甲类公共建筑节能设计审查信息                                                       
	建设单位名称
	AAA建设有限公司                  （章）
	设计单位名称
	   BBB设计公司                （章） 

	联 系 人
	
	联系电话
	

	建设项目名称
	综合实验楼
	结构类型
	

	建设项目地址
	甘肃-酒泉-敦煌           
	建筑面积（m2）
	5601.77

	高度(m)
	25.20
	层 数
	  5 
	气候分区
	寒冷A区

	采用的可再生能源技术
	太阳能光伏系统□      太阳能热水系统□  
太阳能供暖系统□      太阳能空调系统□  
地源热泵系统□        空气源热泵系统□
余热回收系统□        其他____________
	应用面积（m2）
	

	
	
	装机容量(MW)
	

	
	
	年发电总量(kW·h)
	

	项目
	单栋建筑面积A（m2）
	标准限值
	设计值

	体形系数
	300＜A≤800
	≤0.50
	－

	
	A＞800
	≤0.40
	0.19

	围护结构部位
	传热系数K标准限值[W/(m2·K)]
	设计值


	
	S≤0.30
	0.30＜S≤0.50
	

	屋面
	≤0.40
	≤0.35
	0.21

	外墙（包括非透光幕墙）
	≤0.50
	≤0.45
	0.38

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板
	≤0.50
	≤0.45
	－

	地下车库与供暖房间之间的楼板
	≤1.00
	≤1.00
	0.46

	非供暖楼梯间与供暖房间之间的隔墙
	≤1.20
	≤1.20
	0.85

	单一立面外窗（包括透光幕墙）
	
	传热系数K

	太阳得热系数SHGC （东、南、西向/北向）
	传热系数K

	太阳得热系数SHGC （东、南、西向/北向）
	4传热系数K设计值
 [W/（m2.K）]
	太阳得热系数SHGC设计值

	
	窗墙面积比≤0.20
	≤2.5
	--
	≤2.5
	--
	2.40
	--

	
	0.20＜窗墙面积比≤0.30
	≤2.5
	≤0.48/-
	≤2.4
	≤0.48/-
	－
	－

	
	0.30＜窗墙面积比≤0.40
	≤2.0
	≤0.40/-
	≤1.8
	≤0.40/-
	2.40
	0.20

	
	0.40＜窗墙面积比≤0.50
	≤1.9
	≤0.40/-
	≤1.7
	≤0.40/-
	－
	－

	
	0.50＜窗墙面积比≤0.60
	≤1.8
	≤0.35/-
	≤1.6
	≤0.35/-
	－
	－

	
	0.60＜窗墙面积比≤0.70
	≤1.7
	≤0.30/0.40
	≤1.6
	≤0.30/0.40
	－
	－

	
	0.70＜窗墙面积比≤0.80
	≤1.5
	≤0.30/0.40
	≤1.4
	≤0.30/0.40
	－
	－

	
	窗墙面积比＞0.80
	≤1.3
	≤0.25/0.40
	≤1.3
	≤0.25/0.40
	－
	－

	屋顶透光部分（屋顶透光部分面积≤20%）
	≤2.40
	≤0.35
	≤2.40
	≤0.35
	－
	－

	围护结构部位
	保温材料层热阻R[(m2·K)/W]
	R设计值[(m2·K)/W]

	周边地面
	≥0.60
	－

	供暖地下室与土壤接触的外墙
	≥0.90
	－

	变形缝（两侧墙内保温时）
	≥0.90
	－

	建筑能耗值
	参照建筑能耗值（kWh/m2·ɑ)
	29.77

	
	设计建筑能耗值（kWh/m2·ɑ)
	23.49

	(图审意见：
图审机构（盖章）
                  


