[image: image20.png]




热负荷计算书

	热负荷计算报告书

	综合实验楼

	设计编号：2026-CCC-DD


	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	甘肃-酒泉-敦煌

	建设单位
	：
	AAA建设有限公司

	设计单位
	：
	BBB设计公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image20.png]

	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13309371275
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
11 建筑概况


1

2 气象参数

1

3 计算依据

1

4 计算原理

1

4.1 围护结构传热耗热量

2

4.2 围护结构的附加耗热量

2

4.3 冷风渗入耗热量

3

4.4 新风耗热量

3

4.5 通过其他途径的耗热量

3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷

4

5 外围护构造

4

6 内围护构造

4

7 封闭阳台构造

4

8 地下围护构造

4

9 窗构造

4

10 门构造

5

11 负荷指标

5

12 房间热负荷汇总表(按系统)

6

13 房间热负荷汇总表(按楼层)

8

14 房间热负荷详细表



1 建筑概况
	地理位置
	甘肃-酒泉-敦煌

	北纬
	40.00

	东经
	94.68

	建筑名称
	综合实验楼

	建筑面积
	地上 5601.77 ㎡
	地下 1335.84 ㎡

	建筑高度
	地上 25.20 m
	地下 0.60 m

	建筑层数
	地上 5
	地下 1

	北向角度
	90°


2 气象参数
	气象位置
	甘肃-酒泉-酒泉（默认）

	气象来源
	《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》

	大气透明度等级
	1

	室外计算温度(℃)
	-14.5

	冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	23.0

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7


3 计算依据
1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 
2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022
3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008
4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021
4 计算原理
4.1 围护结构传热耗热量
围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。
围护结构的基本耗热量按下式计算：



                         [image: image2.wmf])

(

wn

n

t

t

FK

Q

-

=

a

                   
式中：
Q——围护结构的基本耗热量（W）；
α——围护结构温差修正系数；
 F——围护结构的面积（㎡） ；
 K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；
 tn——采暖室内计算温度（℃）；
 twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。
4.2 围护结构的附加耗热量
该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。
Q1 =(Q +[image: image3.wmf]a

1 .Q +[image: image4.wmf]a

2 .Q +[image: image5.wmf]a

3 .Q)(1+[image: image6.wmf]a

4)=(1+[image: image7.wmf]a

1+[image: image8.wmf]a

2+[image: image9.wmf]a

3)(1+[image: image10.wmf]a

4)Q
式中：
Q —— 围护结构基本耗热量
Q1—— 围护结构传热耗热量
α1——朝向修正率：
α2——风力附加率
α3——外门附加率
α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。
4.3 冷风渗入耗热量
冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。
（1）、缝隙法
◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：
[image: image11.wmf])

(

28

.

0

wn

n

wn

p

t

t

L

c

Q

-

=

r


式中：
Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；
Cp——空气的定压比热容；
ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；
tn——采暖室内计算温度（℃）；
twn——采暖室外计算温度（℃）；
L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：
[image: image12.wmf]b

m

l

L

L

1

0

=


式中：
 L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；
l1——外门窗缝隙的长度(m)；
m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；
b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。
（2）、换气次数法：
多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：
[image: image13.wmf]kV

L

=


式中：
V——房间体积（ m3 ）；
k——换气次数（次／h），用户输入。
（3）、百分率附加法：
工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：
	建筑物高度（m）
	＜4.5
	4.5～10.0
	＞10.0

	玻璃窗层数
	单层
	25
	35
	40

	
	单、双层均有
	20
	30
	35

	
	双层
	15
	25
	30


4.4 新风耗热量
对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：
Q=0.28[image: image14.wmf]wn

p

c

r

L([image: image15.png]


-[image: image16.png]


)(1-η１ζ)
式中：
L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；
η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量
hn——室内焓
hw——室外焓
4.5 通过其他途径的耗热量
通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。 
4.6 分户计量和间歇采暖热负荷
[image: image17.wmf]户间

Q

Q

Q

+

×

=

a

1


式中：
Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；
α——间歇采暖采暖修正系数；
Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：
（1）单位面积法，按下式计算：
[image: image18.wmf]M

q

×

=

户间

Q


式中：
q ——单位使用面积的户间传热量；
M ——房间使用面积。
（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：
[image: image19.wmf]å

=

×

×

D

×

=

n

i

i

i

F

k

t

P

Q

1

)

(

户间


式中：
P ——同时产生传热的概率系数：
Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；
ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；
△t——户间传热温差，宜取5到6℃。
5 外围护构造
	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04)
(W/㎡.K)

	屋顶
	屋顶构造一
	0.202

	外墙
	外墙（填充墙）构造一
	0.302

	梁柱
	热桥柱构造一
	0.472


6 内围护构造
	围护结构
	构造名称
	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
(W/㎡.K)

	内墙
	控温房间隔墙构造
	0.853

	控温与非控温空间隔墙
	控温与非控温隔墙构造
	0.853

	楼板
	控温房间楼板构造
	3.166

	控温与非控温空间楼板
	控温与非控温楼板构造
	0.458


7 封闭阳台构造
本工程无此项内容
8 地下围护构造
	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K

	非周边地面
	非周边地面构造一
	0.203

	地下墙
	地下墙构造
	0.364


9 窗构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	窗遮阳系数

	隔热金属型材多腔密封中空玻璃窗（6中透光Low-E＋12空气+6透明）
	2.40
	0.49


10 门构造
	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	双层金属门
	1.70

	内门
	3.00


11 负荷指标
	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	131570
	6937.61
	18.96

	
	采暖面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	4337.28
	30.33


12 房间热负荷汇总表(按系统)
	系统
	房间
	面积
	室温
	围护
结构
	冷风
渗透
	其它
负荷
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷
	指标

	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡

	未分区
	1012[普通教室]
	107.63
	18
	3170
	392
	0
	0
	0
	3561
	33.1

	
	1014[实验教室]
	107.63
	18
	2607
	193
	0
	0
	0
	2800
	26.0

	
	1017[实验教室]
	107.61
	18
	3311
	392
	0
	0
	0
	3703
	34.4

	
	1022[实验教室]
	107.63
	18
	2759
	0
	0
	0
	0
	2759
	25.6

	
	1026[实验教室]
	79.41
	18
	2592
	597
	0
	0
	0
	3190
	40.2

	
	1028[实验教室]
	79.41
	18
	2303
	404
	0
	0
	0
	2707
	34.1

	
	1037[普通教室];1041[实验教室]
	52.74
	18
	940
	0
	0
	0
	0
	940
	17.8

	
	1040,1042[实验教室]
	52.74
	18
	1471
	196
	0
	0
	0
	1667
	31.6

	
	1055[普通教室];1056[实验教室]
	38.91
	18
	907
	202
	0
	0
	0
	1109
	28.5

	
	1060[普通教室]
	29.45
	18
	1305
	361
	0
	0
	0
	1666
	56.6

	
	1062[卫生间]
	29.45
	16
	181
	0
	0
	0
	0
	181
	6.1

	
	1064[普通教室]
	28.94
	18
	2284
	643
	0
	0
	0
	2927
	101.2

	
	1070[休息室]
	27.16
	18
	1979
	472
	0
	0
	0
	2451
	90.2

	
	1074[卫生间]
	22.69
	16
	783
	0
	0
	0
	0
	783
	34.5

	
	1075[普通教室]
	22.69
	18
	1069
	159
	0
	0
	0
	1228
	54.1

	
	1080[卫生间]
	9.39
	16
	520
	0
	0
	0
	0
	520
	55.4

	
	1085[卫生间]
	7.23
	16
	614
	0
	0
	0
	0
	614
	84.9

	
	2010[普通教室]
	107.66
	18
	2588
	293
	0
	0
	0
	2881
	26.8

	
	2016[实验教室]
	107.63
	18
	2994
	441
	0
	0
	0
	3436
	31.9

	
	2019[普通教室]
	107.61
	18
	2637
	287
	0
	0
	0
	2924
	27.2

	
	2025,3023,4020[实验教室]
	107.63
	18
	1971
	0
	0
	0
	0
	1971
	18.3

	
	2027[普通教室]
	79.41
	18
	1945
	447
	0
	0
	0
	2392
	30.1

	
	2031[普通教室]
	53.72
	18
	1888
	364
	0
	0
	0
	2253
	41.9

	
	2034[普通教室];2043[实验教室]
	52.74
	18
	1134
	143
	0
	0
	0
	1277
	24.2

	
	2038[实验教室];2048,3035,3049,4036[普通教室]
	52.74
	18
	602
	0
	0
	0
	0
	602
	11.4

	
	2052[普通教室];2054[实验教室]
	38.91
	18
	656
	154
	0
	0
	0
	810
	20.8

	
	2053[普通教室]
	38.91
	18
	1145
	154
	0
	0
	0
	1299
	33.4

	
	2063[卫生间]
	29.45
	16
	661
	228
	0
	0
	0
	889
	30.2

	
	2073,3072,4071[卫生间]
	22.69
	16
	535
	0
	0
	0
	0
	535
	23.6

	
	2081,3078,4077[卫生间]
	9.39
	16
	547
	0
	0
	0
	0
	547
	58.2

	
	2084,3083,4082[卫生间]
	7.23
	16
	565
	0
	0
	0
	0
	565
	78.2

	
	2087[休息室]
	7.32
	18
	3002
	744
	0
	0
	0
	3746
	511.7

	
	3002[实验教室]
	200.90
	18
	4402
	543
	0
	0
	0
	4946
	24.6

	
	3009[实验教室]
	107.61
	18
	2637
	155
	0
	0
	0
	2792
	25.9

	
	3011[普通教室]
	107.66
	18
	2588
	164
	0
	0
	0
	2752
	25.6

	
	3024[普通教室]
	107.63
	18
	2994
	250
	0
	0
	0
	3244
	30.1

	
	3029[普通教室]
	53.72
	18
	1888
	224
	0
	0
	0
	2112
	39.3

	
	3044[实验教室];3045[普通教室]
	52.74
	18
	1134
	78
	0
	0
	0
	1211
	23.0

	
	3059[卫生间]
	29.45
	16
	460
	70
	0
	0
	0
	530
	18.0

	
	4015[实验教室]
	107.66
	18
	3273
	0
	0
	0
	0
	3273
	30.4

	
	4018[实验教室]
	107.63
	18
	2994
	0
	0
	0
	0
	2994
	27.8

	
	4021[实验教室]
	107.61
	18
	3313
	0
	0
	0
	0
	3313
	30.8

	
	4030[普通教室]
	53.72
	18
	2555
	0
	0
	0
	0
	2555
	47.6

	
	4032[实验教室]
	53.54
	18
	1736
	0
	0
	0
	0
	1736
	32.4

	
	4033[实验教室]
	52.74
	18
	959
	0
	0
	0
	0
	959
	18.2

	
	4046[普通教室]
	52.74
	18
	1478
	0
	0
	0
	0
	1478
	28.0

	
	4047[实验教室]
	52.74
	18
	1134
	0
	0
	0
	0
	1134
	21.5

	
	4050[普通教室]
	51.96
	18
	1089
	0
	0
	0
	0
	1089
	21.0

	
	4051[普通教室]
	49.85
	18
	1737
	0
	0
	0
	0
	1737
	34.8

	
	4057[普通教室]
	38.91
	18
	1468
	0
	0
	0
	0
	1468
	37.7

	
	4058[卫生间]
	29.45
	16
	661
	0
	0
	0
	0
	661
	22.5

	
	5003[舞蹈教室]
	162.53
	20
	6834
	0
	0
	0
	0
	6834
	42.0

	
	5013[美术教室]
	107.63
	18
	3784
	0
	0
	0
	0
	3784
	35.2

	
	5039[音乐教室]
	52.74
	18
	2185
	0
	0
	0
	0
	2185
	41.4

	
	5061[卫生间]
	29.45
	16
	1118
	0
	0
	0
	0
	1118
	38.0

	
	5076[卫生间]
	22.69
	16
	983
	0
	0
	0
	0
	983
	43.3

	
	5079[卫生间]
	9.39
	16
	550
	0
	0
	0
	0
	550
	58.6

	
	5086[卫生间]
	7.23
	16
	537
	0
	0
	0
	0
	537
	74.2

	
	合计
	4337.28
	
	122047
	9523
	0
	0
	0
	131570
	30.3

	总计
	4337.28
	
	122047
	9523
	0
	0
	
	131570
	30.3


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。
13 房间热负荷汇总表(按楼层)
	楼层
	房间
	面积
	室温
	围护
结构
	冷风
渗透
	其它
负荷
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷
	指标

	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡

	1层
	1012[普通教室]
	107.63
	18
	3170
	392
	0
	0
	0
	3561
	33.1

	
	1014[实验教室]
	107.63
	18
	2607
	193
	0
	0
	0
	2800
	26.0

	
	1017[实验教室]
	107.61
	18
	3311
	392
	0
	0
	0
	3703
	34.4

	
	1022[实验教室]
	107.63
	18
	2759
	0
	0
	0
	0
	2759
	25.6

	
	1026[实验教室]
	79.41
	18
	2592
	597
	0
	0
	0
	3190
	40.2

	
	1028[实验教室]
	79.41
	18
	2303
	404
	0
	0
	0
	2707
	34.1

	
	1037[普通教室];1041[实验教室]
	52.74
	18
	940
	0
	0
	0
	0
	940
	17.8

	
	1040,1042[实验教室]
	52.74
	18
	1471
	196
	0
	0
	0
	1667
	31.6

	
	1055[普通教室];1056[实验教室]
	38.91
	18
	907
	202
	0
	0
	0
	1109
	28.5

	
	1060[普通教室]
	29.45
	18
	1305
	361
	0
	0
	0
	1666
	56.6

	
	1062[卫生间]
	29.45
	16
	181
	0
	0
	0
	0
	181
	6.1

	
	1064[普通教室]
	28.94
	18
	2284
	643
	0
	0
	0
	2927
	101.2

	
	1070[休息室]
	27.16
	18
	1979
	472
	0
	0
	0
	2451
	90.2

	
	1074[卫生间]
	22.69
	16
	783
	0
	0
	0
	0
	783
	34.5

	
	1075[普通教室]
	22.69
	18
	1069
	159
	0
	0
	0
	1228
	54.1

	
	1080[卫生间]
	9.39
	16
	520
	0
	0
	0
	0
	520
	55.4

	
	1085[卫生间]
	7.23
	16
	614
	0
	0
	0
	0
	614
	84.9

	
	合计
	1055.09
	
	32113
	4408
	0
	0
	
	36521
	34.6

	2层
	2010[普通教室]
	107.66
	18
	2588
	293
	0
	0
	0
	2881
	26.8

	
	2016[实验教室]
	107.63
	18
	2994
	441
	0
	0
	0
	3436
	31.9

	
	2019[普通教室]
	107.61
	18
	2637
	287
	0
	0
	0
	2924
	27.2

	
	2025[实验教室]
	107.63
	18
	1971
	0
	0
	0
	0
	1971
	18.3

	
	2027[普通教室]
	79.41
	18
	1945
	447
	0
	0
	0
	2392
	30.1

	
	2031[普通教室]
	53.72
	18
	1888
	364
	0
	0
	0
	2253
	41.9

	
	2034[普通教室];2043[实验教室]
	52.74
	18
	1134
	143
	0
	0
	0
	1277
	24.2

	
	2038[实验教室];2048[普通教室]
	52.74
	18
	602
	0
	0
	0
	0
	602
	11.4

	
	2052[普通教室];2054[实验教室]
	38.91
	18
	656
	154
	0
	0
	0
	810
	20.8

	
	2053[普通教室]
	38.91
	18
	1145
	154
	0
	0
	0
	1299
	33.4

	
	2063[卫生间]
	29.45
	16
	661
	228
	0
	0
	0
	889
	30.2

	
	2073[卫生间]
	22.69
	16
	535
	0
	0
	0
	0
	535
	23.6

	
	2081[卫生间]
	9.39
	16
	547
	0
	0
	0
	0
	547
	58.2

	
	2084[卫生间]
	7.23
	16
	565
	0
	0
	0
	0
	565
	78.2

	
	2087[休息室]
	7.32
	18
	3002
	744
	0
	0
	0
	3746
	511.7

	
	合计
	967.44
	
	25264
	3553
	0
	0
	
	28818
	29.8

	3层
	3002[实验教室]
	200.90
	18
	4402
	543
	0
	0
	0
	4946
	24.6

	
	3009[实验教室]
	107.61
	18
	2637
	155
	0
	0
	0
	2792
	25.9

	
	3011[普通教室]
	107.66
	18
	2588
	164
	0
	0
	0
	2752
	25.6

	
	3023[实验教室]
	107.63
	18
	1971
	0
	0
	0
	0
	1971
	18.3

	
	3024[普通教室]
	107.63
	18
	2994
	250
	0
	0
	0
	3244
	30.1

	
	3029[普通教室]
	53.72
	18
	1888
	224
	0
	0
	0
	2112
	39.3

	
	3035,3049[普通教室]
	52.74
	18
	602
	0
	0
	0
	0
	602
	11.4

	
	3044[实验教室];3045[普通教室]
	52.74
	18
	1134
	78
	0
	0
	0
	1211
	23.0

	
	3059[卫生间]
	29.45
	16
	460
	70
	0
	0
	0
	530
	18.0

	
	3072[卫生间]
	22.69
	16
	535
	0
	0
	0
	0
	535
	23.6

	
	3078[卫生间]
	9.39
	16
	547
	0
	0
	0
	0
	547
	58.2

	
	3083[卫生间]
	7.23
	16
	565
	0
	0
	0
	0
	565
	78.2

	
	合计
	964.87
	
	22061
	1561
	0
	0
	
	23622
	24.5

	4层
	4015[实验教室]
	107.66
	18
	3273
	0
	0
	0
	0
	3273
	30.4

	
	4018[实验教室]
	107.63
	18
	2994
	0
	0
	0
	0
	2994
	27.8

	
	4020[实验教室]
	107.63
	18
	1971
	0
	0
	0
	0
	1971
	18.3

	
	4021[实验教室]
	107.61
	18
	3313
	0
	0
	0
	0
	3313
	30.8

	
	4030[普通教室]
	53.72
	18
	2555
	0
	0
	0
	0
	2555
	47.6

	
	4032[实验教室]
	53.54
	18
	1736
	0
	0
	0
	0
	1736
	32.4

	
	4033[实验教室]
	52.74
	18
	959
	0
	0
	0
	0
	959
	18.2

	
	4036[普通教室]
	52.74
	18
	602
	0
	0
	0
	0
	602
	11.4

	
	4046[普通教室]
	52.74
	18
	1478
	0
	0
	0
	0
	1478
	28.0

	
	4047[实验教室]
	52.74
	18
	1134
	0
	0
	0
	0
	1134
	21.5

	
	4050[普通教室]
	51.96
	18
	1089
	0
	0
	0
	0
	1089
	21.0

	
	4051[普通教室]
	49.85
	18
	1737
	0
	0
	0
	0
	1737
	34.8

	
	4057[普通教室]
	38.91
	18
	1468
	0
	0
	0
	0
	1468
	37.7

	
	4058[卫生间]
	29.45
	16
	661
	0
	0
	0
	0
	661
	22.5

	
	4071[卫生间]
	22.69
	16
	535
	0
	0
	0
	0
	535
	23.6

	
	4077[卫生间]
	9.39
	16
	547
	0
	0
	0
	0
	547
	58.2

	
	4082[卫生间]
	7.23
	16
	565
	0
	0
	0
	0
	565
	78.2

	
	合计
	958.22
	
	26619
	0
	0
	0
	
	26619
	27.8

	5层
	5003[舞蹈教室]
	162.53
	20
	6834
	0
	0
	0
	0
	6834
	42.0

	
	5013[美术教室]
	107.63
	18
	3784
	0
	0
	0
	0
	3784
	35.2

	
	5039[音乐教室]
	52.74
	18
	2185
	0
	0
	0
	0
	2185
	41.4

	
	5061[卫生间]
	29.45
	16
	1118
	0
	0
	0
	0
	1118
	38.0

	
	5076[卫生间]
	22.69
	16
	983
	0
	0
	0
	0
	983
	43.3

	
	5079[卫生间]
	9.39
	16
	550
	0
	0
	0
	0
	550
	58.6

	
	5086[卫生间]
	7.23
	16
	537
	0
	0
	0
	0
	537
	74.2

	
	合计
	391.66
	
	15990
	0
	0
	0
	
	15990
	40.8

	总计
	4337.28
	
	122047
	9523
	0
	0
	
	131570
	30.3


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。
14 房间热负荷详细表
	房间
	传热项
	面积
	传热
系数
	室
温
	计算
温差
	温差
修正
	基本
耗热
	朝向
修正
	风力
附加
	外门
附加
	附加后
耗热量
	高度
附加
	热负荷

	
	
	㎡
	W/㎡· K
	℃
	℃
	 
	W
	 
	 
	 
	W
	 
	W

	1012[普通教室]
	南外墙
	39.40
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	386.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	328.7
	0.00
	330.0

	
	东外墙
	24.36
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	239.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	227.1
	0.00
	228.0

	
	南外窗
	11.00
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	858.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	729.3
	0.00
	732.2

	
	内墙
	45.78
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	888.4
	0.00
	0.00
	0.00
	888.4
	0.00
	888.4

	
	内门
	4.62
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	315.3
	0.00
	0.00
	0.00
	315.3
	0.00
	316.6

	
	底板
	112.80
	0.46
	18
	32.5
	0.4
	671.6
	0.00
	0.00
	0.00
	671.6
	0.00
	674.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	391.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3561

	1014[实验教室]
	西外墙
	33.98
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	333.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	316.8
	0.00
	318.1

	
	西外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	407.6
	0.00
	409.2

	
	内墙
	45.78
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	888.4
	0.00
	0.00
	0.00
	888.4
	0.00
	888.4

	
	内门
	4.62
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	315.3
	0.00
	0.00
	0.00
	315.3
	0.00
	316.6

	
	底板
	112.80
	0.46
	18
	32.5
	0.4
	671.6
	0.00
	0.00
	0.00
	671.6
	0.00
	674.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	193.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2800

	1017[实验教室]
	西外墙
	39.48
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	387.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	368.1
	0.00
	369.6

	
	南外墙
	39.40
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	386.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	328.7
	0.00
	330.0

	
	南外窗
	11.00
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	858.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	729.3
	0.00
	732.2

	
	内墙
	45.78
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	888.4
	0.00
	0.00
	0.00
	888.4
	0.00
	888.4

	
	内门
	4.62
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	315.3
	0.00
	0.00
	0.00
	315.3
	0.00
	316.6

	
	底板
	112.80
	0.46
	18
	32.5
	0.4
	671.6
	0.00
	0.00
	0.00
	671.6
	0.00
	674.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	391.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3703

	1022[实验教室]
	内墙
	82.95
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	1609.7
	0.00
	0.00
	0.00
	1609.7
	0.00
	1609.7

	
	内门
	6.93
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	473.0
	0.00
	0.00
	0.00
	473.0
	0.00
	474.9

	
	底板
	112.80
	0.46
	18
	32.5
	0.4
	671.6
	0.00
	0.00
	0.00
	671.6
	0.00
	674.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2759

	1026[实验教室]
	屋顶
	35.75
	0.20
	18
	32.5
	1.0
	234.7
	0.00
	0.00
	0.00
	234.7
	0.00
	235.6

	
	屋顶
	6.25
	0.25
	18
	32.5
	1.0
	50.2
	0.00
	0.00
	0.00
	50.2
	0.00
	50.4

	
	北外墙
	39.40
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	386.7
	0.05
	0.00
	0.00
	406.0
	0.00
	407.7

	
	西外墙
	24.40
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	239.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	227.5
	0.00
	228.4

	
	北外窗
	11.00
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	858.0
	0.05
	0.00
	0.00
	900.9
	0.00
	904.5

	
	西外门
	5.00
	1.70
	18
	32.5
	1.0
	276.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	262.4
	0.00
	263.5

	
	底板
	84.00
	0.46
	18
	32.5
	0.4
	500.1
	0.00
	0.00
	0.00
	500.1
	0.00
	502.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	597.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3190

	1028[实验教室]
	北外墙
	39.40
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	386.7
	0.05
	0.00
	0.00
	406.0
	0.00
	407.7

	
	北外窗
	11.00
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	858.0
	0.05
	0.00
	0.00
	900.9
	0.00
	904.5

	
	内墙
	29.40
	0.85
	18
	32.5
	0.6
	489.0
	0.00
	0.00
	0.00
	489.0
	0.00
	489.0

	
	底板
	84.00
	0.46
	18
	32.5
	0.4
	500.1
	0.00
	0.00
	0.00
	500.1
	0.00
	502.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	403.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2707

	1037[普通教室];1041[实验教室]
	内墙
	22.89
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	444.2
	0.00
	0.00
	0.00
	444.2
	0.00
	444.2

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	157.7
	0.00
	0.00
	0.00
	157.7
	0.00
	158.3

	
	底板
	56.40
	0.46
	18
	32.5
	0.4
	335.8
	0.00
	0.00
	0.00
	335.8
	0.00
	337.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	940

	1040,1042[实验教室]
	南外墙
	19.70
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	193.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	164.4
	0.00
	165.0

	
	南外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	364.7
	0.00
	366.1

	
	内墙
	22.89
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	444.2
	0.00
	0.00
	0.00
	444.2
	0.00
	444.2

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	157.7
	0.00
	0.00
	0.00
	157.7
	0.00
	158.3

	
	底板
	56.40
	0.46
	18
	32.5
	0.4
	335.8
	0.00
	0.00
	0.00
	335.8
	0.00
	337.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	196.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1667

	1055[普通教室];1056[实验教室]
	北外墙
	19.70
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	193.4
	0.05
	0.00
	0.00
	203.0
	0.00
	203.8

	
	北外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	0.05
	0.00
	0.00
	450.5
	0.00
	452.3

	
	底板
	42.00
	0.46
	18
	32.5
	0.4
	250.1
	0.00
	0.00
	0.00
	250.1
	0.00
	251.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	201.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1109

	1060[普通教室]
	东外墙
	23.90
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	234.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	222.8
	0.00
	223.7

	
	北外墙
	16.02
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	157.2
	0.05
	0.00
	0.00
	165.1
	0.00
	165.8

	
	东外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	407.6
	0.00
	409.2

	
	北外窗
	3.30
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	257.4
	0.05
	0.00
	0.00
	270.3
	0.00
	271.4

	
	内墙
	17.01
	0.85
	18
	2.0
	1.0
	29.0
	0.00
	0.00
	0.00
	29.0
	0.00
	29.0

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	13.9
	0.00
	0.00
	0.00
	13.9
	0.00
	13.9

	
	底板
	32.20
	0.46
	18
	32.5
	0.4
	191.7
	0.00
	0.00
	0.00
	191.7
	0.00
	192.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	360.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1666

	1062[卫生间]
	底板
	32.20
	0.46
	16
	30.5
	0.4
	179.9
	0.00
	0.00
	0.00
	179.9
	0.00
	180.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	181

	1064[普通教室]
	屋顶
	25.85
	0.20
	18
	32.5
	1.0
	169.7
	0.00
	0.00
	0.00
	169.7
	0.00
	170.4

	
	屋顶
	6.15
	0.25
	18
	32.5
	1.0
	49.4
	0.00
	0.00
	0.00
	49.4
	0.00
	49.6

	
	北外墙
	11.00
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	108.0
	0.05
	0.00
	0.00
	113.4
	0.00
	113.8

	
	东外墙
	24.48
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	240.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	228.3
	0.00
	229.2

	
	北外窗
	3.30
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	257.4
	0.05
	0.00
	0.00
	270.3
	0.00
	271.4

	
	东外门
	15.00
	1.70
	18
	32.5
	1.0
	828.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	787.3
	0.00
	790.5

	
	内墙
	11.99
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	232.7
	0.00
	0.00
	0.00
	232.7
	0.00
	232.7

	
	内墙
	10.08
	0.85
	18
	2.0
	1.0
	17.2
	0.00
	0.00
	0.00
	17.2
	0.00
	17.2

	
	内墙
	27.09
	0.85
	18
	2.0
	1.0
	46.2
	0.00
	0.00
	0.00
	46.2
	0.00
	46.2

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	157.7
	0.00
	0.00
	0.00
	157.7
	0.00
	158.3

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	13.9
	0.00
	0.00
	0.00
	13.9
	0.00
	13.9

	
	底板
	32.01
	0.46
	18
	32.5
	0.4
	190.6
	0.00
	0.00
	0.00
	190.6
	0.00
	191.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	643.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2927

	1070[休息室]
	屋顶
	16.57
	0.20
	18
	32.5
	1.0
	108.8
	0.00
	0.00
	0.00
	108.8
	0.00
	109.2

	
	屋顶
	5.39
	0.25
	18
	32.5
	1.0
	43.3
	0.00
	0.00
	0.00
	43.3
	0.00
	43.4

	
	东外墙
	15.12
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	148.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	141.0
	0.00
	141.5

	
	南外墙
	17.76
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	174.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	148.2
	0.00
	148.8

	
	南外门
	15.00
	1.70
	18
	32.5
	1.0
	828.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	704.4
	0.00
	707.3

	
	内墙
	33.77
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	655.3
	0.00
	0.00
	0.00
	655.3
	0.00
	655.3

	
	底板
	29.02
	0.46
	18
	32.5
	0.4
	172.8
	0.00
	0.00
	0.00
	172.8
	0.00
	173.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	471.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2451

	1074[卫生间]
	内墙
	27.09
	0.85
	16
	30.5
	0.7
	493.4
	0.00
	0.00
	0.00
	493.4
	0.00
	493.4

	
	内门
	2.31
	3.00
	16
	30.5
	0.7
	148.0
	0.00
	0.00
	0.00
	148.0
	0.00
	148.5

	
	底板
	25.20
	0.46
	16
	30.5
	0.4
	140.8
	0.00
	0.00
	0.00
	140.8
	0.00
	141.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	783

	1075[普通教室]
	北外墙
	11.82
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	116.0
	0.05
	0.00
	0.00
	121.8
	0.00
	122.3

	
	北外窗
	3.30
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	257.4
	0.05
	0.00
	0.00
	270.3
	0.00
	271.4

	
	内墙
	12.81
	0.85
	18
	2.0
	1.0
	21.9
	0.00
	0.00
	0.00
	21.9
	0.00
	21.9

	
	内墙
	29.40
	0.85
	18
	32.5
	0.6
	489.0
	0.00
	0.00
	0.00
	489.0
	0.00
	489.0

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	13.9
	0.00
	0.00
	0.00
	13.9
	0.00
	13.9

	
	底板
	25.20
	0.46
	18
	32.5
	0.4
	150.0
	0.00
	0.00
	0.00
	150.0
	0.00
	150.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	158.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1228

	1080[卫生间]
	内墙
	17.01
	0.85
	16
	30.5
	0.7
	309.8
	0.00
	0.00
	0.00
	309.8
	0.00
	309.8

	
	内门
	2.31
	3.00
	16
	30.5
	0.7
	148.0
	0.00
	0.00
	0.00
	148.0
	0.00
	148.5

	
	底板
	11.04
	0.46
	16
	30.5
	0.4
	61.7
	0.00
	0.00
	0.00
	61.7
	0.00
	61.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	520

	1085[卫生间]
	内墙
	22.89
	0.85
	16
	30.5
	0.7
	416.9
	0.00
	0.00
	0.00
	416.9
	0.00
	416.9

	
	内门
	2.31
	3.00
	16
	30.5
	0.7
	148.0
	0.00
	0.00
	0.00
	148.0
	0.00
	148.5

	
	底板
	8.64
	0.46
	16
	30.5
	0.4
	48.3
	0.00
	0.00
	0.00
	48.3
	0.00
	48.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	614

	1层
	
	36521

	2010[普通教室]
	西外墙
	33.98
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	333.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	316.8
	0.00
	318.1

	
	北外墙
	19.70
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	193.4
	0.05
	0.00
	0.00
	203.0
	0.00
	203.8

	
	西外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	407.6
	0.00
	409.2

	
	北外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	0.05
	0.00
	0.00
	450.5
	0.00
	452.3

	
	内墙
	45.78
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	888.4
	0.00
	0.00
	0.00
	888.4
	0.00
	888.4

	
	内门
	4.62
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	315.3
	0.00
	0.00
	0.00
	315.3
	0.00
	316.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	292.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2881

	2016[实验教室]
	南外墙
	39.40
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	386.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	328.7
	0.00
	330.0

	
	东外墙
	33.98
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	333.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	316.8
	0.00
	318.1

	
	南外窗
	11.00
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	858.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	729.3
	0.00
	732.2

	
	东外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	407.6
	0.00
	409.2

	
	内墙
	45.78
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	888.4
	0.00
	0.00
	0.00
	888.4
	0.00
	888.4

	
	内门
	4.62
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	315.3
	0.00
	0.00
	0.00
	315.3
	0.00
	316.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	441.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3436

	2019[普通教室]
	西外墙
	39.48
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	387.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	368.1
	0.00
	369.6

	
	南外墙
	39.40
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	386.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	328.7
	0.00
	330.0

	
	南外窗
	11.00
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	858.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	729.3
	0.00
	732.2

	
	内墙
	45.78
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	888.4
	0.00
	0.00
	0.00
	888.4
	0.00
	888.4

	
	内门
	4.62
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	315.3
	0.00
	0.00
	0.00
	315.3
	0.00
	316.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	287.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2924

	2025[实验教室]
	内墙
	85.26
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	1654.5
	0.00
	0.00
	0.00
	1654.5
	0.00
	1654.5

	
	内门
	4.62
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	315.3
	0.00
	0.00
	0.00
	315.3
	0.00
	316.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1971

	2027[普通教室]
	北外墙
	39.40
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	386.7
	0.05
	0.00
	0.00
	406.0
	0.00
	407.7

	
	西外墙
	23.90
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	234.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	222.8
	0.00
	223.7

	
	北外窗
	11.00
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	858.0
	0.05
	0.00
	0.00
	900.9
	0.00
	904.5

	
	西外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	407.6
	0.00
	409.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	446.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2392

	2031[普通教室]
	北外墙
	27.84
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	273.2
	0.05
	0.00
	0.00
	286.9
	0.00
	288.1

	
	东外墙
	26.10
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	256.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	243.4
	0.00
	244.3

	
	北外窗
	6.60
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	514.8
	0.05
	0.00
	0.00
	540.5
	0.00
	542.7

	
	东外窗
	3.30
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	257.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	244.5
	0.00
	245.5

	
	内墙
	17.01
	0.85
	18
	2.0
	1.0
	29.0
	0.00
	0.00
	0.00
	29.0
	0.00
	29.0

	
	内墙
	12.81
	0.85
	18
	2.0
	1.0
	21.9
	0.00
	0.00
	0.00
	21.9
	0.00
	21.9

	
	内墙
	29.40
	0.85
	18
	32.5
	0.6
	489.0
	0.00
	0.00
	0.00
	489.0
	0.00
	489.0

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	13.9
	0.00
	0.00
	0.00
	13.9
	0.00
	13.9

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	13.9
	0.00
	0.00
	0.00
	13.9
	0.00
	13.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	364.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2253

	2034[普通教室];2043[实验教室]
	南外墙
	19.70
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	193.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	164.4
	0.00
	165.0

	
	南外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	364.7
	0.00
	366.1

	
	内墙
	22.89
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	444.2
	0.00
	0.00
	0.00
	444.2
	0.00
	444.2

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	157.7
	0.00
	0.00
	0.00
	157.7
	0.00
	158.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	143.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1277

	2038[实验教室];2048[普通教室]
	内墙
	22.89
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	444.2
	0.00
	0.00
	0.00
	444.2
	0.00
	444.2

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	157.7
	0.00
	0.00
	0.00
	157.7
	0.00
	158.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	602

	2052[普通教室];2054[实验教室]
	北外墙
	19.70
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	193.4
	0.05
	0.00
	0.00
	203.0
	0.00
	203.8

	
	北外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	0.05
	0.00
	0.00
	450.5
	0.00
	452.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	154.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	810

	2053[普通教室]
	北外墙
	19.70
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	193.4
	0.05
	0.00
	0.00
	203.0
	0.00
	203.8

	
	北外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	0.05
	0.00
	0.00
	450.5
	0.00
	452.3

	
	内墙
	29.40
	0.85
	18
	32.5
	0.6
	489.0
	0.00
	0.00
	0.00
	489.0
	0.00
	489.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	154.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1299

	2063[卫生间]
	东外墙
	22.80
	0.30
	16
	30.5
	1.0
	210.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	199.5
	0.00
	200.3

	
	东外窗
	6.60
	2.40
	16
	30.5
	1.0
	483.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	459.0
	0.00
	460.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	227.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	889

	2073[卫生间]
	内墙
	29.40
	0.85
	16
	30.5
	0.7
	535.4
	0.00
	0.00
	0.00
	535.4
	0.00
	535.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	535

	2081[卫生间]
	东外墙
	10.08
	0.30
	16
	30.5
	1.0
	92.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	88.2
	0.00
	88.6

	
	内墙
	17.01
	0.85
	16
	30.5
	0.7
	309.8
	0.00
	0.00
	0.00
	309.8
	0.00
	309.8

	
	内门
	2.31
	3.00
	16
	30.5
	0.7
	148.0
	0.00
	0.00
	0.00
	148.0
	0.00
	148.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	547

	2084[卫生间]
	内墙
	22.89
	0.85
	16
	30.5
	0.7
	416.9
	0.00
	0.00
	0.00
	416.9
	0.00
	416.9

	
	内门
	2.31
	3.00
	16
	30.5
	0.7
	148.0
	0.00
	0.00
	0.00
	148.0
	0.00
	148.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	565

	2087[休息室]
	顶板
	7.05
	0.46
	18
	32.5
	0.8
	78.8
	0.00
	0.00
	0.00
	78.8
	0.00
	79.1

	
	西南外墙
	0.94
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	9.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	8.3
	0.00
	8.3

	
	东南外墙
	0.94
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	9.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	8.3
	0.00
	8.3

	
	西南玻璃幕墙
	7.76
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	605.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	544.5
	0.00
	546.7

	
	南玻璃幕墙
	17.39
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	1356.3
	-0.15
	0.00
	0.00
	1152.8
	0.00
	1157.5

	
	东南玻璃幕墙
	7.76
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	605.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	544.5
	0.00
	546.7

	
	内墙
	33.77
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	655.3
	0.00
	0.00
	0.00
	655.3
	0.00
	655.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	744.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3746

	2层
	
	28818

	3002[实验教室]
	北外墙
	98.50
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	966.8
	0.05
	0.00
	0.00
	1015.1
	0.00
	1019.2

	
	西外墙
	23.90
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	234.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	222.8
	0.00
	223.7

	
	北外窗
	27.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	2145.0
	0.05
	0.00
	0.00
	2252.3
	0.00
	2261.3

	
	西外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	407.6
	0.00
	409.2

	
	内墙
	29.40
	0.85
	18
	32.5
	0.6
	489.0
	0.00
	0.00
	0.00
	489.0
	0.00
	489.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	543.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4946

	3009[实验教室]
	西外墙
	39.48
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	387.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	368.1
	0.00
	369.6

	
	南外墙
	39.40
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	386.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	328.7
	0.00
	330.0

	
	南外窗
	11.00
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	858.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	729.3
	0.00
	732.2

	
	内墙
	45.78
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	888.4
	0.00
	0.00
	0.00
	888.4
	0.00
	888.4

	
	内门
	4.62
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	315.3
	0.00
	0.00
	0.00
	315.3
	0.00
	316.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	155.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2792

	3011[普通教室]
	西外墙
	33.98
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	333.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	316.8
	0.00
	318.1

	
	北外墙
	19.70
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	193.4
	0.05
	0.00
	0.00
	203.0
	0.00
	203.8

	
	西外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	407.6
	0.00
	409.2

	
	北外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	0.05
	0.00
	0.00
	450.5
	0.00
	452.3

	
	内墙
	45.78
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	888.4
	0.00
	0.00
	0.00
	888.4
	0.00
	888.4

	
	内门
	4.62
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	315.3
	0.00
	0.00
	0.00
	315.3
	0.00
	316.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	163.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2752

	3023[实验教室]
	内墙
	85.26
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	1654.5
	0.00
	0.00
	0.00
	1654.5
	0.00
	1654.5

	
	内门
	4.62
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	315.3
	0.00
	0.00
	0.00
	315.3
	0.00
	316.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1971

	3024[普通教室]
	南外墙
	39.40
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	386.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	328.7
	0.00
	330.0

	
	东外墙
	33.98
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	333.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	316.8
	0.00
	318.1

	
	南外窗
	11.00
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	858.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	729.3
	0.00
	732.2

	
	东外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	407.6
	0.00
	409.2

	
	内墙
	45.78
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	888.4
	0.00
	0.00
	0.00
	888.4
	0.00
	888.4

	
	内门
	4.62
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	315.3
	0.00
	0.00
	0.00
	315.3
	0.00
	316.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	250.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3244

	3029[普通教室]
	北外墙
	27.84
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	273.2
	0.05
	0.00
	0.00
	286.9
	0.00
	288.1

	
	东外墙
	26.10
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	256.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	243.4
	0.00
	244.3

	
	北外窗
	6.60
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	514.8
	0.05
	0.00
	0.00
	540.5
	0.00
	542.7

	
	东外窗
	3.30
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	257.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	244.5
	0.00
	245.5

	
	内墙
	17.01
	0.85
	18
	2.0
	1.0
	29.0
	0.00
	0.00
	0.00
	29.0
	0.00
	29.0

	
	内墙
	12.81
	0.85
	18
	2.0
	1.0
	21.9
	0.00
	0.00
	0.00
	21.9
	0.00
	21.9

	
	内墙
	29.40
	0.85
	18
	32.5
	0.6
	489.0
	0.00
	0.00
	0.00
	489.0
	0.00
	489.0

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	13.9
	0.00
	0.00
	0.00
	13.9
	0.00
	13.9

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	13.9
	0.00
	0.00
	0.00
	13.9
	0.00
	13.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	224.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2112

	3035,3049[普通教室]
	内墙
	22.89
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	444.2
	0.00
	0.00
	0.00
	444.2
	0.00
	444.2

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	157.7
	0.00
	0.00
	0.00
	157.7
	0.00
	158.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	602

	3044[实验教室];3045[普通教室]
	南外墙
	19.70
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	193.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	164.4
	0.00
	165.0

	
	南外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	364.7
	0.00
	366.1

	
	内墙
	22.89
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	444.2
	0.00
	0.00
	0.00
	444.2
	0.00
	444.2

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	157.7
	0.00
	0.00
	0.00
	157.7
	0.00
	158.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	77.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1211

	3059[卫生间]
	东外墙
	26.10
	0.30
	16
	30.5
	1.0
	240.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	228.4
	0.00
	229.3

	
	东外窗
	3.30
	2.40
	16
	30.5
	1.0
	241.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	229.5
	0.00
	230.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	530

	3072[卫生间]
	内墙
	29.40
	0.85
	16
	30.5
	0.7
	535.4
	0.00
	0.00
	0.00
	535.4
	0.00
	535.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	535

	3078[卫生间]
	东外墙
	10.08
	0.30
	16
	30.5
	1.0
	92.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	88.2
	0.00
	88.6

	
	内墙
	17.01
	0.85
	16
	30.5
	0.7
	309.8
	0.00
	0.00
	0.00
	309.8
	0.00
	309.8

	
	内门
	2.31
	3.00
	16
	30.5
	0.7
	148.0
	0.00
	0.00
	0.00
	148.0
	0.00
	148.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	547

	3083[卫生间]
	内墙
	22.89
	0.85
	16
	30.5
	0.7
	416.9
	0.00
	0.00
	0.00
	416.9
	0.00
	416.9

	
	内门
	2.31
	3.00
	16
	30.5
	0.7
	148.0
	0.00
	0.00
	0.00
	148.0
	0.00
	148.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	565

	3层
	
	23622

	4015[实验教室]
	屋顶
	105.43
	0.20
	18
	32.5
	1.0
	692.2
	0.00
	0.00
	0.00
	692.2
	0.00
	694.9

	
	屋顶
	7.45
	0.25
	18
	32.5
	1.0
	59.8
	0.00
	0.00
	0.00
	59.8
	0.00
	60.1

	
	西外墙
	31.85
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	312.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	297.0
	0.00
	298.2

	
	北外墙
	17.78
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	174.5
	0.05
	0.00
	0.00
	183.2
	0.00
	183.9

	
	西外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	407.6
	0.00
	409.2

	
	北外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	0.05
	0.00
	0.00
	450.5
	0.00
	452.3

	
	内墙
	44.20
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	857.6
	0.00
	0.00
	0.00
	857.6
	0.00
	857.6

	
	内门
	4.62
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	315.3
	0.00
	0.00
	0.00
	315.3
	0.00
	316.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3273

	4018[实验教室]
	南外墙
	39.40
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	386.7
	-0.15
	0.00
	0.00
	328.7
	0.00
	330.0

	
	东外墙
	33.98
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	333.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	316.8
	0.00
	318.1

	
	南外窗
	11.00
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	858.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	729.3
	0.00
	732.2

	
	东外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	407.6
	0.00
	409.2

	
	内墙
	45.78
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	888.4
	0.00
	0.00
	0.00
	888.4
	0.00
	888.4

	
	内门
	4.62
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	315.3
	0.00
	0.00
	0.00
	315.3
	0.00
	316.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2994

	4020[实验教室]
	内墙
	85.26
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	1654.5
	0.00
	0.00
	0.00
	1654.5
	0.00
	1654.5

	
	内门
	4.62
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	315.3
	0.00
	0.00
	0.00
	315.3
	0.00
	316.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1971

	4021[实验教室]
	屋顶
	102.37
	0.20
	18
	32.5
	1.0
	672.1
	0.00
	0.00
	0.00
	672.1
	0.00
	674.8

	
	屋顶
	10.45
	0.25
	18
	32.5
	1.0
	83.9
	0.00
	0.00
	0.00
	83.9
	0.00
	84.2

	
	西外墙
	37.35
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	366.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	348.3
	0.00
	349.7

	
	南外墙
	35.55
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	348.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	296.6
	0.00
	297.8

	
	南外窗
	11.00
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	858.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	729.3
	0.00
	732.2

	
	内墙
	44.20
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	857.6
	0.00
	0.00
	0.00
	857.6
	0.00
	857.6

	
	内门
	4.62
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	315.3
	0.00
	0.00
	0.00
	315.3
	0.00
	316.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3313

	4030[普通教室]
	屋顶
	57.79
	0.20
	18
	32.5
	1.0
	379.4
	0.00
	0.00
	0.00
	379.4
	0.00
	380.9

	
	屋顶
	8.49
	0.25
	18
	32.5
	1.0
	68.1
	0.00
	0.00
	0.00
	68.1
	0.00
	68.4

	
	北外墙
	27.84
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	273.2
	0.05
	0.00
	0.00
	286.9
	0.00
	288.1

	
	东外墙
	22.80
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	223.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	212.6
	0.00
	213.4

	
	北外窗
	6.60
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	514.8
	0.05
	0.00
	0.00
	540.5
	0.00
	542.7

	
	东外窗
	6.60
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	514.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	489.1
	0.00
	491.0

	
	内墙
	16.68
	0.85
	18
	2.0
	1.0
	28.5
	0.00
	0.00
	0.00
	28.5
	0.00
	28.5

	
	内墙
	12.48
	0.85
	18
	2.0
	1.0
	21.3
	0.00
	0.00
	0.00
	21.3
	0.00
	21.3

	
	内墙
	29.40
	0.85
	18
	32.5
	0.6
	489.0
	0.00
	0.00
	0.00
	489.0
	0.00
	489.0

	
	内门
	2.64
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	15.8
	0.00
	0.00
	0.00
	15.8
	0.00
	15.9

	
	内门
	2.64
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	15.8
	0.00
	0.00
	0.00
	15.8
	0.00
	15.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2555

	4032[实验教室]
	屋顶
	59.02
	0.20
	18
	32.5
	1.0
	387.5
	0.00
	0.00
	0.00
	387.5
	0.00
	389.0

	
	屋顶
	7.22
	0.25
	18
	32.5
	1.0
	57.9
	0.00
	0.00
	0.00
	57.9
	0.00
	58.2

	
	北外墙
	19.70
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	193.4
	0.05
	0.00
	0.00
	203.0
	0.00
	203.8

	
	西外墙
	23.90
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	234.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	222.8
	0.00
	223.7

	
	北外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	0.05
	0.00
	0.00
	450.5
	0.00
	452.3

	
	西外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	407.6
	0.00
	409.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1736

	4033[实验教室]
	屋顶
	56.47
	0.20
	18
	32.5
	1.0
	370.8
	0.00
	0.00
	0.00
	370.8
	0.00
	372.2

	
	内墙
	22.10
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	428.8
	0.00
	0.00
	0.00
	428.8
	0.00
	428.8

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	157.7
	0.00
	0.00
	0.00
	157.7
	0.00
	158.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	959

	4036[普通教室]
	内墙
	22.89
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	444.2
	0.00
	0.00
	0.00
	444.2
	0.00
	444.2

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	157.7
	0.00
	0.00
	0.00
	157.7
	0.00
	158.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	602

	4046[普通教室]
	屋顶
	53.41
	0.20
	18
	32.5
	1.0
	350.6
	0.00
	0.00
	0.00
	350.6
	0.00
	352.0

	
	屋顶
	3.00
	0.25
	18
	32.5
	1.0
	24.1
	0.00
	0.00
	0.00
	24.1
	0.00
	24.2

	
	南外墙
	17.78
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	174.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	148.3
	0.00
	148.9

	
	南外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	364.7
	0.00
	366.1

	
	内墙
	22.10
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	428.8
	0.00
	0.00
	0.00
	428.8
	0.00
	428.8

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	157.7
	0.00
	0.00
	0.00
	157.7
	0.00
	158.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1478

	4047[实验教室]
	南外墙
	19.70
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	193.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	164.4
	0.00
	165.0

	
	南外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	364.7
	0.00
	366.1

	
	内墙
	22.89
	0.85
	18
	32.5
	0.7
	444.2
	0.00
	0.00
	0.00
	444.2
	0.00
	444.2

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	32.5
	0.7
	157.7
	0.00
	0.00
	0.00
	157.7
	0.00
	158.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1134

	4050[普通教室]
	屋顶
	61.44
	0.20
	18
	32.5
	1.0
	403.3
	0.00
	0.00
	0.00
	403.3
	0.00
	405.0

	
	屋顶
	3.46
	0.25
	18
	32.5
	1.0
	27.8
	0.00
	0.00
	0.00
	27.8
	0.00
	27.9

	
	北外墙
	19.70
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	193.4
	0.05
	0.00
	0.00
	203.0
	0.00
	203.8

	
	北外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	0.05
	0.00
	0.00
	450.5
	0.00
	452.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1089

	4051[普通教室]
	屋顶
	55.92
	0.20
	18
	32.5
	1.0
	367.1
	0.00
	0.00
	0.00
	367.1
	0.00
	368.6

	
	屋顶
	6.93
	0.25
	18
	32.5
	1.0
	55.6
	0.00
	0.00
	0.00
	55.6
	0.00
	55.8

	
	北外墙
	39.40
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	386.7
	0.05
	0.00
	0.00
	406.0
	0.00
	407.7

	
	北外窗
	11.00
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	858.0
	0.05
	0.00
	0.00
	900.9
	0.00
	904.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1737

	4057[普通教室]
	屋顶
	44.82
	0.20
	18
	32.5
	1.0
	294.3
	0.00
	0.00
	0.00
	294.3
	0.00
	295.5

	
	屋顶
	3.45
	0.25
	18
	32.5
	1.0
	27.7
	0.00
	0.00
	0.00
	27.7
	0.00
	27.8

	
	北外墙
	19.70
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	193.4
	0.05
	0.00
	0.00
	203.0
	0.00
	203.8

	
	北外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	0.05
	0.00
	0.00
	450.5
	0.00
	452.3

	
	内墙
	29.40
	0.85
	18
	32.5
	0.6
	489.0
	0.00
	0.00
	0.00
	489.0
	0.00
	489.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1468

	4058[卫生间]
	东外墙
	22.80
	0.30
	16
	30.5
	1.0
	210.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	199.5
	0.00
	200.3

	
	东外窗
	6.60
	2.40
	16
	30.5
	1.0
	483.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	459.0
	0.00
	460.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	661

	4071[卫生间]
	内墙
	29.40
	0.85
	16
	30.5
	0.7
	535.4
	0.00
	0.00
	0.00
	535.4
	0.00
	535.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	535

	4077[卫生间]
	东外墙
	10.08
	0.30
	16
	30.5
	1.0
	92.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	88.2
	0.00
	88.6

	
	内墙
	17.01
	0.85
	16
	30.5
	0.7
	309.8
	0.00
	0.00
	0.00
	309.8
	0.00
	309.8

	
	内门
	2.31
	3.00
	16
	30.5
	0.7
	148.0
	0.00
	0.00
	0.00
	148.0
	0.00
	148.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	547

	4082[卫生间]
	内墙
	22.89
	0.85
	16
	30.5
	0.7
	416.9
	0.00
	0.00
	0.00
	416.9
	0.00
	416.9

	
	内门
	2.31
	3.00
	16
	30.5
	0.7
	148.0
	0.00
	0.00
	0.00
	148.0
	0.00
	148.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	565

	4层
	
	26619

	5003[舞蹈教室]
	屋顶
	155.82
	0.20
	20
	34.5
	1.0
	1085.9
	0.00
	0.00
	0.00
	1085.9
	0.00
	1090.2

	
	屋顶
	13.47
	0.25
	20
	34.5
	1.0
	114.8
	0.00
	0.00
	0.00
	114.8
	0.00
	115.3

	
	北外墙
	65.32
	0.30
	20
	34.5
	1.0
	680.6
	0.05
	0.00
	0.00
	714.6
	0.00
	717.5

	
	西外墙
	33.03
	0.30
	20
	34.5
	1.0
	344.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	326.9
	0.00
	328.2

	
	北外窗
	6.75
	2.40
	20
	34.5
	1.0
	558.9
	0.05
	0.00
	0.00
	586.8
	0.00
	589.2

	
	西外窗
	5.50
	2.40
	20
	34.5
	1.0
	455.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	432.6
	0.00
	434.4

	
	内墙
	103.28
	0.85
	20
	34.5
	0.6
	1823.7
	0.00
	0.00
	0.00
	1823.7
	0.00
	1823.7

	
	内门
	10.71
	3.00
	20
	34.5
	0.6
	665.1
	0.00
	0.00
	0.00
	665.1
	0.00
	667.8

	
	底板
	112.01
	3.17
	20
	2.0
	1.0
	709.2
	0.00
	0.00
	0.00
	709.2
	0.00
	712.1

	
	底板
	56.00
	3.17
	20
	2.0
	1.0
	354.6
	0.00
	0.00
	0.00
	354.6
	0.00
	356.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6834

	5013[美术教室]
	屋顶
	102.37
	0.20
	18
	32.5
	1.0
	672.1
	0.00
	0.00
	0.00
	672.1
	0.00
	674.8

	
	屋顶
	10.45
	0.25
	18
	32.5
	1.0
	83.9
	0.00
	0.00
	0.00
	83.9
	0.00
	84.2

	
	南外墙
	42.16
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	413.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	351.7
	0.00
	353.1

	
	西外墙
	35.25
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	346.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	328.7
	0.00
	330.0

	
	南外窗
	11.00
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	858.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	729.3
	0.00
	732.2

	
	西外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	407.6
	0.00
	409.2

	
	内墙
	42.49
	0.85
	18
	32.5
	0.6
	706.8
	0.00
	0.00
	0.00
	706.8
	0.00
	706.8

	
	内门
	8.40
	3.00
	18
	32.5
	0.6
	491.4
	0.00
	0.00
	0.00
	491.4
	0.00
	493.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3784

	5039[音乐教室]
	屋顶
	48.96
	0.20
	18
	32.5
	1.0
	321.4
	0.00
	0.00
	0.00
	321.4
	0.00
	322.7

	
	屋顶
	7.45
	0.25
	18
	32.5
	1.0
	59.8
	0.00
	0.00
	0.00
	59.8
	0.00
	60.1

	
	东外墙
	35.25
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	346.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	328.7
	0.00
	330.0

	
	南外墙
	21.08
	0.30
	18
	32.5
	1.0
	206.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	175.8
	0.00
	176.6

	
	东外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	407.6
	0.00
	409.2

	
	南外窗
	5.50
	2.40
	18
	32.5
	1.0
	429.0
	-0.15
	0.00
	0.00
	364.7
	0.00
	366.1

	
	内墙
	23.14
	0.85
	18
	32.5
	0.6
	384.8
	0.00
	0.00
	0.00
	384.8
	0.00
	384.8

	
	内门
	2.31
	3.00
	18
	32.5
	0.6
	135.1
	0.00
	0.00
	0.00
	135.1
	0.00
	135.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2185

	5061[卫生间]
	屋顶
	26.66
	0.20
	16
	30.5
	1.0
	164.2
	0.00
	0.00
	0.00
	164.2
	0.00
	164.9

	
	屋顶
	5.55
	0.25
	16
	30.5
	1.0
	41.8
	0.00
	0.00
	0.00
	41.8
	0.00
	42.0

	
	东外墙
	23.02
	0.30
	16
	30.5
	1.0
	212.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	201.4
	0.00
	202.2

	
	北外墙
	15.54
	0.30
	16
	30.5
	1.0
	143.1
	0.05
	0.00
	0.00
	150.3
	0.00
	150.9

	
	东外窗
	5.50
	2.40
	16
	30.5
	1.0
	402.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	382.5
	0.00
	384.0

	
	北外窗
	2.25
	2.40
	16
	30.5
	1.0
	164.7
	0.05
	0.00
	0.00
	172.9
	0.00
	173.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1118

	5076[卫生间]
	屋顶
	23.49
	0.20
	16
	30.5
	1.0
	144.7
	0.00
	0.00
	0.00
	144.7
	0.00
	145.3

	
	屋顶
	1.85
	0.25
	16
	30.5
	1.0
	14.0
	0.00
	0.00
	0.00
	14.0
	0.00
	14.0

	
	北外墙
	11.67
	0.30
	16
	30.5
	1.0
	107.5
	0.05
	0.00
	0.00
	112.9
	0.00
	113.3

	
	北外窗
	2.25
	2.40
	16
	30.5
	1.0
	164.7
	0.05
	0.00
	0.00
	172.9
	0.00
	173.6

	
	内墙
	26.21
	0.85
	16
	30.5
	0.6
	409.1
	0.00
	0.00
	0.00
	409.1
	0.00
	409.1

	
	内门
	2.31
	3.00
	16
	30.5
	0.6
	126.8
	0.00
	0.00
	0.00
	126.8
	0.00
	127.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	983

	5079[卫生间]
	屋顶
	9.84
	0.20
	16
	30.5
	1.0
	60.6
	0.00
	0.00
	0.00
	60.6
	0.00
	60.9

	
	屋顶
	1.20
	0.25
	16
	30.5
	1.0
	9.0
	0.00
	0.00
	0.00
	9.0
	0.00
	9.1

	
	东外墙
	10.00
	0.30
	16
	30.5
	1.0
	92.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	87.5
	0.00
	87.9

	
	内墙
	16.98
	0.85
	16
	30.5
	0.6
	265.0
	0.00
	0.00
	0.00
	265.0
	0.00
	265.0

	
	内门
	2.31
	3.00
	16
	30.5
	0.6
	126.8
	0.00
	0.00
	0.00
	126.8
	0.00
	127.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	550

	5086[卫生间]
	屋顶
	8.64
	0.20
	16
	30.5
	1.0
	53.2
	0.00
	0.00
	0.00
	53.2
	0.00
	53.5

	
	内墙
	22.79
	0.85
	16
	30.5
	0.6
	355.7
	0.00
	0.00
	0.00
	355.7
	0.00
	355.7

	
	内门
	2.31
	3.00
	16
	30.5
	0.6
	126.8
	0.00
	0.00
	0.00
	126.8
	0.00
	127.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	537

	5层
	
	15990

	综合实验楼
	
	131570



[image: image21.png]yl SRIERTE N



