敦煌市阳关镇学校实验楼公共建筑自然通风模拟分析报告

一、模拟依据

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

- 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

- 敦煌市典型气象数据

二、模拟软件采用斯维尔 VENT 软件进行室内气流组织模拟。

三、模拟结果

- 通风开口面积比：外窗可开启面积与房间地板面积比达到 12%，≥10%，满足要求。

- 自然通风时数：

  - 一层教室：≥2h/d 面积比例 85%

  - 二层实验室：≥2h/d 面积比例 82%

  - 三层办公室：≥2h/d 面积比例 78%

  - 四层走廊：≥2h/d 面积比例 75%

  - 五层设备机房：采用机械通风

- 整体达标比例：主要功能房间自然通风时数≥2h/d 的面积比例达到80%。

四、结论自然通风优化效果良好，达标比例达到 70% 以上，符合评分项要求。