敦煌市阳关镇学校实验楼项目围护结构防结露验算报告

计算工况：冬季室内设计温度 20℃，相对湿度 30%，室外极端低温 - 20℃；

验算结果：外墙内表面温度≥12℃，屋面内表面温度≥11℃，均高于室内露点温度（约 9℃），无结露风险；

结论：非透光围护结构内表面满足防结露要求。