[image: image25.png]




	建筑节能设计报告书
公共建筑 甲类

	综合实验楼

	设计编号：2026-CCC-DD



[image: image1.png]



	工程地点
	：
	甘肃-酒泉-敦煌

	建设单位
	：
	AAA建设有限公司

	设计单位
	：
	BBB设计公司

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 节能设计BECS2025 
	[image: image2.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13309371275
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 建筑概况


32 设计依据


43 建筑大样


124 规定性指标检查


124.1 工程材料


134.2 围护结构做法简要说明


144.3 体形系数


144.4 窗墙比


154.5 天窗


154.6 屋顶


164.7 外墙


204.8 挑空楼板


204.9 地下车库与供暖房间之间的楼板


204.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙


214.11 外窗


244.12 周边地面


244.13 采暖地下室外墙


244.14 变形缝


244.15 可开启窗扇


244.16 非中空窗面积比


254.17 规定性指标检查结论


255 权衡判断基本规定


256 权衡指标


256.1 计算条件


266.2 房间类型


276.3 气象数据


276.4 负荷分项统计


286.5 逐月负荷


286.6 逐月电耗


296.7 权衡指标


306.8 附录




1 建筑概况
	工程名称
	综合实验楼

	工程地点
	甘肃-酒泉-敦煌

	气候分区
	寒冷A区

	计算建筑面积
	地上5602㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上5      地下1

	建筑高度
	25.2m

	计算建筑体积
	23772.84

	计算建筑外表面积
	4517.73

	北向角度
	90

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75


2 设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021
2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015
3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016
4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015
3 建筑大样
[image: image3.wmf]
-1层平面
[image: image4.wmf]
立面图例
[image: image5.wmf]
1层平面
[image: image6.wmf]
2层平面
[image: image7.wmf]
3层平面
[image: image8.wmf]
4层平面
[image: image9.wmf]
5层平面
[image: image10.wmf]
6层平面
[image: image11.png]



西南轴侧图
[image: image12.png]



东北轴侧图
[image: image13.png]



前视图
[image: image14.png]



后视图
4 规定性指标检查
4.1 工程材料
	材料名称
	导热系数
λ
	蓄热系数
S
	密度
ρ
	比热容
Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	饰面砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	抹面胶浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	低强度等级砂浆隔离层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	1:3水泥砂浆找平层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	1：3干硬性水泥砂浆结合层
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	

	地砖
	0.930
	10.285
	1700.0
	920.0
	0.0000
	

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.759
	140.0
	1380.0
	0.0000
	

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	0.030
	0.320
	28.5
	1647.0
	0.0000
	

	硅铝基耐火保温板
	0.040
	0.744
	140.0
	1360.0
	0.0000
	


	防水层
	0.170
	3.302
	600.0
	1470.0
	0.0000
	

	1：8水泥蛭石找坡层
	0.140
	0.189
	350.0
	10.0
	0.0000
	

	耐碱玻璃纤网抗裂砂浆
	0.930
	11.360
	1800.0
	1060.0
	0.0000
	

	石灰石膏
	0.760
	9.440
	1500.0
	1050.0
	0.0000
	

	3：7灰土
	1.160
	12.950
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	

	聚合物面剂
	0.018
	0.539
	100.0
	2000.0
	0.0000
	

	LC5.0轻集料混凝土2%找坡
	0.300
	5.000
	1050.0
	1091.3
	0.0017
	

	加气砼砌块
	0.220
	3.510
	700.0
	1100.0
	0.0010
	

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0000
	

	C15混凝土垫层
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0000
	

	C20细石混凝土
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0000
	


4.2 围护结构做法简要说明
1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.202,D=4.173)：（由上到下）
    C20细石混凝土 40mm＋低强度等级砂浆隔离层 10mm＋防水层 3mm＋防水层 3mm＋1:3水泥砂浆找平层 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 150mm＋LC5.0轻集料混凝土2%找坡 30mm＋钢筋混凝土 120mm
2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造 (K=0.247,D=5.187)：（由上到下）
    水泥砂浆 40mm＋防水层 3mm＋防水层 3mm＋水泥砂浆 20mm＋硅铝基耐火保温板 150mm＋水泥砂浆 20mm＋1：8水泥蛭石找坡层 40mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰石膏 5mm
3. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.302,D=6.512)：（由外到内）
    饰面砂浆 15mm＋抹面胶浆 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 80mm＋加气砼砌块 300mm
4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造 (K=0.567,D=4.351)：
    耐碱玻璃纤网抗裂砂浆 5mm＋硅铝基耐火保温板 50mm＋聚合物面剂 5mm＋钢筋混凝土 300mm＋水泥砂浆 20mm
5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.472,D=4.691)：（由外到内）
    饰面砂浆 15mm＋抹面胶浆 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 80mm＋钢筋混凝土 300mm
6. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造 (K=0.853,D=3.680)：
    水泥砂浆 20mm＋加气砼砌块 200mm＋水泥砂浆 20mm
7. 外窗：隔热金属型材多腔密封中空玻璃窗（6中透光Low-E＋12空气+6透明） (K=2.400)：
    传热系数2.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.430
8. 幕墙：隔热金属型材多腔密封中空玻璃窗（6中透光Low-E＋12空气+6透明） (K=2.400)：
    传热系数2.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.430
4.3 体形系数
4.3.1 体形系数
	外表面积(㎡)
	4517.73

	建筑体积(m3)
	23772.84

	体形系数
	0.19

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条

	标准要求
	应满足表3.1.3的规定(s≤0.40)

	结论
	满足


4.3.2 楼层信息表
	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	-1
	0.600
	0.00
	0.00
	801.50

	1
	4.200
	1335.84
	676.07
	5610.51

	2
	4.200
	1229.81
	755.49
	5165.22

	3
	4.200
	1229.81
	649.47
	5165.22

	4
	4.200
	1229.81
	637.12
	5165.22

	5
	4.200
	576.49
	1217.00
	2604.90

	6
	4.200
	0.00
	582.58
	61.77

	合计
	25.20
	5601.77
	4517.73
	23772.84


4.4 窗墙比
4.4.1 窗墙比
	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	307.93
	962.05
	0.32

	北向
	立面2
	191.70
	952.45
	0.20

	东向
	立面3
	81.45
	602.27
	0.14

	西向
	立面4
	51.75
	596.06
	0.09


4.4.2 外窗表
	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	C-1
	2.50×2.20
	1~5
	27
	5.50
	148.50
	307.93

	
	
	C-2
	2.50×2.20
	1~5
	5
	5.50
	27.50
	

	
	
	GLMQ
	/
	2~5
	/
	/
	131.93
	

	北向
	立面2
	C-1
	2.50×2.20
	1~4
	24
	5.50
	132.00
	191.70

	
	
	C-3
	1.50×2.20
	1~5
	14
	3.30
	46.20
	

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	5
	6
	2.25
	13.50
	

	东向
	立面3
	C-1
	2.50×2.20
	1~5
	5
	5.50
	27.50
	81.45

	
	
	C-2
	2.50×2.20
	5
	1
	5.50
	5.50
	

	
	
	C-3
	1.50×2.20
	1~5
	14
	3.30
	46.20
	

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	5
	1
	2.25
	2.25
	

	西向
	立面4
	C-1
	2.50×2.20
	1~5
	9
	5.50
	49.50
	51.75

	
	
	C1515
	1.50×1.50
	5
	1
	2.25
	2.25
	


备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.
4.5 天窗
4.5.1 天窗外遮阳类型
已启用环境遮阳.
4.5.2 天窗屋顶比

本工程无此项围护结构
4.5.3 天窗类型

本工程无此项围护结构
4.6 屋顶
4.6.1 屋顶相关构造
4.6.1.1 屋顶构造一
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	C20细石混凝土
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	低强度等级砂浆隔离层
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	防水层
	3
	0.170
	3.302
	1.00
	0.018
	0.058

	防水层
	3
	0.170
	3.302
	1.00
	0.018
	0.058

	1:3水泥砂浆找平层
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯板(ρ=25-32)
	150
	0.030
	0.320
	1.10
	4.545
	1.600

	LC5.0轻集料混凝土2%找坡
	30
	0.300
	5.000
	1.00
	0.100
	0.500

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	376
	－
	－
	－
	4.808
	4.173

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.20


4.6.1.2 屋顶防火隔离带构造
	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	40
	0.930
	11.370
	1.00
	0.043
	0.489

	防水层
	3
	0.170
	3.302
	1.00
	0.018
	0.058

	防水层
	3
	0.170
	3.302
	1.00
	0.018
	0.058

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	硅铝基耐火保温板
	150
	0.040
	0.744
	1.10
	3.409
	2.790

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	1：8水泥蛭石找坡层
	40
	0.140
	0.189
	1.00
	0.286
	0.054

	钢筋混凝土
	120
	1.740
	17.200
	1.00
	0.069
	1.186

	石灰石膏
	5
	0.760
	9.440
	1.00
	0.007
	0.062

	各层之和∑
	401
	－
	－
	－
	3.892
	5.187

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.25


4.6.2 屋顶平均热工特性
	构造名称
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	屋顶构造一
	1232.43
	0.904
	0.20
	4.17
	0.75

	屋顶防火隔离带构造
	130.25
	0.096
	0.25
	5.19
	0.75

	合计
	1362.68
	1.000
	0.21
	4.27
	0.75

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35

	结论
	满足


4.7 外墙
4.7.1 外墙相关构造
4.7.1.1 外墙（填充墙）构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	饰面砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	抹面胶浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	80
	0.041
	0.759
	1.10
	1.774
	1.481

	加气砼砌块
	300
	0.220
	3.510
	1.00
	1.364
	4.786

	各层之和∑
	400
	－
	－
	－
	3.159
	6.512

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.30


4.7.1.2 外墙防火隔离带构造
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	耐碱玻璃纤网抗裂砂浆
	5
	0.930
	11.360
	1.00
	0.005
	0.061

	硅铝基耐火保温板
	50
	0.040
	0.744
	1.10
	1.136
	0.930

	聚合物面剂
	5
	0.018
	0.539
	1.00
	0.278
	0.150

	钢筋混凝土
	300
	1.740
	17.200
	1.00
	0.172
	2.966

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	380
	－
	－
	－
	1.613
	4.351

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.57


4.7.1.3 热桥柱构造一
	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	饰面砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	抹面胶浆
	5
	0.930
	11.370
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	80
	0.041
	0.759
	1.10
	1.774
	1.481

	钢筋混凝土
	300
	1.740
	17.200
	1.00
	0.172
	2.966

	各层之和∑
	400
	－
	－
	－
	1.968
	4.691

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75

	传热系数K=1/(0.15+∑R)
	0.47


4.7.2 外墙线性热桥
	朝向
	热桥部位
	索引号
	线传热系数Ψ
[W/(m.K)]
	热桥长度L
(m)
	L*Ψ
(W/K)

	南
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.195
	51.80
	10.10

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.115
	152.80
	17.57

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.115
	85.00
	9.78

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.115
	80.00
	9.20

	
	外墙－凹墙角
	OW-C2
	0.01/2=0.005
	25.28
	0.13

	
	合计
	
	46.78

	北
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.195
	37.28
	7.27

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.115
	185.20
	21.30

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.115
	90.00
	10.35

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.115
	90.00
	10.35

	
	合计
	
	49.27

	东
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.195
	43.42
	8.47

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.115
	103.00
	11.85

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.115
	42.50
	4.89

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.115
	37.50
	4.31

	
	合计
	
	29.51

	西
	外墙－屋顶
	OW-R5
	0.195
	56.41
	11.00

	
	外墙－窗左右口
	OW-WR4
	0.115
	72.60
	8.35

	
	外墙－窗上口
	OW-WU4
	0.115
	36.00
	4.14

	
	外墙－窗下口
	OW-WB8
	0.115
	26.00
	2.99

	
	合计
	
	26.48

	总计
	
	152.03


4.7.2.1 热桥节点图
	外墙－屋顶：OW-R5
	外墙－窗左右口：OW-WR4

	[image: image15.png]



	[image: image16.png]&

300







	外墙－窗上口：OW-WU4
	外墙－窗下口：OW-WB8

	[image: image17.png]SLa




	[image: image18.png]30

80

500

105

|% jis







	外墙－凹墙角：OW-C2
	

	[image: image19.png]



	


4.7.3 标准指定的外墙平均传热系数计算方法
采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：
[image: image21.png]Km

K+

2Yjl




     W/(m2K)
式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；
K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；
ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；
               lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；
               A  ——  单元墙体的面积， m2
4.7.4 外墙平均热工特性
1.　南向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	579.80
	0.900
	0.30
	6.51
	0.75

	外墙防火隔离带构造
	隔离带
	64.30
	0.100
	0.57
	4.35
	0.75

	合计
	
	644.10
	1.000
	0.33
	6.30
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.33 + 46.78/644.10 = 0.40


2.　北向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	697.38
	0.917
	0.30
	6.51
	0.75

	外墙防火隔离带构造
	隔离带
	63.37
	0.083
	0.57
	4.35
	0.75

	合计
	
	760.75
	1.000
	0.32
	6.33
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.32 + 49.27/760.75 = 0.38


3.　东向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	465.66
	0.921
	0.30
	6.51
	0.75

	外墙防火隔离带构造
	隔离带
	40.16
	0.079
	0.57
	4.35
	0.75

	合计
	
	505.82
	1.000
	0.32
	6.34
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.32 + 29.51/505.82 = 0.38


4.　西向
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	474.05
	0.922
	0.30
	6.51
	0.75

	外墙防火隔离带构造
	隔离带
	40.26
	0.078
	0.57
	4.35
	0.75

	合计
	
	514.31
	1.000
	0.32
	6.34
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.32 + 26.48/514.31 = 0.37


5.　总体
	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	2216.90
	0.914
	0.30
	6.51
	0.75

	外墙防火隔离带构造
	隔离带
	208.09
	0.086
	0.57
	4.35
	0.75


	合计
	
	2424.99
	1.000
	0.32
	6.33
	0.75

	考虑线性热桥后K
	0.32 + 152.03/2424.99 = 0.38

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	S≤0.30,K≤0.50或0.30<S≤0.50,K≤0.45

	结论
	满足


4.8 挑空楼板

本工程无此项围护结构
4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构
4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙
4.10.1 控温与非控温隔墙构造
	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	加气砼砌块
	200
	0.220
	3.510
	1.00
	0.909
	3.191

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	240
	－
	－
	－
	0.952
	3.680

	传热系数K=1/(0.22+∑R)
	0.85

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤1.2

	结论
	满足


4.11 外窗
4.11.1 外窗构造
	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热系数
	窗太阳
得热系数
	可见光透射比

	1
	隔热金属型材多腔密封中空玻璃窗（6中透光Low-E＋12空气+6透明）
	18
	2.40
	0.43
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	C-1，C-2，C-3，C1515

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

	2
	隔热金属型材多腔密封中空玻璃窗（6中透光Low-E＋12空气+6透明）
	65
	2.40
	0.43
	0.620

	
	
	窗编号

	
	
	GLMQ

	
	备注：来源《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016


4.11.2 外遮阳类型
已启用环境遮阳.
4.11.2.1 自定义外遮阳
	序号
	编号
	夏季外遮阳系数
	冬季外遮阳系数
	平均外遮阳系数
	备注

	1
	自定义外遮阳0
	0.200
	1.000
	0.600
	


4.11.3 平均传热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C-1
	1~5
	27
	5.50
	148.50
	18
	2.400

	2
	C-2
	1~5
	5
	5.50
	27.50
	18
	2.400

	3
	GLMQ
	2~5
	/
	/
	131.93
	65
	2.400

	立面总面积(㎡)
	307.93
	立面平均传热系数
	2.400


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C-1
	1~4
	24
	5.50
	132.00
	18
	2.400

	2
	C-3
	1~5
	14
	3.30
	46.20
	18
	2.400

	3
	C1515
	5
	6
	2.25
	13.50
	18
	2.400

	立面总面积(㎡)
	191.70
	立面平均传热系数
	2.400


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C-1
	1~5
	5
	5.50
	27.50
	18
	2.400

	2
	C-2
	5
	1
	5.50
	5.50
	18
	2.400

	3
	C-3
	1~5
	14
	3.30
	46.20
	18
	2.400

	4
	C1515
	5
	1
	2.25
	2.25
	18
	2.400

	立面总面积(㎡)
	81.45
	立面平均传热系数
	2.400


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	总面积
（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C-1
	1~5
	9
	5.50
	49.50
	18
	2.400

	2
	C1515
	5
	1
	2.25
	2.25
	18
	2.400

	立面总面积(㎡)
	51.75
	立面平均传热系数
	2.400


4.11.4 综合太阳得热系数
1. 南向：
立面1
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C-1
	1~5
	27
	5.50
	148.50
	18
	0.430
	自定义外遮阳0
	0.554~0.600
	0.238~0.258

	2
	C-2
	1~5
	5
	5.50
	27.50
	18
	0.430
	自定义外遮阳0
	0.340~0.483
	0.146~0.208

	3
	GLMQ
	2~5
	/
	/
	131.93
	65
	0.430
	自定义外遮阳0
	0.307~0.324
	0.132~0.139

	立面总面积(㎡)
	307.93
	立面平均综合太阳得热系数
	0.197


2. 北向：
立面2
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C-1
	1~4
	24
	5.50
	132.00
	18
	0.430
	自定义外遮阳0
	0.454~0.599
	0.195~0.258

	2
	C-3
	1~5
	14
	3.30
	46.20
	18
	0.430
	自定义外遮阳0
	0.304~0.599
	0.131~0.258

	3
	C1515
	5
	6
	2.25
	13.50
	18
	0.430
	自定义外遮阳0
	0.243~0.580
	0.104~0.249

	立面总面积(㎡)
	191.70
	立面平均综合太阳得热系数
	0.244


3. 东向：
立面3
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C-1
	1~5
	5
	5.50
	27.50
	18
	0.430
	自定义外遮阳0
	0.472~0.535
	0.203~0.230

	2
	C-2
	5
	1
	5.50
	5.50
	18
	0.430
	自定义外遮阳0
	0.592
	0.255

	3
	C-3
	1~5
	14
	3.30
	46.20
	18
	0.430
	自定义外遮阳0
	0.584~0.600
	0.251~0.258

	4
	C1515
	5
	1
	2.25
	2.25
	18
	0.430
	自定义外遮阳0
	0.466
	0.200

	立面总面积(㎡)
	81.45
	立面平均综合太阳得热系数
	0.239


4. 西向：
立面4
	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	遮阳类型
或编号
	外遮阳系数
(含环境遮阳)
	综合太阳
得热系数

	1
	C-1
	1~5
	9
	5.50
	49.50
	18
	0.430
	自定义外遮阳0
	0.410~0.598
	0.176~0.257

	2
	C1515
	5
	1
	2.25
	2.25
	18
	0.430
	自定义外遮阳0
	0.483
	0.208

	立面总面积(㎡)
	51.75
	立面平均综合太阳得热系数
	0.229


4.11.5 总体热工
	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	307.93
	2.40
	0.20
	0.32
	K≤2.00, SHGC≤0.40
	不满足

	北向
	立面2
	191.70
	2.40
	0.24
	0.20
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	满足

	东向
	立面3
	81.45
	2.40
	0.24
	0.14
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	满足

	西向
	立面4
	51.75
	2.40
	0.23
	0.09
	K≤2.50, SHGC(不要求)
	满足

	综合平均
	
	632.83
	2.40
	0.22
	0.20
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	应满足表3.1.10-3的规定

	结论
	不满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。
4.12 周边地面

本工程无此项围护结构
4.13 采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构
4.14 变形缝

本工程无此项围护结构
4.15 可开启窗扇
	通风换气装置
	不满足自然通风房间设置机械通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间外窗(含透光幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


4.16 非中空窗面积比
	朝向
	立面
	非中空玻璃
面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	307.93
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	191.70
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	81.45
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	51.75
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积≤同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


4.17 规定性指标检查结论
	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	体形系数
	满足
	

	2
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	3
	屋顶
	满足
	

	4
	外墙
	满足
	

	5
	非供暖楼梯间与供暖房间隔墙
	满足
	

	6
	外窗
	不满足
	可

	7
	可开启窗扇
	满足
	

	8
	非中空窗面积比
	满足
	

	结论
	不满足
	可


□说明：本工程规定性指标设计不满足规定，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定进行节能设计的权衡判断。
5 权衡判断基本规定
	检查项
	设计值
	权衡判断基本要求
	结论

	体形系数
	0.19
	s≤0.40 
	满足

	屋顶
	K=0.21
	S≤0.30,K≤0.40或0.30<S≤0.50,K≤0.35
	满足

	外墙
	K=0.38
	K≤0.55
	满足

	外窗－总体热工－南向－立面1
	K=2.40; SHGC=0.20
	K≤2.70, SHGC(不要求)
	满足

	外窗－总体热工－北向－立面2
	K=2.40; SHGC=0.24
	K≤2.70, SHGC(不要求)
	满足

	外窗－总体热工－东向－立面3
	K=2.40; SHGC=0.24
	K≤2.70, SHGC(不要求)
	满足

	外窗－总体热工－西向－立面4
	K=2.40; SHGC=0.23
	K≤2.70, SHGC(不要求)
	满足


备注：首列中的数字为最不利房间编号
■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本规定，可进行围护结构的权衡判断。
6 权衡指标
6.1 计算条件
	
	设计建筑
	参照建筑

	体形系数S
	0.19
	0.19

	天窗传热系数K
	－
	－

	屋顶传热系数K
	0.21
	0.40

	外墙传热系数K
	0.38
	0.50

	挑空楼板传热系数K
	－
	－

	地下车库与供暖房间之间楼板K
	－
	－

	采暖与非采暖隔墙K
	0.85
	1.20

	周边地面保温层热阻R
	－
	－

	地下墙保温层热阻R
	－
	－

	变形缝保温层热阻R
	－
	－

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	立面1
	0.32
	2.40
	0.20
	0.32
	2.00
	0.40

	
	北向
	立面2
	0.20
	2.40
	0.24
	0.20
	2.50
	－－

	
	东向
	立面3
	0.14
	2.40
	0.24
	0.14
	2.50
	－－

	
	西向
	立面4
	0.09
	2.40
	0.23
	0.09
	2.50
	－－

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


备注：
1. 传热系数的单位W/(m2.k)，热阻的单位(m2.k)/W，其他参数无量纲.
2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.
3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.
4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.
6.2 房间类型
6.2.1 房间参数表
	房间类型
	空调温度
℃
	供暖温度
℃
	新风量
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	休息室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	卫生间
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	实验教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	普通教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	10(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	美术教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	舞蹈教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	设备间
	－
	－
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	走廊
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)

	音乐教室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	6(㎡/人)
	8(W/㎡)
	5(W/㎡)


6.2.2 作息时间表
详见附录
6.3 气象数据
6.3.1 逐日干球温度表
[image: image22.png]&IME

LEFATIRRE(C) — SoAE — ¥i9E —

7-1 8-1 9-1 10-1 111 1241

6-1




6.3.2 逐月辐照量表
[image: image23.png]



6.4 负荷分项统计
设计建筑：
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-12.66
	16.71
	4.15
	-44.62
	—
	-36.42

	供冷(kWh/㎡)
	5.94
	20.62
	0.93
	2.84
	-6.72
	23.61


参照建筑：
	分类
	围护传热
	室内得热
	窗日射
	不利
新风/渗透
	有利
新风/渗透
	合计

	供暖(kWh/㎡)
	-22.42
	18.81
	3.95
	-47.90
	—
	-47.57

	供冷(kWh/㎡)
	7.15
	21.94
	4.11
	2.83
	-8.35
	27.68


6.5 逐月负荷
[image: image24.png]90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

BRLERRKWh)

5 6 7 8

9

10

1

12

. Sk
L EEoes<0g





6.6 逐月电耗
	
	设计建筑
	参照建筑

	月
	供冷(kWh/㎡)
	供暖(kWh/㎡)
	供冷(kWh/㎡)
	供暖(kWh/㎡)

	1
	0.00
	5.91
	0.00
	7.10

	2
	0.00
	3.29
	0.00
	4.14

	3
	0.00
	1.14
	0.00
	1.90

	4
	0.02
	0.14
	0.05
	0.43

	5
	0.51
	0.00
	0.66
	0.00

	6
	1.17
	0.00
	1.32
	0.00

	7
	2.46
	0.00
	2.71
	0.00

	8
	1.97
	0.00
	2.25
	0.00

	9
	0.62
	0.00
	0.90
	0.00

	10
	0.00
	0.07
	0.02
	0.33

	11
	0.00
	1.79
	0.00
	2.57

	12
	0.00
	4.40
	0.00
	5.39

	合计
	6.75
	16.74
	7.91
	21.86


6.7 权衡指标
	
	设计建筑
	参照建筑

	全年供暖和空调总耗电量(kWh/㎡)
	23.49
	29.77

	供冷耗电量(kWh/㎡)
	6.75
	7.91

	供热耗电量(kWh/㎡)
	16.74
	21.86

	耗冷量(kWh/㎡)
	23.61
	27.68

	耗热量(kWh/㎡)
	36.42
	47.57

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条

	标准要求
	设计建筑能耗≤参照建筑能耗

	结论
	满足


■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。节能设计满足要求
6.8 附录
6.8.1 工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-休息室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-卫生间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-实验教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-普通教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-楼梯间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	办公-楼梯间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-美术教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-舞蹈教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-设备间
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-走廊
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	教育-音乐教室
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	28
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	26
	37
	37
	37
	37
	37
	37

	
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37
	37


注：上行：工作日；下行：节假日
6.8.2 工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-休息室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-卫生间
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-实验教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-普通教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-楼梯间
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	办公-楼梯间
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-美术教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-舞蹈教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-设备间
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-走廊
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	教育-音乐教室
	5
	5
	5
	5
	5
	12
	18
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	18
	12
	5
	5
	5
	5

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5


注：上行：工作日；下行：节假日
6.8.3 工作日/节假日人员逐时在室率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
6.8.4 工作日/节假日照明开关时间表(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	80
	80
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
6.8.5 工作日/节假日设备逐时使用率(%)
	房间类型
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	教育-休息室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-卫生间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-实验教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-普通教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	办公-楼梯间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-美术教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-舞蹈教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-设备间
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-走廊
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	教育-音乐教室
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10
	50
	95
	95
	95
	50
	50
	95
	95
	95
	95
	30
	30
	0
	0
	0
	0
	0

	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


注：上行：工作日；下行：节假日
 3 / 3

[image: image25.png]