冷负荷计算报告书

综合实验楼

设计编号：2026-CCC-DD

| 工程地点 | ： | 甘肃-酒泉-敦煌 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | AAA建设有限公司 |
| 设计单位 | ： | BBB设计公司 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月3日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13309371275 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 梁柱	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	8

5.3 楼板	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

6 封闭阳台构造	9

7 地下围护构造	9

7.1 非周边地面	9

7.2 地下墙	10

8 窗构造	10

9 门构造	10

10 负荷指标	10

11 建筑按系统汇总表	11

12 建筑按楼层汇总表	12

13 房间冷负荷详细表	14

建筑概况

概况

| 地理位置 | 甘肃-酒泉-敦煌 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 40.00 |  |
| 东经 | 94.68 |  |
| 建筑名称 | 综合实验楼 |  |
| 建筑面积 | 地上 5601.77 ㎡ | 地下 1335.84 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 25.20 m | 地下 0.60 m |
| 建筑层数 | 地上 5 | 地下 1 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 | 28 |
| 湿度(%) | 64 | 68 | 69 | 71 | 73 | 74 | 71 | 65 | 58 | 53 | 49 | 45 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
| 湿度(%) | 42 | 40 | 39 | 39 | 41 | 42 | 45 | 49 | 54 | 57 | 60 | 63 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 2 | 49 | 121 | 176 | 195 | 176 | 121 | 49 | 2 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 65 | 88 | 106 | 117 | 121 | 123 | 121 | 117 | 106 | 88 | 65 | 43 |
|  | SE | 直射 | 180 | 309 | 387 | 401 | 354 | 248 | 114 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 65 | 88 | 106 | 117 | 121 | 123 | 121 | 117 | 106 | 88 | 65 | 43 |
|  | E | 直射 | 409 | 536 | 552 | 475 | 315 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 65 | 88 | 106 | 117 | 121 | 123 | 121 | 117 | 106 | 88 | 65 | 43 |
|  | NE | 直射 | 371 | 419 | 351 | 205 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 43 | 65 | 88 | 106 | 117 | 121 | 123 | 121 | 117 | 106 | 88 | 65 | 43 |
|  | N | 直射 | 78 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 78 |
|  |  | 散射 | 43 | 65 | 88 | 106 | 117 | 121 | 123 | 121 | 117 | 106 | 88 | 65 | 43 |
|  | H | 直射 | 60 | 205 | 379 | 533 | 652 | 722 | 747 | 722 | 652 | 533 | 379 | 205 | 60 |
|  |  | 散射 | 56 | 69 | 83 | 88 | 90 | 84 | 85 | 84 | 90 | 88 | 83 | 69 | 56 |

其他气象参数

| 气象位置 | 甘肃-酒泉-酒泉（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 1 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 24.8 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 30.5 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 11.0 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.12 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.50 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 19.6 |
| 夏季大气压力(Pa) | 84720 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| C20细石混凝土 | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| 低强度等级砂浆隔离层 | 10 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.011 | 0.122 |
| 防水层 | 3 | 0.17 | 3.302 | 1 | 0.018 | 0.058 |
| 防水层 | 3 | 0.17 | 3.302 | 1 | 0.018 | 0.058 |
| 1:3水泥砂浆找平层 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 4.545 | 1.6 |
| LC5.0轻集料混凝土2%找坡 | 30 | 0.3 | 5 | 1 | 0.1 | 0.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 376 | － | － | － | 4.808 | 4.173 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.201 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 220.08 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 11.19 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.15 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 饰面砂浆 | 15 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.016 | 0.183 |
| 抹面胶浆 | 5 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 80 | 0.041 | 0.759 | 1.1 | 1.774 | 1.481 |
| 加气砼砌块 | 300 | 0.22 | 3.51 | 1 | 1.364 | 4.786 |
| 各层之和∑ | 400 | － | － | － | 3.159 | 6.512 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.301 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 396.11 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 15.81 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.05 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 饰面砂浆 | 15 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.016 | 0.183 |
| 抹面胶浆 | 5 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 80 | 0.041 | 0.759 | 1.1 | 1.774 | 1.481 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.172 | 2.966 |
| 各层之和∑ | 400 | － | － | － | 1.968 | 4.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.470 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 195.79 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 12.07 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.07 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气砼砌块 | 200 | 0.22 | 3.51 | 1 | 0.909 | 3.191 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.952 | 3.680 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.853 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 31.71 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.25 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.04 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气砼砌块 | 200 | 0.22 | 3.51 | 1 | 0.909 | 3.191 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.952 | 3.680 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.853 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 31.71 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.25 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.04 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 145 | － | － | － | 0.096 | 1.492 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 3.166 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 5.65 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.84 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.06 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 10 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.011 | 0.122 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 80 | 0.041 | 0.759 | 1.05 | 1.858 | 1.481 |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.005 | 0.061 |
| 各层之和∑ | 235 | － | － | － | 1.965 | 3.095 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.458 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 72.63 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.62 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.03 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

非周边地面

非周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 地砖 | 8 | 0.93 | 10.285 | 1 | 0.009 | 0.088 |
| 1：3干硬性水泥砂浆结合层 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| C15混凝土垫层 | 30 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.02 | 0.303 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 50 | 0.03 | 0.32 | 1.05 | 1.587 | 0.533 |
| 3：7灰土 | 100 | 1.16 | 12.95 | 1 | 0.086 | 1.116 |
| 夯实粘土(ρ=2000) | 300 | 1.16 | 12.99 | 1 | 0.259 | 3.359 |
| 各层之和∑ | 508 | － | － | － | 1.982 | 5.645 |
| 夏季传热系数K |  | 0.203 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 3384.08 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 16.70 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

地下墙

地下墙构造

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 80 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.424 | 0.853 |
| 防水层 | 3 | 0.17 | 3.302 | 1 | 0.018 | 0.058 |
| 钢筋混凝土 | 300 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.172 | 2.966 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 403 | － | － | － | 2.636 | 4.122 |
| 夏季传热系数K |  | 0.364 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 387.46 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.84 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.01 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 隔热金属型材多腔密封中空玻璃窗（6中透光Low-E＋12空气+6透明） | 2.40 | 0.49 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 双层金属门 | 1.70 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 301854 | 6937.61 | 43.51 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 4337.28 | 69.60 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1012[普通教室] | 107.63 | 14 | 11480 | 9100 | 5676 | 8.44 | -947 | 106.66 |
|  | 1014[实验教室] | 107.63 | 15 | 5326 | 4308 | 1972 | 2.93 | -291 | 49.48 |
|  | 1017[实验教室] | 107.61 | 14 | 5663 | 4645 | 1972 | 2.93 | -274 | 52.62 |
|  | 1022[实验教室] | 107.63 | 15 | 4699 | 3682 | 1972 | 2.93 | -291 | 43.66 |
|  | 1026[实验教室] | 79.41 | 14 | 4215 | 3464 | 1455 | 2.16 | -202 | 53.08 |
|  | 1028[实验教室] | 79.41 | 14 | 4100 | 3349 | 1455 | 2.16 | -202 | 51.63 |
|  | 1037[普通教室] | 52.74 | 15 | 5128 | 3963 | 2781 | 4.14 | -492 | 97.24 |
|  | 1040,1042[实验教室] | 52.74 | 14 | 2748 | 2249 | 966 | 1.44 | -134 | 52.11 |
|  | 1041[实验教室] | 52.74 | 15 | 2270 | 1772 | 966 | 1.44 | -143 | 43.05 |
|  | 1055[普通教室] | 38.91 | 14 | 4107 | 3247 | 2052 | 3.05 | -342 | 105.55 |
|  | 1056[实验教室] | 38.91 | 14 | 1995 | 1627 | 713 | 1.06 | -99 | 51.26 |
|  | 1060[普通教室] | 29.45 | 14 | 3532 | 2881 | 1553 | 2.31 | -259 | 119.94 |
|  | 1062[卫生间] | 29.45 | 18 | 269 | 269 | 0 | 0.00 | 0 | 9.15 |
|  | 1064[普通教室] | 28.94 | 14 | 3258 | 2618 | 1526 | 2.27 | -254 | 112.57 |
|  | 1070[休息室] | 27.16 | 14 | 2398 | 2343 | 887 | 1.33 | -239 | 88.28 |
|  | 1074[卫生间] | 22.69 | 18 | 202 | 202 | 0 | 0.00 | 0 | 8.88 |
|  | 1075[普通教室] | 22.69 | 14 | 2447 | 1945 | 1196 | 1.78 | -200 | 107.84 |
|  | 1080[卫生间] | 9.39 | 18 | 82 | 82 | 0 | 0.00 | 0 | 8.69 |
|  | 1085[卫生间] | 7.23 | 18 | 61 | 61 | 0 | 0.00 | 0 | 8.41 |
|  | 2010,3011[普通教室] | 107.66 | 15 | 11418 | 9039 | 5678 | 8.44 | -1005 | 106.05 |
|  | 2016,4018[实验教室] | 107.63 | 14 | 5990 | 4972 | 1972 | 2.93 | -274 | 55.66 |
|  | 2019[普通教室] | 107.61 | 14 | 11412 | 9033 | 5675 | 8.44 | -946 | 106.05 |
|  | 2025,3023,4020[实验教室] | 107.63 | 15 | 4598 | 3580 | 1972 | 2.93 | -291 | 42.72 |
|  | 2027[普通教室] | 79.41 | 15 | 8956 | 7201 | 4188 | 6.23 | -742 | 112.77 |
|  | 2031,3029[普通教室] | 53.72 | 14 | 5916 | 4729 | 2833 | 4.21 | -472 | 110.14 |
|  | 2034,3045[普通教室] | 52.74 | 14 | 5565 | 4399 | 2781 | 4.14 | -464 | 105.52 |
|  | 2038[实验教室] | 52.74 | 15 | 2224 | 1725 | 966 | 1.44 | -143 | 42.17 |
|  | 2043,3044,4047[实验教室] | 52.74 | 14 | 2702 | 2203 | 966 | 1.44 | -134 | 51.23 |
|  | 2048,3035,3049,4036[普通教室] | 52.74 | 15 | 5081 | 3916 | 2781 | 4.14 | -492 | 96.36 |
|  | 2052[普通教室] | 38.91 | 14 | 4073 | 3212 | 2052 | 3.05 | -342 | 104.66 |
|  | 2053[普通教室] | 38.91 | 14 | 4118 | 3257 | 2052 | 3.05 | -342 | 105.82 |
|  | 2054[实验教室] | 38.91 | 14 | 1960 | 1592 | 713 | 1.06 | -99 | 50.37 |
|  | 2063,4058[卫生间] | 29.45 | 9 | 926 | 926 | 0 | 0.00 | 0 | 31.45 |
|  | 2073,3072,4071[卫生间] | 22.69 | 18 | 205 | 205 | 0 | 0.00 | 0 | 9.03 |
|  | 2081,3078,4077[卫生间] | 9.39 | 18 | 97 | 97 | 0 | 0.00 | 0 | 10.35 |
|  | 2084,3083,4082[卫生间] | 7.23 | 18 | 62 | 62 | 0 | 0.00 | 0 | 8.52 |
|  | 2087[休息室] | 7.32 | 14 | 3452 | 3437 | 239 | 0.36 | -64 | 471.58 |
|  | 3002[实验教室] | 200.90 | 15 | 10760 | 8861 | 3682 | 5.47 | -543 | 53.56 |
|  | 3009[实验教室] | 107.61 | 14 | 5570 | 4552 | 1972 | 2.93 | -274 | 51.76 |
|  | 3024[普通教室] | 107.63 | 14 | 11834 | 9454 | 5676 | 8.44 | -947 | 109.94 |
|  | 3059[卫生间] | 29.45 | 10 | 597 | 597 | 0 | 0.00 | 0 | 20.26 |
|  | 4015[实验教室] | 107.66 | 15 | 5762 | 4744 | 1973 | 2.93 | -291 | 53.52 |
|  | 4021[实验教室] | 107.61 | 14 | 5752 | 4734 | 1972 | 2.93 | -274 | 53.45 |
|  | 4030[普通教室] | 53.72 | 14 | 6263 | 5076 | 2833 | 4.21 | -472 | 116.59 |
|  | 4032[实验教室] | 53.54 | 15 | 3330 | 2824 | 981 | 1.46 | -145 | 62.20 |
|  | 4033[实验教室] | 52.74 | 15 | 2313 | 1814 | 966 | 1.44 | -143 | 43.85 |
|  | 4046[普通教室] | 52.74 | 14 | 5656 | 4490 | 2781 | 4.14 | -464 | 107.25 |
|  | 4050[普通教室] | 51.96 | 14 | 5410 | 4261 | 2740 | 4.07 | -457 | 104.12 |
|  | 4051[普通教室] | 49.85 | 14 | 5563 | 4460 | 2629 | 3.91 | -438 | 111.59 |
|  | 4057[普通教室] | 38.91 | 14 | 4187 | 3327 | 2052 | 3.05 | -342 | 107.61 |
|  | 5003[舞蹈教室] | 162.53 | 15 | 12446 | 8087 | 6521 | 9.75 | -659 | 76.58 |
|  | 5013[美术教室] | 107.63 | 15 | 6989 | 5972 | 1972 | 2.93 | -291 | 64.93 |
|  | 5039[音乐教室] | 52.74 | 14 | 3356 | 2857 | 966 | 1.44 | -134 | 63.64 |
|  | 5061[卫生间] | 29.45 | 10 | 956 | 956 | 0 | 0.00 | 0 | 32.47 |
|  | 5076[卫生间] | 22.69 | 14 | 415 | 415 | 0 | 0.00 | 0 | 18.28 |
|  | 5079[卫生间] | 9.39 | 18 | 159 | 159 | 0 | 0.00 | 0 | 16.90 |
|  | 5086[卫生间] | 7.23 | 18 | 129 | 129 | 0 | 0.00 | 0 | 17.81 |
|  | 系统 | 4337.28 | 14 | 301854 | 242048 | 130180 | 193.65 | 0 | 69.60 |
| 建筑 |  | 4337.28 | 14 | 301854 | 242048 | 130180 | 193.65 | -20208 | 69.60 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1012[普通教室] | 107.63 | 14 | 11480 | 9100 | 5676 | 8.44 | -947 | 106.66 |
|  | 1014[实验教室] | 107.63 | 15 | 5326 | 4308 | 1972 | 2.93 | -291 | 49.48 |
|  | 1017[实验教室] | 107.61 | 14 | 5663 | 4645 | 1972 | 2.93 | -274 | 52.62 |
|  | 1022[实验教室] | 107.63 | 15 | 4699 | 3682 | 1972 | 2.93 | -291 | 43.66 |
|  | 1026[实验教室] | 79.41 | 14 | 4215 | 3464 | 1455 | 2.16 | -202 | 53.08 |
|  | 1028[实验教室] | 79.41 | 14 | 4100 | 3349 | 1455 | 2.16 | -202 | 51.63 |
|  | 1037[普通教室] | 52.74 | 15 | 5128 | 3963 | 2781 | 4.14 | -492 | 97.24 |
|  | 1040,1042[实验教室] | 52.74 | 14 | 2748 | 2249 | 966 | 1.44 | -134 | 52.11 |
|  | 1041[实验教室] | 52.74 | 15 | 2270 | 1772 | 966 | 1.44 | -143 | 43.05 |
|  | 1055[普通教室] | 38.91 | 14 | 4107 | 3247 | 2052 | 3.05 | -342 | 105.55 |
|  | 1056[实验教室] | 38.91 | 14 | 1995 | 1627 | 713 | 1.06 | -99 | 51.26 |
|  | 1060[普通教室] | 29.45 | 14 | 3532 | 2881 | 1553 | 2.31 | -259 | 119.94 |
|  | 1062[卫生间] | 29.45 | 18 | 269 | 269 | 0 | 0.00 | 0 | 9.15 |
|  | 1064[普通教室] | 28.94 | 14 | 3258 | 2618 | 1526 | 2.27 | -254 | 112.57 |
|  | 1070[休息室] | 27.16 | 14 | 2398 | 2343 | 887 | 1.33 | -239 | 88.28 |
|  | 1074[卫生间] | 22.69 | 18 | 202 | 202 | 0 | 0.00 | 0 | 8.88 |
|  | 1075[普通教室] | 22.69 | 14 | 2447 | 1945 | 1196 | 1.78 | -200 | 107.84 |
|  | 1080[卫生间] | 9.39 | 18 | 82 | 82 | 0 | 0.00 | 0 | 8.69 |
|  | 1085[卫生间] | 7.23 | 18 | 61 | 61 | 0 | 0.00 | 0 | 8.41 |
|  | 整层 | 1055.09 | 14 | 66544 | 53871 | 28111 | 41.81 | 0 | 63.07 |
| 2层 | 2010[普通教室] | 107.66 | 15 | 11418 | 9039 | 5678 | 8.44 | -1005 | 106.05 |
|  | 2016[实验教室] | 107.63 | 14 | 5990 | 4972 | 1972 | 2.93 | -274 | 55.66 |
|  | 2019[普通教室] | 107.61 | 14 | 11412 | 9033 | 5675 | 8.44 | -946 | 106.05 |
|  | 2025[实验教室] | 107.63 | 15 | 4598 | 3580 | 1972 | 2.93 | -291 | 42.72 |
|  | 2027[普通教室] | 79.41 | 15 | 8956 | 7201 | 4188 | 6.23 | -742 | 112.77 |
|  | 2031[普通教室] | 53.72 | 14 | 5916 | 4729 | 2833 | 4.21 | -472 | 110.14 |
|  | 2034[普通教室] | 52.74 | 14 | 5565 | 4399 | 2781 | 4.14 | -464 | 105.52 |
|  | 2038[实验教室] | 52.74 | 15 | 2224 | 1725 | 966 | 1.44 | -143 | 42.17 |
|  | 2043[实验教室] | 52.74 | 14 | 2702 | 2203 | 966 | 1.44 | -134 | 51.23 |
|  | 2048[普通教室] | 52.74 | 15 | 5081 | 3916 | 2781 | 4.14 | -492 | 96.36 |
|  | 2052[普通教室] | 38.91 | 14 | 4073 | 3212 | 2052 | 3.05 | -342 | 104.66 |
|  | 2053[普通教室] | 38.91 | 14 | 4118 | 3257 | 2052 | 3.05 | -342 | 105.82 |
|  | 2054[实验教室] | 38.91 | 14 | 1960 | 1592 | 713 | 1.06 | -99 | 50.37 |
|  | 2063[卫生间] | 29.45 | 9 | 926 | 926 | 0 | 0.00 | 0 | 31.45 |
|  | 2073[卫生间] | 22.69 | 18 | 205 | 205 | 0 | 0.00 | 0 | 9.03 |
|  | 2081[卫生间] | 9.39 | 18 | 97 | 97 | 0 | 0.00 | 0 | 10.35 |
|  | 2084[卫生间] | 7.23 | 18 | 62 | 62 | 0 | 0.00 | 0 | 8.52 |
|  | 2087[休息室] | 7.32 | 14 | 3452 | 3437 | 239 | 0.36 | -64 | 471.58 |
|  | 整层 | 967.44 | 14 | 78377 | 63205 | 34869 | 51.85 | 0 | 81.02 |
| 3层 | 3002[实验教室] | 200.90 | 15 | 10760 | 8861 | 3682 | 5.47 | -543 | 53.56 |
|  | 3009[实验教室] | 107.61 | 14 | 5570 | 4552 | 1972 | 2.93 | -274 | 51.76 |
|  | 3011[普通教室] | 107.66 | 15 | 11418 | 9039 | 5678 | 8.44 | -1005 | 106.05 |
|  | 3023[实验教室] | 107.63 | 15 | 4598 | 3580 | 1972 | 2.93 | -291 | 42.72 |
|  | 3024[普通教室] | 107.63 | 14 | 11834 | 9454 | 5676 | 8.44 | -947 | 109.94 |
|  | 3029[普通教室] | 53.72 | 14 | 5916 | 4729 | 2833 | 4.21 | -472 | 110.14 |
|  | 3035,3049[普通教室] | 52.74 | 15 | 5081 | 3916 | 2781 | 4.14 | -492 | 96.36 |
|  | 3044[实验教室] | 52.74 | 14 | 2702 | 2203 | 966 | 1.44 | -134 | 51.23 |
|  | 3045[普通教室] | 52.74 | 14 | 5565 | 4399 | 2781 | 4.14 | -464 | 105.52 |
|  | 3059[卫生间] | 29.45 | 10 | 597 | 597 | 0 | 0.00 | 0 | 20.26 |
|  | 3072[卫生间] | 22.69 | 18 | 205 | 205 | 0 | 0.00 | 0 | 9.03 |
|  | 3078[卫生间] | 9.39 | 18 | 97 | 97 | 0 | 0.00 | 0 | 10.35 |
|  | 3083[卫生间] | 7.23 | 18 | 62 | 62 | 0 | 0.00 | 0 | 8.52 |
|  | 整层 | 964.87 | 14 | 69213 | 55333 | 31121 | 46.28 | 0 | 71.73 |
| 4层 | 4015[实验教室] | 107.66 | 15 | 5762 | 4744 | 1973 | 2.93 | -291 | 53.52 |
|  | 4018[实验教室] | 107.63 | 14 | 5990 | 4972 | 1972 | 2.93 | -274 | 55.66 |
|  | 4020[实验教室] | 107.63 | 15 | 4598 | 3580 | 1972 | 2.93 | -291 | 42.72 |
|  | 4021[实验教室] | 107.61 | 14 | 5752 | 4734 | 1972 | 2.93 | -274 | 53.45 |
|  | 4030[普通教室] | 53.72 | 14 | 6263 | 5076 | 2833 | 4.21 | -472 | 116.59 |
|  | 4032[实验教室] | 53.54 | 15 | 3330 | 2824 | 981 | 1.46 | -145 | 62.20 |
|  | 4033[实验教室] | 52.74 | 15 | 2313 | 1814 | 966 | 1.44 | -143 | 43.85 |
|  | 4036[普通教室] | 52.74 | 15 | 5081 | 3916 | 2781 | 4.14 | -492 | 96.36 |
|  | 4046[普通教室] | 52.74 | 14 | 5656 | 4490 | 2781 | 4.14 | -464 | 107.25 |
|  | 4047[实验教室] | 52.74 | 14 | 2702 | 2203 | 966 | 1.44 | -134 | 51.23 |
|  | 4050[普通教室] | 51.96 | 14 | 5410 | 4261 | 2740 | 4.07 | -457 | 104.12 |
|  | 4051[普通教室] | 49.85 | 14 | 5563 | 4460 | 2629 | 3.91 | -438 | 111.59 |
|  | 4057[普通教室] | 38.91 | 14 | 4187 | 3327 | 2052 | 3.05 | -342 | 107.61 |
|  | 4058[卫生间] | 29.45 | 9 | 926 | 926 | 0 | 0.00 | 0 | 31.45 |
|  | 4071[卫生间] | 22.69 | 18 | 205 | 205 | 0 | 0.00 | 0 | 9.03 |
|  | 4077[卫生间] | 9.39 | 18 | 97 | 97 | 0 | 0.00 | 0 | 10.35 |
|  | 4082[卫生间] | 7.23 | 18 | 62 | 62 | 0 | 0.00 | 0 | 8.52 |
|  | 整层 | 958.22 | 14 | 63500 | 51294 | 26619 | 39.58 | 0 | 66.27 |
| 5层 | 5003[舞蹈教室] | 162.53 | 15 | 12446 | 8087 | 6521 | 9.75 | -659 | 76.58 |
|  | 5013[美术教室] | 107.63 | 15 | 6989 | 5972 | 1972 | 2.93 | -291 | 64.93 |
|  | 5039[音乐教室] | 52.74 | 14 | 3356 | 2857 | 966 | 1.44 | -134 | 63.64 |
|  | 5061[卫生间] | 29.45 | 10 | 956 | 956 | 0 | 0.00 | 0 | 32.47 |
|  | 5076[卫生间] | 22.69 | 14 | 415 | 415 | 0 | 0.00 | 0 | 18.28 |
|  | 5079[卫生间] | 9.39 | 18 | 159 | 159 | 0 | 0.00 | 0 | 16.90 |
|  | 5086[卫生间] | 7.23 | 18 | 129 | 129 | 0 | 0.00 | 0 | 17.81 |
|  | 整层 | 391.66 | 15 | 24266 | 18392 | 9460 | 14.12 | 0 | 61.96 |
| 建筑 |  | 4337.28 | 14 | 301854 | 242048 | 130180 | 193.65 | -20208 | 69.60 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[普通教室] |  | 4.20 | 107.63 | 26 | 60 | 9100.1 | 14 | 11479.8 | 14 | 8.44 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=39.40 K=0.30 D=6.51 | 53.5 53.8 | 58.1 52.7 | 62.2 51.9 | 65.3 51.2 | 67.4 50.7 | 68.0 49.8 | 67.2 49.4 | 64.9 48.8 | 61.2 48.4 | 59.4 48.0 | 57.6 49.8 | 55.0 51.4 |
| 东外墙 | F=24.36 K=0.30 D=6.51 | 64.3 52.8 | 64.5 52.1 | 63.4 51.6 | 61.2 51.2 | 58.3 50.9 | 58.1 50.3 | 58.1 50.0 | 57.7 49.7 | 57.0 49.4 | 56.3 49.2 | 55.2 58.6 | 53.6 62.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=11.00 | 79.2 899.9 | 34.6 943.6 | 9.1 921.7 | -17.5 833.2 | -39.8 716.7 | -57.8 606.8 | 67.0 494.2 | 179.6 324.2 | 302.3 252.2 | 456.5 194.8 | 634.5 149.0 | 789.5 108.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -106.9 84.1 | -133.0 107.2 | -141.6 118.8 | -153.2 115.9 | -161.9 92.8 | -167.7 81.2 | -150.3 49.3 | -112.7 8.8 | -66.4 -31.7 | -23.0 -60.6 | 14.6 -80.9 | 52.2 -98.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 186.1 815.8 | 167.5 836.4 | 150.8 802.9 | 135.7 717.3 | 122.1 623.9 | 109.9 525.6 | 217.3 444.8 | 292.3 315.4 | 368.7 283.8 | 479.5 255.5 | 619.8 229.9 | 737.3 206.9 |
| 内墙1 | F=45.78 K=0.85 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 |
| 内门1 | F=4.62 K=3.00 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 |
| 底板1 | F=112.80 K=0.46 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 150.7 425.1 | 129.2 441.3 | 113.0 452.1 | 102.3 462.8 | 86.1 473.6 | 80.7 479.0 | 215.3 489.7 | 279.8 360.6 | 328.3 290.6 | 360.6 242.2 | 387.5 204.5 | 409.0 172.2 |
| 照明 | 显热(W) | 155.0 740.5 | 129.2 757.7 | 111.9 775.0 | 94.7 783.6 | 77.5 792.2 | 68.9 800.8 | 361.6 809.4 | 533.9 516.6 | 602.7 335.8 | 645.8 275.5 | 680.2 223.9 | 714.7 189.4 |
| 人体 | 显热(W) | 655.9 4169.4 | 562.2 4263.1 | 468.5 4309.9 | 421.6 4356.8 | 327.9 4403.6 | 281.1 4450.5 | 2436.0 4497.3 | 3326.1 2295.5 | 3607.2 1405.4 | 3794.6 1124.3 | 3935.1 936.9 | 4075.7 796.4 |
|  | 全热(W) | 655.9 9845.2 | 562.2 9938.9 | 468.5 9985.8 | 421.6 10032.6 | 327.9 10079.5 | 281.1 10126.3 | 8111.9 10173.2 | 9002.0 2295.5 | 9283.1 1405.4 | 9470.5 1124.3 | 9611.0 936.9 | 9751.5 796.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 0.00 | 8.44 0.00 | 8.44 0.00 | 8.44 0.00 | 8.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1662.8 | 0.0 2120.7 | 0.0 2349.7 | 0.0 2292.4 | 0.0 1834.5 | 0.0 1605.6 | 0.0 976.0 | -2229.2 174.7 | -1313.4 -626.6 | -454.9 0.0 | 289.2 0.0 | 1033.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1649.1 | 0.0 -1180.7 | 0.0 -946.5 | 0.0 -1005.1 | 0.0 -1473.5 | 0.0 -1707.7 | 0.0 -2351.7 | -5630.6 -3171.5 | -4693.8 -3991.2 | -3815.5 0.0 | -3054.4 0.0 | -2293.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | -4.73 -4.73 | -4.73 -4.73 | -4.73 0.00 | -4.73 0.00 | -4.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1188 10556 | 1007 11194 | 858 11480 | 757 11398 | 607 10878 | 529 10594 | 9069 9902 | 4675 612 | 6129 -1421 | 7422 2122 | 8560 1811 | 9668 1569 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1188 8193 | 1007 8820 | 858 9100 | 757 9019 | 607 8510 | 529 8231 | 3393 7554 | 2401 3958 | 3834 1943 | 5107 2122 | 6228 1811 | 7319 1569 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1188 12206 | 1007 12375 | 858 12426 | 757 12403 | 607 12352 | 529 12301 | 9069 12254 | 10306 3784 | 10823 2570 | 11237 2122 | 11614 1811 | 11962 1569 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1188 6530 | 1007 6699 | 858 6750 | 757 6727 | 607 6676 | 529 6625 | 3393 6578 | 4630 3784 | 5147 2570 | 5561 2122 | 5938 1811 | 6286 1569 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1014[实验教室] |  | 4.20 | 107.63 | 26 | 60 | 4308.2 | 15 | 5325.6 | 15 | 2.93 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=33.98 K=0.30 D=6.51 | 67.9 69.8 | 69.3 68.7 | 70.5 67.8 | 71.6 67.0 | 72.6 66.4 | 77.5 65.5 | 82.5 65.0 | 86.1 64.4 | 87.8 64.0 | 87.6 63.6 | 83.4 65.0 | 71.1 66.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 84.9 332.5 | 58.1 412.7 | 41.3 533.5 | 24.3 628.8 | 9.8 672.3 | -2.1 672.2 | 57.6 576.6 | 111.5 287.7 | 165.9 195.2 | 217.7 159.6 | 263.5 130.5 | 301.9 104.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 138.4 290.4 | 124.5 359.1 | 112.1 474.1 | 100.9 570.8 | 90.8 625.9 | 81.7 631.6 | 132.7 551.9 | 167.8 283.3 | 199.1 211.0 | 229.2 189.9 | 256.2 170.9 | 275.8 153.8 |
| 内墙1 | F=45.78 K=0.85 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 |
| 内门1 | F=4.62 K=3.00 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 |
| 底板1 | F=112.80 K=0.46 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 150.7 425.1 | 129.2 441.3 | 113.0 452.1 | 102.3 462.8 | 86.1 473.6 | 80.7 479.0 | 215.3 489.7 | 279.8 360.6 | 328.3 290.6 | 360.6 242.2 | 387.5 204.5 | 409.0 172.2 |
| 照明 | 显热(W) | 155.0 740.5 | 129.2 757.7 | 111.9 775.0 | 94.7 783.6 | 77.5 792.2 | 68.9 800.8 | 361.6 809.4 | 533.9 516.6 | 602.7 335.8 | 645.8 275.5 | 680.2 223.9 | 714.7 189.4 |
| 人体 | 显热(W) | 227.9 1448.9 | 195.4 1481.4 | 162.8 1497.7 | 146.5 1514.0 | 114.0 1530.3 | 97.7 1546.5 | 846.5 1562.8 | 1155.8 797.7 | 1253.5 488.4 | 1318.6 390.7 | 1367.5 325.6 | 1416.3 276.7 |
|  | 全热(W) | 227.9 3421.2 | 195.4 3453.8 | 162.8 3470.1 | 146.5 3486.3 | 114.0 3502.6 | 97.7 3518.9 | 2818.9 3535.2 | 3128.2 797.7 | 3225.9 488.4 | 3291.0 390.7 | 3339.8 325.6 | 3388.7 276.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 481.5 | 0.0 614.1 | 0.0 680.4 | 0.0 663.8 | 0.0 531.3 | 0.0 465.0 | 0.0 282.6 | -645.5 50.6 | -380.3 -181.4 | -131.7 0.0 | 83.7 0.0 | 299.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -477.6 | 0.0 -341.9 | 0.0 -274.1 | 0.0 -291.1 | 0.0 -426.7 | 0.0 -494.5 | 0.0 -681.0 | -1630.5 -918.4 | -1359.2 -1155.8 | -1104.9 0.0 | -884.5 0.0 | -664.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 716 4700 | 611 4981 | 529 5212 | 469 5326 | 389 5269 | 352 5230 | 3724 4983 | 2697 1297 | 3239 406 | 3686 1320 | 4058 1138 | 4410 998 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 716 3687 | 611 3964 | 529 4195 | 469 4308 | 389 4254 | 352 4217 | 1752 3974 | 1710 2266 | 2246 1381 | 2687 1320 | 3054 1138 | 3400 998 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 716 5177 | 611 5322 | 529 5487 | 469 5617 | 389 5695 | 352 5725 | 3724 5664 | 4328 2215 | 4599 1562 | 4791 1320 | 4943 1138 | 5074 998 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 716 3205 | 611 3350 | 529 3514 | 469 3644 | 389 3723 | 352 3752 | 1752 3692 | 2355 2215 | 2626 1562 | 2818 1320 | 2970 1138 | 3101 998 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1017[实验教室] |  | 4.20 | 107.61 | 26 | 60 | 4645.2 | 14 | 5662.9 | 14 | 2.93 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=39.48 K=0.30 D=6.51 | 78.8 81.1 | 80.5 79.8 | 81.9 78.8 | 83.2 77.8 | 84.3 77.1 | 90.1 76.1 | 95.9 75.5 | 100.0 74.9 | 102.0 74.3 | 101.7 73.9 | 96.9 75.5 | 82.7 77.1 |
| 南外墙 | F=39.40 K=0.30 D=6.51 | 53.5 53.8 | 58.1 52.7 | 62.2 51.9 | 65.3 51.2 | 67.4 50.7 | 68.0 49.8 | 67.2 49.4 | 64.9 48.8 | 61.2 48.4 | 59.4 48.0 | 57.6 49.8 | 55.0 51.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=11.00 | 79.2 899.9 | 34.6 943.6 | 9.1 921.7 | -17.5 833.2 | -39.8 716.7 | -57.8 606.8 | 67.0 494.2 | 179.6 324.2 | 302.3 252.2 | 456.5 194.8 | 634.5 149.0 | 789.5 108.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -106.9 84.1 | -133.0 107.2 | -141.6 118.8 | -153.2 115.9 | -161.9 92.8 | -167.7 81.2 | -150.3 49.3 | -112.7 8.8 | -66.4 -31.7 | -23.0 -60.6 | 14.6 -80.9 | 52.2 -98.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 186.1 815.8 | 167.5 836.4 | 150.8 802.9 | 135.7 717.3 | 122.1 623.9 | 109.9 525.6 | 217.3 444.8 | 292.3 315.4 | 368.7 283.8 | 479.5 255.5 | 619.8 229.9 | 737.3 206.9 |
| 内墙1 | F=45.78 K=0.85 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 |
| 内门1 | F=4.62 K=3.00 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 |
| 底板1 | F=112.80 K=0.46 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 150.7 425.1 | 129.1 441.2 | 113.0 452.0 | 102.2 462.7 | 86.1 473.5 | 80.7 478.9 | 215.2 489.6 | 279.8 360.5 | 328.2 290.6 | 360.5 242.1 | 387.4 204.5 | 408.9 172.2 |
| 照明 | 显热(W) | 155.0 740.4 | 129.1 757.6 | 111.9 774.8 | 94.7 783.4 | 77.5 792.0 | 68.9 800.6 | 361.6 809.3 | 533.8 516.5 | 602.6 335.8 | 645.7 275.5 | 680.1 223.8 | 714.6 189.4 |
| 人体 | 显热(W) | 227.9 1448.6 | 195.3 1481.2 | 162.8 1497.4 | 146.5 1513.7 | 113.9 1530.0 | 97.7 1546.3 | 846.4 1562.6 | 1155.6 797.6 | 1253.3 488.3 | 1318.4 390.6 | 1367.2 325.5 | 1416.1 276.7 |
|  | 全热(W) | 227.9 3420.6 | 195.3 3453.2 | 162.8 3469.5 | 146.5 3485.8 | 113.9 3502.0 | 97.7 3518.3 | 2818.4 3534.6 | 3127.7 797.6 | 3225.3 488.3 | 3290.4 390.6 | 3339.3 325.5 | 3388.1 276.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 481.5 | 0.0 614.0 | 0.0 680.3 | 0.0 663.7 | 0.0 531.2 | 0.0 464.9 | 0.0 282.6 | -645.4 50.6 | -380.3 -181.4 | -131.7 0.0 | 83.7 0.0 | 299.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -477.5 | 0.0 -341.9 | 0.0 -274.0 | 0.0 -291.0 | 0.0 -426.6 | 0.0 -494.4 | 0.0 -680.9 | -1630.3 -918.2 | -1359.0 -1155.6 | -1104.7 0.0 | -884.3 0.0 | -664.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 775 5332 | 656 5575 | 570 5663 | 504 5591 | 419 5374 | 377 5224 | 3814 4960 | 2844 1393 | 3451 522 | 3998 1413 | 4500 1216 | 4963 1064 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 775 4319 | 656 4558 | 570 4645 | 504 4574 | 419 4359 | 377 4212 | 1841 3951 | 1857 2361 | 2458 1496 | 2999 1413 | 3496 1216 | 3954 1064 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 775 5809 | 656 5916 | 570 5937 | 504 5882 | 419 5800 | 377 5719 | 3814 5641 | 4474 2311 | 4810 1678 | 5102 1413 | 5384 1216 | 5627 1064 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 775 3837 | 656 3944 | 570 3965 | 504 3910 | 419 3828 | 377 3747 | 1841 3669 | 2502 2311 | 2838 1678 | 3130 1413 | 3412 1216 | 3655 1064 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1022[实验教室] |  | 4.20 | 107.63 | 26 | 60 | 3682.0 | 15 | 4699.4 | 15 | 2.93 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=82.95 K=0.85 | -84.9 127.4 | -84.9 127.4 | -84.9 127.4 | -84.9 127.4 | -84.9 127.4 | -84.9 127.4 | 127.4 127.4 | 127.4 127.4 | 127.4 127.4 | 127.4 127.4 | 127.4 127.4 | 127.4 127.4 |
| 内门1 | F=6.93 K=3.00 | -24.9 37.4 | -24.9 37.4 | -24.9 37.4 | -24.9 37.4 | -24.9 37.4 | -24.9 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 | 37.4 37.4 |
| 底板1 | F=112.80 K=0.46 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 | 93.0 93.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 150.7 425.1 | 129.2 441.3 | 113.0 452.1 | 102.3 462.8 | 86.1 473.6 | 80.7 479.0 | 215.3 489.7 | 279.8 360.6 | 328.3 290.6 | 360.6 242.2 | 387.5 204.5 | 409.0 172.2 |
| 照明 | 显热(W) | 155.0 740.5 | 129.2 757.7 | 111.9 775.0 | 94.7 783.6 | 77.5 792.2 | 68.9 800.8 | 361.6 809.4 | 533.9 516.6 | 602.7 335.8 | 645.8 275.5 | 680.2 223.9 | 714.7 189.4 |
| 人体 | 显热(W) | 227.9 1448.9 | 195.4 1481.4 | 162.8 1497.7 | 146.5 1514.0 | 114.0 1530.3 | 97.7 1546.5 | 846.5 1562.8 | 1155.8 797.7 | 1253.5 488.4 | 1318.6 390.7 | 1367.5 325.6 | 1416.3 276.7 |
|  | 全热(W) | 227.9 3421.2 | 195.4 3453.8 | 162.8 3470.1 | 146.5 3486.3 | 114.0 3502.6 | 97.7 3518.9 | 2818.9 3535.2 | 3128.2 797.7 | 3225.9 488.4 | 3291.0 390.7 | 3339.8 325.6 | 3388.7 276.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 481.5 | 0.0 614.1 | 0.0 680.4 | 0.0 663.8 | 0.0 531.3 | 0.0 465.0 | 0.0 282.6 | -645.5 50.6 | -380.3 -181.4 | -131.7 0.0 | 83.7 0.0 | 299.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -477.6 | 0.0 -341.9 | 0.0 -274.1 | 0.0 -291.1 | 0.0 -426.7 | 0.0 -494.5 | 0.0 -681.0 | -1630.5 -918.4 | -1359.2 -1155.8 | -1104.9 0.0 | -884.5 0.0 | -664.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 517 4367 | 437 4569 | 371 4681 | 327 4699 | 261 4599 | 230 4562 | 3654 4411 | 2569 1014 | 3055 217 | 3450 1166 | 3781 1012 | 4106 896 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 517 3354 | 437 3552 | 371 3663 | 327 3682 | 261 3585 | 230 3549 | 1681 3402 | 1582 1983 | 2062 1191 | 2451 1166 | 2777 1012 | 3097 896 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 517 4845 | 437 4911 | 371 4955 | 327 4990 | 261 5026 | 230 5056 | 3654 5092 | 4200 1933 | 4415 1373 | 4555 1166 | 4665 1012 | 4770 896 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 517 2872 | 437 2938 | 371 2982 | 327 3018 | 261 3054 | 230 3084 | 1681 3120 | 2227 1933 | 2442 1373 | 2583 1166 | 2693 1012 | 2798 896 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1026[实验教室] |  | 4.20 | 79.41 | 26 | 60 | 3464.3 | 14 | 4215.2 | 14 | 2.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=35.75 K=0.20 D=4.17 | 114.8 60.5 | 113.6 59.4 | 109.0 58.2 | 101.6 57.2 | 93.4 56.4 | 83.3 64.5 | 72.8 74.4 | 69.9 84.7 | 67.4 94.5 | 65.5 103.1 | 63.7 109.3 | 62.4 113.4 |
| 屋顶 | F=6.25 K=0.25 D=5.19 | 18.7 16.0 | 19.5 15.8 | 20.1 15.7 | 20.5 15.5 | 20.6 15.4 | 20.5 15.2 | 20.1 15.1 | 19.4 15.0 | 18.6 15.0 | 17.6 15.7 | 16.5 16.7 | 16.3 17.7 |
| 北外墙 | F=39.40 K=0.30 D=6.51 | 30.2 29.9 | 31.9 28.9 | 33.4 28.2 | 34.7 27.6 | 35.7 27.1 | 36.5 26.3 | 36.8 25.9 | 36.5 25.4 | 35.6 25.0 | 36.5 24.7 | 36.5 30.5 | 31.0 30.8 |
| 西外墙 | F=24.40 K=0.30 D=6.51 | 48.7 50.1 | 49.7 49.3 | 50.6 48.7 | 51.4 48.1 | 52.1 47.7 | 55.7 47.0 | 59.3 46.7 | 61.8 46.3 | 63.0 45.9 | 62.9 45.7 | 59.9 46.7 | 51.1 47.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=11.00 | 57.0 640.6 | 14.5 679.7 | -8.9 693.8 | -33.7 671.8 | -54.4 612.7 | -68.0 576.2 | 161.2 527.2 | 221.3 294.9 | 294.6 218.2 | 401.9 164.3 | 496.9 121.6 | 576.8 83.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -106.9 84.1 | -133.0 107.2 | -141.6 118.8 | -153.2 115.9 | -161.9 92.8 | -167.7 81.2 | -150.3 49.3 | -112.7 8.8 | -66.4 -31.7 | -23.0 -60.6 | 14.6 -80.9 | 52.2 -98.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 163.9 556.5 | 147.5 572.4 | 132.8 575.0 | 119.5 555.8 | 107.5 519.9 | 99.7 495.0 | 311.5 477.8 | 334.0 286.1 | 361.0 249.9 | 424.9 224.9 | 482.3 202.4 | 524.6 182.2 |
| 西外门 | F=5.00 K=1.70 | -34.4 27.1 | -42.8 34.5 | -45.6 38.3 | -49.3 37.3 | -52.1 29.9 | -54.0 26.1 | -48.4 15.9 | -36.3 2.8 | -21.4 -10.2 | -7.4 -19.5 | 4.7 -26.0 | 16.8 -31.6 |
| 底板1 | F=84.00 K=0.46 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 111.2 313.7 | 95.3 325.6 | 83.4 333.5 | 75.4 341.5 | 63.5 349.4 | 59.6 353.4 | 158.8 361.3 | 206.5 266.0 | 242.2 214.4 | 266.0 178.7 | 285.9 150.9 | 301.8 127.1 |
| 照明 | 显热(W) | 114.3 546.3 | 95.3 559.0 | 82.6 571.7 | 69.9 578.1 | 57.2 584.4 | 50.8 590.8 | 266.8 597.1 | 393.9 381.2 | 444.7 247.8 | 476.4 203.3 | 501.9 165.2 | 527.3 139.8 |
| 人体 | 显热(W) | 168.1 1068.9 | 144.1 1093.0 | 120.1 1105.0 | 108.1 1117.0 | 84.1 1129.0 | 72.1 1141.0 | 624.5 1153.0 | 852.7 588.5 | 924.8 360.3 | 972.8 288.3 | 1008.9 240.2 | 1044.9 204.2 |
|  | 全热(W) | 168.1 2524.1 | 144.1 2548.1 | 120.1 2560.1 | 108.1 2572.1 | 84.1 2584.1 | 72.1 2596.1 | 2079.7 2608.2 | 2307.9 588.5 | 2380.0 360.3 | 2428.0 288.3 | 2464.0 240.2 | 2500.1 204.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.16 | 0.00 2.16 | 0.00 2.16 | 0.00 2.16 | 0.00 2.16 | 0.00 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 0.00 | 2.16 0.00 | 2.16 0.00 | 2.16 0.00 | 2.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 355.3 | 0.0 453.1 | 0.0 502.0 | 0.0 489.8 | 0.0 391.9 | 0.0 343.0 | 0.0 208.5 | -476.3 37.3 | -280.6 -133.9 | -97.2 0.0 | 61.8 0.0 | 220.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -352.3 | 0.0 -252.3 | 0.0 -202.2 | 0.0 -214.7 | 0.0 -314.8 | 0.0 -364.8 | 0.0 -502.4 | -1203.0 -677.6 | -1002.8 -852.7 | -815.2 0.0 | -652.6 0.0 | -489.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.01 | 0.00 -1.01 | 0.00 -1.01 | 0.00 -1.01 | 0.00 -1.01 | 0.00 -1.01 | 0.00 -1.01 | -1.01 -1.01 | -1.01 -1.01 | -1.01 0.00 | -1.01 0.00 | -1.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 698 3925 | 590 4117 | 514 4215 | 448 4204 | 369 4061 | 326 4000 | 2876 3839 | 2147 1096 | 2591 427 | 3002 1073 | 3347 924 | 3663 802 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 698 3178 | 590 3368 | 514 3464 | 448 3453 | 369 3313 | 326 3253 | 1421 3094 | 1419 1811 | 1858 1146 | 2264 1073 | 2606 924 | 2918 802 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 698 4278 | 590 4370 | 514 4417 | 448 4418 | 369 4376 | 326 4365 | 2876 4341 | 3350 1774 | 3594 1280 | 3817 1073 | 3999 924 | 4153 802 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 698 2822 | 590 2914 | 514 2962 | 448 2963 | 369 2921 | 326 2910 | 1421 2886 | 1895 1774 | 2139 1280 | 2362 1073 | 2544 924 | 2698 802 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028[实验教室] |  | 4.20 | 79.41 | 26 | 60 | 3348.6 | 14 | 4099.5 | 14 | 2.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=39.40 K=0.30 D=6.51 | 30.2 29.9 | 31.9 28.9 | 33.4 28.2 | 34.7 27.6 | 35.7 27.1 | 36.5 26.3 | 36.8 25.9 | 36.5 25.4 | 35.6 25.0 | 36.5 24.7 | 36.5 30.5 | 31.0 30.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=11.00 | 57.0 640.6 | 14.5 679.7 | -8.9 693.8 | -33.7 671.8 | -54.4 612.7 | -68.0 576.2 | 161.2 527.2 | 221.3 294.9 | 294.6 218.2 | 401.9 164.3 | 496.9 121.6 | 576.8 83.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -106.9 84.1 | -133.0 107.2 | -141.6 118.8 | -153.2 115.9 | -161.9 92.8 | -167.7 81.2 | -150.3 49.3 | -112.7 8.8 | -66.4 -31.7 | -23.0 -60.6 | 14.6 -80.9 | 52.2 -98.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 163.9 556.5 | 147.5 572.4 | 132.8 575.0 | 119.5 555.8 | 107.5 519.9 | 99.7 495.0 | 311.5 477.8 | 334.0 286.1 | 361.0 249.9 | 424.9 224.9 | 482.3 202.4 | 524.6 182.2 |
| 内墙1 | F=29.40 K=0.85 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 |
| 底板1 | F=84.00 K=0.46 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 | 69.2 69.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 111.2 313.7 | 95.3 325.6 | 83.4 333.5 | 75.4 341.5 | 63.5 349.4 | 59.6 353.4 | 158.8 361.3 | 206.5 266.0 | 242.2 214.4 | 266.0 178.7 | 285.9 150.9 | 301.8 127.1 |
| 照明 | 显热(W) | 114.3 546.3 | 95.3 559.0 | 82.6 571.7 | 69.9 578.1 | 57.2 584.4 | 50.8 590.8 | 266.8 597.1 | 393.9 381.2 | 444.7 247.8 | 476.4 203.3 | 501.9 165.2 | 527.3 139.8 |
| 人体 | 显热(W) | 168.1 1068.9 | 144.1 1093.0 | 120.1 1105.0 | 108.1 1117.0 | 84.1 1129.0 | 72.1 1141.0 | 624.5 1153.0 | 852.7 588.5 | 924.8 360.3 | 972.8 288.3 | 1008.9 240.2 | 1044.9 204.2 |
|  | 全热(W) | 168.1 2524.1 | 144.1 2548.1 | 120.1 2560.1 | 108.1 2572.1 | 84.1 2584.1 | 72.1 2596.1 | 2079.7 2608.2 | 2307.9 588.5 | 2380.0 360.3 | 2428.0 288.3 | 2464.0 240.2 | 2500.1 204.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.16 | 0.00 2.16 | 0.00 2.16 | 0.00 2.16 | 0.00 2.16 | 0.00 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 0.00 | 2.16 0.00 | 2.16 0.00 | 2.16 0.00 | 2.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 355.3 | 0.0 453.1 | 0.0 502.0 | 0.0 489.8 | 0.0 391.9 | 0.0 343.0 | 0.0 208.5 | -476.3 37.3 | -280.6 -133.9 | -97.2 0.0 | 61.8 0.0 | 220.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -352.3 | 0.0 -252.3 | 0.0 -202.2 | 0.0 -214.7 | 0.0 -314.8 | 0.0 -364.8 | 0.0 -502.4 | -1203.0 -677.6 | -1002.8 -852.7 | -815.2 0.0 | -652.6 0.0 | -489.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.01 | 0.00 -1.01 | 0.00 -1.01 | 0.00 -1.01 | 0.00 -1.01 | 0.00 -1.01 | 0.00 -1.01 | -1.01 -1.01 | -1.01 -1.01 | -1.01 0.00 | -1.01 0.00 | -1.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 520 3817 | 420 4003 | 350 4100 | 293 4091 | 225 3957 | 190 3892 | 2818 3732 | 2077 993 | 2509 327 | 2908 974 | 3247 823 | 3561 700 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 520 3069 | 420 3254 | 350 3349 | 293 3340 | 225 3209 | 190 3145 | 1362 2987 | 1349 1708 | 1776 1046 | 2171 974 | 2506 823 | 2817 700 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 520 4169 | 420 4256 | 350 4302 | 293 4305 | 225 4272 | 190 4257 | 2818 4234 | 3280 1670 | 3511 1180 | 3723 974 | 3900 823 | 4051 700 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 520 2714 | 420 2801 | 350 2847 | 293 2850 | 225 2817 | 190 2802 | 1362 2779 | 1825 1670 | 2056 1180 | 2268 974 | 2444 823 | 2596 700 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 | 2.16 2.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1037[普通教室] |  | 4.20 | 52.74 | 26 | 60 | 3962.7 | 15 | 5128.0 | 15 | 4.14 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=22.89 K=0.85 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 底板1 | F=56.40 K=0.46 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 73.8 208.3 | 63.3 216.2 | 55.4 221.5 | 50.1 226.8 | 42.2 232.0 | 39.6 234.7 | 105.5 239.9 | 137.1 176.7 | 160.8 142.4 | 176.7 118.7 | 189.8 100.2 | 200.4 84.4 |
| 照明 | 显热(W) | 75.9 362.8 | 63.3 371.3 | 54.8 379.7 | 46.4 383.9 | 38.0 388.1 | 33.8 392.4 | 177.2 396.6 | 261.6 253.1 | 295.3 164.5 | 316.4 135.0 | 333.3 109.7 | 350.2 92.8 |
| 人体 | 显热(W) | 321.3 2042.9 | 275.4 2088.8 | 229.5 2111.7 | 206.6 2134.7 | 160.7 2157.6 | 137.7 2180.6 | 1193.6 2203.5 | 1629.7 1124.7 | 1767.4 688.6 | 1859.2 550.9 | 1928.1 459.1 | 1996.9 390.2 |
|  | 全热(W) | 321.3 4823.8 | 275.4 4869.7 | 229.5 4892.7 | 206.6 4915.6 | 160.7 4938.6 | 137.7 4961.5 | 3974.5 4984.5 | 4410.7 1124.7 | 4548.4 688.6 | 4640.2 550.9 | 4709.1 459.1 | 4777.9 390.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 814.7 | 0.0 1039.1 | 0.0 1151.3 | 0.0 1123.2 | 0.0 898.9 | 0.0 786.7 | 0.0 478.2 | -1092.2 85.6 | -643.5 -307.0 | -222.9 0.0 | 141.7 0.0 | 506.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -808.0 | 0.0 -578.5 | 0.0 -463.8 | 0.0 -492.4 | 0.0 -722.0 | 0.0 -836.7 | 0.0 -1152.3 | -2758.8 -1553.9 | -2299.8 -1955.5 | -1869.5 0.0 | -1496.5 0.0 | -1123.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | -2.32 -2.32 | -2.32 -2.32 | -2.32 0.00 | -2.32 0.00 | -2.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 486 4681 | 417 4973 | 355 5124 | 318 5128 | 256 4931 | 226 4846 | 4351 4563 | 2145 95 | 2799 -866 | 3358 899 | 3830 763 | 4299 662 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 486 3523 | 417 3809 | 355 3958 | 318 3963 | 256 3771 | 226 3688 | 1570 3412 | 1030 1734 | 1674 783 | 2224 899 | 2687 763 | 3148 662 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 486 5489 | 417 5551 | 355 5588 | 318 5620 | 256 5653 | 226 5683 | 4351 5715 | 4903 1649 | 5099 1090 | 5227 899 | 5326 763 | 5423 662 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 486 2708 | 417 2770 | 355 2807 | 318 2839 | 256 2872 | 226 2902 | 1570 2934 | 2122 1649 | 2318 1090 | 2446 899 | 2545 763 | 2642 662 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1040[实验教室] |  | 4.20 | 52.74 | 26 | 60 | 2249.3 | 14 | 2748.0 | 14 | 1.44 | 6 |
| 相同房间 |  | 1042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=19.70 K=0.30 D=6.51 | 26.8 26.9 | 29.0 26.4 | 31.1 26.0 | 32.7 25.6 | 33.7 25.4 | 34.0 24.9 | 33.6 24.7 | 32.4 24.4 | 30.6 24.2 | 29.7 24.0 | 28.8 24.9 | 27.5 25.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 39.6 450.0 | 17.3 471.8 | 4.6 460.9 | -8.8 416.6 | -19.9 358.3 | -28.9 303.4 | 33.5 247.1 | 89.8 162.1 | 151.2 126.1 | 228.3 97.4 | 317.2 74.5 | 394.8 54.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 93.1 407.9 | 83.8 418.2 | 75.4 401.5 | 67.8 358.6 | 61.1 312.0 | 55.0 262.8 | 108.6 222.4 | 146.1 157.7 | 184.4 141.9 | 239.8 127.7 | 309.9 115.0 | 368.6 103.5 |
| 内墙1 | F=22.89 K=0.85 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 底板1 | F=56.40 K=0.46 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 73.8 208.3 | 63.3 216.2 | 55.4 221.5 | 50.1 226.8 | 42.2 232.0 | 39.6 234.7 | 105.5 239.9 | 137.1 176.7 | 160.8 142.4 | 176.7 118.7 | 189.8 100.2 | 200.4 84.4 |
| 照明 | 显热(W) | 75.9 362.8 | 63.3 371.3 | 54.8 379.7 | 46.4 383.9 | 38.0 388.1 | 33.8 392.4 | 177.2 396.6 | 261.6 253.1 | 295.3 164.5 | 316.4 135.0 | 333.3 109.7 | 350.2 92.8 |
| 人体 | 显热(W) | 111.7 709.9 | 95.7 725.8 | 79.8 733.8 | 71.8 741.8 | 55.8 749.8 | 47.9 757.8 | 414.8 765.7 | 566.3 390.8 | 614.2 239.3 | 646.1 191.4 | 670.0 159.5 | 693.9 135.6 |
|  | 全热(W) | 111.7 1676.3 | 95.7 1692.2 | 79.8 1700.2 | 71.8 1708.2 | 55.8 1716.2 | 47.9 1724.1 | 1381.2 1732.1 | 1532.7 390.8 | 1580.6 239.3 | 1612.5 191.4 | 1636.4 159.5 | 1660.3 135.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 235.9 | 0.0 300.9 | 0.0 333.4 | 0.0 325.3 | 0.0 260.3 | 0.0 227.8 | 0.0 138.5 | -316.3 24.8 | -186.4 -88.9 | -64.5 0.0 | 41.0 0.0 | 146.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -234.0 | 0.0 -167.5 | 0.0 -134.3 | 0.0 -142.6 | 0.0 -209.1 | 0.0 -242.3 | 0.0 -333.7 | -798.9 -450.0 | -666.0 -566.3 | -541.4 0.0 | -433.4 0.0 | -325.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | -0.67 -0.67 | -0.67 -0.67 | -0.67 0.00 | -0.67 0.00 | -0.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 343 2584 | 283 2704 | 240 2748 | 207 2713 | 165 2605 | 141 2531 | 1825 2401 | 1349 651 | 1647 224 | 1916 661 | 2166 563 | 2402 487 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 343 2088 | 283 2207 | 240 2249 | 207 2214 | 165 2108 | 141 2035 | 859 1907 | 865 1126 | 1160 702 | 1427 661 | 1674 563 | 1907 487 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 343 2818 | 283 2872 | 240 2882 | 207 2855 | 165 2814 | 141 2774 | 1825 2735 | 2148 1101 | 2313 791 | 2458 661 | 2600 563 | 2727 487 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 343 1852 | 283 1906 | 240 1916 | 207 1889 | 165 1848 | 141 1807 | 859 1768 | 1181 1101 | 1346 791 | 1491 661 | 1633 563 | 1761 487 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1041[实验教室] |  | 4.20 | 52.74 | 26 | 60 | 1771.9 | 15 | 2270.4 | 15 | 1.44 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=22.89 K=0.85 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 底板1 | F=56.40 K=0.46 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 | 46.5 46.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 73.8 208.3 | 63.3 216.2 | 55.4 221.5 | 50.1 226.8 | 42.2 232.0 | 39.6 234.7 | 105.5 239.9 | 137.1 176.7 | 160.8 142.4 | 176.7 118.7 | 189.8 100.2 | 200.4 84.4 |
| 照明 | 显热(W) | 75.9 362.8 | 63.3 371.3 | 54.8 379.7 | 46.4 383.9 | 38.0 388.1 | 33.8 392.4 | 177.2 396.6 | 261.6 253.1 | 295.3 164.5 | 316.4 135.0 | 333.3 109.7 | 350.2 92.8 |
| 人体 | 显热(W) | 111.7 709.9 | 95.7 725.8 | 79.8 733.8 | 71.8 741.8 | 55.8 749.8 | 47.9 757.8 | 414.8 765.7 | 566.3 390.8 | 614.2 239.3 | 646.1 191.4 | 670.0 159.5 | 693.9 135.6 |
|  | 全热(W) | 111.7 1676.3 | 95.7 1692.2 | 79.8 1700.2 | 71.8 1708.2 | 55.8 1716.2 | 47.9 1724.1 | 1381.2 1732.1 | 1532.7 390.8 | 1580.6 239.3 | 1612.5 191.4 | 1636.4 159.5 | 1660.3 135.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 235.9 | 0.0 300.9 | 0.0 333.4 | 0.0 325.3 | 0.0 260.3 | 0.0 227.8 | 0.0 138.5 | -316.3 24.8 | -186.4 -88.9 | -64.5 0.0 | 41.0 0.0 | 146.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -234.0 | 0.0 -167.5 | 0.0 -134.3 | 0.0 -142.6 | 0.0 -209.1 | 0.0 -242.3 | 0.0 -333.7 | -798.9 -450.0 | -666.0 -566.3 | -541.4 0.0 | -433.4 0.0 | -325.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | -0.67 -0.67 | -0.67 -0.67 | -0.67 0.00 | -0.67 0.00 | -0.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 276 2108 | 237 2206 | 205 2261 | 183 2270 | 151 2221 | 136 2203 | 1758 2129 | 1227 465 | 1465 74 | 1658 539 | 1820 464 | 1980 407 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 276 1611 | 237 1708 | 205 1763 | 183 1772 | 151 1724 | 136 1707 | 792 1635 | 743 940 | 978 551 | 1169 539 | 1328 464 | 1485 407 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 276 2342 | 237 2374 | 205 2396 | 183 2413 | 151 2430 | 136 2445 | 1758 2463 | 2026 915 | 2131 640 | 2200 539 | 2254 464 | 2305 407 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 276 1375 | 237 1407 | 205 1429 | 183 1447 | 151 1464 | 136 1479 | 792 1496 | 1059 915 | 1164 640 | 1233 539 | 1287 464 | 1339 407 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1055[普通教室] |  | 4.20 | 38.91 | 26 | 60 | 3246.9 | 14 | 4107.2 | 14 | 3.05 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=19.70 K=0.30 D=6.51 | 15.1 14.9 | 15.9 14.5 | 16.7 14.1 | 17.3 13.8 | 17.9 13.6 | 18.2 13.1 | 18.4 12.9 | 18.2 12.7 | 17.8 12.5 | 18.3 12.3 | 18.3 15.3 | 15.5 15.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 28.5 320.3 | 7.3 339.8 | -4.4 346.9 | -16.9 335.9 | -27.2 306.3 | -34.0 288.1 | 80.6 263.6 | 110.6 147.5 | 147.3 109.1 | 201.0 82.2 | 248.5 60.8 | 288.4 42.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 81.9 278.3 | 73.8 286.2 | 66.4 287.5 | 59.7 277.9 | 53.8 260.0 | 49.9 247.5 | 155.7 238.9 | 167.0 143.0 | 180.5 125.0 | 212.5 112.5 | 241.2 101.2 | 262.3 91.1 |
| 底板1 | F=42.00 K=0.46 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 54.5 153.7 | 46.7 159.5 | 40.9 163.4 | 37.0 167.3 | 31.1 171.2 | 29.2 173.2 | 77.8 177.0 | 101.2 130.4 | 118.7 105.1 | 130.4 87.6 | 140.1 73.9 | 147.9 62.3 |
| 照明 | 显热(W) | 56.0 267.7 | 46.7 273.9 | 40.5 280.2 | 34.2 283.3 | 28.0 286.4 | 24.9 289.5 | 130.7 292.6 | 193.0 186.8 | 217.9 121.4 | 233.5 99.6 | 245.9 80.9 | 258.4 68.5 |
| 人体 | 显热(W) | 237.1 1507.4 | 203.2 1541.2 | 169.4 1558.2 | 152.4 1575.1 | 118.6 1592.0 | 101.6 1609.0 | 880.7 1625.9 | 1202.5 829.9 | 1304.1 508.1 | 1371.9 406.5 | 1422.7 338.7 | 1473.5 287.9 |
|  | 全热(W) | 237.1 3559.3 | 203.2 3593.2 | 169.4 3610.1 | 152.4 3627.1 | 118.6 3644.0 | 101.6 3660.9 | 2932.7 3677.9 | 3254.5 829.9 | 3356.1 508.1 | 3423.8 406.5 | 3474.6 338.7 | 3525.5 287.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 601.2 | 0.0 766.7 | 0.0 849.5 | 0.0 828.8 | 0.0 663.2 | 0.0 580.5 | 0.0 352.9 | -805.9 63.2 | -474.8 -226.5 | -164.4 0.0 | 104.6 0.0 | 373.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -596.2 | 0.0 -426.9 | 0.0 -342.2 | 0.0 -363.4 | 0.0 -532.7 | 0.0 -617.4 | 0.0 -850.2 | -2035.6 -1146.6 | -1696.9 -1442.9 | -1379.4 0.0 | -1104.2 0.0 | -829.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | -1.71 -1.71 | -1.71 -1.71 | -1.71 0.00 | -1.71 0.00 | -1.71 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 426 3754 | 354 3989 | 298 4107 | 259 4099 | 203 3923 | 175 3842 | 3275 3608 | 1677 195 | 2195 -552 | 2662 723 | 3058 604 | 3441 511 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 426 2900 | 354 3130 | 298 3247 | 259 3239 | 203 3067 | 175 2988 | 1223 2760 | 854 1405 | 1366 664 | 1825 723 | 2215 604 | 2592 511 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 426 4351 | 354 4416 | 298 4449 | 259 4462 | 203 4456 | 175 4459 | 3275 4459 | 3712 1342 | 3892 891 | 4042 723 | 4162 604 | 4270 511 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 426 2299 | 354 2364 | 298 2397 | 259 2410 | 203 2404 | 175 2408 | 1223 2407 | 1660 1342 | 1840 891 | 1990 723 | 2110 604 | 2218 511 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1056[实验教室] |  | 4.20 | 38.91 | 26 | 60 | 1626.7 | 14 | 1994.7 | 14 | 1.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=19.70 K=0.30 D=6.51 | 15.1 14.9 | 15.9 14.5 | 16.7 14.1 | 17.3 13.8 | 17.9 13.6 | 18.2 13.1 | 18.4 12.9 | 18.2 12.7 | 17.8 12.5 | 18.3 12.3 | 18.3 15.3 | 15.5 15.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 28.5 320.3 | 7.3 339.8 | -4.4 346.9 | -16.9 335.9 | -27.2 306.3 | -34.0 288.1 | 80.6 263.6 | 110.6 147.5 | 147.3 109.1 | 201.0 82.2 | 248.5 60.8 | 288.4 42.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 81.9 278.3 | 73.8 286.2 | 66.4 287.5 | 59.7 277.9 | 53.8 260.0 | 49.9 247.5 | 155.7 238.9 | 167.0 143.0 | 180.5 125.0 | 212.5 112.5 | 241.2 101.2 | 262.3 91.1 |
| 底板1 | F=42.00 K=0.46 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 | 34.6 34.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 54.5 153.7 | 46.7 159.5 | 40.9 163.4 | 37.0 167.3 | 31.1 171.2 | 29.2 173.2 | 77.8 177.0 | 101.2 130.4 | 118.7 105.1 | 130.4 87.6 | 140.1 73.9 | 147.9 62.3 |
| 照明 | 显热(W) | 56.0 267.7 | 46.7 273.9 | 40.5 280.2 | 34.2 283.3 | 28.0 286.4 | 24.9 289.5 | 130.7 292.6 | 193.0 186.8 | 217.9 121.4 | 233.5 99.6 | 245.9 80.9 | 258.4 68.5 |
| 人体 | 显热(W) | 82.4 523.8 | 70.6 535.6 | 58.9 541.5 | 53.0 547.3 | 41.2 553.2 | 35.3 559.1 | 306.0 565.0 | 417.9 288.4 | 453.2 176.6 | 476.7 141.3 | 494.4 117.7 | 512.0 100.1 |
|  | 全热(W) | 82.4 1236.9 | 70.6 1248.6 | 58.9 1254.5 | 53.0 1260.4 | 41.2 1266.3 | 35.3 1272.2 | 1019.1 1278.1 | 1130.9 288.4 | 1166.2 176.6 | 1189.8 141.3 | 1207.4 117.7 | 1225.1 100.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 174.1 | 0.0 222.0 | 0.0 246.0 | 0.0 240.0 | 0.0 192.1 | 0.0 168.1 | 0.0 102.2 | -233.4 18.3 | -137.5 -65.6 | -47.6 0.0 | 30.3 0.0 | 108.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -172.7 | 0.0 -123.6 | 0.0 -99.1 | 0.0 -105.2 | 0.0 -154.3 | 0.0 -178.8 | 0.0 -246.2 | -589.5 -332.0 | -491.4 -417.8 | -399.5 0.0 | -319.8 0.0 | -240.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.50 | 0.00 -0.50 | 0.00 -0.50 | 0.00 -0.50 | 0.00 -0.50 | 0.00 -0.50 | 0.00 -0.50 | -0.50 -0.50 | -0.50 -0.50 | -0.50 0.00 | -0.50 0.00 | -0.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 271 1855 | 222 1947 | 187 1995 | 159 1990 | 126 1924 | 108 1892 | 1361 1813 | 999 468 | 1211 141 | 1408 458 | 1575 383 | 1730 323 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 271 1489 | 222 1580 | 187 1627 | 159 1622 | 126 1557 | 108 1526 | 648 1448 | 642 819 | 852 494 | 1047 458 | 1212 383 | 1365 323 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 271 2028 | 222 2071 | 187 2094 | 159 2095 | 126 2078 | 108 2071 | 1361 2059 | 1589 800 | 1703 559 | 1807 458 | 1895 383 | 1970 323 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 271 1315 | 222 1358 | 187 1381 | 159 1382 | 126 1365 | 108 1358 | 648 1346 | 876 800 | 989 559 | 1094 458 | 1182 383 | 1257 323 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1060[普通教室] |  | 4.20 | 29.45 | 26 | 60 | 2881.0 | 14 | 3532.0 | 14 | 2.31 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=23.90 K=0.30 D=6.51 | 63.1 51.8 | 63.3 51.2 | 62.2 50.7 | 60.0 50.2 | 57.2 49.9 | 57.0 49.4 | 57.0 49.1 | 56.6 48.8 | 55.9 48.5 | 55.2 48.3 | 54.1 57.5 | 52.6 61.4 |
| 北外墙 | F=16.02 K=0.30 D=6.51 | 12.3 12.1 | 13.0 11.8 | 13.6 11.5 | 14.1 11.2 | 14.5 11.0 | 14.8 10.7 | 14.9 10.5 | 14.8 10.3 | 14.5 10.2 | 14.8 10.0 | 14.9 12.4 | 12.6 12.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 53.7 469.6 | 29.9 428.1 | 16.0 426.4 | 1.5 407.4 | -10.7 370.7 | -12.2 332.8 | 296.0 273.6 | 454.8 186.0 | 548.0 147.5 | 591.4 116.7 | 577.7 91.9 | 515.8 70.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 107.1 427.5 | 96.4 374.5 | 86.8 367.0 | 78.1 349.5 | 70.3 324.3 | 71.7 292.2 | 371.2 248.9 | 511.1 181.5 | 581.2 163.4 | 602.9 147.0 | 570.4 132.3 | 489.7 119.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 17.1 192.2 | 4.4 203.9 | -2.7 208.1 | -10.1 201.5 | -16.3 183.8 | -20.4 172.9 | 48.3 158.2 | 66.4 88.5 | 88.4 65.5 | 120.6 49.3 | 149.1 36.5 | 173.0 25.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -32.1 25.2 | -39.9 32.2 | -42.5 35.6 | -46.0 34.8 | -48.6 27.8 | -50.3 24.4 | -45.1 14.8 | -33.8 2.7 | -19.9 -9.5 | -6.9 -18.2 | 4.4 -24.3 | 15.7 -29.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 49.2 167.0 | 44.3 171.7 | 39.8 172.5 | 35.8 166.8 | 32.3 156.0 | 29.9 148.5 | 93.4 143.4 | 100.2 85.8 | 108.3 75.0 | 127.5 67.5 | 144.7 60.7 | 157.4 54.7 |
| 底板1 | F=32.20 K=0.46 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 | 26.5 26.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 41.2 116.3 | 35.3 120.7 | 30.9 123.7 | 28.0 126.6 | 23.6 129.6 | 22.1 131.0 | 58.9 134.0 | 76.6 98.7 | 89.8 79.5 | 98.7 66.3 | 106.0 56.0 | 111.9 47.1 |
| 照明 | 显热(W) | 42.4 202.6 | 35.3 207.3 | 30.6 212.0 | 25.9 214.4 | 21.2 216.7 | 18.8 219.1 | 98.9 221.4 | 146.1 141.4 | 164.9 91.9 | 176.7 75.4 | 186.1 61.3 | 195.5 51.8 |
| 人体 | 显热(W) | 179.4 1140.7 | 153.8 1166.4 | 128.2 1179.2 | 115.4 1192.0 | 89.7 1204.8 | 76.9 1217.6 | 666.5 1230.5 | 910.0 628.0 | 986.9 384.5 | 1038.2 307.6 | 1076.7 256.3 | 1115.1 217.9 |
|  | 全热(W) | 179.4 2693.6 | 153.8 2719.3 | 128.2 2732.1 | 115.4 2744.9 | 89.7 2757.7 | 76.9 2770.5 | 2219.4 2783.4 | 2462.9 628.0 | 2539.8 384.5 | 2591.1 307.6 | 2629.6 256.3 | 2668.0 217.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.31 | 0.00 2.31 | 0.00 2.31 | 0.00 2.31 | 0.00 2.31 | 0.00 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 0.00 | 2.31 0.00 | 2.31 0.00 | 2.31 0.00 | 2.31 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 455.0 | 0.0 580.2 | 0.0 642.9 | 0.0 627.2 | 0.0 501.9 | 0.0 439.3 | 0.0 267.0 | -609.9 47.8 | -359.3 -171.4 | -124.5 0.0 | 79.1 0.0 | 282.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -451.2 | 0.0 -323.0 | 0.0 -259.0 | 0.0 -275.0 | 0.0 -403.1 | 0.0 -467.2 | 0.0 -643.4 | -1540.5 -867.7 | -1284.2 -1092.0 | -1043.9 0.0 | -835.7 0.0 | -627.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.29 | 0.00 -1.29 | 0.00 -1.29 | 0.00 -1.29 | 0.00 -1.29 | 0.00 -1.29 | 0.00 -1.29 | -1.29 -1.29 | -1.29 -1.29 | -1.29 0.00 | -1.29 0.00 | -1.29 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 436 3314 | 362 3446 | 305 3532 | 261 3508 | 206 3343 | 184 3246 | 2820 3013 | 1764 360 | 2244 -238 | 2631 700 | 2908 598 | 3129 512 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 436 2667 | 362 2796 | 305 2881 | 261 2857 | 206 2695 | 184 2599 | 1267 2371 | 1142 1276 | 1616 683 | 1998 700 | 2270 598 | 2486 512 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 436 3765 | 362 3769 | 305 3791 | 261 3783 | 206 3746 | 184 3713 | 2820 3657 | 3305 1228 | 3528 854 | 3675 700 | 3744 598 | 3756 512 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 436 2212 | 362 2216 | 305 2238 | 261 2230 | 206 2193 | 184 2160 | 1267 2104 | 1752 1228 | 1975 854 | 2122 700 | 2191 598 | 2203 512 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 | 2.31 2.31 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1062[卫生间] |  | 4.20 | 29.45 | 28 | 60 | 269.4 | 18 | 269.4 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 底板1 | F=32.20 K=0.46 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 41.2 116.3 | 35.3 120.7 | 30.9 123.7 | 28.0 126.6 | 23.6 129.6 | 22.1 131.0 | 58.9 134.0 | 76.6 98.7 | 89.8 79.5 | 98.7 66.3 | 106.0 56.0 | 111.9 47.1 |
| 照明 | 显热(W) | 26.5 126.6 | 22.1 129.6 | 19.1 132.5 | 16.2 134.0 | 13.3 135.5 | 11.8 136.9 | 61.8 138.4 | 91.3 88.3 | 103.1 57.4 | 110.4 47.1 | 116.3 38.3 | 122.2 32.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 65 240 | 54 247 | 47 253 | 41 258 | 34 262 | 31 265 | 118 269 | 165 184 | 190 134 | 206 110 | 219 91 | 231 77 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 65 240 | 54 247 | 47 253 | 41 258 | 34 262 | 31 265 | 118 269 | 165 184 | 190 134 | 206 110 | 219 91 | 231 77 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 65 240 | 54 247 | 47 253 | 41 258 | 34 262 | 31 265 | 118 269 | 165 184 | 190 134 | 206 110 | 219 91 | 231 77 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 65 240 | 54 247 | 47 253 | 41 258 | 34 262 | 31 265 | 118 269 | 165 184 | 190 134 | 206 110 | 219 91 | 231 77 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1064[普通教室] |  | 4.20 | 28.94 | 26 | 60 | 2617.8 | 14 | 3257.6 | 14 | 2.27 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=25.85 K=0.20 D=4.17 | 83.0 43.8 | 82.2 42.9 | 78.8 42.1 | 73.5 41.4 | 67.5 40.8 | 60.2 46.7 | 52.6 53.8 | 50.5 61.2 | 48.8 68.3 | 47.3 74.5 | 46.1 79.0 | 45.1 82.0 |
| 屋顶 | F=6.15 K=0.25 D=5.19 | 18.4 15.8 | 19.2 15.6 | 19.8 15.4 | 20.2 15.3 | 20.3 15.1 | 20.2 15.0 | 19.8 14.9 | 19.1 14.8 | 18.3 14.7 | 17.3 15.5 | 16.3 16.5 | 16.0 17.4 |
| 北外墙 | F=11.00 K=0.30 D=6.51 | 8.4 8.3 | 8.9 8.1 | 9.3 7.9 | 9.7 7.7 | 10.0 7.6 | 10.2 7.3 | 10.3 7.2 | 10.2 7.1 | 9.9 7.0 | 10.2 6.9 | 10.2 8.5 | 8.7 8.6 |
| 东外墙 | F=24.48 K=0.30 D=6.51 | 64.6 53.0 | 64.8 52.4 | 63.7 51.9 | 61.5 51.4 | 58.6 51.1 | 58.4 50.6 | 58.4 50.3 | 58.0 49.9 | 57.3 49.7 | 56.6 49.4 | 55.5 58.9 | 53.8 62.9 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 17.1 192.2 | 4.4 203.9 | -2.7 208.1 | -10.1 201.5 | -16.3 183.8 | -20.4 172.9 | 48.3 158.2 | 66.4 88.5 | 88.4 65.5 | 120.6 49.3 | 149.1 36.5 | 173.0 25.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -32.1 25.2 | -39.9 32.2 | -42.5 35.6 | -46.0 34.8 | -48.6 27.8 | -50.3 24.4 | -45.1 14.8 | -33.8 2.7 | -19.9 -9.5 | -6.9 -18.2 | 4.4 -24.3 | 15.7 -29.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 49.2 167.0 | 44.3 171.7 | 39.8 172.5 | 35.8 166.8 | 32.3 156.0 | 29.9 148.5 | 93.4 143.4 | 100.2 85.8 | 108.3 75.0 | 127.5 67.5 | 144.7 60.7 | 157.4 54.7 |
| 东外门 | F=15.00 K=1.70 | -103.3 81.2 | -128.4 103.6 | -136.8 114.8 | -148.0 112.0 | -156.4 89.6 | -162.0 78.4 | -145.2 47.7 | -108.9 8.5 | -64.1 -30.6 | -22.2 -58.6 | 14.1 -78.1 | 50.5 -94.9 |
| 内墙1 | F=11.99 K=0.85 | -12.3 18.4 | -12.3 18.4 | -12.3 18.4 | -12.3 18.4 | -12.3 18.4 | -12.3 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 底板1 | F=32.01 K=0.46 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 | 26.4 26.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 40.5 114.3 | 34.7 118.6 | 30.4 121.5 | 27.5 124.4 | 23.2 127.3 | 21.7 128.8 | 57.9 131.7 | 75.2 96.9 | 88.3 78.1 | 96.9 65.1 | 104.2 55.0 | 110.0 46.3 |
| 照明 | 显热(W) | 41.7 199.1 | 34.7 203.7 | 30.1 208.4 | 25.5 210.7 | 20.8 213.0 | 18.5 215.3 | 97.2 217.6 | 143.5 138.9 | 162.1 90.3 | 173.6 74.1 | 182.9 60.2 | 192.1 50.9 |
| 人体 | 显热(W) | 176.3 1121.0 | 151.1 1146.2 | 126.0 1158.8 | 113.4 1171.3 | 88.2 1183.9 | 75.6 1196.5 | 654.9 1209.1 | 894.3 617.2 | 969.8 377.9 | 1020.2 302.3 | 1058.0 251.9 | 1095.8 214.1 |
|  | 全热(W) | 176.3 2647.0 | 151.1 2672.1 | 126.0 2684.7 | 113.4 2697.3 | 88.2 2709.9 | 75.6 2722.5 | 2180.9 2735.1 | 2420.2 617.2 | 2495.8 377.9 | 2546.2 302.3 | 2584.0 251.9 | 2621.8 214.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.27 | 0.00 2.27 | 0.00 2.27 | 0.00 2.27 | 0.00 2.27 | 0.00 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 0.00 | 2.27 0.00 | 2.27 0.00 | 2.27 0.00 | 2.27 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 447.1 | 0.0 570.2 | 0.0 631.7 | 0.0 616.3 | 0.0 493.2 | 0.0 431.7 | 0.0 262.4 | -599.3 47.0 | -353.1 -168.5 | -122.3 0.0 | 77.8 0.0 | 277.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -443.4 | 0.0 -317.4 | 0.0 -254.5 | 0.0 -270.2 | 0.0 -396.2 | 0.0 -459.1 | 0.0 -632.3 | -1513.8 -852.7 | -1262.0 -1073.1 | -1025.8 0.0 | -821.2 0.0 | -616.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.27 | 0.00 -1.27 | 0.00 -1.27 | 0.00 -1.27 | 0.00 -1.27 | 0.00 -1.27 | 0.00 -1.27 | -1.27 -1.27 | -1.27 -1.27 | -1.27 0.00 | -1.27 0.00 | -1.27 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 353 2969 | 277 3161 | 224 3258 | 179 3249 | 122 3099 | 88 3036 | 2437 2841 | 1278 288 | 1700 -295 | 2078 636 | 2398 546 | 2712 470 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 353 2333 | 277 2522 | 224 2618 | 179 2609 | 122 2463 | 88 2400 | 912 2210 | 666 1187 | 1083 610 | 1456 636 | 1771 546 | 2080 470 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 353 3412 | 277 3478 | 224 3512 | 179 3519 | 122 3495 | 88 3495 | 2437 3474 | 2792 1140 | 2962 778 | 3104 636 | 3220 546 | 3328 470 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 353 1886 | 277 1952 | 224 1986 | 179 1993 | 122 1969 | 88 1969 | 912 1948 | 1266 1140 | 1436 778 | 1578 636 | 1694 546 | 1802 470 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 | 2.27 2.27 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1070[休息室] |  | 4.20 | 27.16 | 26 | 60 | 2342.7 | 14 | 2398.1 | 14 | 1.33 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=16.57 K=0.20 D=4.17 | 53.2 28.1 | 52.7 27.5 | 50.5 27.0 | 47.1 26.5 | 43.3 26.1 | 38.6 29.9 | 33.7 34.5 | 32.4 39.2 | 31.3 43.8 | 30.4 47.8 | 29.5 50.7 | 28.9 52.6 |
| 屋顶 | F=5.39 K=0.25 D=5.19 | 16.1 13.8 | 16.8 13.7 | 17.3 13.5 | 17.7 13.4 | 17.8 13.2 | 17.7 13.1 | 17.3 13.0 | 16.7 13.0 | 16.0 12.9 | 15.2 13.6 | 14.3 14.4 | 14.0 15.3 |
| 东外墙 | F=15.12 K=0.30 D=6.51 | 39.9 32.8 | 40.0 32.4 | 39.3 32.1 | 38.0 31.8 | 36.2 31.6 | 36.1 31.2 | 36.1 31.0 | 35.8 30.8 | 35.4 30.7 | 34.9 30.5 | 34.2 36.4 | 33.3 38.8 |
| 南外墙 | F=17.76 K=0.30 D=6.51 | 24.1 24.2 | 26.2 23.8 | 28.0 23.4 | 29.5 23.1 | 30.4 22.9 | 30.7 22.5 | 30.3 22.2 | 29.2 22.0 | 27.6 21.8 | 26.8 21.7 | 26.0 22.4 | 24.8 23.2 |
| 南外门 | F=15.00 K=1.70 | -103.3 81.2 | -128.4 103.6 | -136.8 114.8 | -148.0 112.0 | -156.4 89.6 | -162.0 78.4 | -145.2 47.7 | -108.9 8.5 | -64.1 -30.6 | -22.2 -58.6 | 14.1 -78.1 | 50.5 -94.9 |
| 内墙1 | F=33.77 K=0.85 | -34.6 51.8 | -34.6 51.8 | -34.6 51.8 | -34.6 51.8 | -34.6 51.8 | -34.6 51.8 | 51.8 51.8 | 51.8 51.8 | 51.8 51.8 | 51.8 51.8 | 51.8 51.8 | 51.8 51.8 |
| 底板1 | F=29.02 K=0.46 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 | 23.9 23.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 38.0 107.3 | 32.6 111.4 | 28.5 114.1 | 25.8 116.8 | 21.7 119.5 | 20.4 120.9 | 54.3 123.6 | 70.6 91.0 | 82.9 73.3 | 91.0 61.1 | 97.8 51.6 | 103.2 43.5 |
| 照明 | 显热(W) | 44.0 210.3 | 36.7 215.1 | 31.8 220.0 | 26.9 222.5 | 22.0 224.9 | 19.6 227.4 | 102.7 229.8 | 151.6 146.7 | 171.1 95.3 | 183.4 78.2 | 193.1 63.6 | 202.9 53.8 |
| 人体 | 显热(W) | 171.8 1092.3 | 147.3 1116.8 | 122.7 1129.1 | 110.5 1141.4 | 85.9 1153.7 | 73.6 1165.9 | 638.2 1178.2 | 871.4 601.4 | 945.0 368.2 | 994.1 294.6 | 1030.9 245.5 | 1067.8 208.6 |
|  | 全热(W) | 171.8 1979.6 | 147.3 2004.1 | 122.7 2016.4 | 110.5 2028.6 | 85.9 2040.9 | 73.6 2053.2 | 1525.5 2065.5 | 1758.6 601.4 | 1832.3 368.2 | 1881.4 294.6 | 1918.2 245.5 | 1955.0 208.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 0.00 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 | 1.33 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 419.7 | 0.0 535.2 | 0.0 593.0 | 0.0 578.6 | 0.0 463.0 | 0.0 405.2 | 0.0 246.3 | -562.6 44.1 | -331.5 -158.1 | -114.8 0.0 | 73.0 0.0 | 260.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -416.2 | 0.0 -298.0 | 0.0 -238.9 | 0.0 -253.7 | 0.0 -371.9 | 0.0 -431.0 | 0.0 -593.5 | -1421.1 -800.4 | -1184.6 -1007.3 | -963.0 0.0 | -770.9 0.0 | -578.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.19 | 0.00 -1.19 | 0.00 -1.19 | 0.00 -1.19 | 0.00 -1.19 | 0.00 -1.19 | 0.00 -1.19 | -1.19 -1.19 | -1.19 -1.19 | -1.19 0.00 | -1.19 0.00 | -1.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 273 2137 | 213 2309 | 171 2398 | 137 2397 | 90 2273 | 64 2221 | 1730 2050 | 641 228 | 1023 -316 | 1354 565 | 1632 482 | 1910 417 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 273 2085 | 213 2255 | 171 2343 | 137 2342 | 90 2220 | 64 2170 | 843 2002 | 612 1073 | 989 533 | 1314 565 | 1589 482 | 1862 417 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 273 2553 | 213 2607 | 171 2637 | 137 2650 | 90 2645 | 64 2652 | 1730 2643 | 2062 1028 | 2208 691 | 2316 565 | 2403 482 | 2488 417 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 273 1666 | 213 1720 | 171 1750 | 137 1763 | 90 1757 | 64 1765 | 843 1756 | 1175 1028 | 1321 691 | 1429 565 | 1516 482 | 1601 417 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 | 1.33 1.33 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1074[卫生间] |  | 4.20 | 22.69 | 28 | 60 | 201.5 | 18 | 201.5 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=27.09 K=0.85 | -73.9 -4.6 | -73.9 -4.6 | -73.9 -4.6 | -73.9 -4.6 | -73.9 -4.6 | -73.9 -4.6 | -4.6 -4.6 | -4.6 -4.6 | -4.6 -4.6 | -4.6 -4.6 | -4.6 -4.6 | -4.6 -4.6 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 |
| 底板1 | F=25.20 K=0.46 | -2.3 -2.3 | -2.3 -2.3 | -2.3 -2.3 | -2.3 -2.3 | -2.3 -2.3 | -2.3 -2.3 | -2.3 -2.3 | -2.3 -2.3 | -2.3 -2.3 | -2.3 -2.3 | -2.3 -2.3 | -2.3 -2.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 31.8 89.6 | 27.2 93.0 | 23.8 95.3 | 21.6 97.6 | 18.2 99.8 | 17.0 101.0 | 45.4 103.2 | 59.0 76.0 | 69.2 61.3 | 76.0 51.0 | 81.7 43.1 | 86.2 36.3 |
| 照明 | 显热(W) | 20.4 97.6 | 17.0 99.8 | 14.7 102.1 | 12.5 103.2 | 10.2 104.4 | 9.1 105.5 | 47.6 106.6 | 70.3 68.1 | 79.4 44.2 | 85.1 36.3 | 89.6 29.5 | 94.2 25.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -46 179 | -54 185 | -60 189 | -64 192 | -70 196 | -72 198 | 85 202 | 121 136 | 140 97 | 153 79 | 163 64 | 172 53 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -46 179 | -54 185 | -60 189 | -64 192 | -70 196 | -72 198 | 85 202 | 121 136 | 140 97 | 153 79 | 163 64 | 172 53 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -46 179 | -54 185 | -60 189 | -64 192 | -70 196 | -72 198 | 85 202 | 121 136 | 140 97 | 153 79 | 163 64 | 172 53 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -46 179 | -54 185 | -60 189 | -64 192 | -70 196 | -72 198 | 85 202 | 121 136 | 140 97 | 153 79 | 163 64 | 172 53 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1075[普通教室] |  | 4.20 | 22.69 | 26 | 60 | 1944.9 | 14 | 2446.6 | 14 | 1.78 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.82 K=0.30 D=6.51 | 9.1 9.0 | 9.6 8.7 | 10.0 8.5 | 10.4 8.3 | 10.7 8.1 | 10.9 7.9 | 11.0 7.8 | 10.9 7.6 | 10.7 7.5 | 11.0 7.4 | 11.0 9.2 | 9.3 9.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 17.1 192.2 | 4.4 203.9 | -2.7 208.1 | -10.1 201.5 | -16.3 183.8 | -20.4 172.9 | 48.3 158.2 | 66.4 88.5 | 88.4 65.5 | 120.6 49.3 | 149.1 36.5 | 173.0 25.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -32.1 25.2 | -39.9 32.2 | -42.5 35.6 | -46.0 34.8 | -48.6 27.8 | -50.3 24.4 | -45.1 14.8 | -33.8 2.7 | -19.9 -9.5 | -6.9 -18.2 | 4.4 -24.3 | 15.7 -29.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 49.2 167.0 | 44.3 171.7 | 39.8 172.5 | 35.8 166.8 | 32.3 156.0 | 29.9 148.5 | 93.4 143.4 | 100.2 85.8 | 108.3 75.0 | 127.5 67.5 | 144.7 60.7 | 157.4 54.7 |
| 内墙1 | F=29.40 K=0.85 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 |
| 底板1 | F=25.20 K=0.46 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 | 20.8 20.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 31.8 89.6 | 27.2 93.0 | 23.8 95.3 | 21.6 97.6 | 18.2 99.8 | 17.0 101.0 | 45.4 103.2 | 59.0 76.0 | 69.2 61.3 | 76.0 51.0 | 81.7 43.1 | 86.2 36.3 |
| 照明 | 显热(W) | 32.7 156.1 | 27.2 159.7 | 23.6 163.4 | 20.0 165.2 | 16.3 167.0 | 14.5 168.8 | 76.2 170.6 | 112.5 108.9 | 127.1 70.8 | 136.1 58.1 | 143.4 47.2 | 150.6 39.9 |
| 人体 | 显热(W) | 138.2 878.9 | 118.5 898.6 | 98.7 908.5 | 88.9 918.4 | 69.1 928.2 | 59.2 938.1 | 513.5 948.0 | 701.1 483.9 | 760.4 296.2 | 799.9 237.0 | 829.5 197.5 | 859.1 167.9 |
|  | 全热(W) | 138.2 2075.3 | 118.5 2095.0 | 98.7 2104.9 | 88.9 2114.8 | 69.1 2124.7 | 59.2 2134.5 | 1709.9 2144.4 | 1897.5 483.9 | 1956.8 296.2 | 1996.3 237.0 | 2025.9 197.5 | 2055.5 167.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 0.00 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 0.00 | 1.78 0.00 | 1.78 0.00 | 1.78 0.00 | 1.78 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 350.5 | 0.0 447.0 | 0.0 495.3 | 0.0 483.2 | 0.0 386.7 | 0.0 338.4 | 0.0 205.7 | -469.9 36.8 | -276.9 -132.1 | -95.9 0.0 | 61.0 0.0 | 217.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -347.6 | 0.0 -248.9 | 0.0 -199.5 | 0.0 -211.9 | 0.0 -310.6 | 0.0 -360.0 | 0.0 -495.7 | -1186.9 -668.5 | -989.4 -841.3 | -804.3 0.0 | -643.8 0.0 | -483.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | 0.00 -1.00 | -1.00 -1.00 | -1.00 -1.00 | -1.00 0.00 | -1.00 0.00 | -1.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 220 2240 | 178 2377 | 144 2447 | 121 2441 | 89 2339 | 72 2291 | 1957 2154 | 1025 162 | 1329 -274 | 1602 469 | 1833 399 | 2057 344 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 220 1742 | 178 1877 | 144 1945 | 121 1940 | 89 1840 | 72 1793 | 760 1659 | 546 868 | 845 435 | 1114 469 | 1341 399 | 1562 344 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 220 2588 | 178 2626 | 144 2646 | 121 2653 | 89 2649 | 72 2651 | 1957 2650 | 2212 831 | 2318 567 | 2406 469 | 2477 399 | 2541 344 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 220 1392 | 178 1430 | 144 1450 | 121 1457 | 89 1453 | 72 1455 | 760 1454 | 1016 831 | 1122 567 | 1209 469 | 1281 399 | 1344 344 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 | 1.78 1.78 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1080[卫生间] |  | 4.20 | 9.39 | 28 | 60 | 81.6 | 18 | 81.6 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=17.01 K=0.85 | -46.4 -2.9 | -46.4 -2.9 | -46.4 -2.9 | -46.4 -2.9 | -46.4 -2.9 | -46.4 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 |
| 底板1 | F=11.04 K=0.46 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 | -1.0 -1.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.1 37.1 | 11.3 38.5 | 9.9 39.4 | 8.9 40.4 | 7.5 41.3 | 7.0 41.8 | 18.8 42.7 | 24.4 31.5 | 28.6 25.4 | 31.5 21.1 | 33.8 17.8 | 35.7 15.0 |
| 照明 | 显热(W) | 8.5 40.4 | 7.0 41.3 | 6.1 42.3 | 5.2 42.7 | 4.2 43.2 | 3.8 43.7 | 19.7 44.1 | 29.1 28.2 | 32.9 18.3 | 35.2 15.0 | 37.1 12.2 | 39.0 10.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -48 72 | -51 75 | -54 76 | -56 78 | -58 79 | -59 80 | 33 82 | 48 54 | 56 38 | 61 31 | 66 25 | 69 20 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -48 72 | -51 75 | -54 76 | -56 78 | -58 79 | -59 80 | 33 82 | 48 54 | 56 38 | 61 31 | 66 25 | 69 20 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -48 72 | -51 75 | -54 76 | -56 78 | -58 79 | -59 80 | 33 82 | 48 54 | 56 38 | 61 31 | 66 25 | 69 20 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -48 72 | -51 75 | -54 76 | -56 78 | -58 79 | -59 80 | 33 82 | 48 54 | 56 38 | 61 31 | 66 25 | 69 20 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1085[卫生间] |  | 4.20 | 7.23 | 28 | 60 | 60.8 | 18 | 60.8 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=22.89 K=0.85 | -62.5 -3.9 | -62.5 -3.9 | -62.5 -3.9 | -62.5 -3.9 | -62.5 -3.9 | -62.5 -3.9 | -3.9 -3.9 | -3.9 -3.9 | -3.9 -3.9 | -3.9 -3.9 | -3.9 -3.9 | -3.9 -3.9 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 |
| 底板1 | F=8.64 K=0.46 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 | -0.8 -0.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.1 28.6 | 8.7 29.7 | 7.6 30.4 | 6.9 31.1 | 5.8 31.8 | 5.4 32.2 | 14.5 32.9 | 18.8 24.2 | 22.1 19.5 | 24.2 16.3 | 26.0 13.7 | 27.5 11.6 |
| 照明 | 显热(W) | 6.5 31.1 | 5.4 31.8 | 4.7 32.5 | 4.0 32.9 | 3.3 33.3 | 2.9 33.6 | 15.2 34.0 | 22.4 21.7 | 25.3 14.1 | 27.1 11.6 | 28.6 9.4 | 30.0 8.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -69 54 | -71 55 | -73 57 | -75 58 | -76 59 | -77 60 | 24 61 | 35 40 | 41 28 | 45 22 | 49 17 | 51 13 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -69 54 | -71 55 | -73 57 | -75 58 | -76 59 | -77 60 | 24 61 | 35 40 | 41 28 | 45 22 | 49 17 | 51 13 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -69 54 | -71 55 | -73 57 | -75 58 | -76 59 | -77 60 | 24 61 | 35 40 | 41 28 | 45 22 | 49 17 | 51 13 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -69 54 | -71 55 | -73 57 | -75 58 | -76 59 | -77 60 | 24 61 | 35 40 | 41 28 | 45 22 | 49 17 | 51 13 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[普通教室] |  | 4.20 | 107.66 | 26 | 60 | 9038.6 | 15 | 11417.6 | 15 | 8.44 | 6 |
| 相同房间 |  | 3011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=33.98 K=0.30 D=6.51 | 67.9 69.8 | 69.3 68.7 | 70.5 67.8 | 71.6 67.0 | 72.6 66.4 | 77.5 65.5 | 82.5 65.0 | 86.1 64.4 | 87.8 64.0 | 87.6 63.6 | 83.4 65.0 | 71.1 66.4 |
| 北外墙 | F=19.70 K=0.30 D=6.51 | 15.1 14.9 | 15.9 14.5 | 16.7 14.1 | 17.3 13.8 | 17.9 13.6 | 18.2 13.1 | 18.4 12.9 | 18.2 12.7 | 17.8 12.5 | 18.3 12.3 | 18.3 15.3 | 15.5 15.4 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 84.9 332.5 | 58.1 412.7 | 41.3 533.5 | 24.3 628.8 | 9.8 672.3 | -2.1 672.2 | 57.6 576.6 | 111.5 287.7 | 165.9 195.2 | 217.7 159.6 | 263.5 130.5 | 301.9 104.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 138.4 290.4 | 124.5 359.1 | 112.1 474.1 | 100.9 570.8 | 90.8 625.9 | 81.7 631.6 | 132.7 551.9 | 167.8 283.3 | 199.1 211.0 | 229.2 189.9 | 256.2 170.9 | 275.8 153.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 28.5 320.3 | 7.3 339.8 | -4.4 346.9 | -16.9 335.9 | -27.2 306.3 | -34.0 288.1 | 80.6 263.6 | 110.6 147.5 | 147.3 109.1 | 201.0 82.2 | 248.5 60.8 | 288.4 42.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 81.9 278.3 | 73.8 286.2 | 66.4 287.5 | 59.7 277.9 | 53.8 260.0 | 49.9 247.5 | 155.7 238.9 | 167.0 143.0 | 180.5 125.0 | 212.5 112.5 | 241.2 101.2 | 262.3 91.1 |
| 内墙1 | F=45.78 K=0.85 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 |
| 内门1 | F=4.62 K=3.00 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 150.7 425.3 | 129.2 441.4 | 113.0 452.2 | 102.3 463.0 | 86.1 473.7 | 80.7 479.1 | 215.3 489.9 | 279.9 360.7 | 328.4 290.7 | 360.7 242.2 | 387.6 204.6 | 409.1 172.3 |
| 照明 | 显热(W) | 155.0 740.7 | 129.2 758.0 | 112.0 775.2 | 94.7 783.8 | 77.5 792.4 | 68.9 801.0 | 361.8 809.6 | 534.0 516.8 | 602.9 335.9 | 646.0 275.6 | 680.4 223.9 | 714.9 189.5 |
| 人体 | 显热(W) | 656.1 4170.6 | 562.3 4264.3 | 468.6 4311.2 | 421.7 4358.1 | 328.0 4404.9 | 281.2 4451.8 | 2436.8 4498.7 | 3327.1 2296.2 | 3608.3 1405.8 | 3795.7 1124.7 | 3936.3 937.2 | 4076.9 796.6 |
|  | 全热(W) | 656.1 9848.2 | 562.3 9941.9 | 468.6 9988.7 | 421.7 10035.6 | 328.0 10082.5 | 281.2 10129.3 | 8114.3 10176.2 | 9004.7 2296.2 | 9285.8 1405.8 | 9473.3 1124.7 | 9613.9 937.2 | 9754.4 796.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 0.00 | 8.44 0.00 | 8.44 0.00 | 8.44 0.00 | 8.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1663.3 | 0.0 2121.4 | 0.0 2350.4 | 0.0 2293.1 | 0.0 1835.1 | 0.0 1606.1 | 0.0 976.3 | -2229.8 174.8 | -1313.8 -626.8 | -455.0 0.0 | 289.3 0.0 | 1033.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1649.6 | 0.0 -1181.1 | 0.0 -946.8 | 0.0 -1005.4 | 0.0 -1473.9 | 0.0 -1708.2 | 0.0 -2352.4 | -5632.3 -3172.4 | -4695.2 -3992.4 | -3816.7 0.0 | -3055.3 0.0 | -2293.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | -4.73 -4.73 | -4.73 -4.73 | -4.73 0.00 | -4.73 0.00 | -4.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1095 10197 | 908 10891 | 754 11327 | 652 11418 | 501 11029 | 427 10835 | 9026 10137 | 4608 609 | 6036 -1484 | 7283 2055 | 8335 1732 | 9357 1482 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1095 7833 | 908 8516 | 754 8946 | 652 9039 | 501 8660 | 427 8472 | 3348 7788 | 2333 3956 | 3740 1882 | 4967 2055 | 6002 1732 | 7007 1482 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1095 11847 | 908 12072 | 754 12274 | 652 12423 | 501 12502 | 427 12544 | 9026 12489 | 10240 3781 | 10731 2508 | 11100 2055 | 11391 1732 | 11651 1482 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1095 6169 | 908 6395 | 754 6596 | 652 6745 | 501 6825 | 427 6866 | 3348 6811 | 4563 3781 | 5054 2508 | 5422 2055 | 5713 1732 | 5973 1482 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2016[实验教室] |  | 4.20 | 107.63 | 26 | 60 | 4972.4 | 14 | 5990.3 | 14 | 2.93 | 6 |
| 相同房间 |  | 4018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=39.40 K=0.30 D=6.51 | 53.5 53.8 | 58.1 52.7 | 62.2 51.9 | 65.3 51.2 | 67.4 50.7 | 68.0 49.8 | 67.2 49.4 | 64.9 48.8 | 61.2 48.4 | 59.4 48.0 | 57.6 49.8 | 55.0 51.4 |
| 东外墙 | F=33.98 K=0.30 D=6.51 | 89.6 73.6 | 90.0 72.7 | 88.4 72.0 | 85.3 71.4 | 81.3 70.9 | 81.1 70.2 | 81.0 69.8 | 80.5 69.3 | 79.5 68.9 | 78.5 68.6 | 77.0 81.7 | 74.7 87.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=11.00 | 79.2 899.9 | 34.6 943.6 | 9.1 921.7 | -17.5 833.2 | -39.8 716.7 | -57.8 606.8 | 67.0 494.2 | 179.6 324.2 | 302.3 252.2 | 456.5 194.8 | 634.5 149.0 | 789.5 108.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -106.9 84.1 | -133.0 107.2 | -141.6 118.8 | -153.2 115.9 | -161.9 92.8 | -167.7 81.2 | -150.3 49.3 | -112.7 8.8 | -66.4 -31.7 | -23.0 -60.6 | 14.6 -80.9 | 52.2 -98.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 186.1 815.8 | 167.5 836.4 | 150.8 802.9 | 135.7 717.3 | 122.1 623.9 | 109.9 525.6 | 217.3 444.8 | 292.3 315.4 | 368.7 283.8 | 479.5 255.5 | 619.8 229.9 | 737.3 206.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 53.7 469.6 | 29.9 428.1 | 16.0 426.4 | 1.5 407.4 | -10.7 370.7 | -12.2 332.8 | 296.0 273.6 | 454.8 186.0 | 548.0 147.5 | 591.4 116.7 | 577.7 91.9 | 515.8 70.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 107.1 427.5 | 96.4 374.5 | 86.8 367.0 | 78.1 349.5 | 70.3 324.3 | 71.7 292.2 | 371.2 248.9 | 511.1 181.5 | 581.2 163.4 | 602.9 147.0 | 570.4 132.3 | 489.7 119.1 |
| 内墙1 | F=45.78 K=0.85 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 |
| 内门1 | F=4.62 K=3.00 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 150.7 425.1 | 129.2 441.3 | 113.0 452.1 | 102.3 462.8 | 86.1 473.6 | 80.7 479.0 | 215.3 489.7 | 279.8 360.6 | 328.3 290.6 | 360.6 242.2 | 387.5 204.5 | 409.0 172.2 |
| 照明 | 显热(W) | 155.0 740.5 | 129.2 757.7 | 111.9 775.0 | 94.7 783.6 | 77.5 792.2 | 68.9 800.8 | 361.6 809.4 | 533.9 516.6 | 602.7 335.8 | 645.8 275.5 | 680.2 223.9 | 714.7 189.4 |
| 人体 | 显热(W) | 227.9 1448.9 | 195.4 1481.4 | 162.8 1497.7 | 146.5 1514.0 | 114.0 1530.3 | 97.7 1546.5 | 846.5 1562.8 | 1155.8 797.7 | 1253.5 488.4 | 1318.6 390.7 | 1367.5 325.6 | 1416.3 276.7 |
|  | 全热(W) | 227.9 3421.2 | 195.4 3453.8 | 162.8 3470.1 | 146.5 3486.3 | 114.0 3502.6 | 97.7 3518.9 | 2818.9 3535.2 | 3128.2 797.7 | 3225.9 488.4 | 3291.0 390.7 | 3339.8 325.6 | 3388.7 276.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 481.5 | 0.0 614.1 | 0.0 680.4 | 0.0 663.8 | 0.0 531.3 | 0.0 465.0 | 0.0 282.6 | -645.5 50.6 | -380.3 -181.4 | -131.7 0.0 | 83.7 0.0 | 299.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -477.6 | 0.0 -341.9 | 0.0 -274.1 | 0.0 -291.1 | 0.0 -426.7 | 0.0 -494.5 | 0.0 -681.0 | -1630.5 -918.4 | -1359.2 -1155.8 | -1104.9 0.0 | -884.5 0.0 | -664.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 746 5701 | 603 5903 | 500 5990 | 415 5900 | 312 5646 | 263 5459 | 4002 5135 | 3186 1480 | 3884 571 | 4474 1432 | 4965 1222 | 5379 1051 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 746 4688 | 603 4887 | 500 4972 | 415 4883 | 312 4632 | 263 4446 | 2030 4127 | 2199 2449 | 2890 1546 | 3474 1432 | 3961 1222 | 4370 1051 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 746 6179 | 603 6245 | 500 6264 | 415 6191 | 312 6073 | 263 5953 | 4002 5816 | 4817 2398 | 5243 1727 | 5578 1432 | 5850 1222 | 6043 1051 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 746 4207 | 603 4273 | 500 4292 | 415 4219 | 312 4100 | 263 3981 | 2030 3844 | 2845 2398 | 3271 1727 | 3606 1432 | 3877 1222 | 4070 1051 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2019[普通教室] |  | 4.20 | 107.61 | 26 | 60 | 9032.9 | 14 | 11412.2 | 14 | 8.44 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=39.48 K=0.30 D=6.51 | 78.8 81.1 | 80.5 79.8 | 81.9 78.8 | 83.2 77.8 | 84.3 77.1 | 90.1 76.1 | 95.9 75.5 | 100.0 74.9 | 102.0 74.3 | 101.7 73.9 | 96.9 75.5 | 82.7 77.1 |
| 南外墙 | F=39.40 K=0.30 D=6.51 | 53.5 53.8 | 58.1 52.7 | 62.2 51.9 | 65.3 51.2 | 67.4 50.7 | 68.0 49.8 | 67.2 49.4 | 64.9 48.8 | 61.2 48.4 | 59.4 48.0 | 57.6 49.8 | 55.0 51.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=11.00 | 79.2 899.9 | 34.6 943.6 | 9.1 921.7 | -17.5 833.2 | -39.8 716.7 | -57.8 606.8 | 67.0 494.2 | 179.6 324.2 | 302.3 252.2 | 456.5 194.8 | 634.5 149.0 | 789.5 108.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -106.9 84.1 | -133.0 107.2 | -141.6 118.8 | -153.2 115.9 | -161.9 92.8 | -167.7 81.2 | -150.3 49.3 | -112.7 8.8 | -66.4 -31.7 | -23.0 -60.6 | 14.6 -80.9 | 52.2 -98.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 186.1 815.8 | 167.5 836.4 | 150.8 802.9 | 135.7 717.3 | 122.1 623.9 | 109.9 525.6 | 217.3 444.8 | 292.3 315.4 | 368.7 283.8 | 479.5 255.5 | 619.8 229.9 | 737.3 206.9 |
| 内墙1 | F=45.78 K=0.85 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 |
| 内门1 | F=4.62 K=3.00 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 150.7 425.1 | 129.1 441.2 | 113.0 452.0 | 102.2 462.7 | 86.1 473.5 | 80.7 478.9 | 215.2 489.6 | 279.8 360.5 | 328.2 290.6 | 360.5 242.1 | 387.4 204.5 | 408.9 172.2 |
| 照明 | 显热(W) | 155.0 740.4 | 129.1 757.6 | 111.9 774.8 | 94.7 783.4 | 77.5 792.0 | 68.9 800.6 | 361.6 809.3 | 533.8 516.5 | 602.6 335.8 | 645.7 275.5 | 680.1 223.8 | 714.6 189.4 |
| 人体 | 显热(W) | 655.7 4168.7 | 562.1 4262.4 | 468.4 4309.2 | 421.6 4356.0 | 327.9 4402.9 | 281.0 4449.7 | 2435.6 4496.6 | 3325.6 2295.1 | 3606.6 1405.2 | 3794.0 1124.1 | 3934.5 936.8 | 4075.0 796.3 |
|  | 全热(W) | 655.7 9843.6 | 562.1 9937.3 | 468.4 9984.1 | 421.6 10030.9 | 327.9 10077.8 | 281.0 10124.6 | 8110.5 10171.5 | 9000.5 2295.1 | 9281.5 1405.2 | 9468.9 1124.1 | 9609.4 936.8 | 9749.9 796.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 0.00 | 8.44 0.00 | 8.44 0.00 | 8.44 0.00 | 8.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1662.6 | 0.0 2120.4 | 0.0 2349.3 | 0.0 2292.0 | 0.0 1834.2 | 0.0 1605.3 | 0.0 975.9 | -2228.8 174.7 | -1313.2 -626.5 | -454.8 0.0 | 289.1 0.0 | 1033.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1648.9 | 0.0 -1180.5 | 0.0 -946.4 | 0.0 -1004.9 | 0.0 -1473.2 | 0.0 -1707.4 | 0.0 -2351.4 | -5629.7 -3170.9 | -4693.0 -3990.5 | -3814.9 0.0 | -3053.8 0.0 | -2292.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | -4.73 -4.73 | -4.73 -4.73 | -4.73 0.00 | -4.73 0.00 | -4.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1109 10490 | 930 11127 | 783 11412 | 686 11330 | 540 10810 | 467 10525 | 9013 9833 | 4624 544 | 6080 -1489 | 7373 2054 | 8507 1735 | 9603 1490 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1109 8127 | 930 8753 | 783 9033 | 686 8952 | 540 8442 | 467 8163 | 3338 7486 | 2350 3890 | 3785 1875 | 5058 2054 | 6175 1735 | 7254 1490 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1109 12139 | 930 12308 | 783 12359 | 686 12335 | 540 12283 | 467 12232 | 9013 12185 | 10254 3715 | 10773 2502 | 11188 2054 | 11561 1735 | 11896 1490 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1109 6464 | 930 6633 | 783 6684 | 686 6660 | 540 6608 | 467 6557 | 3338 6510 | 4579 3715 | 5098 2502 | 5513 2054 | 5886 1735 | 6221 1490 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2025[实验教室] |  | 4.20 | 107.63 | 26 | 60 | 3580.1 | 15 | 4597.5 | 15 | 2.93 | 6 |
| 相同房间 |  | 3023,4020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=85.26 K=0.85 | -87.3 130.9 | -87.3 130.9 | -87.3 130.9 | -87.3 130.9 | -87.3 130.9 | -87.3 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 | 130.9 130.9 |
| 内门1 | F=4.62 K=3.00 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 150.7 425.1 | 129.2 441.3 | 113.0 452.1 | 102.3 462.8 | 86.1 473.6 | 80.7 479.0 | 215.3 489.7 | 279.8 360.6 | 328.3 290.6 | 360.6 242.2 | 387.5 204.5 | 409.0 172.2 |
| 照明 | 显热(W) | 155.0 740.5 | 129.2 757.7 | 111.9 775.0 | 94.7 783.6 | 77.5 792.2 | 68.9 800.8 | 361.6 809.4 | 533.9 516.6 | 602.7 335.8 | 645.8 275.5 | 680.2 223.9 | 714.7 189.4 |
| 人体 | 显热(W) | 227.9 1448.9 | 195.4 1481.4 | 162.8 1497.7 | 146.5 1514.0 | 114.0 1530.3 | 97.7 1546.5 | 846.5 1562.8 | 1155.8 797.7 | 1253.5 488.4 | 1318.6 390.7 | 1367.5 325.6 | 1416.3 276.7 |
|  | 全热(W) | 227.9 3421.2 | 195.4 3453.8 | 162.8 3470.1 | 146.5 3486.3 | 114.0 3502.6 | 97.7 3518.9 | 2818.9 3535.2 | 3128.2 797.7 | 3225.9 488.4 | 3291.0 390.7 | 3339.8 325.6 | 3388.7 276.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 481.5 | 0.0 614.1 | 0.0 680.4 | 0.0 663.8 | 0.0 531.3 | 0.0 465.0 | 0.0 282.6 | -645.5 50.6 | -380.3 -181.4 | -131.7 0.0 | 83.7 0.0 | 299.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -477.6 | 0.0 -341.9 | 0.0 -274.1 | 0.0 -291.1 | 0.0 -426.7 | 0.0 -494.5 | 0.0 -681.0 | -1630.5 -918.4 | -1359.2 -1155.8 | -1104.9 0.0 | -884.5 0.0 | -664.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 430 4265 | 350 4467 | 284 4579 | 240 4598 | 174 4498 | 143 4460 | 3552 4309 | 2467 912 | 2953 115 | 3348 1064 | 3679 910 | 4004 794 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 430 3252 | 350 3450 | 284 3561 | 240 3580 | 174 3483 | 143 3447 | 1579 3300 | 1480 1881 | 1960 1089 | 2349 1064 | 2675 910 | 2995 794 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 430 4743 | 350 4809 | 284 4853 | 240 4889 | 174 4924 | 143 4954 | 3552 4990 | 4098 1831 | 4313 1271 | 4453 1064 | 4563 910 | 4668 794 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 430 2770 | 350 2836 | 284 2881 | 240 2916 | 174 2952 | 143 2982 | 1579 3018 | 2125 1831 | 2340 1271 | 2481 1064 | 2591 910 | 2696 794 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2027[普通教室] |  | 4.20 | 79.41 | 26 | 60 | 7200.8 | 15 | 8955.6 | 15 | 6.23 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=39.40 K=0.30 D=6.51 | 30.2 29.9 | 31.9 28.9 | 33.4 28.2 | 34.7 27.6 | 35.7 27.1 | 36.5 26.3 | 36.8 25.9 | 36.5 25.4 | 35.6 25.0 | 36.5 24.7 | 36.5 30.5 | 31.0 30.8 |
| 西外墙 | F=23.90 K=0.30 D=6.51 | 47.7 49.1 | 48.7 48.3 | 49.6 47.7 | 50.4 47.1 | 51.0 46.7 | 54.5 46.1 | 58.0 45.7 | 60.6 45.3 | 61.7 45.0 | 61.6 44.7 | 58.7 45.7 | 50.0 46.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=11.00 | 57.0 640.6 | 14.5 679.7 | -8.9 693.8 | -33.7 671.8 | -54.4 612.7 | -68.0 576.2 | 161.2 527.2 | 221.3 294.9 | 294.6 218.2 | 401.9 164.3 | 496.9 121.6 | 576.8 83.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -106.9 84.1 | -133.0 107.2 | -141.6 118.8 | -153.2 115.9 | -161.9 92.8 | -167.7 81.2 | -150.3 49.3 | -112.7 8.8 | -66.4 -31.7 | -23.0 -60.6 | 14.6 -80.9 | 52.2 -98.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 163.9 556.5 | 147.5 572.4 | 132.8 575.0 | 119.5 555.8 | 107.5 519.9 | 99.7 495.0 | 311.5 477.8 | 334.0 286.1 | 361.0 249.9 | 424.9 224.9 | 482.3 202.4 | 524.6 182.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 84.9 332.5 | 58.1 412.7 | 41.3 533.5 | 24.3 628.8 | 9.8 672.3 | -2.1 672.2 | 57.6 576.6 | 111.5 287.7 | 165.9 195.2 | 217.7 159.6 | 263.5 130.5 | 301.9 104.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 138.4 290.4 | 124.5 359.1 | 112.1 474.1 | 100.9 570.8 | 90.8 625.9 | 81.7 631.6 | 132.7 551.9 | 167.8 283.3 | 199.1 211.0 | 229.2 189.9 | 256.2 170.9 | 275.8 153.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 111.2 313.7 | 95.3 325.6 | 83.4 333.5 | 75.4 341.5 | 63.5 349.4 | 59.6 353.4 | 158.8 361.3 | 206.5 266.0 | 242.2 214.4 | 266.0 178.7 | 285.9 150.9 | 301.8 127.1 |
| 照明 | 显热(W) | 114.4 546.4 | 95.3 559.1 | 82.6 571.8 | 69.9 578.1 | 57.2 584.5 | 50.8 590.8 | 266.8 597.2 | 393.9 381.2 | 444.7 247.8 | 476.5 203.3 | 501.9 165.2 | 527.3 139.8 |
| 人体 | 显热(W) | 483.9 3076.3 | 414.8 3145.4 | 345.7 3180.0 | 311.1 3214.6 | 242.0 3249.1 | 207.4 3283.7 | 1797.4 3318.3 | 2454.1 1693.7 | 2661.5 1037.0 | 2799.8 829.6 | 2903.5 691.3 | 3007.2 587.6 |
|  | 全热(W) | 483.9 7264.1 | 414.8 7333.3 | 345.7 7367.8 | 311.1 7402.4 | 242.0 7437.0 | 207.4 7471.5 | 5985.2 7506.1 | 6642.0 1693.7 | 6849.3 1037.0 | 6987.6 829.6 | 7091.3 691.3 | 7195.0 587.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.23 | 0.00 6.23 | 0.00 6.23 | 0.00 6.23 | 0.00 6.23 | 0.00 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 0.00 | 6.23 0.00 | 6.23 0.00 | 6.23 0.00 | 6.23 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1226.9 | 0.0 1564.7 | 0.0 1733.7 | 0.0 1691.4 | 0.0 1353.6 | 0.0 1184.7 | 0.0 720.1 | -1644.8 128.9 | -969.1 -462.3 | -335.6 0.0 | 213.4 0.0 | 762.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1216.8 | 0.0 -871.2 | 0.0 -698.4 | 0.0 -741.6 | 0.0 -1087.2 | 0.0 -1260.0 | 0.0 -1735.2 | -4154.5 -2340.0 | -3463.2 -2944.8 | -2815.2 0.0 | -2253.6 0.0 | -1692.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.49 | 0.00 -3.49 | 0.00 -3.49 | 0.00 -3.49 | 0.00 -3.49 | 0.00 -3.49 | 0.00 -3.49 | -3.49 -3.49 | -3.49 -3.49 | -3.49 0.00 | -3.49 0.00 | -3.49 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 929 7959 | 759 8516 | 627 8878 | 532 8956 | 405 8643 | 339 8477 | 6724 7905 | 3518 654 | 4631 -962 | 5633 1605 | 6481 1336 | 7292 1121 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 929 6215 | 759 6764 | 627 7122 | 532 7201 | 405 6895 | 339 6733 | 2537 6172 | 1840 3123 | 2937 1520 | 3924 1605 | 4760 1336 | 5558 1121 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 929 9176 | 759 9388 | 627 9576 | 532 9697 | 405 9730 | 339 9737 | 6724 9640 | 7672 2994 | 8094 1983 | 8448 1605 | 8735 1336 | 8984 1121 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 929 4988 | 759 5200 | 627 5388 | 532 5509 | 405 5542 | 339 5549 | 2537 5452 | 3484 2994 | 3906 1983 | 4260 1605 | 4547 1336 | 4796 1121 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 | 6.23 6.23 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2031[普通教室] |  | 4.20 | 53.72 | 26 | 60 | 4728.8 | 14 | 5916.5 | 14 | 4.21 | 6 |
| 相同房间 |  | 3029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=27.84 K=0.30 D=6.51 | 21.4 21.1 | 22.5 20.5 | 23.6 19.9 | 24.5 19.5 | 25.3 19.2 | 25.8 18.6 | 26.0 18.3 | 25.8 17.9 | 25.1 17.6 | 25.8 17.4 | 25.8 21.6 | 21.9 21.8 |
| 东外墙 | F=26.10 K=0.30 D=6.51 | 68.9 56.6 | 69.1 55.9 | 67.9 55.3 | 65.5 54.8 | 62.5 54.5 | 62.3 53.9 | 62.2 53.6 | 61.9 53.2 | 61.1 52.9 | 60.3 52.7 | 59.1 62.8 | 57.4 67.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.60 | 34.2 384.4 | 8.7 407.8 | -5.3 416.3 | -20.2 403.1 | -32.6 367.6 | -40.8 345.7 | 96.7 316.3 | 132.8 176.9 | 176.8 130.9 | 241.2 98.6 | 298.2 72.9 | 346.1 50.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -64.2 50.4 | -79.8 64.3 | -85.0 71.3 | -91.9 69.5 | -97.1 55.7 | -100.6 48.7 | -90.2 29.6 | -67.6 5.3 | -39.8 -19.0 | -13.8 -36.4 | 8.8 -48.5 | 31.3 -58.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 98.3 333.9 | 88.5 343.5 | 79.7 345.0 | 71.7 333.5 | 64.5 311.9 | 59.8 297.0 | 186.9 286.7 | 200.4 171.6 | 216.6 149.9 | 255.0 135.0 | 289.4 121.5 | 314.7 109.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 32.2 281.7 | 18.0 256.9 | 9.6 255.8 | 0.9 244.4 | -6.4 222.4 | -7.3 199.7 | 177.6 164.2 | 272.9 111.6 | 328.8 88.5 | 354.9 70.0 | 346.6 55.1 | 309.5 42.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -32.1 25.2 | -39.9 32.2 | -42.5 35.6 | -46.0 34.8 | -48.6 27.8 | -50.3 24.4 | -45.1 14.8 | -33.8 2.7 | -19.9 -9.5 | -6.9 -18.2 | 4.4 -24.3 | 15.7 -29.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 64.3 256.5 | 57.9 224.7 | 52.1 220.2 | 46.9 209.7 | 42.2 194.6 | 43.0 175.3 | 222.7 149.4 | 306.7 108.9 | 348.7 98.0 | 361.8 88.2 | 342.2 79.4 | 293.8 71.5 |
| 内墙1 | F=29.40 K=0.85 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.2 212.2 | 64.5 220.3 | 56.4 225.6 | 51.0 231.0 | 43.0 236.4 | 40.3 239.1 | 107.4 244.4 | 139.7 180.0 | 163.8 145.0 | 180.0 120.9 | 193.4 102.1 | 204.1 86.0 |
| 照明 | 显热(W) | 77.4 369.6 | 64.5 378.2 | 55.9 386.8 | 47.3 391.1 | 38.7 395.4 | 34.4 399.7 | 180.5 404.0 | 266.5 257.9 | 300.8 167.6 | 322.3 137.5 | 339.5 111.7 | 356.7 94.5 |
| 人体 | 显热(W) | 327.3 2081.0 | 280.6 2127.7 | 233.8 2151.1 | 210.4 2174.5 | 163.7 2197.9 | 140.3 2221.3 | 1215.8 2244.6 | 1660.1 1145.7 | 1800.4 701.5 | 1893.9 561.2 | 1964.1 467.6 | 2034.2 397.5 |
|  | 全热(W) | 327.3 4913.8 | 280.6 4960.6 | 233.8 4984.0 | 210.4 5007.4 | 163.7 5030.7 | 140.3 5054.1 | 4048.7 5077.5 | 4493.0 1145.7 | 4633.3 701.5 | 4726.8 561.2 | 4796.9 467.6 | 4867.1 397.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.21 | 0.00 4.21 | 0.00 4.21 | 0.00 4.21 | 0.00 4.21 | 0.00 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 0.00 | 4.21 0.00 | 4.21 0.00 | 4.21 0.00 | 4.21 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 829.9 | 0.0 1058.5 | 0.0 1172.7 | 0.0 1144.2 | 0.0 915.6 | 0.0 801.4 | 0.0 487.1 | -1112.6 87.2 | -655.5 -312.7 | -227.0 0.0 | 144.3 0.0 | 515.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -823.1 | 0.0 -589.3 | 0.0 -472.4 | 0.0 -501.6 | 0.0 -735.4 | 0.0 -852.3 | 0.0 -1173.8 | -2810.3 -1582.9 | -2342.7 -1992.0 | -1904.4 0.0 | -1524.5 0.0 | -1144.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.36 | 0.00 -2.36 | 0.00 -2.36 | 0.00 -2.36 | 0.00 -2.36 | 0.00 -2.36 | 0.00 -2.36 | -2.36 -2.36 | -2.36 -2.36 | -2.36 0.00 | -2.36 0.00 | -2.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 606 5461 | 498 5756 | 412 5916 | 349 5895 | 264 5636 | 225 5504 | 4744 5150 | 2627 405 | 3392 -643 | 4052 1103 | 4580 939 | 5063 804 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 606 4282 | 498 4571 | 412 4729 | 349 4708 | 264 4454 | 225 4324 | 1911 3978 | 1492 2076 | 2246 1037 | 2896 1103 | 3416 939 | 3891 804 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 606 6285 | 498 6345 | 412 6389 | 349 6396 | 264 6371 | 225 6356 | 4744 6323 | 5438 1988 | 5735 1349 | 5956 1103 | 6105 939 | 6208 804 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 606 3452 | 498 3512 | 412 3556 | 349 3564 | 264 3538 | 225 3523 | 1911 3491 | 2605 1988 | 2902 1349 | 3123 1103 | 3272 939 | 3375 804 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2034[普通教室] |  | 4.20 | 52.74 | 26 | 60 | 4398.6 | 14 | 5564.6 | 14 | 4.14 | 6 |
| 相同房间 |  | 3045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=19.70 K=0.30 D=6.51 | 26.8 26.9 | 29.0 26.4 | 31.1 26.0 | 32.7 25.6 | 33.7 25.4 | 34.0 24.9 | 33.6 24.7 | 32.4 24.4 | 30.6 24.2 | 29.7 24.0 | 28.8 24.9 | 27.5 25.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 39.6 450.0 | 17.3 471.8 | 4.6 460.9 | -8.8 416.6 | -19.9 358.3 | -28.9 303.4 | 33.5 247.1 | 89.8 162.1 | 151.2 126.1 | 228.3 97.4 | 317.2 74.5 | 394.8 54.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 93.1 407.9 | 83.8 418.2 | 75.4 401.5 | 67.8 358.6 | 61.1 312.0 | 55.0 262.8 | 108.6 222.4 | 146.1 157.7 | 184.4 141.9 | 239.8 127.7 | 309.9 115.0 | 368.6 103.5 |
| 内墙1 | F=22.89 K=0.85 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 73.8 208.3 | 63.3 216.2 | 55.4 221.5 | 50.1 226.8 | 42.2 232.0 | 39.6 234.7 | 105.5 239.9 | 137.1 176.7 | 160.8 142.4 | 176.7 118.7 | 189.8 100.2 | 200.4 84.4 |
| 照明 | 显热(W) | 75.9 362.8 | 63.3 371.3 | 54.8 379.7 | 46.4 383.9 | 38.0 388.1 | 33.8 392.4 | 177.2 396.6 | 261.6 253.1 | 295.3 164.5 | 316.4 135.0 | 333.3 109.7 | 350.2 92.8 |
| 人体 | 显热(W) | 321.3 2042.9 | 275.4 2088.8 | 229.5 2111.7 | 206.6 2134.7 | 160.7 2157.6 | 137.7 2180.6 | 1193.6 2203.5 | 1629.7 1124.7 | 1767.4 688.6 | 1859.2 550.9 | 1928.1 459.1 | 1996.9 390.2 |
|  | 全热(W) | 321.3 4823.8 | 275.4 4869.7 | 229.5 4892.7 | 206.6 4915.6 | 160.7 4938.6 | 137.7 4961.5 | 3974.5 4984.5 | 4410.7 1124.7 | 4548.4 688.6 | 4640.2 550.9 | 4709.1 459.1 | 4777.9 390.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 814.7 | 0.0 1039.1 | 0.0 1151.3 | 0.0 1123.2 | 0.0 898.9 | 0.0 786.7 | 0.0 478.2 | -1092.2 85.6 | -643.5 -307.0 | -222.9 0.0 | 141.7 0.0 | 506.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -808.0 | 0.0 -578.5 | 0.0 -463.8 | 0.0 -492.4 | 0.0 -722.0 | 0.0 -836.7 | 0.0 -1152.3 | -2758.8 -1553.9 | -2299.8 -1955.5 | -1869.5 0.0 | -1496.5 0.0 | -1123.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | -2.32 -2.32 | -2.32 -2.32 | -2.32 0.00 | -2.32 0.00 | -2.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 506 5111 | 417 5425 | 344 5565 | 295 5524 | 223 5268 | 184 5128 | 4372 4788 | 2220 235 | 2934 -762 | 3569 974 | 4129 816 | 4675 695 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 506 3953 | 417 4261 | 344 4399 | 295 4358 | 223 4108 | 184 3970 | 1591 3638 | 1106 1874 | 1809 886 | 2435 974 | 2987 816 | 3524 695 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 506 5919 | 417 6003 | 344 6028 | 295 6016 | 223 5990 | 184 5964 | 4372 5940 | 4979 1789 | 5234 1193 | 5439 974 | 5626 816 | 5798 695 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 506 3138 | 417 3222 | 344 3247 | 295 3235 | 223 3209 | 184 3184 | 1591 3159 | 2198 1789 | 2453 1193 | 2658 974 | 2845 816 | 3017 695 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2038[实验教室] |  | 4.20 | 52.74 | 26 | 60 | 1725.4 | 15 | 2223.9 | 15 | 1.44 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=22.89 K=0.85 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 73.8 208.3 | 63.3 216.2 | 55.4 221.5 | 50.1 226.8 | 42.2 232.0 | 39.6 234.7 | 105.5 239.9 | 137.1 176.7 | 160.8 142.4 | 176.7 118.7 | 189.8 100.2 | 200.4 84.4 |
| 照明 | 显热(W) | 75.9 362.8 | 63.3 371.3 | 54.8 379.7 | 46.4 383.9 | 38.0 388.1 | 33.8 392.4 | 177.2 396.6 | 261.6 253.1 | 295.3 164.5 | 316.4 135.0 | 333.3 109.7 | 350.2 92.8 |
| 人体 | 显热(W) | 111.7 709.9 | 95.7 725.8 | 79.8 733.8 | 71.8 741.8 | 55.8 749.8 | 47.9 757.8 | 414.8 765.7 | 566.3 390.8 | 614.2 239.3 | 646.1 191.4 | 670.0 159.5 | 693.9 135.6 |
|  | 全热(W) | 111.7 1676.3 | 95.7 1692.2 | 79.8 1700.2 | 71.8 1708.2 | 55.8 1716.2 | 47.9 1724.1 | 1381.2 1732.1 | 1532.7 390.8 | 1580.6 239.3 | 1612.5 191.4 | 1636.4 159.5 | 1660.3 135.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 235.9 | 0.0 300.9 | 0.0 333.4 | 0.0 325.3 | 0.0 260.3 | 0.0 227.8 | 0.0 138.5 | -316.3 24.8 | -186.4 -88.9 | -64.5 0.0 | 41.0 0.0 | 146.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -234.0 | 0.0 -167.5 | 0.0 -134.3 | 0.0 -142.6 | 0.0 -209.1 | 0.0 -242.3 | 0.0 -333.7 | -798.9 -450.0 | -666.0 -566.3 | -541.4 0.0 | -433.4 0.0 | -325.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | -0.67 -0.67 | -0.67 -0.67 | -0.67 0.00 | -0.67 0.00 | -0.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 230 2061 | 191 2160 | 158 2215 | 137 2224 | 104 2175 | 89 2156 | 1711 2083 | 1180 418 | 1418 28 | 1612 493 | 1774 417 | 1933 360 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 230 1565 | 191 1662 | 158 1716 | 137 1725 | 104 1678 | 89 1660 | 745 1588 | 696 893 | 932 505 | 1122 493 | 1282 417 | 1439 360 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 230 2295 | 191 2327 | 158 2349 | 137 2366 | 104 2384 | 89 2399 | 1711 2416 | 1979 868 | 2084 594 | 2153 493 | 2207 417 | 2259 360 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 230 1329 | 191 1361 | 158 1383 | 137 1400 | 104 1418 | 89 1432 | 745 1450 | 1013 868 | 1118 594 | 1187 493 | 1241 417 | 1292 360 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2043[实验教室] |  | 4.20 | 52.74 | 26 | 60 | 2202.8 | 14 | 2701.5 | 14 | 1.44 | 6 |
| 相同房间 |  | 3044,4047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=19.70 K=0.30 D=6.51 | 26.8 26.9 | 29.0 26.4 | 31.1 26.0 | 32.7 25.6 | 33.7 25.4 | 34.0 24.9 | 33.6 24.7 | 32.4 24.4 | 30.6 24.2 | 29.7 24.0 | 28.8 24.9 | 27.5 25.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 39.6 450.0 | 17.3 471.8 | 4.6 460.9 | -8.8 416.6 | -19.9 358.3 | -28.9 303.4 | 33.5 247.1 | 89.8 162.1 | 151.2 126.1 | 228.3 97.4 | 317.2 74.5 | 394.8 54.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 93.1 407.9 | 83.8 418.2 | 75.4 401.5 | 67.8 358.6 | 61.1 312.0 | 55.0 262.8 | 108.6 222.4 | 146.1 157.7 | 184.4 141.9 | 239.8 127.7 | 309.9 115.0 | 368.6 103.5 |
| 内墙1 | F=22.89 K=0.85 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 73.8 208.3 | 63.3 216.2 | 55.4 221.5 | 50.1 226.8 | 42.2 232.0 | 39.6 234.7 | 105.5 239.9 | 137.1 176.7 | 160.8 142.4 | 176.7 118.7 | 189.8 100.2 | 200.4 84.4 |
| 照明 | 显热(W) | 75.9 362.8 | 63.3 371.3 | 54.8 379.7 | 46.4 383.9 | 38.0 388.1 | 33.8 392.4 | 177.2 396.6 | 261.6 253.1 | 295.3 164.5 | 316.4 135.0 | 333.3 109.7 | 350.2 92.8 |
| 人体 | 显热(W) | 111.7 709.9 | 95.7 725.8 | 79.8 733.8 | 71.8 741.8 | 55.8 749.8 | 47.9 757.8 | 414.8 765.7 | 566.3 390.8 | 614.2 239.3 | 646.1 191.4 | 670.0 159.5 | 693.9 135.6 |
|  | 全热(W) | 111.7 1676.3 | 95.7 1692.2 | 79.8 1700.2 | 71.8 1708.2 | 55.8 1716.2 | 47.9 1724.1 | 1381.2 1732.1 | 1532.7 390.8 | 1580.6 239.3 | 1612.5 191.4 | 1636.4 159.5 | 1660.3 135.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 235.9 | 0.0 300.9 | 0.0 333.4 | 0.0 325.3 | 0.0 260.3 | 0.0 227.8 | 0.0 138.5 | -316.3 24.8 | -186.4 -88.9 | -64.5 0.0 | 41.0 0.0 | 146.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -234.0 | 0.0 -167.5 | 0.0 -134.3 | 0.0 -142.6 | 0.0 -209.1 | 0.0 -242.3 | 0.0 -333.7 | -798.9 -450.0 | -666.0 -566.3 | -541.4 0.0 | -433.4 0.0 | -325.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | -0.67 -0.67 | -0.67 -0.67 | -0.67 0.00 | -0.67 0.00 | -0.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 296 2538 | 237 2658 | 194 2702 | 160 2666 | 118 2559 | 95 2485 | 1779 2354 | 1302 605 | 1600 178 | 1870 614 | 2120 516 | 2355 440 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 296 2041 | 237 2160 | 194 2203 | 160 2168 | 118 2062 | 95 1989 | 812 1860 | 819 1080 | 1113 655 | 1380 614 | 1628 516 | 1861 440 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 296 2772 | 237 2826 | 194 2836 | 160 2809 | 118 2768 | 95 2727 | 1779 2688 | 2101 1055 | 2266 744 | 2411 614 | 2553 516 | 2681 440 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 296 1805 | 237 1859 | 194 1869 | 160 1842 | 118 1801 | 95 1761 | 812 1722 | 1135 1055 | 1300 744 | 1445 614 | 1587 516 | 1714 440 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2048[普通教室] |  | 4.20 | 52.74 | 26 | 60 | 3916.2 | 15 | 5081.5 | 15 | 4.14 | 6 |
| 相同房间 |  | 3035,3049,4036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=22.89 K=0.85 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | -23.4 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 | 35.1 35.1 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 73.8 208.3 | 63.3 216.2 | 55.4 221.5 | 50.1 226.8 | 42.2 232.0 | 39.6 234.7 | 105.5 239.9 | 137.1 176.7 | 160.8 142.4 | 176.7 118.7 | 189.8 100.2 | 200.4 84.4 |
| 照明 | 显热(W) | 75.9 362.8 | 63.3 371.3 | 54.8 379.7 | 46.4 383.9 | 38.0 388.1 | 33.8 392.4 | 177.2 396.6 | 261.6 253.1 | 295.3 164.5 | 316.4 135.0 | 333.3 109.7 | 350.2 92.8 |
| 人体 | 显热(W) | 321.3 2042.9 | 275.4 2088.8 | 229.5 2111.7 | 206.6 2134.7 | 160.7 2157.6 | 137.7 2180.6 | 1193.6 2203.5 | 1629.7 1124.7 | 1767.4 688.6 | 1859.2 550.9 | 1928.1 459.1 | 1996.9 390.2 |
|  | 全热(W) | 321.3 4823.8 | 275.4 4869.7 | 229.5 4892.7 | 206.6 4915.6 | 160.7 4938.6 | 137.7 4961.5 | 3974.5 4984.5 | 4410.7 1124.7 | 4548.4 688.6 | 4640.2 550.9 | 4709.1 459.1 | 4777.9 390.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 814.7 | 0.0 1039.1 | 0.0 1151.3 | 0.0 1123.2 | 0.0 898.9 | 0.0 786.7 | 0.0 478.2 | -1092.2 85.6 | -643.5 -307.0 | -222.9 0.0 | 141.7 0.0 | 506.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -808.0 | 0.0 -578.5 | 0.0 -463.8 | 0.0 -492.4 | 0.0 -722.0 | 0.0 -836.7 | 0.0 -1152.3 | -2758.8 -1553.9 | -2299.8 -1955.5 | -1869.5 0.0 | -1496.5 0.0 | -1123.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | -2.32 -2.32 | -2.32 -2.32 | -2.32 0.00 | -2.32 0.00 | -2.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 439 4635 | 370 4926 | 308 5078 | 271 5081 | 209 4884 | 179 4799 | 4305 4516 | 2098 48 | 2752 -912 | 3311 852 | 3783 717 | 4253 615 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 439 3476 | 370 3763 | 308 3912 | 271 3916 | 209 3724 | 179 3642 | 1524 3366 | 984 1688 | 1628 736 | 2177 852 | 2641 717 | 3101 615 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 439 5443 | 370 5505 | 308 5541 | 271 5574 | 209 5606 | 179 5636 | 4305 5669 | 4857 1602 | 5052 1043 | 5181 852 | 5280 717 | 5376 615 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 439 2662 | 370 2724 | 308 2761 | 271 2793 | 209 2825 | 179 2855 | 1524 2888 | 2076 1602 | 2271 1043 | 2400 852 | 2499 717 | 2595 615 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2052[普通教室] |  | 4.20 | 38.91 | 26 | 60 | 3212.2 | 14 | 4072.5 | 14 | 3.05 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=19.70 K=0.30 D=6.51 | 15.1 14.9 | 15.9 14.5 | 16.7 14.1 | 17.3 13.8 | 17.9 13.6 | 18.2 13.1 | 18.4 12.9 | 18.2 12.7 | 17.8 12.5 | 18.3 12.3 | 18.3 15.3 | 15.5 15.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 28.5 320.3 | 7.3 339.8 | -4.4 346.9 | -16.9 335.9 | -27.2 306.3 | -34.0 288.1 | 80.6 263.6 | 110.6 147.5 | 147.3 109.1 | 201.0 82.2 | 248.5 60.8 | 288.4 42.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 81.9 278.3 | 73.8 286.2 | 66.4 287.5 | 59.7 277.9 | 53.8 260.0 | 49.9 247.5 | 155.7 238.9 | 167.0 143.0 | 180.5 125.0 | 212.5 112.5 | 241.2 101.2 | 262.3 91.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 54.5 153.7 | 46.7 159.5 | 40.9 163.4 | 37.0 167.3 | 31.1 171.2 | 29.2 173.2 | 77.8 177.0 | 101.2 130.4 | 118.7 105.1 | 130.4 87.6 | 140.1 73.9 | 147.9 62.3 |
| 照明 | 显热(W) | 56.0 267.7 | 46.7 273.9 | 40.5 280.2 | 34.2 283.3 | 28.0 286.4 | 24.9 289.5 | 130.7 292.6 | 193.0 186.8 | 217.9 121.4 | 233.5 99.6 | 245.9 80.9 | 258.4 68.5 |
| 人体 | 显热(W) | 237.1 1507.4 | 203.2 1541.2 | 169.4 1558.2 | 152.4 1575.1 | 118.6 1592.0 | 101.6 1609.0 | 880.7 1625.9 | 1202.5 829.9 | 1304.1 508.1 | 1371.9 406.5 | 1422.7 338.7 | 1473.5 287.9 |
|  | 全热(W) | 237.1 3559.3 | 203.2 3593.2 | 169.4 3610.1 | 152.4 3627.1 | 118.6 3644.0 | 101.6 3660.9 | 2932.7 3677.9 | 3254.5 829.9 | 3356.1 508.1 | 3423.8 406.5 | 3474.6 338.7 | 3525.5 287.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 601.2 | 0.0 766.7 | 0.0 849.5 | 0.0 828.8 | 0.0 663.2 | 0.0 580.5 | 0.0 352.9 | -805.9 63.2 | -474.8 -226.5 | -164.4 0.0 | 104.6 0.0 | 373.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -596.2 | 0.0 -426.9 | 0.0 -342.2 | 0.0 -363.4 | 0.0 -532.7 | 0.0 -617.4 | 0.0 -850.2 | -2035.6 -1146.6 | -1696.9 -1442.9 | -1379.4 0.0 | -1104.2 0.0 | -829.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | -1.71 -1.71 | -1.71 -1.71 | -1.71 0.00 | -1.71 0.00 | -1.71 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 391 3720 | 320 3954 | 263 4073 | 224 4064 | 168 3889 | 140 3807 | 3240 3574 | 1642 161 | 2161 -587 | 2627 688 | 3023 570 | 3407 476 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 391 2865 | 320 3096 | 263 3212 | 224 3204 | 168 3033 | 140 2953 | 1188 2725 | 820 1370 | 1331 630 | 1790 688 | 2180 570 | 2557 476 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 391 4316 | 320 4381 | 263 4415 | 224 4427 | 168 4422 | 140 4425 | 3240 4424 | 3678 1307 | 3858 856 | 4007 688 | 4127 570 | 4236 476 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 391 2264 | 320 2329 | 263 2363 | 224 2375 | 168 2370 | 140 2373 | 1188 2372 | 1626 1307 | 1806 856 | 1955 688 | 2075 570 | 2184 476 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2053[普通教室] |  | 4.20 | 38.91 | 26 | 60 | 3257.4 | 14 | 4117.7 | 14 | 3.05 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=19.70 K=0.30 D=6.51 | 15.1 14.9 | 15.9 14.5 | 16.7 14.1 | 17.3 13.8 | 17.9 13.6 | 18.2 13.1 | 18.4 12.9 | 18.2 12.7 | 17.8 12.5 | 18.3 12.3 | 18.3 15.3 | 15.5 15.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 28.5 320.3 | 7.3 339.8 | -4.4 346.9 | -16.9 335.9 | -27.2 306.3 | -34.0 288.1 | 80.6 263.6 | 110.6 147.5 | 147.3 109.1 | 201.0 82.2 | 248.5 60.8 | 288.4 42.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 81.9 278.3 | 73.8 286.2 | 66.4 287.5 | 59.7 277.9 | 53.8 260.0 | 49.9 247.5 | 155.7 238.9 | 167.0 143.0 | 180.5 125.0 | 212.5 112.5 | 241.2 101.2 | 262.3 91.1 |
| 内墙1 | F=29.40 K=0.85 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 54.5 153.7 | 46.7 159.5 | 40.9 163.4 | 37.0 167.3 | 31.1 171.2 | 29.2 173.2 | 77.8 177.0 | 101.2 130.4 | 118.7 105.1 | 130.4 87.6 | 140.1 73.9 | 147.9 62.3 |
| 照明 | 显热(W) | 56.0 267.7 | 46.7 273.9 | 40.5 280.2 | 34.2 283.3 | 28.0 286.4 | 24.9 289.5 | 130.7 292.6 | 193.0 186.8 | 217.9 121.4 | 233.5 99.6 | 245.9 80.9 | 258.4 68.5 |
| 人体 | 显热(W) | 237.1 1507.4 | 203.2 1541.2 | 169.4 1558.2 | 152.4 1575.1 | 118.6 1592.0 | 101.6 1609.0 | 880.7 1625.9 | 1202.5 829.9 | 1304.1 508.1 | 1371.9 406.5 | 1422.7 338.7 | 1473.5 287.9 |
|  | 全热(W) | 237.1 3559.3 | 203.2 3593.2 | 169.4 3610.1 | 152.4 3627.1 | 118.6 3644.0 | 101.6 3660.9 | 2932.7 3677.9 | 3254.5 829.9 | 3356.1 508.1 | 3423.8 406.5 | 3474.6 338.7 | 3525.5 287.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 601.2 | 0.0 766.7 | 0.0 849.5 | 0.0 828.8 | 0.0 663.2 | 0.0 580.5 | 0.0 352.9 | -805.9 63.2 | -474.8 -226.5 | -164.4 0.0 | 104.6 0.0 | 373.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -596.2 | 0.0 -426.9 | 0.0 -342.2 | 0.0 -363.4 | 0.0 -532.7 | 0.0 -617.4 | 0.0 -850.2 | -2035.6 -1146.6 | -1696.9 -1442.9 | -1379.4 0.0 | -1104.2 0.0 | -829.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | -1.71 -1.71 | -1.71 -1.71 | -1.71 0.00 | -1.71 0.00 | -1.71 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 361 3765 | 290 3999 | 233 4118 | 194 4109 | 138 3934 | 110 3853 | 3285 3619 | 1687 206 | 2206 -542 | 2673 733 | 3068 615 | 3452 521 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 361 2910 | 290 3141 | 233 3257 | 194 3249 | 138 3078 | 110 2998 | 1233 2770 | 865 1415 | 1376 675 | 1836 733 | 2225 615 | 2602 521 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 361 4361 | 290 4426 | 233 4460 | 194 4472 | 138 4467 | 110 4470 | 3285 4469 | 3723 1352 | 3903 901 | 4052 733 | 4173 615 | 4281 521 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 361 2309 | 290 2374 | 233 2408 | 194 2420 | 138 2415 | 110 2418 | 1233 2417 | 1671 1352 | 1851 901 | 2000 733 | 2121 615 | 2229 521 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2054[实验教室] |  | 4.20 | 38.91 | 26 | 60 | 1592.1 | 14 | 1960.0 | 14 | 1.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=19.70 K=0.30 D=6.51 | 15.1 14.9 | 15.9 14.5 | 16.7 14.1 | 17.3 13.8 | 17.9 13.6 | 18.2 13.1 | 18.4 12.9 | 18.2 12.7 | 17.8 12.5 | 18.3 12.3 | 18.3 15.3 | 15.5 15.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 28.5 320.3 | 7.3 339.8 | -4.4 346.9 | -16.9 335.9 | -27.2 306.3 | -34.0 288.1 | 80.6 263.6 | 110.6 147.5 | 147.3 109.1 | 201.0 82.2 | 248.5 60.8 | 288.4 42.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 81.9 278.3 | 73.8 286.2 | 66.4 287.5 | 59.7 277.9 | 53.8 260.0 | 49.9 247.5 | 155.7 238.9 | 167.0 143.0 | 180.5 125.0 | 212.5 112.5 | 241.2 101.2 | 262.3 91.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 54.5 153.7 | 46.7 159.5 | 40.9 163.4 | 37.0 167.3 | 31.1 171.2 | 29.2 173.2 | 77.8 177.0 | 101.2 130.4 | 118.7 105.1 | 130.4 87.6 | 140.1 73.9 | 147.9 62.3 |
| 照明 | 显热(W) | 56.0 267.7 | 46.7 273.9 | 40.5 280.2 | 34.2 283.3 | 28.0 286.4 | 24.9 289.5 | 130.7 292.6 | 193.0 186.8 | 217.9 121.4 | 233.5 99.6 | 245.9 80.9 | 258.4 68.5 |
| 人体 | 显热(W) | 82.4 523.8 | 70.6 535.6 | 58.9 541.5 | 53.0 547.3 | 41.2 553.2 | 35.3 559.1 | 306.0 565.0 | 417.9 288.4 | 453.2 176.6 | 476.7 141.3 | 494.4 117.7 | 512.0 100.1 |
|  | 全热(W) | 82.4 1236.9 | 70.6 1248.6 | 58.9 1254.5 | 53.0 1260.4 | 41.2 1266.3 | 35.3 1272.2 | 1019.1 1278.1 | 1130.9 288.4 | 1166.2 176.6 | 1189.8 141.3 | 1207.4 117.7 | 1225.1 100.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 0.00 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 | 1.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 174.1 | 0.0 222.0 | 0.0 246.0 | 0.0 240.0 | 0.0 192.1 | 0.0 168.1 | 0.0 102.2 | -233.4 18.3 | -137.5 -65.6 | -47.6 0.0 | 30.3 0.0 | 108.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -172.7 | 0.0 -123.6 | 0.0 -99.1 | 0.0 -105.2 | 0.0 -154.3 | 0.0 -178.8 | 0.0 -246.2 | -589.5 -332.0 | -491.4 -417.8 | -399.5 0.0 | -319.8 0.0 | -240.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.50 | 0.00 -0.50 | 0.00 -0.50 | 0.00 -0.50 | 0.00 -0.50 | 0.00 -0.50 | 0.00 -0.50 | -0.50 -0.50 | -0.50 -0.50 | -0.50 0.00 | -0.50 0.00 | -0.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 237 1821 | 187 1913 | 152 1960 | 125 1955 | 91 1890 | 74 1857 | 1327 1778 | 965 434 | 1177 107 | 1373 423 | 1540 349 | 1695 288 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 237 1455 | 187 1545 | 152 1592 | 125 1588 | 91 1523 | 74 1491 | 614 1413 | 608 784 | 817 459 | 1012 423 | 1177 349 | 1330 288 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 237 1994 | 187 2036 | 152 2059 | 125 2061 | 91 2044 | 74 2036 | 1327 2024 | 1554 766 | 1668 525 | 1773 423 | 1860 349 | 1935 288 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 237 1280 | 187 1323 | 152 1346 | 125 1348 | 91 1331 | 74 1323 | 614 1311 | 841 766 | 955 525 | 1060 423 | 1147 349 | 1222 288 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 | 1.06 1.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2063[卫生间] |  | 4.20 | 29.45 | 28 | 60 | 926.1 | 9 | 926.1 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=22.80 K=0.30 D=6.51 | 46.4 35.7 | 46.6 35.1 | 45.6 34.6 | 43.5 34.2 | 40.8 33.9 | 40.7 33.4 | 40.6 33.1 | 40.3 32.8 | 39.6 32.5 | 39.0 32.3 | 37.9 41.1 | 36.4 44.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.60 | 32.7 531.8 | 4.3 482.1 | -12.5 480.0 | -29.9 457.2 | -44.5 413.2 | -46.3 367.7 | 323.5 296.6 | 514.1 191.5 | 625.9 145.4 | 678.0 108.4 | 661.6 78.6 | 587.3 52.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -95.8 18.8 | -111.5 32.7 | -116.7 39.6 | -123.6 37.9 | -128.8 24.0 | -132.3 17.0 | -121.9 -2.1 | -99.3 -26.4 | -71.5 -50.7 | -45.5 -68.1 | -22.9 -80.2 | -0.3 -90.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 128.6 513.0 | 115.7 449.4 | 104.1 440.4 | 93.7 419.3 | 84.4 389.2 | 86.0 350.7 | 445.4 298.7 | 613.4 217.8 | 697.5 196.1 | 723.5 176.5 | 684.5 158.8 | 587.7 142.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 41.2 116.3 | 35.3 120.7 | 30.9 123.7 | 28.0 126.6 | 23.6 129.6 | 22.1 131.0 | 58.9 134.0 | 76.6 98.7 | 89.8 79.5 | 98.7 66.3 | 106.0 56.0 | 111.9 47.1 |
| 照明 | 显热(W) | 26.5 126.6 | 22.1 129.6 | 19.1 132.5 | 16.2 134.0 | 13.3 135.5 | 11.8 136.9 | 61.8 138.4 | 91.3 88.3 | 103.1 57.4 | 110.4 47.1 | 116.3 38.3 | 122.2 32.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 147 810 | 108 767 | 83 771 | 58 752 | 33 712 | 28 669 | 485 602 | 722 411 | 858 315 | 926 254 | 922 214 | 858 177 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 147 810 | 108 767 | 83 771 | 58 752 | 33 712 | 28 669 | 485 602 | 722 411 | 858 315 | 926 254 | 922 214 | 858 177 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 147 810 | 108 767 | 83 771 | 58 752 | 33 712 | 28 669 | 485 602 | 722 411 | 858 315 | 926 254 | 922 214 | 858 177 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 147 810 | 108 767 | 83 771 | 58 752 | 33 712 | 28 669 | 485 602 | 722 411 | 858 315 | 926 254 | 922 214 | 858 177 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2073[卫生间] |  | 4.20 | 22.69 | 28 | 60 | 204.8 | 18 | 204.8 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3072,4071 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=29.40 K=0.85 | -80.3 -5.0 | -80.3 -5.0 | -80.3 -5.0 | -80.3 -5.0 | -80.3 -5.0 | -80.3 -5.0 | -5.0 -5.0 | -5.0 -5.0 | -5.0 -5.0 | -5.0 -5.0 | -5.0 -5.0 | -5.0 -5.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 31.8 89.6 | 27.2 93.0 | 23.8 95.3 | 21.6 97.6 | 18.2 99.8 | 17.0 101.0 | 45.4 103.2 | 59.0 76.0 | 69.2 61.3 | 76.0 51.0 | 81.7 43.1 | 86.2 36.3 |
| 照明 | 显热(W) | 20.4 97.6 | 17.0 99.8 | 14.7 102.1 | 12.5 103.2 | 10.2 104.4 | 9.1 105.5 | 47.6 106.6 | 70.3 68.1 | 79.4 44.2 | 85.1 36.3 | 89.6 29.5 | 94.2 25.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -28 182 | -36 188 | -42 192 | -46 196 | -52 199 | -54 201 | 88 205 | 124 139 | 144 100 | 156 82 | 166 68 | 175 56 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -28 182 | -36 188 | -42 192 | -46 196 | -52 199 | -54 201 | 88 205 | 124 139 | 144 100 | 156 82 | 166 68 | 175 56 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -28 182 | -36 188 | -42 192 | -46 196 | -52 199 | -54 201 | 88 205 | 124 139 | 144 100 | 156 82 | 166 68 | 175 56 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -28 182 | -36 188 | -42 192 | -46 196 | -52 199 | -54 201 | 88 205 | 124 139 | 144 100 | 156 82 | 166 68 | 175 56 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2081[卫生间] |  | 4.20 | 9.39 | 28 | 60 | 97.2 | 18 | 97.2 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3078,4077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=10.08 K=0.30 D=6.51 | 20.5 15.8 | 20.6 15.5 | 20.2 15.3 | 19.2 15.1 | 18.1 15.0 | 18.0 14.8 | 18.0 14.6 | 17.8 14.5 | 17.5 14.4 | 17.2 14.3 | 16.8 18.2 | 16.1 19.8 |
| 内墙1 | F=17.01 K=0.85 | -46.4 -2.9 | -46.4 -2.9 | -46.4 -2.9 | -46.4 -2.9 | -46.4 -2.9 | -46.4 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 | -2.9 -2.9 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.1 37.1 | 11.3 38.5 | 9.9 39.4 | 8.9 40.4 | 7.5 41.3 | 7.0 41.8 | 18.8 42.7 | 24.4 31.5 | 28.6 25.4 | 31.5 21.1 | 33.8 17.8 | 35.7 15.0 |
| 照明 | 显热(W) | 8.5 40.4 | 7.0 41.3 | 6.1 42.3 | 5.2 42.7 | 4.2 43.2 | 3.8 43.7 | 19.7 44.1 | 29.1 28.2 | 32.9 18.3 | 35.2 15.0 | 37.1 12.2 | 39.0 10.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -26 89 | -30 91 | -32 93 | -35 94 | -39 95 | -40 96 | 52 97 | 67 70 | 75 54 | 80 46 | 83 44 | 86 41 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -26 89 | -30 91 | -32 93 | -35 94 | -39 95 | -40 96 | 52 97 | 67 70 | 75 54 | 80 46 | 83 44 | 86 41 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -26 89 | -30 91 | -32 93 | -35 94 | -39 95 | -40 96 | 52 97 | 67 70 | 75 54 | 80 46 | 83 44 | 86 41 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -26 89 | -30 91 | -32 93 | -35 94 | -39 95 | -40 96 | 52 97 | 67 70 | 75 54 | 80 46 | 83 44 | 86 41 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2084[卫生间] |  | 4.20 | 7.23 | 28 | 60 | 61.6 | 18 | 61.6 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3083,4082 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=22.89 K=0.85 | -62.5 -3.9 | -62.5 -3.9 | -62.5 -3.9 | -62.5 -3.9 | -62.5 -3.9 | -62.5 -3.9 | -3.9 -3.9 | -3.9 -3.9 | -3.9 -3.9 | -3.9 -3.9 | -3.9 -3.9 | -3.9 -3.9 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -22.2 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 | -1.4 -1.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.1 28.6 | 8.7 29.7 | 7.6 30.4 | 6.9 31.1 | 5.8 31.8 | 5.4 32.2 | 14.5 32.9 | 18.8 24.2 | 22.1 19.5 | 24.2 16.3 | 26.0 13.7 | 27.5 11.6 |
| 照明 | 显热(W) | 6.5 31.1 | 5.4 31.8 | 4.7 32.5 | 4.0 32.9 | 3.3 33.3 | 2.9 33.6 | 15.2 34.0 | 22.4 21.7 | 25.3 14.1 | 27.1 11.6 | 28.6 9.4 | 30.0 8.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -68 54 | -71 56 | -72 58 | -74 59 | -76 60 | -76 61 | 24 62 | 36 41 | 42 28 | 46 23 | 49 18 | 52 14 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -68 54 | -71 56 | -72 58 | -74 59 | -76 60 | -76 61 | 24 62 | 36 41 | 42 28 | 46 23 | 49 18 | 52 14 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -68 54 | -71 56 | -72 58 | -74 59 | -76 60 | -76 61 | 24 62 | 36 41 | 42 28 | 46 23 | 49 18 | 52 14 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -68 54 | -71 56 | -72 58 | -74 59 | -76 60 | -76 61 | 24 62 | 36 41 | 42 28 | 46 23 | 49 18 | 52 14 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2087[休息室] |  | 4.20 | 7.32 | 26 | 60 | 3437.4 | 14 | 3452.3 | 14 | 0.36 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=7.05 K=0.46 | -3.9 5.8 | -3.9 5.8 | -3.9 5.8 | -3.9 5.8 | -3.9 5.8 | -3.9 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 | 5.8 5.8 |
| 西南外墙 | F=0.94 K=0.30 D=6.51 | 1.5 1.5 | 1.5 1.5 | 1.6 1.5 | 1.7 1.5 | 1.8 1.5 | 1.9 1.4 | 1.9 1.4 | 1.9 1.4 | 1.9 1.4 | 1.8 1.4 | 1.7 1.4 | 1.6 1.5 |
| 东南外墙 | F=0.94 K=0.30 D=6.51 | 1.8 1.6 | 1.8 1.5 | 1.9 1.5 | 1.9 1.5 | 1.9 1.5 | 1.9 1.5 | 1.8 1.5 | 1.8 1.4 | 1.7 1.4 | 1.7 1.4 | 1.7 1.5 | 1.6 1.6 |
| 西南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.76 | 77.3 586.6 | 43.7 691.5 | 23.8 756.5 | 3.3 758.2 | -14.0 695.7 | -28.1 598.5 | 58.6 455.8 | 136.9 300.3 | 215.6 210.6 | 290.5 166.9 | 356.8 131.6 | 462.0 100.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -75.4 59.3 | -93.8 75.6 | -99.9 83.8 | -108.0 81.7 | -114.2 65.4 | -118.2 57.2 | -106.0 34.8 | -79.5 6.2 | -46.8 -22.3 | -16.2 -42.7 | 10.3 -57.0 | 36.8 -69.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 152.7 527.3 | 137.5 615.9 | 123.7 672.8 | 111.3 676.5 | 100.2 630.3 | 90.2 541.2 | 164.6 421.0 | 216.4 294.1 | 262.5 232.9 | 306.8 209.6 | 346.5 188.7 | 425.2 169.8 |
| 南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=17.39 | 128.9 1424.0 | 57.9 1493.0 | 17.4 1463.7 | -25.0 1340.4 | -60.5 1147.5 | -89.2 999.0 | 107.8 788.1 | 292.9 518.7 | 506.1 404.2 | 753.3 313.0 | 1016.7 240.1 | 1253.1 175.8 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -169.0 132.9 | -210.2 169.5 | -223.9 187.8 | -242.2 183.2 | -255.9 146.6 | -265.1 128.3 | -237.6 78.0 | -178.2 14.0 | -105.0 -50.1 | -36.4 -95.8 | 23.1 -127.8 | 82.6 -155.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 297.9 1291.1 | 268.1 1323.5 | 241.3 1275.9 | 217.2 1157.2 | 195.4 1000.9 | 175.9 870.7 | 345.4 710.0 | 471.1 504.7 | 611.1 454.2 | 789.7 408.8 | 993.6 367.9 | 1170.5 331.1 |
| 东南玻璃幕墙 | 总负荷(W) F=7.76 | 61.7 690.4 | 29.6 648.5 | 11.2 602.3 | -8.1 538.4 | -24.2 490.3 | -29.3 440.1 | 84.6 359.5 | 237.1 238.5 | 397.9 186.7 | 538.9 145.4 | 640.3 112.3 | 689.3 83.1 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -75.4 59.3 | -93.8 75.6 | -99.9 83.8 | -108.0 81.7 | -114.2 65.4 | -118.2 57.2 | -106.0 34.8 | -79.5 6.2 | -46.8 -22.3 | -16.2 -42.7 | 10.3 -57.0 | 36.8 -69.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 137.1 631.2 | 123.4 572.9 | 111.1 518.5 | 100.0 456.7 | 90.0 424.9 | 89.0 382.9 | 190.6 324.7 | 316.5 232.3 | 444.7 209.1 | 555.1 188.2 | 630.0 169.3 | 652.5 152.4 |
| 内墙1 | F=33.77 K=0.85 | -34.6 51.8 | -34.6 51.8 | -34.6 51.8 | -34.6 51.8 | -34.6 51.8 | -34.6 51.8 | 51.8 51.8 | 51.8 51.8 | 51.8 51.8 | 51.8 51.8 | 51.8 51.8 | 51.8 51.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.2 28.9 | 8.8 30.0 | 7.7 30.7 | 7.0 31.5 | 5.9 32.2 | 5.5 32.6 | 14.6 33.3 | 19.0 24.5 | 22.3 19.8 | 24.5 16.5 | 26.4 13.9 | 27.8 11.7 |
| 照明 | 显热(W) | 11.9 56.7 | 9.9 58.0 | 8.6 59.3 | 7.2 60.0 | 5.9 60.6 | 5.3 61.3 | 27.7 61.9 | 40.8 39.5 | 46.1 25.7 | 49.4 21.1 | 52.1 17.1 | 54.7 14.5 |
| 人体 | 显热(W) | 46.3 294.4 | 39.7 301.0 | 33.1 304.3 | 29.8 307.6 | 23.2 310.9 | 19.8 314.2 | 172.0 317.5 | 234.8 162.1 | 254.7 99.2 | 267.9 79.4 | 277.8 66.1 | 287.8 56.2 |
|  | 全热(W) | 46.3 533.5 | 39.7 540.1 | 33.1 543.4 | 29.8 546.7 | 23.2 550.0 | 19.8 553.3 | 411.1 556.6 | 473.9 162.1 | 493.8 99.2 | 507.0 79.4 | 516.9 66.1 | 526.9 56.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.00 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 | 0.36 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 113.1 | 0.0 144.2 | 0.0 159.8 | 0.0 155.9 | 0.0 124.8 | 0.0 109.2 | 0.0 66.4 | -151.6 11.9 | -89.3 -42.6 | -30.9 0.0 | 19.7 0.0 | 70.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -112.2 | 0.0 -80.3 | 0.0 -64.4 | 0.0 -68.4 | 0.0 -100.2 | 0.0 -116.2 | 0.0 -160.0 | -383.0 -215.7 | -319.3 -271.5 | -259.5 0.0 | -207.7 0.0 | -156.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.32 | 0.00 -0.32 | 0.00 -0.32 | 0.00 -0.32 | 0.00 -0.32 | 0.00 -0.32 | 0.00 -0.32 | -0.32 -0.32 | -0.32 -0.32 | -0.32 0.00 | -0.32 0.00 | -0.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 301 3269 | 155 3441 | 67 3452 | -21 3267 | -98 2937 | -151 2629 | 766 2156 | 879 1128 | 1424 735 | 1965 803 | 2462 642 | 2919 503 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 301 3255 | 155 3427 | 67 3437 | -21 3253 | -98 2923 | -151 2615 | 527 2143 | 871 1356 | 1415 964 | 1955 803 | 2451 642 | 2906 503 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 301 3381 | 155 3522 | 67 3517 | -21 3336 | -98 3037 | -151 2745 | 766 2316 | 1262 1344 | 1743 1007 | 2225 803 | 2670 642 | 3075 503 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 301 3142 | 155 3283 | 67 3278 | -21 3097 | -98 2798 | -151 2506 | 527 2077 | 1023 1344 | 1504 1007 | 1986 803 | 2431 642 | 2835 503 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 | 0.36 0.36 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3002[实验教室] |  | 4.20 | 200.90 | 26 | 60 | 8860.8 | 15 | 10760.0 | 15 | 5.47 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=98.50 K=0.30 D=6.51 | 75.6 74.7 | 79.7 72.4 | 83.4 70.5 | 86.7 68.9 | 89.4 67.8 | 91.1 65.7 | 91.9 64.6 | 91.2 63.5 | 89.0 62.4 | 91.3 61.6 | 91.4 76.3 | 77.5 77.1 |
| 西外墙 | F=23.90 K=0.30 D=6.51 | 47.7 49.1 | 48.7 48.3 | 49.6 47.7 | 50.4 47.1 | 51.0 46.7 | 54.5 46.1 | 58.0 45.7 | 60.6 45.3 | 61.7 45.0 | 61.6 44.7 | 58.7 45.7 | 50.0 46.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=27.50 | 142.4 1601.5 | 36.3 1699.1 | -22.2 1734.5 | -84.4 1679.4 | -135.9 1531.7 | -170.0 1440.5 | 402.9 1318.0 | 553.2 737.3 | 736.5 545.6 | 1004.8 410.8 | 1242.3 303.9 | 1442.0 209.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -267.3 210.2 | -332.4 268.1 | -354.1 297.0 | -383.1 289.8 | -404.8 231.9 | -419.2 203.0 | -375.8 123.4 | -281.8 22.1 | -166.0 -79.2 | -57.5 -151.5 | 36.6 -202.2 | 130.6 -245.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 409.7 1391.3 | 368.8 1431.1 | 331.9 1437.5 | 298.7 1389.6 | 268.8 1299.8 | 249.3 1237.6 | 778.7 1194.6 | 835.0 715.2 | 902.5 624.8 | 1062.3 562.3 | 1205.8 506.1 | 1311.4 455.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 84.9 332.5 | 58.1 412.7 | 41.3 533.5 | 24.3 628.8 | 9.8 672.3 | -2.1 672.2 | 57.6 576.6 | 111.5 287.7 | 165.9 195.2 | 217.7 159.6 | 263.5 130.5 | 301.9 104.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 138.4 290.4 | 124.5 359.1 | 112.1 474.1 | 100.9 570.8 | 90.8 625.9 | 81.7 631.6 | 132.7 551.9 | 167.8 283.3 | 199.1 211.0 | 229.2 189.9 | 256.2 170.9 | 275.8 153.8 |
| 内墙1 | F=29.40 K=0.85 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 281.3 793.6 | 241.1 823.7 | 210.9 843.8 | 190.9 863.9 | 160.7 884.0 | 150.7 894.0 | 401.8 914.1 | 522.3 673.0 | 612.8 542.4 | 673.0 452.0 | 723.2 381.7 | 763.4 321.4 |
| 照明 | 显热(W) | 289.3 1382.2 | 241.1 1414.4 | 208.9 1446.5 | 176.8 1462.6 | 144.6 1478.6 | 128.6 1494.7 | 675.0 1510.8 | 996.5 964.3 | 1125.1 626.8 | 1205.4 514.3 | 1269.7 417.9 | 1334.0 353.6 |
| 人体 | 显热(W) | 425.4 2704.4 | 364.6 2765.2 | 303.9 2795.6 | 273.5 2825.9 | 212.7 2856.3 | 182.3 2886.7 | 1580.1 2917.1 | 2157.4 1488.9 | 2339.8 911.6 | 2461.3 729.3 | 2552.5 607.7 | 2643.6 516.6 |
|  | 全热(W) | 425.4 6385.9 | 364.6 6446.7 | 303.9 6477.1 | 273.5 6507.5 | 212.7 6537.9 | 182.3 6568.3 | 5261.6 6598.6 | 5839.0 1488.9 | 6021.3 911.6 | 6142.8 729.3 | 6234.0 607.7 | 6325.2 516.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.47 | 0.00 5.47 | 0.00 5.47 | 0.00 5.47 | 0.00 5.47 | 0.00 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 0.00 | 5.47 0.00 | 5.47 0.00 | 5.47 0.00 | 5.47 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 898.8 | 0.0 1146.3 | 0.0 1270.1 | 0.0 1239.1 | 0.0 991.6 | 0.0 867.9 | 0.0 527.6 | -1204.9 94.4 | -709.9 -338.7 | -245.9 0.0 | 156.3 0.0 | 558.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -891.4 | 0.0 -638.2 | 0.0 -511.6 | 0.0 -543.3 | 0.0 -796.5 | 0.0 -923.0 | 0.0 -1271.2 | -3043.5 -1714.3 | -2537.1 -2157.3 | -2062.4 0.0 | -1651.0 0.0 | -1239.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.56 | 0.00 -2.56 | 0.00 -2.56 | 0.00 -2.56 | 0.00 -2.56 | 0.00 -2.56 | 0.00 -2.56 | -2.56 -2.56 | -2.56 -2.56 | -2.56 0.00 | -2.56 0.00 | -2.56 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1317 9773 | 1040 10324 | 846 10687 | 688 10760 | 502 10468 | 405 10304 | 6994 9802 | 5176 2591 | 6320 817 | 7379 2417 | 8277 2009 | 9100 1675 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1317 7882 | 1040 8427 | 846 8787 | 688 8861 | 502 8574 | 405 8413 | 3312 7920 | 3333 4400 | 4466 2636 | 5514 2417 | 6403 2009 | 7216 1675 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1317 10665 | 1040 10962 | 846 11199 | 688 11303 | 502 11264 | 405 11227 | 6994 11074 | 8219 4305 | 8857 2974 | 9442 2417 | 9928 2009 | 10339 1675 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1317 6983 | 1040 7281 | 846 7517 | 688 7622 | 502 7583 | 405 7545 | 3312 7392 | 4538 4305 | 5176 2974 | 5760 2417 | 6246 2009 | 6658 1675 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 | 5.47 5.47 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3009[实验教室] |  | 4.20 | 107.61 | 26 | 60 | 4552.2 | 14 | 5569.9 | 14 | 2.93 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=39.48 K=0.30 D=6.51 | 78.8 81.1 | 80.5 79.8 | 81.9 78.8 | 83.2 77.8 | 84.3 77.1 | 90.1 76.1 | 95.9 75.5 | 100.0 74.9 | 102.0 74.3 | 101.7 73.9 | 96.9 75.5 | 82.7 77.1 |
| 南外墙 | F=39.40 K=0.30 D=6.51 | 53.5 53.8 | 58.1 52.7 | 62.2 51.9 | 65.3 51.2 | 67.4 50.7 | 68.0 49.8 | 67.2 49.4 | 64.9 48.8 | 61.2 48.4 | 59.4 48.0 | 57.6 49.8 | 55.0 51.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=11.00 | 79.2 899.9 | 34.6 943.6 | 9.1 921.7 | -17.5 833.2 | -39.8 716.7 | -57.8 606.8 | 67.0 494.2 | 179.6 324.2 | 302.3 252.2 | 456.5 194.8 | 634.5 149.0 | 789.5 108.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -106.9 84.1 | -133.0 107.2 | -141.6 118.8 | -153.2 115.9 | -161.9 92.8 | -167.7 81.2 | -150.3 49.3 | -112.7 8.8 | -66.4 -31.7 | -23.0 -60.6 | 14.6 -80.9 | 52.2 -98.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 186.1 815.8 | 167.5 836.4 | 150.8 802.9 | 135.7 717.3 | 122.1 623.9 | 109.9 525.6 | 217.3 444.8 | 292.3 315.4 | 368.7 283.8 | 479.5 255.5 | 619.8 229.9 | 737.3 206.9 |
| 内墙1 | F=45.78 K=0.85 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 |
| 内门1 | F=4.62 K=3.00 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 150.7 425.1 | 129.1 441.2 | 113.0 452.0 | 102.2 462.7 | 86.1 473.5 | 80.7 478.9 | 215.2 489.6 | 279.8 360.5 | 328.2 290.6 | 360.5 242.1 | 387.4 204.5 | 408.9 172.2 |
| 照明 | 显热(W) | 155.0 740.4 | 129.1 757.6 | 111.9 774.8 | 94.7 783.4 | 77.5 792.0 | 68.9 800.6 | 361.6 809.3 | 533.8 516.5 | 602.6 335.8 | 645.7 275.5 | 680.1 223.8 | 714.6 189.4 |
| 人体 | 显热(W) | 227.9 1448.6 | 195.3 1481.2 | 162.8 1497.4 | 146.5 1513.7 | 113.9 1530.0 | 97.7 1546.3 | 846.4 1562.6 | 1155.6 797.6 | 1253.3 488.3 | 1318.4 390.6 | 1367.2 325.5 | 1416.1 276.7 |
|  | 全热(W) | 227.9 3420.6 | 195.3 3453.2 | 162.8 3469.5 | 146.5 3485.8 | 113.9 3502.0 | 97.7 3518.3 | 2818.4 3534.6 | 3127.7 797.6 | 3225.3 488.3 | 3290.4 390.6 | 3339.3 325.5 | 3388.1 276.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 481.5 | 0.0 614.0 | 0.0 680.3 | 0.0 663.7 | 0.0 531.2 | 0.0 464.9 | 0.0 282.6 | -645.4 50.6 | -380.3 -181.4 | -131.7 0.0 | 83.7 0.0 | 299.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -477.5 | 0.0 -341.9 | 0.0 -274.0 | 0.0 -291.0 | 0.0 -426.6 | 0.0 -494.4 | 0.0 -680.9 | -1630.3 -918.2 | -1359.0 -1155.6 | -1104.7 0.0 | -884.3 0.0 | -664.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 682 5239 | 563 5482 | 477 5570 | 411 5498 | 326 5281 | 284 5131 | 3721 4867 | 2751 1300 | 3358 429 | 3905 1320 | 4407 1123 | 4870 971 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 682 4226 | 563 4465 | 477 4552 | 411 4481 | 326 4266 | 284 4119 | 1749 3858 | 1764 2268 | 2365 1403 | 2906 1320 | 3403 1123 | 3861 971 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 682 5716 | 563 5823 | 477 5844 | 411 5789 | 326 5707 | 284 5626 | 3721 5548 | 4381 2218 | 4717 1585 | 5009 1320 | 5291 1123 | 5534 971 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 682 3744 | 563 3851 | 477 3872 | 411 3817 | 326 3735 | 284 3654 | 1749 3576 | 2409 2218 | 2745 1585 | 3037 1320 | 3319 1123 | 3562 971 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3024[普通教室] |  | 4.20 | 107.63 | 26 | 60 | 9453.9 | 14 | 11833.6 | 14 | 8.44 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=39.40 K=0.30 D=6.51 | 53.5 53.8 | 58.1 52.7 | 62.2 51.9 | 65.3 51.2 | 67.4 50.7 | 68.0 49.8 | 67.2 49.4 | 64.9 48.8 | 61.2 48.4 | 59.4 48.0 | 57.6 49.8 | 55.0 51.4 |
| 东外墙 | F=33.98 K=0.30 D=6.51 | 89.6 73.6 | 90.0 72.7 | 88.4 72.0 | 85.3 71.4 | 81.3 70.9 | 81.1 70.2 | 81.0 69.8 | 80.5 69.3 | 79.5 68.9 | 78.5 68.6 | 77.0 81.7 | 74.7 87.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=11.00 | 79.2 899.9 | 34.6 943.6 | 9.1 921.7 | -17.5 833.2 | -39.8 716.7 | -57.8 606.8 | 67.0 494.2 | 179.6 324.2 | 302.3 252.2 | 456.5 194.8 | 634.5 149.0 | 789.5 108.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -106.9 84.1 | -133.0 107.2 | -141.6 118.8 | -153.2 115.9 | -161.9 92.8 | -167.7 81.2 | -150.3 49.3 | -112.7 8.8 | -66.4 -31.7 | -23.0 -60.6 | 14.6 -80.9 | 52.2 -98.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 186.1 815.8 | 167.5 836.4 | 150.8 802.9 | 135.7 717.3 | 122.1 623.9 | 109.9 525.6 | 217.3 444.8 | 292.3 315.4 | 368.7 283.8 | 479.5 255.5 | 619.8 229.9 | 737.3 206.9 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 53.7 469.6 | 29.9 428.1 | 16.0 426.4 | 1.5 407.4 | -10.7 370.7 | -12.2 332.8 | 296.0 273.6 | 454.8 186.0 | 548.0 147.5 | 591.4 116.7 | 577.7 91.9 | 515.8 70.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 107.1 427.5 | 96.4 374.5 | 86.8 367.0 | 78.1 349.5 | 70.3 324.3 | 71.7 292.2 | 371.2 248.9 | 511.1 181.5 | 581.2 163.4 | 602.9 147.0 | 570.4 132.3 | 489.7 119.1 |
| 内墙1 | F=45.78 K=0.85 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | -46.9 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 | 70.3 70.3 |
| 内门1 | F=4.62 K=3.00 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 150.7 425.1 | 129.2 441.3 | 113.0 452.1 | 102.3 462.8 | 86.1 473.6 | 80.7 479.0 | 215.3 489.7 | 279.8 360.6 | 328.3 290.6 | 360.6 242.2 | 387.5 204.5 | 409.0 172.2 |
| 照明 | 显热(W) | 155.0 740.5 | 129.2 757.7 | 111.9 775.0 | 94.7 783.6 | 77.5 792.2 | 68.9 800.8 | 361.6 809.4 | 533.9 516.6 | 602.7 335.8 | 645.8 275.5 | 680.2 223.9 | 714.7 189.4 |
| 人体 | 显热(W) | 655.9 4169.4 | 562.2 4263.1 | 468.5 4309.9 | 421.6 4356.8 | 327.9 4403.6 | 281.1 4450.5 | 2436.0 4497.3 | 3326.1 2295.5 | 3607.2 1405.4 | 3794.6 1124.3 | 3935.1 936.9 | 4075.7 796.4 |
|  | 全热(W) | 655.9 9845.2 | 562.2 9938.9 | 468.5 9985.8 | 421.6 10032.6 | 327.9 10079.5 | 281.1 10126.3 | 8111.9 10173.2 | 9002.0 2295.5 | 9283.1 1405.4 | 9470.5 1124.3 | 9611.0 936.9 | 9751.5 796.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 0.00 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 0.00 | 8.44 0.00 | 8.44 0.00 | 8.44 0.00 | 8.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1662.8 | 0.0 2120.7 | 0.0 2349.7 | 0.0 2292.4 | 0.0 1834.5 | 0.0 1605.6 | 0.0 976.0 | -2229.2 174.7 | -1313.4 -626.6 | -454.9 0.0 | 289.2 0.0 | 1033.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1649.1 | 0.0 -1180.7 | 0.0 -946.5 | 0.0 -1005.1 | 0.0 -1473.5 | 0.0 -1707.7 | 0.0 -2351.7 | -5630.6 -3171.5 | -4693.8 -3991.2 | -3815.5 0.0 | -3054.4 0.0 | -2293.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | 0.00 -4.73 | -4.73 -4.73 | -4.73 -4.73 | -4.73 0.00 | -4.73 0.00 | -4.73 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1174 10954 | 970 11550 | 806 11834 | 690 11732 | 526 11176 | 446 10853 | 9295 10103 | 5060 725 | 6607 -1347 | 7942 2166 | 9066 1833 | 10112 1571 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1174 8590 | 970 9175 | 806 9454 | 690 9354 | 526 8808 | 446 8491 | 3619 7755 | 2786 4071 | 4311 2018 | 5627 2166 | 6734 1833 | 7763 1571 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1174 12603 | 970 12730 | 806 12780 | 690 12737 | 526 12649 | 446 12561 | 9295 12454 | 10691 3896 | 11300 2644 | 11758 2166 | 12121 1833 | 12406 1571 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1174 6927 | 970 7055 | 806 7104 | 690 7062 | 526 6974 | 446 6885 | 3619 6779 | 5015 3896 | 5625 2644 | 6082 2166 | 6445 1833 | 6730 1571 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 | 8.44 8.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3059[卫生间] |  | 4.20 | 29.45 | 28 | 60 | 596.5 | 10 | 596.5 | 10 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=26.10 K=0.30 D=6.51 | 53.1 40.8 | 53.4 40.2 | 52.2 39.6 | 49.8 39.1 | 46.8 38.8 | 46.6 38.2 | 46.5 37.9 | 46.1 37.5 | 45.3 37.2 | 44.6 37.0 | 43.4 47.1 | 41.7 51.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=3.30 | 16.4 265.9 | 2.1 241.0 | -6.3 240.0 | -14.9 228.6 | -22.2 206.6 | -23.1 183.9 | 161.8 148.3 | 257.0 95.7 | 313.0 72.7 | 339.0 54.2 | 330.8 39.3 | 293.7 26.2 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -47.9 9.4 | -55.7 16.3 | -58.3 19.8 | -61.8 18.9 | -64.4 12.0 | -66.1 8.5 | -60.9 -1.0 | -49.7 -13.2 | -35.8 -25.3 | -22.7 -34.0 | -11.5 -40.1 | -0.2 -45.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 64.3 256.5 | 57.9 224.7 | 52.1 220.2 | 46.9 209.7 | 42.2 194.6 | 43.0 175.3 | 222.7 149.4 | 306.7 108.9 | 348.7 98.0 | 361.8 88.2 | 342.2 79.4 | 293.8 71.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 41.2 116.3 | 35.3 120.7 | 30.9 123.7 | 28.0 126.6 | 23.6 129.6 | 22.1 131.0 | 58.9 134.0 | 76.6 98.7 | 89.8 79.5 | 98.7 66.3 | 106.0 56.0 | 111.9 47.1 |
| 照明 | 显热(W) | 26.5 126.6 | 22.1 129.6 | 19.1 132.5 | 16.2 134.0 | 13.3 135.5 | 11.8 136.9 | 61.8 138.4 | 91.3 88.3 | 103.1 57.4 | 110.4 47.1 | 116.3 38.3 | 122.2 32.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 137 550 | 113 532 | 96 536 | 79 528 | 61 510 | 57 490 | 329 459 | 471 320 | 551 247 | 593 205 | 597 181 | 569 157 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 137 550 | 113 532 | 96 536 | 79 528 | 61 510 | 57 490 | 329 459 | 471 320 | 551 247 | 593 205 | 597 181 | 569 157 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 137 550 | 113 532 | 96 536 | 79 528 | 61 510 | 57 490 | 329 459 | 471 320 | 551 247 | 593 205 | 597 181 | 569 157 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 137 550 | 113 532 | 96 536 | 79 528 | 61 510 | 57 490 | 329 459 | 471 320 | 551 247 | 593 205 | 597 181 | 569 157 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4015[实验教室] |  | 4.20 | 107.66 | 26 | 60 | 4744.2 | 15 | 5762.0 | 15 | 2.93 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=105.43 K=0.20 D=4.17 | 336.9 177.7 | 333.5 174.3 | 320.1 170.8 | 298.7 167.9 | 274.6 165.5 | 245.0 189.8 | 213.7 218.9 | 205.1 248.8 | 198.0 277.6 | 192.2 302.5 | 187.1 320.7 | 183.2 332.9 |
| 屋顶 | F=7.45 K=0.25 D=5.19 | 22.2 19.0 | 23.2 18.8 | 23.9 18.6 | 24.4 18.5 | 24.5 18.2 | 24.4 18.1 | 23.9 18.0 | 23.0 17.9 | 22.1 17.8 | 20.9 18.7 | 19.7 19.9 | 19.3 21.0 |
| 西外墙 | F=31.85 K=0.30 D=6.51 | 63.6 65.4 | 64.9 64.4 | 66.1 63.5 | 67.2 62.8 | 68.0 62.2 | 72.7 61.4 | 77.3 60.9 | 80.7 60.4 | 82.3 60.0 | 82.1 59.6 | 78.2 60.9 | 66.7 62.2 |
| 北外墙 | F=17.78 K=0.30 D=6.51 | 13.6 13.5 | 14.4 13.1 | 15.1 12.7 | 15.6 12.4 | 16.1 12.2 | 16.4 11.9 | 16.6 11.7 | 16.5 11.5 | 16.1 11.3 | 16.5 11.1 | 16.5 13.8 | 14.0 13.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 84.9 332.5 | 58.1 412.7 | 41.3 533.5 | 24.3 628.8 | 9.8 672.3 | -2.1 672.2 | 57.6 576.6 | 111.5 287.7 | 165.9 195.2 | 217.7 159.6 | 263.5 130.5 | 301.9 104.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 138.4 290.4 | 124.5 359.1 | 112.1 474.1 | 100.9 570.8 | 90.8 625.9 | 81.7 631.6 | 132.7 551.9 | 167.8 283.3 | 199.1 211.0 | 229.2 189.9 | 256.2 170.9 | 275.8 153.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 28.5 320.3 | 7.3 339.8 | -4.4 346.9 | -16.9 335.9 | -27.2 306.3 | -34.0 288.1 | 80.6 263.6 | 110.6 147.5 | 147.3 109.1 | 201.0 82.2 | 248.5 60.8 | 288.4 42.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 81.9 278.3 | 73.8 286.2 | 66.4 287.5 | 59.7 277.9 | 53.8 260.0 | 49.9 247.5 | 155.7 238.9 | 167.0 143.0 | 180.5 125.0 | 212.5 112.5 | 241.2 101.2 | 262.3 91.1 |
| 内墙1 | F=44.20 K=0.85 | -45.2 67.9 | -45.2 67.9 | -45.2 67.9 | -45.2 67.9 | -45.2 67.9 | -45.2 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 |
| 内门1 | F=4.62 K=3.00 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 150.7 425.3 | 129.2 441.4 | 113.0 452.2 | 102.3 463.0 | 86.1 473.7 | 80.7 479.1 | 215.3 489.9 | 279.9 360.7 | 328.4 290.7 | 360.7 242.2 | 387.6 204.6 | 409.1 172.3 |
| 照明 | 显热(W) | 155.0 740.7 | 129.2 758.0 | 112.0 775.2 | 94.7 783.8 | 77.5 792.4 | 68.9 801.0 | 361.8 809.6 | 534.0 516.8 | 602.9 335.9 | 646.0 275.6 | 680.4 223.9 | 714.9 189.5 |
| 人体 | 显热(W) | 228.0 1449.3 | 195.4 1481.9 | 162.8 1498.1 | 146.6 1514.4 | 114.0 1530.7 | 97.7 1547.0 | 846.8 1563.3 | 1156.2 797.9 | 1253.9 488.5 | 1319.0 390.8 | 1367.9 325.7 | 1416.7 276.8 |
|  | 全热(W) | 228.0 3422.2 | 195.4 3454.8 | 162.8 3471.1 | 146.6 3487.4 | 114.0 3503.7 | 97.7 3519.9 | 2819.7 3536.2 | 3129.1 797.9 | 3226.8 488.5 | 3292.0 390.8 | 3340.8 325.7 | 3389.7 276.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 481.7 | 0.0 614.3 | 0.0 680.6 | 0.0 664.0 | 0.0 531.4 | 0.0 465.1 | 0.0 282.7 | -645.7 50.6 | -380.5 -181.5 | -131.8 0.0 | 83.8 0.0 | 299.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -477.7 | 0.0 -342.0 | 0.0 -274.2 | 0.0 -291.1 | 0.0 -426.8 | 0.0 -494.7 | 0.0 -681.2 | -1631.0 -918.7 | -1359.6 -1156.1 | -1105.2 0.0 | -884.8 0.0 | -664.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1022 5132 | 893 5428 | 788 5663 | 695 5762 | 582 5673 | 508 5640 | 3959 5397 | 2952 1623 | 3523 723 | 4017 1635 | 4430 1453 | 4816 1308 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1022 4118 | 893 4411 | 788 4645 | 695 4744 | 582 4658 | 508 4627 | 1986 4388 | 1965 2592 | 2529 1697 | 3017 1635 | 3426 1453 | 3806 1308 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1022 5609 | 893 5770 | 788 5937 | 695 6053 | 582 6099 | 508 6134 | 3959 6078 | 4583 2542 | 4883 1879 | 5122 1635 | 5315 1453 | 5480 1308 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1022 3637 | 893 3797 | 788 3964 | 695 4080 | 582 4127 | 508 4161 | 1986 4105 | 2610 2542 | 2910 1879 | 3149 1635 | 3342 1453 | 3507 1308 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4021[实验教室] |  | 4.20 | 107.61 | 26 | 60 | 4734.1 | 14 | 5751.8 | 14 | 2.93 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=102.37 K=0.20 D=4.17 | 330.1 174.1 | 326.6 170.7 | 313.2 167.4 | 291.9 164.5 | 268.0 162.2 | 239.0 185.1 | 209.1 213.5 | 200.7 243.1 | 193.9 271.6 | 188.2 296.3 | 183.2 314.2 | 179.4 326.2 |
| 屋顶 | F=10.45 K=0.25 D=5.19 | 31.3 26.9 | 32.7 26.6 | 33.8 26.3 | 34.4 26.1 | 34.7 25.8 | 34.5 25.6 | 33.7 25.4 | 32.5 25.2 | 31.1 25.1 | 29.5 26.4 | 27.8 28.0 | 27.3 29.7 |
| 西外墙 | F=37.35 K=0.30 D=6.51 | 74.6 76.7 | 76.2 75.5 | 77.5 74.5 | 78.8 73.6 | 79.8 73.0 | 85.2 72.0 | 90.7 71.4 | 94.6 70.8 | 96.5 70.3 | 96.3 69.9 | 91.7 71.5 | 78.2 73.0 |
| 南外墙 | F=35.55 K=0.30 D=6.51 | 48.3 48.5 | 52.4 47.6 | 56.1 46.9 | 59.0 46.2 | 60.8 45.7 | 61.4 45.0 | 60.7 44.5 | 58.5 44.1 | 55.3 43.7 | 53.6 43.4 | 52.0 44.9 | 49.6 46.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=11.00 | 79.2 899.9 | 34.6 943.6 | 9.1 921.7 | -17.5 833.2 | -39.8 716.7 | -57.8 606.8 | 67.0 494.2 | 179.6 324.2 | 302.3 252.2 | 456.5 194.8 | 634.5 149.0 | 789.5 108.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -106.9 84.1 | -133.0 107.2 | -141.6 118.8 | -153.2 115.9 | -161.9 92.8 | -167.7 81.2 | -150.3 49.3 | -112.7 8.8 | -66.4 -31.7 | -23.0 -60.6 | 14.6 -80.9 | 52.2 -98.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 186.1 815.8 | 167.5 836.4 | 150.8 802.9 | 135.7 717.3 | 122.1 623.9 | 109.9 525.6 | 217.3 444.8 | 292.3 315.4 | 368.7 283.8 | 479.5 255.5 | 619.8 229.9 | 737.3 206.9 |
| 内墙1 | F=44.20 K=0.85 | -45.2 67.9 | -45.2 67.9 | -45.2 67.9 | -45.2 67.9 | -45.2 67.9 | -45.2 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 | 67.9 67.9 |
| 内门1 | F=4.62 K=3.00 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | -16.6 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 150.7 425.1 | 129.1 441.2 | 113.0 452.0 | 102.2 462.7 | 86.1 473.5 | 80.7 478.9 | 215.2 489.6 | 279.8 360.5 | 328.2 290.6 | 360.5 242.1 | 387.4 204.5 | 408.9 172.2 |
| 照明 | 显热(W) | 155.0 740.4 | 129.1 757.6 | 111.9 774.8 | 94.7 783.4 | 77.5 792.0 | 68.9 800.6 | 361.6 809.3 | 533.8 516.5 | 602.6 335.8 | 645.7 275.5 | 680.1 223.8 | 714.6 189.4 |
| 人体 | 显热(W) | 227.9 1448.6 | 195.3 1481.2 | 162.8 1497.4 | 146.5 1513.7 | 113.9 1530.0 | 97.7 1546.3 | 846.4 1562.6 | 1155.6 797.6 | 1253.3 488.3 | 1318.4 390.6 | 1367.2 325.5 | 1416.1 276.7 |
|  | 全热(W) | 227.9 3420.6 | 195.3 3453.2 | 162.8 3469.5 | 146.5 3485.8 | 113.9 3502.0 | 97.7 3518.3 | 2818.4 3534.6 | 3127.7 797.6 | 3225.3 488.3 | 3290.4 390.6 | 3339.3 325.5 | 3388.1 276.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 481.5 | 0.0 614.0 | 0.0 680.3 | 0.0 663.7 | 0.0 531.2 | 0.0 464.9 | 0.0 282.6 | -645.4 50.6 | -380.3 -181.4 | -131.7 0.0 | 83.7 0.0 | 299.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -477.5 | 0.0 -341.9 | 0.0 -274.0 | 0.0 -291.0 | 0.0 -426.6 | 0.0 -494.4 | 0.0 -680.9 | -1630.3 -918.2 | -1359.0 -1155.6 | -1104.7 0.0 | -884.3 0.0 | -664.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1035 5428 | 914 5667 | 816 5752 | 728 5677 | 619 5457 | 548 5331 | 3949 5094 | 2970 1557 | 3569 715 | 4109 1632 | 4604 1454 | 5064 1315 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1035 4414 | 914 4651 | 816 4734 | 728 4660 | 619 4443 | 548 4318 | 1977 4086 | 1983 2525 | 2576 1689 | 3110 1632 | 3600 1454 | 4056 1315 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1035 5905 | 914 6009 | 816 6026 | 728 5968 | 619 5884 | 548 5825 | 3949 5775 | 4600 2475 | 4928 1870 | 5213 1632 | 5489 1454 | 5728 1315 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1035 3933 | 914 4037 | 816 4054 | 728 3996 | 619 3912 | 548 3853 | 1977 3803 | 2628 2475 | 2956 1870 | 3241 1632 | 3517 1454 | 3756 1315 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4030[普通教室] |  | 4.20 | 53.72 | 26 | 60 | 5075.7 | 14 | 6263.4 | 14 | 4.21 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=57.79 K=0.20 D=4.17 | 165.4 84.3 | 164.4 82.5 | 158.0 80.6 | 147.3 79.1 | 135.6 77.8 | 121.1 90.1 | 103.3 103.1 | 98.7 117.0 | 95.0 132.0 | 91.9 145.4 | 89.2 155.4 | 87.2 162.5 |
| 屋顶 | F=8.49 K=0.25 D=5.19 | 21.8 18.0 | 22.6 17.7 | 23.0 17.5 | 23.3 17.4 | 23.2 17.1 | 22.9 17.0 | 22.3 16.9 | 21.4 16.7 | 20.6 16.6 | 19.8 18.4 | 18.6 19.7 | 18.3 20.8 |
| 北外墙 | F=27.84 K=0.30 D=6.51 | 21.4 21.1 | 22.5 20.5 | 23.6 19.9 | 24.5 19.5 | 25.3 19.2 | 25.8 18.6 | 26.0 18.3 | 25.8 17.9 | 25.1 17.6 | 25.8 17.4 | 25.8 21.6 | 21.9 21.8 |
| 东外墙 | F=22.80 K=0.30 D=6.51 | 60.2 49.4 | 60.4 48.8 | 59.3 48.3 | 57.3 47.9 | 54.6 47.6 | 54.4 47.1 | 54.4 46.8 | 54.0 46.5 | 53.3 46.3 | 52.7 46.0 | 51.6 54.8 | 50.1 58.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.60 | 34.2 384.4 | 8.7 407.8 | -5.3 416.3 | -20.2 403.1 | -32.6 367.6 | -40.8 345.7 | 96.7 316.3 | 132.8 176.9 | 176.8 130.9 | 241.2 98.6 | 298.2 72.9 | 346.1 50.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -64.2 50.4 | -79.8 64.3 | -85.0 71.3 | -91.9 69.5 | -97.1 55.7 | -100.6 48.7 | -90.2 29.6 | -67.6 5.3 | -39.8 -19.0 | -13.8 -36.4 | 8.8 -48.5 | 31.3 -58.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 98.3 333.9 | 88.5 343.5 | 79.7 345.0 | 71.7 333.5 | 64.5 311.9 | 59.8 297.0 | 186.9 286.7 | 200.4 171.6 | 216.6 149.9 | 255.0 135.0 | 289.4 121.5 | 314.7 109.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=6.60 | 64.4 563.5 | 35.9 513.8 | 19.2 511.6 | 1.8 488.9 | -12.8 444.9 | -14.6 399.4 | 355.2 328.3 | 545.7 223.1 | 657.6 177.1 | 709.7 140.1 | 693.3 110.3 | 619.0 84.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -64.2 50.4 | -79.8 64.3 | -85.0 71.3 | -91.9 69.5 | -97.1 55.7 | -100.6 48.7 | -90.2 29.6 | -67.6 5.3 | -39.8 -19.0 | -13.8 -36.4 | 8.8 -48.5 | 31.3 -58.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 128.6 513.0 | 115.7 449.4 | 104.1 440.4 | 93.7 419.3 | 84.4 389.2 | 86.0 350.7 | 445.4 298.7 | 613.4 217.8 | 697.5 196.1 | 723.5 176.5 | 684.5 158.8 | 587.7 142.9 |
| 内墙1 | F=29.40 K=0.85 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.2 212.2 | 64.5 220.3 | 56.4 225.6 | 51.0 231.0 | 43.0 236.4 | 40.3 239.1 | 107.4 244.4 | 139.7 180.0 | 163.8 145.0 | 180.0 120.9 | 193.4 102.1 | 204.1 86.0 |
| 照明 | 显热(W) | 77.4 369.6 | 64.5 378.2 | 55.9 386.8 | 47.3 391.1 | 38.7 395.4 | 34.4 399.7 | 180.5 404.0 | 266.5 257.9 | 300.8 167.6 | 322.3 137.5 | 339.5 111.7 | 356.7 94.5 |
| 人体 | 显热(W) | 327.3 2081.0 | 280.6 2127.7 | 233.8 2151.1 | 210.4 2174.5 | 163.7 2197.9 | 140.3 2221.3 | 1215.8 2244.6 | 1660.1 1145.7 | 1800.4 701.5 | 1893.9 561.2 | 1964.1 467.6 | 2034.2 397.5 |
|  | 全热(W) | 327.3 4913.8 | 280.6 4960.6 | 233.8 4984.0 | 210.4 5007.4 | 163.7 5030.7 | 140.3 5054.1 | 4048.7 5077.5 | 4493.0 1145.7 | 4633.3 701.5 | 4726.8 561.2 | 4796.9 467.6 | 4867.1 397.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.21 | 0.00 4.21 | 0.00 4.21 | 0.00 4.21 | 0.00 4.21 | 0.00 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 0.00 | 4.21 0.00 | 4.21 0.00 | 4.21 0.00 | 4.21 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 829.9 | 0.0 1058.5 | 0.0 1172.7 | 0.0 1144.2 | 0.0 915.6 | 0.0 801.4 | 0.0 487.1 | -1112.6 87.2 | -655.5 -312.7 | -227.0 0.0 | 144.3 0.0 | 515.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -823.1 | 0.0 -589.3 | 0.0 -472.4 | 0.0 -501.6 | 0.0 -735.4 | 0.0 -852.3 | 0.0 -1173.8 | -2810.3 -1582.9 | -2342.7 -1992.0 | -1904.4 0.0 | -1524.5 0.0 | -1144.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.36 | 0.00 -2.36 | 0.00 -2.36 | 0.00 -2.36 | 0.00 -2.36 | 0.00 -2.36 | 0.00 -2.36 | -2.36 -2.36 | -2.36 -2.36 | -2.36 0.00 | -2.36 0.00 | -2.36 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 817 5838 | 694 6106 | 594 6263 | 513 6229 | 408 5946 | 354 5804 | 5040 5427 | 3012 644 | 3829 -412 | 4511 1331 | 5027 1161 | 5471 1021 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 817 4658 | 694 4921 | 594 5076 | 513 5042 | 408 4765 | 354 4624 | 2207 4255 | 1877 2314 | 2683 1267 | 3355 1331 | 3863 1161 | 4298 1021 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 817 6661 | 694 6695 | 594 6736 | 513 6730 | 408 6682 | 354 6656 | 5040 6601 | 5823 2227 | 6172 1580 | 6415 1331 | 6552 1161 | 6616 1021 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 817 3828 | 694 3862 | 594 3903 | 513 3897 | 408 3849 | 354 3823 | 2207 3768 | 2990 2227 | 3339 1580 | 3583 1331 | 3719 1161 | 3783 1021 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 | 4.21 4.21 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4032[实验教室] |  | 4.20 | 53.54 | 26 | 60 | 2823.8 | 15 | 3329.9 | 15 | 1.46 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=59.02 K=0.20 D=4.17 | 169.5 85.8 | 168.9 83.9 | 162.7 82.0 | 151.8 80.4 | 139.1 79.1 | 122.9 89.1 | 105.3 102.4 | 100.6 117.3 | 96.8 133.1 | 93.6 147.3 | 90.8 158.2 | 88.7 166.1 |
| 屋顶 | F=7.22 K=0.25 D=5.19 | 16.9 15.2 | 17.8 15.0 | 18.6 14.8 | 19.3 14.6 | 19.7 14.4 | 19.9 14.3 | 19.8 14.2 | 19.3 14.0 | 18.6 14.0 | 17.5 14.7 | 15.8 15.3 | 15.4 16.0 |
| 北外墙 | F=19.70 K=0.30 D=6.51 | 15.1 14.9 | 15.9 14.5 | 16.7 14.1 | 17.3 13.8 | 17.9 13.6 | 18.2 13.1 | 18.4 12.9 | 18.2 12.7 | 17.8 12.5 | 18.3 12.3 | 18.3 15.3 | 15.5 15.4 |
| 西外墙 | F=23.90 K=0.30 D=6.51 | 47.7 49.1 | 48.7 48.3 | 49.6 47.7 | 50.4 47.1 | 51.0 46.7 | 54.5 46.1 | 58.0 45.7 | 60.6 45.3 | 61.7 45.0 | 61.6 44.7 | 58.7 45.7 | 50.0 46.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 28.5 320.3 | 7.3 339.8 | -4.4 346.9 | -16.9 335.9 | -27.2 306.3 | -34.0 288.1 | 80.6 263.6 | 110.6 147.5 | 147.3 109.1 | 201.0 82.2 | 248.5 60.8 | 288.4 42.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 81.9 278.3 | 73.8 286.2 | 66.4 287.5 | 59.7 277.9 | 53.8 260.0 | 49.9 247.5 | 155.7 238.9 | 167.0 143.0 | 180.5 125.0 | 212.5 112.5 | 241.2 101.2 | 262.3 91.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 84.9 332.5 | 58.1 412.7 | 41.3 533.5 | 24.3 628.8 | 9.8 672.3 | -2.1 672.2 | 57.6 576.6 | 111.5 287.7 | 165.9 195.2 | 217.7 159.6 | 263.5 130.5 | 301.9 104.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 138.4 290.4 | 124.5 359.1 | 112.1 474.1 | 100.9 570.8 | 90.8 625.9 | 81.7 631.6 | 132.7 551.9 | 167.8 283.3 | 199.1 211.0 | 229.2 189.9 | 256.2 170.9 | 275.8 153.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 75.0 211.5 | 64.2 219.5 | 56.2 224.9 | 50.9 230.2 | 42.8 235.6 | 40.2 238.2 | 107.1 243.6 | 139.2 179.4 | 163.3 144.6 | 179.4 120.5 | 192.7 101.7 | 203.4 85.7 |
| 照明 | 显热(W) | 77.1 368.3 | 64.2 376.9 | 55.7 385.5 | 47.1 389.8 | 38.5 394.0 | 34.3 398.3 | 179.9 402.6 | 265.5 257.0 | 299.8 167.0 | 321.2 137.1 | 338.4 111.4 | 355.5 94.2 |
| 人体 | 显热(W) | 113.4 720.7 | 97.2 736.9 | 81.0 745.0 | 72.9 753.1 | 56.7 761.2 | 48.6 769.3 | 421.1 777.4 | 574.9 396.8 | 623.5 242.9 | 655.9 194.3 | 680.2 162.0 | 704.5 137.7 |
|  | 全热(W) | 113.4 1701.8 | 97.2 1718.0 | 81.0 1726.1 | 72.9 1734.2 | 56.7 1742.3 | 48.6 1750.4 | 1402.2 1758.5 | 1556.0 396.8 | 1604.6 242.9 | 1637.0 194.3 | 1661.3 162.0 | 1685.6 137.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 0.00 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 | 1.46 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 239.5 | 0.0 305.5 | 0.0 338.5 | 0.0 330.2 | 0.0 264.3 | 0.0 231.3 | 0.0 140.6 | -321.1 25.2 | -189.2 -90.3 | -65.5 0.0 | 41.7 0.0 | 148.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -237.5 | 0.0 -170.1 | 0.0 -136.3 | 0.0 -144.8 | 0.0 -212.2 | 0.0 -246.0 | 0.0 -338.8 | -811.1 -456.8 | -676.1 -574.9 | -549.6 0.0 | -440.0 0.0 | -330.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | 0.00 -0.68 | -0.68 -0.68 | -0.68 -0.68 | -0.68 0.00 | -0.68 0.00 | -0.68 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 628 2862 | 542 3058 | 477 3239 | 417 3330 | 348 3292 | 302 3264 | 2029 3081 | 1571 1001 | 1900 488 | 2198 913 | 2448 801 | 2674 708 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 628 2358 | 542 2553 | 477 2733 | 417 2824 | 348 2787 | 302 2760 | 1048 2580 | 1079 1483 | 1405 973 | 1701 913 | 1948 801 | 2172 708 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 628 3099 | 542 3229 | 477 3375 | 417 3475 | 348 3504 | 302 3510 | 2029 3420 | 2382 1458 | 2576 1063 | 2747 913 | 2888 801 | 3005 708 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 628 2118 | 542 2247 | 477 2394 | 417 2494 | 348 2523 | 302 2529 | 1048 2439 | 1400 1458 | 1595 1063 | 1766 913 | 1907 801 | 2023 708 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 | 1.46 1.46 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4033[实验教室] |  | 4.20 | 52.74 | 26 | 60 | 1814.1 | 15 | 2312.6 | 15 | 1.44 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=56.47 K=0.20 D=4.17 | 180.4 95.2 | 178.6 93.3 | 171.4 91.5 | 159.9 89.9 | 147.0 88.6 | 131.2 101.6 | 114.5 117.2 | 109.8 133.2 | 106.1 148.7 | 102.9 162.0 | 100.2 171.7 | 98.1 178.3 |
| 内墙1 | F=22.10 K=0.85 | -22.6 33.9 | -22.6 33.9 | -22.6 33.9 | -22.6 33.9 | -22.6 33.9 | -22.6 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 73.8 208.3 | 63.3 216.2 | 55.4 221.5 | 50.1 226.8 | 42.2 232.0 | 39.6 234.7 | 105.5 239.9 | 137.1 176.7 | 160.8 142.4 | 176.7 118.7 | 189.8 100.2 | 200.4 84.4 |
| 照明 | 显热(W) | 75.9 362.8 | 63.3 371.3 | 54.8 379.7 | 46.4 383.9 | 38.0 388.1 | 33.8 392.4 | 177.2 396.6 | 261.6 253.1 | 295.3 164.5 | 316.4 135.0 | 333.3 109.7 | 350.2 92.8 |
| 人体 | 显热(W) | 111.7 709.9 | 95.7 725.8 | 79.8 733.8 | 71.8 741.8 | 55.8 749.8 | 47.9 757.8 | 414.8 765.7 | 566.3 390.8 | 614.2 239.3 | 646.1 191.4 | 670.0 159.5 | 693.9 135.6 |
|  | 全热(W) | 111.7 1676.3 | 95.7 1692.2 | 79.8 1700.2 | 71.8 1708.2 | 55.8 1716.2 | 47.9 1724.1 | 1381.2 1732.1 | 1532.7 390.8 | 1580.6 239.3 | 1612.5 191.4 | 1636.4 159.5 | 1660.3 135.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 235.9 | 0.0 300.9 | 0.0 333.4 | 0.0 325.3 | 0.0 260.3 | 0.0 227.8 | 0.0 138.5 | -316.3 24.8 | -186.4 -88.9 | -64.5 0.0 | 41.0 0.0 | 146.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -234.0 | 0.0 -167.5 | 0.0 -134.3 | 0.0 -142.6 | 0.0 -209.1 | 0.0 -242.3 | 0.0 -333.7 | -798.9 -450.0 | -666.0 -566.3 | -541.4 0.0 | -433.4 0.0 | -325.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | -0.67 -0.67 | -0.67 -0.67 | -0.67 0.00 | -0.67 0.00 | -0.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 411 2155 | 370 2252 | 330 2305 | 297 2313 | 252 2262 | 221 2257 | 1825 2199 | 1289 550 | 1523 175 | 1714 654 | 1873 588 | 2030 537 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 411 1659 | 370 1754 | 330 1806 | 297 1814 | 252 1765 | 221 1761 | 858 1704 | 805 1025 | 1036 652 | 1224 654 | 1381 588 | 1536 537 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 411 2389 | 370 2419 | 330 2439 | 297 2455 | 252 2471 | 221 2499 | 1825 2532 | 2088 1000 | 2189 741 | 2255 654 | 2306 588 | 2355 537 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 411 1423 | 370 1453 | 330 1473 | 297 1489 | 252 1505 | 221 1533 | 858 1566 | 1121 1000 | 1223 741 | 1289 654 | 1340 588 | 1389 537 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4046[普通教室] |  | 4.20 | 52.74 | 26 | 60 | 4489.7 | 14 | 5655.7 | 14 | 4.14 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=53.41 K=0.20 D=4.17 | 172.2 90.8 | 170.4 89.1 | 163.4 87.3 | 152.3 85.8 | 139.8 84.6 | 124.7 96.6 | 109.1 111.4 | 104.7 126.8 | 101.1 141.7 | 98.2 154.6 | 95.6 163.9 | 93.6 170.2 |
| 屋顶 | F=3.00 K=0.25 D=5.19 | 9.0 7.7 | 9.4 7.6 | 9.7 7.5 | 9.9 7.5 | 10.0 7.4 | 9.9 7.3 | 9.7 7.3 | 9.3 7.2 | 8.9 7.2 | 8.5 7.6 | 8.0 8.0 | 7.8 8.5 |
| 南外墙 | F=17.78 K=0.30 D=6.51 | 24.1 24.3 | 26.2 23.8 | 28.1 23.4 | 29.5 23.1 | 30.4 22.9 | 30.7 22.5 | 30.3 22.3 | 29.3 22.0 | 27.6 21.8 | 26.8 21.7 | 26.0 22.4 | 24.8 23.2 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 39.6 450.0 | 17.3 471.8 | 4.6 460.9 | -8.8 416.6 | -19.9 358.3 | -28.9 303.4 | 33.5 247.1 | 89.8 162.1 | 151.2 126.1 | 228.3 97.4 | 317.2 74.5 | 394.8 54.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 93.1 407.9 | 83.8 418.2 | 75.4 401.5 | 67.8 358.6 | 61.1 312.0 | 55.0 262.8 | 108.6 222.4 | 146.1 157.7 | 184.4 141.9 | 239.8 127.7 | 309.9 115.0 | 368.6 103.5 |
| 内墙1 | F=22.10 K=0.85 | -22.6 33.9 | -22.6 33.9 | -22.6 33.9 | -22.6 33.9 | -22.6 33.9 | -22.6 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 | 33.9 33.9 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | -8.3 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 73.8 208.3 | 63.3 216.2 | 55.4 221.5 | 50.1 226.8 | 42.2 232.0 | 39.6 234.7 | 105.5 239.9 | 137.1 176.7 | 160.8 142.4 | 176.7 118.7 | 189.8 100.2 | 200.4 84.4 |
| 照明 | 显热(W) | 75.9 362.8 | 63.3 371.3 | 54.8 379.7 | 46.4 383.9 | 38.0 388.1 | 33.8 392.4 | 177.2 396.6 | 261.6 253.1 | 295.3 164.5 | 316.4 135.0 | 333.3 109.7 | 350.2 92.8 |
| 人体 | 显热(W) | 321.3 2042.9 | 275.4 2088.8 | 229.5 2111.7 | 206.6 2134.7 | 160.7 2157.6 | 137.7 2180.6 | 1193.6 2203.5 | 1629.7 1124.7 | 1767.4 688.6 | 1859.2 550.9 | 1928.1 459.1 | 1996.9 390.2 |
|  | 全热(W) | 321.3 4823.8 | 275.4 4869.7 | 229.5 4892.7 | 206.6 4915.6 | 160.7 4938.6 | 137.7 4961.5 | 3974.5 4984.5 | 4410.7 1124.7 | 4548.4 688.6 | 4640.2 550.9 | 4709.1 459.1 | 4777.9 390.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 0.00 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 | 4.14 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 814.7 | 0.0 1039.1 | 0.0 1151.3 | 0.0 1123.2 | 0.0 898.9 | 0.0 786.7 | 0.0 478.2 | -1092.2 85.6 | -643.5 -307.0 | -222.9 0.0 | 141.7 0.0 | 506.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -808.0 | 0.0 -578.5 | 0.0 -463.8 | 0.0 -492.4 | 0.0 -722.0 | 0.0 -836.7 | 0.0 -1152.3 | -2758.8 -1553.9 | -2299.8 -1955.5 | -1869.5 0.0 | -1496.5 0.0 | -1123.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | 0.00 -2.32 | -2.32 -2.32 | -2.32 -2.32 | -2.32 0.00 | -2.32 0.00 | -2.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 685 5206 | 594 5517 | 515 5656 | 455 5613 | 370 5356 | 316 5228 | 4486 4903 | 2330 365 | 3040 -617 | 3672 1132 | 4229 984 | 4772 870 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 685 4048 | 594 4354 | 515 4490 | 455 4448 | 370 4196 | 316 4070 | 1705 3753 | 1216 2005 | 1915 1032 | 2538 1132 | 3086 984 | 3621 870 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 685 6014 | 594 6096 | 515 6119 | 455 6106 | 370 6078 | 316 6065 | 4486 6055 | 5089 1919 | 5340 1339 | 5541 1132 | 5725 984 | 5896 870 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 685 3233 | 594 3315 | 515 3338 | 455 3325 | 370 3297 | 316 3284 | 1705 3275 | 2308 1919 | 2559 1339 | 2760 1132 | 2944 984 | 3115 870 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 | 4.14 4.14 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4050[普通教室] |  | 4.20 | 51.96 | 26 | 60 | 4261.1 | 14 | 5409.9 | 14 | 4.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=61.44 K=0.20 D=4.17 | 178.9 90.4 | 176.7 88.5 | 168.7 86.5 | 156.1 84.9 | 142.1 83.5 | 125.6 94.3 | 110.5 110.3 | 105.7 127.5 | 101.7 144.3 | 98.5 158.9 | 95.6 169.5 | 93.5 176.6 |
| 屋顶 | F=3.46 K=0.25 D=5.19 | 7.9 6.7 | 8.2 6.6 | 8.4 6.5 | 8.6 6.4 | 8.7 6.3 | 8.6 6.3 | 8.5 6.2 | 8.3 6.2 | 8.0 6.1 | 7.6 6.7 | 7.0 7.2 | 6.8 7.5 |
| 北外墙 | F=19.70 K=0.30 D=6.51 | 15.1 14.9 | 15.9 14.5 | 16.7 14.1 | 17.3 13.8 | 17.9 13.6 | 18.2 13.1 | 18.4 12.9 | 18.2 12.7 | 17.8 12.5 | 18.3 12.3 | 18.3 15.3 | 15.5 15.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 28.5 320.3 | 7.3 339.8 | -4.4 346.9 | -16.9 335.9 | -27.2 306.3 | -34.0 288.1 | 80.6 263.6 | 110.6 147.5 | 147.3 109.1 | 201.0 82.2 | 248.5 60.8 | 288.4 42.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 81.9 278.3 | 73.8 286.2 | 66.4 287.5 | 59.7 277.9 | 53.8 260.0 | 49.9 247.5 | 155.7 238.9 | 167.0 143.0 | 180.5 125.0 | 212.5 112.5 | 241.2 101.2 | 262.3 91.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 72.7 205.2 | 62.3 213.0 | 54.6 218.2 | 49.4 223.4 | 41.6 228.6 | 39.0 231.2 | 103.9 236.4 | 135.1 174.1 | 158.5 140.3 | 174.1 116.9 | 187.0 98.7 | 197.4 83.1 |
| 照明 | 显热(W) | 74.8 357.5 | 62.3 365.8 | 54.0 374.1 | 45.7 378.2 | 37.4 382.4 | 33.3 386.6 | 174.6 390.7 | 257.7 249.4 | 291.0 162.1 | 311.7 133.0 | 328.4 108.1 | 345.0 91.4 |
| 人体 | 显热(W) | 316.6 2012.7 | 271.4 2057.9 | 226.1 2080.5 | 203.5 2103.2 | 158.3 2125.8 | 135.7 2148.4 | 1176.0 2171.0 | 1605.6 1108.1 | 1741.3 678.4 | 1831.8 542.7 | 1899.6 452.3 | 1967.5 384.4 |
|  | 全热(W) | 316.6 4752.6 | 271.4 4797.8 | 226.1 4820.4 | 203.5 4843.1 | 158.3 4865.7 | 135.7 4888.3 | 3915.9 4910.9 | 4345.5 1108.1 | 4481.2 678.4 | 4571.7 542.7 | 4639.5 452.3 | 4707.4 384.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 802.7 | 0.0 1023.7 | 0.0 1134.3 | 0.0 1106.6 | 0.0 885.6 | 0.0 775.1 | 0.0 471.2 | -1076.1 84.3 | -634.0 -302.5 | -219.6 0.0 | 139.6 0.0 | 498.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -796.1 | 0.0 -570.0 | 0.0 -456.9 | 0.0 -485.2 | 0.0 -711.3 | 0.0 -824.4 | 0.0 -1135.3 | -2718.1 -1531.0 | -2265.8 -1926.7 | -1841.9 0.0 | -1474.4 0.0 | -1107.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.28 | 0.00 -2.28 | 0.00 -2.28 | 0.00 -2.28 | 0.00 -2.28 | 0.00 -2.28 | 0.00 -2.28 | -2.28 -2.28 | -2.28 -2.28 | -2.28 0.00 | -2.28 0.00 | -2.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 695 4952 | 604 5256 | 524 5410 | 464 5401 | 379 5175 | 326 5084 | 4412 4796 | 2263 294 | 2940 -674 | 3541 1053 | 4050 912 | 4547 801 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 695 3810 | 604 4110 | 524 4261 | 464 4252 | 379 4032 | 326 3943 | 1672 3662 | 1165 1910 | 1832 950 | 2423 1053 | 2924 912 | 3413 801 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 695 5748 | 604 5826 | 524 5867 | 464 5886 | 379 5886 | 326 5908 | 4412 5931 | 4981 1825 | 5205 1253 | 5383 1053 | 5524 912 | 5654 801 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 695 3008 | 604 3086 | 524 3127 | 464 3146 | 379 3147 | 326 3168 | 1672 3191 | 2241 1825 | 2466 1253 | 2643 1053 | 2784 912 | 2914 801 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4051[普通教室] |  | 4.20 | 49.85 | 26 | 60 | 4460.5 | 14 | 5562.6 | 14 | 3.91 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=55.92 K=0.20 D=4.17 | 150.8 76.3 | 149.7 74.7 | 144.0 72.9 | 134.6 71.4 | 123.9 70.2 | 110.3 83.1 | 94.3 96.7 | 90.0 110.4 | 86.5 123.4 | 83.6 134.7 | 81.0 143.0 | 79.1 148.7 |
| 屋顶 | F=6.93 K=0.25 D=5.19 | 15.8 13.4 | 16.4 13.2 | 16.8 13.0 | 17.2 12.9 | 17.3 12.7 | 17.3 12.6 | 17.0 12.5 | 16.6 12.4 | 16.0 12.3 | 15.2 13.5 | 13.9 14.3 | 13.6 15.1 |
| 北外墙 | F=39.40 K=0.30 D=6.51 | 30.2 29.9 | 31.9 28.9 | 33.4 28.2 | 34.7 27.6 | 35.7 27.1 | 36.5 26.3 | 36.8 25.9 | 36.5 25.4 | 35.6 25.0 | 36.5 24.7 | 36.5 30.5 | 31.0 30.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=11.00 | 57.0 640.6 | 14.5 679.7 | -8.9 693.8 | -33.7 671.8 | -54.4 612.7 | -68.0 576.2 | 161.2 527.2 | 221.3 294.9 | 294.6 218.2 | 401.9 164.3 | 496.9 121.6 | 576.8 83.9 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -106.9 84.1 | -133.0 107.2 | -141.6 118.8 | -153.2 115.9 | -161.9 92.8 | -167.7 81.2 | -150.3 49.3 | -112.7 8.8 | -66.4 -31.7 | -23.0 -60.6 | 14.6 -80.9 | 52.2 -98.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 163.9 556.5 | 147.5 572.4 | 132.8 575.0 | 119.5 555.8 | 107.5 519.9 | 99.7 495.0 | 311.5 477.8 | 334.0 286.1 | 361.0 249.9 | 424.9 224.9 | 482.3 202.4 | 524.6 182.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 69.8 196.9 | 59.8 204.4 | 52.3 209.4 | 47.4 214.3 | 39.9 219.3 | 37.4 221.8 | 99.7 226.8 | 129.6 167.0 | 152.0 134.6 | 167.0 112.2 | 179.5 94.7 | 189.4 79.8 |
| 照明 | 显热(W) | 71.8 343.0 | 59.8 350.9 | 51.8 358.9 | 43.9 362.9 | 35.9 366.9 | 31.9 370.9 | 167.5 374.9 | 247.2 239.3 | 279.1 155.5 | 299.1 127.6 | 315.0 103.7 | 331.0 87.7 |
| 人体 | 显热(W) | 303.7 1931.0 | 260.4 1974.4 | 217.0 1996.1 | 195.3 2017.8 | 151.9 2039.5 | 130.2 2061.2 | 1128.2 2082.9 | 1540.4 1063.1 | 1670.6 650.9 | 1757.4 520.7 | 1822.5 433.9 | 1887.6 368.8 |
|  | 全热(W) | 303.7 4559.7 | 260.4 4603.0 | 217.0 4624.7 | 195.3 4646.4 | 151.9 4668.1 | 130.2 4689.8 | 3756.9 4711.5 | 4169.1 1063.1 | 4299.3 650.9 | 4386.1 520.7 | 4451.2 433.9 | 4516.3 368.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 0.00 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 0.00 | 3.91 0.00 | 3.91 0.00 | 3.91 0.00 | 3.91 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 770.1 | 0.0 982.2 | 0.0 1088.2 | 0.0 1061.7 | 0.0 849.6 | 0.0 743.6 | 0.0 452.0 | -1032.4 80.9 | -608.3 -290.2 | -210.7 0.0 | 133.9 0.0 | 478.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -763.8 | 0.0 -546.8 | 0.0 -438.4 | 0.0 -465.5 | 0.0 -682.4 | 0.0 -790.9 | 0.0 -1089.2 | -2607.7 -1468.8 | -2173.9 -1848.4 | -1767.1 0.0 | -1414.6 0.0 | -1062.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.19 | 0.00 -2.19 | 0.00 -2.19 | 0.00 -2.19 | 0.00 -2.19 | 0.00 -2.19 | 0.00 -2.19 | -2.19 -2.19 | -2.19 -2.19 | -2.19 0.00 | -2.19 0.00 | -2.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 699 5096 | 592 5408 | 506 5563 | 439 5542 | 350 5295 | 296 5190 | 4333 4886 | 2303 444 | 2989 -529 | 3622 1098 | 4160 942 | 4675 815 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 699 4001 | 592 4308 | 506 4460 | 439 4440 | 350 4198 | 296 4096 | 1705 3799 | 1249 1993 | 1926 1030 | 2550 1098 | 3079 942 | 3587 815 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 699 5860 | 592 5955 | 506 6001 | 439 6007 | 350 5977 | 296 5981 | 4333 5975 | 4910 1912 | 5163 1320 | 5389 1098 | 5574 942 | 5737 815 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 699 3231 | 592 3326 | 506 3372 | 439 3379 | 350 3348 | 296 3352 | 1705 3347 | 2282 1912 | 2535 1320 | 2761 1098 | 2945 942 | 3109 815 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 | 3.91 3.91 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4057[普通教室] |  | 4.20 | 38.91 | 26 | 60 | 3326.9 | 14 | 4187.3 | 14 | 3.05 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=44.82 K=0.20 D=4.17 | 127.8 65.6 | 124.5 64.3 | 117.5 62.9 | 107.8 61.7 | 98.9 60.8 | 89.8 74.4 | 79.9 87.5 | 76.5 99.8 | 73.7 110.9 | 71.4 119.7 | 69.4 125.3 | 67.8 128.3 |
| 屋顶 | F=3.45 K=0.25 D=5.19 | 8.1 6.8 | 8.4 6.7 | 8.6 6.7 | 8.8 6.6 | 8.8 6.5 | 8.8 6.4 | 8.7 6.4 | 8.4 6.3 | 8.1 6.3 | 7.7 6.9 | 7.1 7.4 | 7.0 7.8 |
| 北外墙 | F=19.70 K=0.30 D=6.51 | 15.1 14.9 | 15.9 14.5 | 16.7 14.1 | 17.3 13.8 | 17.9 13.6 | 18.2 13.1 | 18.4 12.9 | 18.2 12.7 | 17.8 12.5 | 18.3 12.3 | 18.3 15.3 | 15.5 15.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 28.5 320.3 | 7.3 339.8 | -4.4 346.9 | -16.9 335.9 | -27.2 306.3 | -34.0 288.1 | 80.6 263.6 | 110.6 147.5 | 147.3 109.1 | 201.0 82.2 | 248.5 60.8 | 288.4 42.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 81.9 278.3 | 73.8 286.2 | 66.4 287.5 | 59.7 277.9 | 53.8 260.0 | 49.9 247.5 | 155.7 238.9 | 167.0 143.0 | 180.5 125.0 | 212.5 112.5 | 241.2 101.2 | 262.3 91.1 |
| 内墙1 | F=29.40 K=0.85 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | -30.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 | 45.1 45.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 54.5 153.7 | 46.7 159.5 | 40.9 163.4 | 37.0 167.3 | 31.1 171.2 | 29.2 173.2 | 77.8 177.0 | 101.2 130.4 | 118.7 105.1 | 130.4 87.6 | 140.1 73.9 | 147.9 62.3 |
| 照明 | 显热(W) | 56.0 267.7 | 46.7 273.9 | 40.5 280.2 | 34.2 283.3 | 28.0 286.4 | 24.9 289.5 | 130.7 292.6 | 193.0 186.8 | 217.9 121.4 | 233.5 99.6 | 245.9 80.9 | 258.4 68.5 |
| 人体 | 显热(W) | 237.1 1507.4 | 203.2 1541.2 | 169.4 1558.2 | 152.4 1575.1 | 118.6 1592.0 | 101.6 1609.0 | 880.7 1625.9 | 1202.5 829.9 | 1304.1 508.1 | 1371.9 406.5 | 1422.7 338.7 | 1473.5 287.9 |
|  | 全热(W) | 237.1 3559.3 | 203.2 3593.2 | 169.4 3610.1 | 152.4 3627.1 | 118.6 3644.0 | 101.6 3660.9 | 2932.7 3677.9 | 3254.5 829.9 | 3356.1 508.1 | 3423.8 406.5 | 3474.6 338.7 | 3525.5 287.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 0.00 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 | 3.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 601.2 | 0.0 766.7 | 0.0 849.5 | 0.0 828.8 | 0.0 663.2 | 0.0 580.5 | 0.0 352.9 | -805.9 63.2 | -474.8 -226.5 | -164.4 0.0 | 104.6 0.0 | 373.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -596.2 | 0.0 -426.9 | 0.0 -342.2 | 0.0 -363.4 | 0.0 -532.7 | 0.0 -617.4 | 0.0 -850.2 | -2035.6 -1146.6 | -1696.9 -1442.9 | -1379.4 0.0 | -1104.2 0.0 | -829.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | 0.00 -1.71 | -1.71 -1.71 | -1.71 -1.71 | -1.71 0.00 | -1.71 0.00 | -1.71 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 497 3837 | 423 4070 | 359 4187 | 311 4177 | 246 4001 | 208 3934 | 3374 3713 | 1772 312 | 2288 -424 | 2752 860 | 3145 747 | 3526 657 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 497 2983 | 423 3212 | 359 3327 | 311 3318 | 246 3145 | 208 3079 | 1322 2864 | 950 1522 | 1458 792 | 1915 860 | 2302 747 | 2677 657 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 497 4434 | 423 4497 | 359 4529 | 311 4541 | 246 4534 | 208 4551 | 3374 4563 | 3808 1458 | 3985 1018 | 4131 860 | 4249 747 | 4356 657 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 497 2382 | 423 2445 | 359 2477 | 311 2489 | 246 2482 | 208 2499 | 1322 2511 | 1756 1458 | 1933 1018 | 2079 860 | 2197 747 | 2304 657 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 | 3.05 3.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5003[舞蹈教室] |  | 4.20 | 162.53 | 26 | 60 | 8087.2 | 15 | 12445.8 | 15 | 9.75 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=155.82 K=0.20 D=4.17 | 497.8 262.6 | 492.9 257.6 | 473.1 252.5 | 441.5 248.2 | 405.9 244.6 | 362.2 280.6 | 315.9 323.5 | 303.2 367.7 | 292.7 410.2 | 284.1 447.0 | 276.5 473.8 | 270.7 491.9 |
| 屋顶 | F=13.47 K=0.25 D=5.19 | 40.0 34.4 | 41.8 34.0 | 43.1 33.6 | 44.0 33.3 | 44.3 32.9 | 44.0 32.7 | 43.1 32.4 | 41.6 32.2 | 39.8 32.0 | 37.7 33.8 | 35.5 35.8 | 34.9 37.9 |
| 北外墙 | F=65.32 K=0.30 D=6.51 | 50.1 49.5 | 52.9 48.0 | 55.3 46.8 | 57.5 45.7 | 59.3 44.9 | 60.4 43.6 | 61.0 42.9 | 60.5 42.1 | 59.0 41.4 | 60.5 40.9 | 60.6 50.6 | 51.4 51.1 |
| 西外墙 | F=33.03 K=0.30 D=6.51 | 66.0 67.8 | 67.3 66.8 | 68.6 65.9 | 69.6 65.1 | 70.5 64.5 | 75.4 63.7 | 80.2 63.2 | 83.7 62.6 | 85.3 62.2 | 85.1 61.8 | 81.1 63.2 | 69.1 64.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.75 | 35.0 393.1 | 8.9 417.1 | -5.5 425.7 | -20.7 412.2 | -33.4 376.0 | -41.7 353.6 | 98.9 323.5 | 135.8 181.0 | 180.8 133.9 | 246.6 100.8 | 304.9 74.6 | 353.9 51.5 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -65.6 51.6 | -81.6 65.8 | -86.9 72.9 | -94.0 71.1 | -99.3 56.9 | -102.9 49.8 | -92.2 30.3 | -69.2 5.4 | -40.7 -19.4 | -14.1 -37.2 | 9.0 -49.6 | 32.1 -60.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 100.6 341.5 | 90.5 351.3 | 81.5 352.8 | 73.3 341.1 | 66.0 319.0 | 61.2 303.8 | 191.1 293.2 | 205.0 175.6 | 221.5 153.4 | 260.8 138.0 | 296.0 124.2 | 321.9 111.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 84.9 332.5 | 58.1 412.7 | 41.3 533.5 | 24.3 628.8 | 9.8 672.3 | -2.1 672.2 | 57.6 576.6 | 111.5 287.7 | 165.9 195.2 | 217.7 159.6 | 263.5 130.5 | 301.9 104.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 138.4 290.4 | 124.5 359.1 | 112.1 474.1 | 100.9 570.8 | 90.8 625.9 | 81.7 631.6 | 132.7 551.9 | 167.8 283.3 | 199.1 211.0 | 229.2 189.9 | 256.2 170.9 | 275.8 153.8 |
| 内墙1 | F=103.28 K=0.85 | -105.7 334.8 | -105.7 334.8 | -105.7 334.8 | -105.7 334.8 | -105.7 334.8 | -105.7 334.8 | -105.7 334.8 | 334.8 334.8 | 334.8 334.8 | 334.8 334.8 | 334.8 334.8 | 334.8 334.8 |
| 内门1 | F=10.71 K=3.00 | -38.6 122.1 | -38.6 122.1 | -38.6 122.1 | -38.6 122.1 | -38.6 122.1 | -38.6 122.1 | -38.6 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 | 122.1 122.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 227.5 642.0 | 195.0 666.4 | 170.7 682.6 | 154.4 698.9 | 130.0 715.1 | 121.9 723.2 | 325.1 739.5 | 422.6 544.5 | 495.7 438.8 | 544.5 365.7 | 585.1 308.8 | 617.6 260.0 |
| 照明 | 显热(W) | 234.0 1118.2 | 195.0 1144.2 | 169.0 1170.2 | 143.0 1183.2 | 117.0 1196.2 | 104.0 1209.2 | 546.1 1222.2 | 806.1 780.1 | 910.2 507.1 | 975.2 416.1 | 1027.2 338.1 | 1079.2 286.0 |
| 人体 | 显热(W) | 423.2 2690.5 | 362.8 2750.9 | 302.3 2781.2 | 272.1 2811.4 | 211.6 2841.6 | 181.4 2871.9 | 1572.0 2902.1 | 2146.3 1481.3 | 2327.7 906.9 | 2448.6 725.5 | 2539.3 604.6 | 2630.0 513.9 |
|  | 全热(W) | 423.2 9211.9 | 362.8 9272.4 | 302.3 9302.6 | 272.1 9332.8 | 211.6 9363.1 | 181.4 9393.3 | 8093.4 9423.5 | 8667.8 1481.3 | 8849.2 906.9 | 8970.1 725.5 | 9060.8 604.6 | 9151.5 513.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 9.75 | 0.00 9.75 | 0.00 9.75 | 0.00 9.75 | 0.00 9.75 | 0.00 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 0.00 | 9.75 0.00 | 9.75 0.00 | 9.75 0.00 | 9.75 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 1090.7 | 0.0 1391.0 | 0.0 1541.2 | 0.0 1503.7 | 0.0 1203.3 | 0.0 1053.1 | 0.0 640.2 | -1462.2 114.6 | -861.5 -411.0 | -298.4 0.0 | 189.7 0.0 | 677.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1081.7 | 0.0 -774.5 | 0.0 -620.8 | 0.0 -659.2 | 0.0 -966.5 | 0.0 -1120.1 | 0.0 -1542.6 | -3693.2 -2080.2 | -3078.8 -2617.9 | -2502.7 0.0 | -2003.4 0.0 | -1504.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.10 | 0.00 -3.10 | 0.00 -3.10 | 0.00 -3.10 | 0.00 -3.10 | 0.00 -3.10 | 0.00 -3.10 | -3.10 -3.10 | -3.10 -3.10 | -3.10 0.00 | -3.10 0.00 | -3.10 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1514 11487 | 1330 12001 | 1174 12349 | 1041 12446 | 871 12200 | 761 12109 | 9477 11662 | 7396 2156 | 8457 567 | 9376 2808 | 10149 2537 | 10883 2319 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1514 7138 | 1330 7645 | 1174 7990 | 1041 8087 | 871 7848 | 761 7761 | 2955 7323 | 3106 4351 | 4152 2774 | 5059 2808 | 5820 2537 | 6543 2319 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1514 12569 | 1330 12776 | 1174 12970 | 1041 13105 | 871 13167 | 761 13229 | 9477 13204 | 11090 4236 | 11535 3185 | 11878 2808 | 12152 2537 | 12387 2319 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1514 6047 | 1330 6254 | 1174 6449 | 1041 6584 | 871 6645 | 761 6708 | 2955 6683 | 4568 4236 | 5014 3185 | 5357 2808 | 5631 2537 | 5866 2319 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 | 9.75 9.75 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5013[美术教室] |  | 4.20 | 107.63 | 26 | 60 | 5971.5 | 15 | 6989.0 | 15 | 2.93 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 13.5(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=102.37 K=0.20 D=4.17 | 327.1 172.6 | 323.9 169.3 | 310.8 165.9 | 290.1 163.1 | 266.7 160.7 | 238.0 184.4 | 207.6 212.6 | 199.2 241.7 | 192.3 269.6 | 186.7 293.8 | 181.7 311.4 | 177.9 323.3 |
| 屋顶 | F=10.45 K=0.25 D=5.19 | 31.1 26.7 | 32.5 26.4 | 33.5 26.1 | 34.2 25.9 | 34.4 25.6 | 34.2 25.4 | 33.4 25.2 | 32.3 25.0 | 30.9 24.9 | 29.3 26.2 | 27.6 27.9 | 27.1 29.5 |
| 南外墙 | F=42.16 K=0.30 D=6.51 | 57.3 57.5 | 62.2 56.4 | 66.5 55.6 | 69.9 54.8 | 72.1 54.2 | 72.8 53.3 | 72.0 52.8 | 69.4 52.3 | 65.5 51.8 | 63.5 51.4 | 61.6 53.2 | 58.9 55.0 |
| 西外墙 | F=35.25 K=0.30 D=6.51 | 70.4 72.4 | 71.9 71.3 | 73.2 70.3 | 74.3 69.5 | 75.3 68.9 | 80.4 68.0 | 85.6 67.4 | 89.3 66.9 | 91.0 66.4 | 90.8 66.0 | 86.5 67.4 | 73.8 68.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=11.00 | 79.2 899.9 | 34.6 943.6 | 9.1 921.7 | -17.5 833.2 | -39.8 716.7 | -57.8 606.8 | 67.0 494.2 | 179.6 324.2 | 302.3 252.2 | 456.5 194.8 | 634.5 149.0 | 789.5 108.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -106.9 84.1 | -133.0 107.2 | -141.6 118.8 | -153.2 115.9 | -161.9 92.8 | -167.7 81.2 | -150.3 49.3 | -112.7 8.8 | -66.4 -31.7 | -23.0 -60.6 | 14.6 -80.9 | 52.2 -98.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 186.1 815.8 | 167.5 836.4 | 150.8 802.9 | 135.7 717.3 | 122.1 623.9 | 109.9 525.6 | 217.3 444.8 | 292.3 315.4 | 368.7 283.8 | 479.5 255.5 | 619.8 229.9 | 737.3 206.9 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 84.9 332.5 | 58.1 412.7 | 41.3 533.5 | 24.3 628.8 | 9.8 672.3 | -2.1 672.2 | 57.6 576.6 | 111.5 287.7 | 165.9 195.2 | 217.7 159.6 | 263.5 130.5 | 301.9 104.7 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 138.4 290.4 | 124.5 359.1 | 112.1 474.1 | 100.9 570.8 | 90.8 625.9 | 81.7 631.6 | 132.7 551.9 | 167.8 283.3 | 199.1 211.0 | 229.2 189.9 | 256.2 170.9 | 275.8 153.8 |
| 内墙1 | F=42.49 K=0.85 | -43.5 137.7 | -43.5 137.7 | -43.5 137.7 | -43.5 137.7 | -43.5 137.7 | -43.5 137.7 | -43.5 137.7 | 137.7 137.7 | 137.7 137.7 | 137.7 137.7 | 137.7 137.7 | 137.7 137.7 |
| 内门1 | F=8.40 K=3.00 | -30.2 95.8 | -30.2 95.8 | -30.2 95.8 | -30.2 95.8 | -30.2 95.8 | -30.2 95.8 | -30.2 95.8 | 95.8 95.8 | 95.8 95.8 | 95.8 95.8 | 95.8 95.8 | 95.8 95.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 150.7 425.1 | 129.2 441.3 | 113.0 452.1 | 102.3 462.8 | 86.1 473.6 | 80.7 479.0 | 215.3 489.7 | 279.8 360.6 | 328.3 290.6 | 360.6 242.2 | 387.5 204.5 | 409.0 172.2 |
| 照明 | 显热(W) | 261.5 1249.6 | 218.0 1278.7 | 188.9 1307.7 | 159.8 1322.3 | 130.8 1336.8 | 116.2 1351.3 | 610.3 1365.9 | 900.9 871.8 | 1017.1 566.7 | 1089.8 465.0 | 1147.9 377.8 | 1206.0 319.7 |
| 人体 | 显热(W) | 227.9 1448.9 | 195.4 1481.4 | 162.8 1497.7 | 146.5 1514.0 | 114.0 1530.3 | 97.7 1546.5 | 846.5 1562.8 | 1155.8 797.7 | 1253.5 488.4 | 1318.6 390.7 | 1367.5 325.6 | 1416.3 276.7 |
|  | 全热(W) | 227.9 3421.2 | 195.4 3453.8 | 162.8 3470.1 | 146.5 3486.3 | 114.0 3502.6 | 97.7 3518.9 | 2818.9 3535.2 | 3128.2 797.7 | 3225.9 488.4 | 3291.0 390.7 | 3339.8 325.6 | 3388.7 276.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 0.00 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 | 2.93 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 481.5 | 0.0 614.1 | 0.0 680.4 | 0.0 663.8 | 0.0 531.3 | 0.0 465.0 | 0.0 282.6 | -645.5 50.6 | -380.3 -181.4 | -131.7 0.0 | 83.7 0.0 | 299.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -477.6 | 0.0 -341.9 | 0.0 -274.1 | 0.0 -291.1 | 0.0 -426.7 | 0.0 -494.5 | 0.0 -681.0 | -1630.5 -918.4 | -1359.2 -1155.8 | -1104.9 0.0 | -884.5 0.0 | -664.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1216 6413 | 1052 6745 | 925 6962 | 810 6989 | 676 6818 | 586 6698 | 4094 6372 | 3593 2343 | 4294 1283 | 4914 2123 | 5480 1881 | 6002 1692 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1216 5400 | 1052 5729 | 925 5944 | 810 5972 | 676 5804 | 586 5685 | 2121 5363 | 2606 3312 | 3300 2258 | 3915 2123 | 4475 1881 | 4993 1692 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1216 6891 | 1052 7087 | 925 7236 | 810 7280 | 676 7245 | 586 7193 | 4094 7053 | 5224 3261 | 5653 2439 | 6019 2123 | 6364 1881 | 6666 1692 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1216 4919 | 1052 5115 | 925 5264 | 810 5308 | 676 5273 | 586 5220 | 2121 5081 | 3251 3261 | 3680 2439 | 4047 2123 | 4392 1881 | 4694 1692 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 | 2.93 2.93 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5039[音乐教室] |  | 4.20 | 52.74 | 26 | 60 | 2857.4 | 14 | 3356.1 | 14 | 1.44 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=48.96 K=0.20 D=4.17 | 156.4 82.5 | 154.9 81.0 | 148.6 79.4 | 138.7 78.0 | 127.5 76.9 | 113.8 88.2 | 99.3 101.7 | 95.3 115.6 | 92.0 128.9 | 89.3 140.5 | 86.9 148.9 | 85.1 154.6 |
| 屋顶 | F=7.45 K=0.25 D=5.19 | 22.2 19.0 | 23.2 18.8 | 23.9 18.6 | 24.4 18.4 | 24.5 18.2 | 24.4 18.1 | 23.8 18.0 | 23.0 17.8 | 22.1 17.8 | 20.9 18.7 | 19.7 19.9 | 19.3 21.0 |
| 东外墙 | F=35.25 K=0.30 D=6.51 | 93.0 76.4 | 93.3 75.5 | 91.7 74.7 | 88.5 74.1 | 84.4 73.6 | 84.1 72.8 | 84.1 72.4 | 83.5 71.9 | 82.5 71.5 | 81.5 71.2 | 79.9 84.8 | 77.5 90.5 |
| 南外墙 | F=21.08 K=0.30 D=6.51 | 28.6 28.8 | 31.1 28.2 | 33.3 27.8 | 35.0 27.4 | 36.1 27.1 | 36.4 26.7 | 36.0 26.4 | 34.7 26.1 | 32.8 25.9 | 31.8 25.7 | 30.8 26.6 | 29.4 27.5 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 53.7 469.6 | 29.9 428.1 | 16.0 426.4 | 1.5 407.4 | -10.7 370.7 | -12.2 332.8 | 296.0 273.6 | 454.8 186.0 | 548.0 147.5 | 591.4 116.7 | 577.7 91.9 | 515.8 70.0 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 107.1 427.5 | 96.4 374.5 | 86.8 367.0 | 78.1 349.5 | 70.3 324.3 | 71.7 292.2 | 371.2 248.9 | 511.1 181.5 | 581.2 163.4 | 602.9 147.0 | 570.4 132.3 | 489.7 119.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 39.6 450.0 | 17.3 471.8 | 4.6 460.9 | -8.8 416.6 | -19.9 358.3 | -28.9 303.4 | 33.5 247.1 | 89.8 162.1 | 151.2 126.1 | 228.3 97.4 | 317.2 74.5 | 394.8 54.3 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -53.5 42.0 | -66.5 53.6 | -70.8 59.4 | -76.6 58.0 | -81.0 46.4 | -83.8 40.6 | -75.2 24.7 | -56.4 4.4 | -33.2 -15.8 | -11.5 -30.3 | 7.3 -40.4 | 26.1 -49.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 93.1 407.9 | 83.8 418.2 | 75.4 401.5 | 67.8 358.6 | 61.1 312.0 | 55.0 262.8 | 108.6 222.4 | 146.1 157.7 | 184.4 141.9 | 239.8 127.7 | 309.9 115.0 | 368.6 103.5 |
| 内墙1 | F=23.14 K=0.85 | -23.7 75.0 | -23.7 75.0 | -23.7 75.0 | -23.7 75.0 | -23.7 75.0 | -23.7 75.0 | -23.7 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 | 75.0 75.0 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -8.3 26.3 | -8.3 26.3 | -8.3 26.3 | -8.3 26.3 | -8.3 26.3 | -8.3 26.3 | -8.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 | 26.3 26.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 73.8 208.3 | 63.3 216.2 | 55.4 221.5 | 50.1 226.8 | 42.2 232.0 | 39.6 234.7 | 105.5 239.9 | 137.1 176.7 | 160.8 142.4 | 176.7 118.7 | 189.8 100.2 | 200.4 84.4 |
| 照明 | 显热(W) | 75.9 362.8 | 63.3 371.3 | 54.8 379.7 | 46.4 383.9 | 38.0 388.1 | 33.8 392.4 | 177.2 396.6 | 261.6 253.1 | 295.3 164.5 | 316.4 135.0 | 333.3 109.7 | 350.2 92.8 |
| 人体 | 显热(W) | 111.7 709.9 | 95.7 725.8 | 79.8 733.8 | 71.8 741.8 | 55.8 749.8 | 47.9 757.8 | 414.8 765.7 | 566.3 390.8 | 614.2 239.3 | 646.1 191.4 | 670.0 159.5 | 693.9 135.6 |
|  | 全热(W) | 111.7 1676.3 | 95.7 1692.2 | 79.8 1700.2 | 71.8 1708.2 | 55.8 1716.2 | 47.9 1724.1 | 1381.2 1732.1 | 1532.7 390.8 | 1580.6 239.3 | 1612.5 191.4 | 1636.4 159.5 | 1660.3 135.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 0.00 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 | 1.44 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 235.9 | 0.0 300.9 | 0.0 333.4 | 0.0 325.3 | 0.0 260.3 | 0.0 227.8 | 0.0 138.5 | -316.3 24.8 | -186.4 -88.9 | -64.5 0.0 | 41.0 0.0 | 146.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -234.0 | 0.0 -167.5 | 0.0 -134.3 | 0.0 -142.6 | 0.0 -209.1 | 0.0 -242.3 | 0.0 -333.7 | -798.9 -450.0 | -666.0 -566.3 | -541.4 0.0 | -433.4 0.0 | -325.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | 0.00 -0.67 | -0.67 -0.67 | -0.67 -0.67 | -0.67 0.00 | -0.67 0.00 | -0.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 623 3241 | 540 3317 | 476 3356 | 416 3299 | 346 3153 | 307 3052 | 2204 2875 | 2015 1051 | 2401 599 | 2709 1017 | 2940 917 | 3109 832 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 623 2745 | 540 2819 | 476 2857 | 416 2801 | 346 2656 | 307 2556 | 1238 2381 | 1531 1526 | 1914 1076 | 2219 1017 | 2448 917 | 2614 832 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 623 3475 | 540 3484 | 476 3490 | 416 3442 | 346 3363 | 307 3294 | 2204 3209 | 2814 1501 | 3066 1165 | 3250 1017 | 3373 917 | 3434 832 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 623 2509 | 540 2518 | 476 2524 | 416 2476 | 346 2396 | 307 2328 | 1238 2243 | 1847 1501 | 2100 1165 | 2284 1017 | 2407 917 | 2468 832 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 | 1.44 1.44 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5061[卫生间] |  | 4.20 | 29.45 | 28 | 60 | 956.3 | 10 | 956.3 | 10 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=26.66 K=0.20 D=4.17 | 74.4 34.2 | 73.6 33.3 | 70.2 32.5 | 64.8 31.7 | 58.7 31.1 | 51.2 37.3 | 43.3 44.6 | 41.1 52.2 | 39.3 59.4 | 37.9 65.8 | 36.6 70.3 | 35.6 73.4 |
| 屋顶 | F=5.55 K=0.25 D=5.19 | 13.8 11.4 | 14.5 11.3 | 15.0 11.1 | 15.4 11.0 | 15.5 10.8 | 15.4 10.7 | 15.0 10.6 | 14.4 10.6 | 13.7 10.5 | 12.8 11.2 | 11.9 12.1 | 11.7 12.9 |
| 东外墙 | F=23.02 K=0.30 D=6.51 | 46.9 36.0 | 47.1 35.4 | 46.0 34.9 | 43.9 34.5 | 41.2 34.2 | 41.1 33.7 | 41.0 33.4 | 40.7 33.1 | 40.0 32.8 | 39.3 32.6 | 38.3 41.5 | 36.8 45.3 |
| 北外墙 | F=15.54 K=0.30 D=6.51 | 2.6 2.4 | 3.2 2.1 | 3.8 1.8 | 4.3 1.5 | 4.7 1.3 | 5.0 1.0 | 5.1 0.8 | 5.0 0.7 | 4.7 0.5 | 5.0 0.4 | 5.1 2.7 | 2.9 2.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=5.50 | 27.3 443.2 | 3.5 401.7 | -10.4 400.0 | -24.9 381.0 | -37.1 344.3 | -38.6 306.4 | 269.6 247.2 | 428.4 159.6 | 521.6 121.1 | 565.0 90.3 | 551.3 65.5 | 489.4 43.6 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -79.9 15.6 | -92.9 27.2 | -97.2 33.0 | -103.0 31.6 | -107.4 20.0 | -110.2 14.2 | -101.6 -1.7 | -82.8 -22.0 | -59.6 -42.2 | -37.9 -56.7 | -19.1 -66.8 | -0.3 -75.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 107.1 427.5 | 96.4 374.5 | 86.8 367.0 | 78.1 349.5 | 70.3 324.3 | 71.7 292.2 | 371.2 248.9 | 511.1 181.5 | 581.2 163.4 | 602.9 147.0 | 570.4 132.3 | 489.7 119.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 0.9 120.2 | -7.8 128.2 | -12.6 131.1 | -17.7 126.6 | -21.9 114.5 | -24.7 107.1 | 22.2 97.0 | 34.5 49.5 | 49.5 33.8 | 71.4 22.8 | 90.8 14.1 | 107.2 6.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -32.7 6.4 | -38.0 11.1 | -39.8 13.5 | -42.1 12.9 | -43.9 8.2 | -45.1 5.8 | -41.5 -0.7 | -33.9 -9.0 | -24.4 -17.3 | -15.5 -23.2 | -7.8 -27.3 | -0.1 -30.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 33.5 113.8 | 30.2 117.1 | 27.2 117.6 | 24.4 113.7 | 22.0 106.3 | 20.4 101.3 | 63.7 97.7 | 68.3 58.5 | 73.8 51.1 | 86.9 46.0 | 98.7 41.4 | 107.3 37.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 41.2 116.3 | 35.3 120.7 | 30.9 123.7 | 28.0 126.6 | 23.6 129.6 | 22.1 131.0 | 58.9 134.0 | 76.6 98.7 | 89.8 79.5 | 98.7 66.3 | 106.0 56.0 | 111.9 47.1 |
| 照明 | 显热(W) | 26.5 126.6 | 22.1 129.6 | 19.1 132.5 | 16.2 134.0 | 13.3 135.5 | 11.8 136.9 | 61.8 138.4 | 91.3 88.3 | 103.1 57.4 | 110.4 47.1 | 116.3 38.3 | 122.2 32.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 234 890 | 192 862 | 162 868 | 130 847 | 98 801 | 83 764 | 517 706 | 732 493 | 862 395 | 941 336 | 956 300 | 918 264 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 234 890 | 192 862 | 162 868 | 130 847 | 98 801 | 83 764 | 517 706 | 732 493 | 862 395 | 941 336 | 956 300 | 918 264 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 234 890 | 192 862 | 162 868 | 130 847 | 98 801 | 83 764 | 517 706 | 732 493 | 862 395 | 941 336 | 956 300 | 918 264 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 234 890 | 192 862 | 162 868 | 130 847 | 98 801 | 83 764 | 517 706 | 732 493 | 862 395 | 941 336 | 956 300 | 918 264 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5076[卫生间] |  | 4.20 | 22.69 | 28 | 60 | 414.7 | 14 | 414.7 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=23.49 K=0.20 D=4.17 | 65.4 30.0 | 64.6 29.3 | 61.6 28.5 | 56.8 27.9 | 51.4 27.3 | 44.9 32.8 | 38.0 39.3 | 36.1 46.0 | 34.6 52.4 | 33.3 57.9 | 32.1 61.9 | 31.2 64.6 |
| 屋顶 | F=1.85 K=0.25 D=5.19 | 4.6 3.7 | 4.8 3.7 | 5.0 3.6 | 5.0 3.6 | 5.0 3.5 | 5.0 3.5 | 4.8 3.5 | 4.6 3.4 | 4.4 3.4 | 4.1 3.7 | 3.9 4.0 | 3.8 4.3 |
| 北外墙 | F=11.67 K=0.30 D=6.51 | 1.9 1.8 | 2.4 1.5 | 2.9 1.3 | 3.2 1.1 | 3.6 1.0 | 3.8 0.8 | 3.9 0.6 | 3.8 0.5 | 3.5 0.4 | 3.8 0.3 | 3.8 2.0 | 2.2 2.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=2.25 | 0.9 120.2 | -7.8 128.2 | -12.6 131.1 | -17.7 126.6 | -21.9 114.5 | -24.7 107.1 | 22.2 97.0 | 34.5 49.5 | 49.5 33.8 | 71.4 22.8 | 90.8 14.1 | 107.2 6.4 |
|  | 传热负荷(W) K=2.40 | -32.7 6.4 | -38.0 11.1 | -39.8 13.5 | -42.1 12.9 | -43.9 8.2 | -45.1 5.8 | -41.5 -0.7 | -33.9 -9.0 | -24.4 -17.3 | -15.5 -23.2 | -7.8 -27.3 | -0.1 -30.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.49 | 33.5 113.8 | 30.2 117.1 | 27.2 117.6 | 24.4 113.7 | 22.0 106.3 | 20.4 101.3 | 63.7 97.7 | 68.3 58.5 | 73.8 51.1 | 86.9 46.0 | 98.7 41.4 | 107.3 37.3 |
| 内墙1 | F=26.21 K=0.85 | -71.5 40.2 | -71.5 40.2 | -71.5 40.2 | -71.5 40.2 | -71.5 40.2 | -71.5 40.2 | -71.5 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 | 40.2 40.2 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -22.2 12.5 | -22.2 12.5 | -22.2 12.5 | -22.2 12.5 | -22.2 12.5 | -22.2 12.5 | -22.2 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 31.8 89.6 | 27.2 93.0 | 23.8 95.3 | 21.6 97.6 | 18.2 99.8 | 17.0 101.0 | 45.4 103.2 | 59.0 76.0 | 69.2 61.3 | 76.0 51.0 | 81.7 43.1 | 86.2 36.3 |
| 照明 | 显热(W) | 20.4 97.6 | 17.0 99.8 | 14.7 102.1 | 12.5 103.2 | 10.2 104.4 | 9.1 105.5 | 47.6 106.6 | 70.3 68.1 | 79.4 44.2 | 85.1 36.3 | 89.6 29.5 | 94.2 25.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 31 396 | 15 408 | 2 415 | -12 413 | -27 403 | -39 403 | 68 403 | 261 296 | 293 248 | 326 225 | 355 207 | 377 191 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 31 396 | 15 408 | 2 415 | -12 413 | -27 403 | -39 403 | 68 403 | 261 296 | 293 248 | 326 225 | 355 207 | 377 191 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 31 396 | 15 408 | 2 415 | -12 413 | -27 403 | -39 403 | 68 403 | 261 296 | 293 248 | 326 225 | 355 207 | 377 191 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 31 396 | 15 408 | 2 415 | -12 413 | -27 403 | -39 403 | 68 403 | 261 296 | 293 248 | 326 225 | 355 207 | 377 191 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5079[卫生间] |  | 4.20 | 9.39 | 28 | 60 | 158.7 | 18 | 158.7 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=9.84 K=0.20 D=4.17 | 27.5 12.6 | 27.2 12.3 | 25.9 12.0 | 23.9 11.7 | 21.7 11.5 | 18.9 13.8 | 16.0 16.5 | 15.2 19.3 | 14.5 22.0 | 14.0 24.3 | 13.5 26.0 | 13.1 27.1 |
| 屋顶 | F=1.20 K=0.25 D=5.19 | 3.0 2.5 | 3.1 2.4 | 3.3 2.4 | 3.3 2.4 | 3.4 2.3 | 3.3 2.3 | 3.2 2.3 | 3.1 2.3 | 3.0 2.3 | 2.8 2.4 | 2.6 2.6 | 2.5 2.8 |
| 东外墙 | F=10.00 K=0.30 D=6.51 | 20.4 15.7 | 20.5 15.4 | 20.0 15.2 | 19.1 15.0 | 17.9 14.9 | 17.9 14.6 | 17.8 14.5 | 17.7 14.4 | 17.4 14.3 | 17.1 14.2 | 16.6 18.0 | 16.0 19.7 |
| 内墙1 | F=16.98 K=0.85 | -46.3 26.1 | -46.3 26.1 | -46.3 26.1 | -46.3 26.1 | -46.3 26.1 | -46.3 26.1 | -46.3 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 | 26.1 26.1 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -22.2 12.5 | -22.2 12.5 | -22.2 12.5 | -22.2 12.5 | -22.2 12.5 | -22.2 12.5 | -22.2 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.1 37.1 | 11.3 38.5 | 9.9 39.4 | 8.9 40.4 | 7.5 41.3 | 7.0 41.8 | 18.8 42.7 | 24.4 31.5 | 28.6 25.4 | 31.5 21.1 | 33.8 17.8 | 35.7 15.0 |
| 照明 | 显热(W) | 8.5 40.4 | 7.0 41.3 | 6.1 42.3 | 5.2 42.7 | 4.2 43.2 | 3.8 43.7 | 19.7 44.1 | 29.1 28.2 | 32.9 18.3 | 35.2 15.0 | 37.1 12.2 | 39.0 10.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 4 147 | 1 149 | -3 150 | -8 151 | -14 152 | -18 155 | 7 159 | 128 134 | 135 121 | 139 116 | 142 115 | 145 113 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 4 147 | 1 149 | -3 150 | -8 151 | -14 152 | -18 155 | 7 159 | 128 134 | 135 121 | 139 116 | 142 115 | 145 113 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 4 147 | 1 149 | -3 150 | -8 151 | -14 152 | -18 155 | 7 159 | 128 134 | 135 121 | 139 116 | 142 115 | 145 113 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 4 147 | 1 149 | -3 150 | -8 151 | -14 152 | -18 155 | 7 159 | 128 134 | 135 121 | 139 116 | 142 115 | 145 113 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5086[卫生间] |  | 4.20 | 7.23 | 28 | 60 | 128.8 | 18 | 128.8 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=8.64 K=0.20 D=4.17 | 24.1 11.1 | 23.9 10.8 | 22.8 10.5 | 21.0 10.3 | 19.0 10.1 | 16.6 12.1 | 14.0 14.5 | 13.3 16.9 | 12.8 19.3 | 12.3 21.3 | 11.9 22.8 | 11.5 23.8 |
| 内墙1 | F=22.79 K=0.85 | -62.2 35.0 | -62.2 35.0 | -62.2 35.0 | -62.2 35.0 | -62.2 35.0 | -62.2 35.0 | -62.2 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 |
| 内门1 | F=2.31 K=3.00 | -22.2 12.5 | -22.2 12.5 | -22.2 12.5 | -22.2 12.5 | -22.2 12.5 | -22.2 12.5 | -22.2 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 10.1 28.6 | 8.7 29.7 | 7.6 30.4 | 6.9 31.1 | 5.8 31.8 | 5.4 32.2 | 14.5 32.9 | 18.8 24.2 | 22.1 19.5 | 24.2 16.3 | 26.0 13.7 | 27.5 11.6 |
| 照明 | 显热(W) | 6.5 31.1 | 5.4 31.8 | 4.7 32.5 | 4.0 32.9 | 3.3 33.3 | 2.9 33.6 | 15.2 34.0 | 22.4 21.7 | 25.3 14.1 | 27.1 11.6 | 28.6 9.4 | 30.0 8.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -44 118 | -46 120 | -49 121 | -53 122 | -56 123 | -59 125 | -41 129 | 102 110 | 108 100 | 111 97 | 114 93 | 116 91 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -44 118 | -46 120 | -49 121 | -53 122 | -56 123 | -59 125 | -41 129 | 102 110 | 108 100 | 111 97 | 114 93 | 116 91 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -44 118 | -46 120 | -49 121 | -53 122 | -56 123 | -59 125 | -41 129 | 102 110 | 108 100 | 111 97 | 114 93 | 116 91 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -44 118 | -46 120 | -49 121 | -53 122 | -56 123 | -59 125 | -41 129 | 102 110 | 108 100 | 111 97 | 114 93 | 116 91 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |