非传统水源水质检测报告

一、检测基本信息

- 检测项目：雨水、再生水水质（杂用水标准）

- 委托单位：XX 建设工程有限公司

- 检测单位：XX 国家认可检测中心

- 检测依据：GB/T 18920-2020《城市污水再生利用 城市杂用水水质》

- 检测日期：2026 年 3 月

二、检测结果

表格

| 检测项目 | 单位 | 标准限值 | 雨水检测值 | 再生水检测值 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浊度 | NTU | ≤5.0 | 1.8 | 1.2 | 合格 |
| 色度 | 度 | ≤30 | 8 | 5 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ≤5.0 | 0.35 | 0.28 | 合格 |
| 总余氯 | mg/L | ≥0.2 | 0.3 | 0.35 | 合格 |
| 粪大肠菌群 | 个 / L | ≤3 | 0 | 0 | 合格 |

三、检测结论

本项目非传统水源（雨水、再生水）水质各项指标均符合国家杂用水标准，可安全用于绿化、冲洗、洗车等场景，检测结果真实有效。