节能电梯产品性能检测报告

一、基本信息

- 产品名称：变频调速能量回馈型乘客电梯

- 规格型号：TKJ1000/1.0-JX

- 委托单位：项目建设单位

- 检测类别：型式试验

- 检测依据：

  - 《电梯能量回馈装置》GB/T 32271-2015

  - 《电梯制造与安装安全规范》GB 7588-2003

  - 《民用建筑电气设计标准》JGJ 16-2023

  - 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2024

- 检测环境：环境温度 25℃，相对湿度 45%，额定电压 380V，额定频率 50Hz

二、核心性能检测结果

表格

| 序号 | 检测项目 | 标准要求 | 检测结果 | 单项判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定载重运行速度偏差 | ≤±5% | +2.1% | 合格 |
| 2 | 变频调速系统运行效率 | ≥90% | 95.2% | 合格 |
| 3 | 能量回馈装置电能回收率 | ≥20% | 32.6% | 合格 |
| 4 | 能量回馈装置谐波畸变率 | ≤8% | 4.2% | 合格 |
| 5 | 待机状态能耗 | ≤100W | 45W | 合格 |
| 6 | 电梯运行噪声 | 轿厢内≤55dB，机房≤80dB | 轿厢内 51dB，机房 72dB | 合格 |
| 7 | 平层精度 | ≤±5mm | +2mm | 合格 |

三、节能性能专项检测结论

- 受试电梯配置的全变频调速控制系统运行效率达到 95.2%，优于标准要求，可有效降低电梯运行过程中的电机能耗；能量回馈装置电能回收率达到 32.6%，可将电梯制动过程中产生的再生电能有效回收利用，节能效果显著。

- 受试电梯的智能群控调度系统可有效减少电梯空驶率与无效启停，相较传统单台独立控制电梯，综合运行能耗降低 19.2%，节能性能符合《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2024 第 7.1.6 条的要求。

- 受试电梯的待机能耗、运行噪声等指标均优于国家现行标准要求，具备良好的节能与环保性能，可适配学校实验楼的使用场景需求。

四、总体检测结论

受试电梯的各项性能指标均符合国家现行相关标准要求，配置的变频调速、能量回馈、智能群控等节能措施性能达标，节能效果显著，产品合格，满足绿色建筑评价节能专项要求。