[image: image27.png]




公共建筑换气次数计算书

	公共建筑换气次数计算书


	 

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	酒泉

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	XXXX


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Ve SRIEHRLEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13309371275
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	酒泉


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
3 参考标准
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
5.2.10
优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：
2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


4 计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。
房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image3.png]2AP

Q =C4A





式中：
[image: image5.png]


——房间体积流量（[image: image7.png]


/s）；
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image9.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；
A——洞口面积（[image: image11.png]


）；
[image: image13.png]


——空气密度 （[image: image15.png]kg/m’

3



）。
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image17.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image18.png]



式中：
[image: image20.png]


——房间体积流量（[image: image22.png]


/s）；
[image: image24.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image26.png]


——房间体积（m3）。
5 换气次数计算表
表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	4139.70
	㎡

	总面积
	4199.76
	㎡

	面积比例RR
	98.57
	%


	房间
	体积(m^3)
	面积(m^2)
	换气次数(次/h)

	 -1层
	
	
	

	 1层
	
	
	

	 1012[普通教室]
	452.05
	107.63
	3.66

	 1014[实验教室]
	452.05
	107.63
	10.80

	 1017[实验教室]
	451.98
	107.61
	6.06

	 1022[实验教室]
	452.05
	107.63
	10.70

	 1026[实验教室]
	333.51
	79.41
	26.59

	 1028[实验教室]
	333.51
	79.41
	14.51

	 1037[普通教室]
	221.49
	52.74
	12.28

	 1040[实验教室]
	221.49
	52.74
	6.41

	 1041[实验教室]
	221.49
	52.74
	5.08

	 1042[实验教室]
	221.49
	52.74
	6.38

	 1055[普通教室]
	163.43
	38.91
	15.18

	 1056[实验教室]
	163.43
	38.91
	28.29

	 1060[普通教室]
	123.68
	29.45
	20.26

	 1064[普通教室]
	121.54
	28.94
	8.58

	 1070[休息室]
	114.09
	27.16
	11.06

	 1075[普通教室]
	95.29
	22.69
	22.20

	 2层
	
	
	

	 2010[普通教室]
	452.19
	107.66
	15.05

	 2016[实验教室]
	452.05
	107.63
	3.38

	 2019[普通教室]
	451.98
	107.61
	3.66

	 2025[实验教室]
	452.05
	107.63
	8.75

	 2027[普通教室]
	333.54
	79.41
	24.67

	 2031[普通教室]
	225.62
	53.72
	14.83

	 2034[普通教室]
	221.49
	52.74
	3.69

	 2038[实验教室]
	221.49
	52.74
	6.36

	 2043[实验教室]
	221.49
	52.74
	4.29

	 2048[普通教室]
	221.49
	52.74
	11.48

	 2052[普通教室]
	163.43
	38.91
	15.56

	 2053[普通教室]
	163.43
	38.91
	11.48

	 2054[实验教室]
	163.43
	38.91
	12.73

	 2087[休息室]
	30.75
	7.32
	0.00

	 3层
	
	
	

	 3002[实验教室]
	843.79
	200.90
	21.68

	 3009[实验教室]
	451.98
	107.61
	3.30

	 3011[普通教室]
	452.19
	107.66
	17.88

	 3023[实验教室]
	452.05
	107.63
	9.49

	 3024[普通教室]
	452.05
	107.63
	3.54

	 3029[普通教室]
	225.62
	53.72
	14.45

	 3035[普通教室]
	221.49
	52.74
	11.62

	 3044[实验教室]
	221.49
	52.74
	2.73

	 3045[普通教室]
	221.49
	52.74
	3.49

	 3049[普通教室]
	221.49
	52.74
	16.18

	 3059[普通教室]
	123.68
	29.45
	8.60

	 3072[普通教室]
	95.29
	22.69
	9.29

	 3078[普通教室]
	39.45
	9.39
	19.78

	 3083[普通教室]
	30.37
	7.23
	29.14

	 4层
	
	
	

	 4015[实验教室]
	452.19
	107.66
	18.78

	 4018[实验教室]
	452.05
	107.63
	2.79

	 4020[实验教室]
	452.05
	107.63
	15.77

	 4021[实验教室]
	451.98
	107.61
	2.35

	 4030[普通教室]
	225.62
	53.72
	25.41

	 4032[实验教室]
	224.86
	53.54
	47.33

	 4033[实验教室]
	221.49
	52.74
	6.50

	 4036[普通教室]
	221.49
	52.74
	9.98

	 4046[普通教室]
	221.49
	52.74
	2.04

	 4047[实验教室]
	221.49
	52.74
	1.63

	 4050[普通教室]
	218.22
	51.96
	29.64

	 4051[普通教室]
	209.36
	49.85
	43.22

	 4057[普通教室]
	163.43
	38.91
	19.19

	 4058[普通教室]
	123.68
	29.45
	18.56

	 4071[普通教室]
	95.29
	22.69
	8.93

	 4077[普通教室]
	39.45
	9.39
	7.15

	 4082[普通教室]
	30.37
	7.23
	28.01

	 5层
	
	
	

	 5003[舞蹈教室]
	682.62
	162.53
	12.87

	 5013[美术教室]
	452.05
	107.63
	7.84

	 5039[音乐教室]
	221.49
	52.74
	15.81

	 5061[普通教室]
	123.68
	29.45
	49.91

	 5076[普通教室]
	95.29
	22.69
	62.92

	 5079[普通教室]
	39.45
	9.39
	59.28

	 5086[普通教室]
	30.37
	7.23
	81.76

	 6层
	
	
	


6 结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为98.57%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。
7 附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	-1层
	-1001[设备间]
	
	
	

	1层
	1004[走廊]
	C-2
	南
	-3.18

	
	
	C-3
	东
	-2.99

	
	
	M-2
	西
	-3.46

	
	1012[普通教室]
	C-1
	南
	-3.34

	
	
	C-1
	南
	-2.99

	
	1014[实验教室]
	C-1
	西
	-4.65

	
	1017[实验教室]
	C-1
	南
	-3.38

	
	
	C-1
	南
	-3.40

	
	1022[实验教室]
	
	
	

	
	1026[实验教室]
	C-1
	北
	0.30

	
	
	M-2
	西
	-4.15

	
	
	C-1
	北
	-1.14

	
	1028[实验教室]
	C-1
	北
	-1.61

	
	
	C-1
	北
	-1.22

	
	1037[普通教室]
	
	
	

	
	1040[实验教室]
	C-1
	南
	-3.42

	
	1041[实验教室]
	
	
	

	
	1042[实验教室]
	C-1
	南
	-3.42

	
	1055[普通教室]
	C-1
	北
	-0.69

	
	1056[实验教室]
	C-1
	北
	0.16

	
	1060[普通教室]
	C-3
	北
	-2.40

	
	
	C-1
	东
	-3.04

	
	1062[卫生间]
	
	
	

	
	1064[普通教室]
	C-3
	北
	-2.93

	
	
	M-4
	东
	-2.95

	
	
	M-4
	东
	-2.93

	
	1067[楼梯间]
	C-3
	北
	-1.80

	
	1070[休息室]
	M-4
	南
	-2.91

	
	
	M-4
	南
	-3.01

	
	1074[卫生间]
	
	
	

	
	1075[普通教室]
	C-3
	北
	-2.05

	
	1080[卫生间]
	
	
	

	
	1085[卫生间]
	
	
	

	2层
	2007[走廊]
	M-2
	西
	-4.75

	
	
	C-3
	东
	-3.20

	
	
	C-2
	南
	-3.49

	
	2010[普通教室]
	C-1
	西
	-5.73

	
	
	C-1
	北
	-4.92

	
	2016[实验教室]
	C-1
	南
	-3.27

	
	
	C-1
	东
	-3.25

	
	
	C-1
	南
	-2.91

	
	2019[普通教室]
	C-1
	南
	-3.38

	
	
	C-1
	南
	-3.41

	
	2025[实验教室]
	
	
	

	
	2027[普通教室]
	C-1
	北
	-0.65

	
	
	C-1
	西
	-6.32

	
	
	C-1
	北
	-0.78

	
	2031[普通教室]
	C-3
	北
	-2.66

	
	
	C-3
	北
	-2.36

	
	
	C-3
	东
	-3.13

	
	2034[普通教室]
	C-1
	南
	-3.37

	
	2038[实验教室]
	
	
	

	
	2043[实验教室]
	C-1
	南
	-3.42

	
	2048[普通教室]
	
	
	

	
	2052[普通教室]
	C-1
	北
	-1.17

	
	2053[普通教室]
	C-1
	北
	-1.79

	
	2054[实验教室]
	C-1
	北
	-1.58

	
	2063[卫生间]
	C-3
	东
	-3.06

	
	
	C-3
	东
	-3.04

	
	2066[楼梯间]
	C-3
	北
	-2.07

	
	2073[卫生间]
	
	
	

	
	2081[卫生间]
	
	
	

	
	2084[卫生间]
	
	
	

	
	2087[休息室]
	
	
	

	3层
	3002[实验教室]
	C-1
	北
	-1.82

	
	
	C-1
	北
	-1.24

	
	
	C-1
	北
	0.09

	
	
	C-1
	北
	1.50

	
	
	C-1
	北
	1.28

	
	
	C-1
	西
	-6.00

	
	3005[走廊]
	M-2
	西
	-5.05

	
	
	C-3
	东
	-3.28

	
	
	C-2
	南
	-3.58

	
	3009[实验教室]
	C-1
	南
	-3.41

	
	
	C-1
	南
	-3.42

	
	3011[普通教室]
	C-1
	西
	-5.77

	
	
	C-1
	北
	-5.51

	
	3023[实验教室]
	
	
	

	
	3024[普通教室]
	C-1
	南
	-3.35

	
	
	C-1
	东
	-3.43

	
	
	C-1
	南
	-3.24

	
	3029[普通教室]
	C-3
	北
	-2.71

	
	
	C-3
	北
	-2.51

	
	
	C-3
	东
	-3.19

	
	3035[普通教室]
	
	
	

	
	3044[实验教室]
	C-1
	南
	-3.34

	
	3045[普通教室]
	C-1
	南
	-3.40

	
	3049[普通教室]
	
	
	

	
	3059[普通教室]
	C-3
	东
	-3.12

	
	3069[楼梯间]
	C-3
	北
	-2.21

	
	3072[普通教室]
	
	
	

	
	3078[普通教室]
	
	
	

	
	3083[普通教室]
	
	
	

	4层
	4006[走廊]
	M-2
	西
	-4.77

	
	
	C-3
	东
	-3.35

	
	
	C-2
	南
	-3.48

	
	4015[实验教室]
	C-1
	西
	-5.74

	
	
	C-1
	北
	-6.25

	
	4018[实验教室]
	C-1
	南
	-3.40

	
	
	C-1
	东
	-3.45

	
	
	C-1
	南
	-3.45

	
	4020[实验教室]
	
	
	

	
	4021[实验教室]
	C-1
	南
	-3.47

	
	
	C-1
	南
	-3.41

	
	4030[普通教室]
	C-3
	北
	-2.05

	
	
	C-3
	北
	-1.96

	
	
	C-3
	东
	-3.42

	
	
	C-3
	东
	-3.47

	
	4032[实验教室]
	C-1
	北
	4.69

	
	
	C-1
	西
	-7.01

	
	4033[实验教室]
	
	
	

	
	4036[普通教室]
	
	
	

	
	4046[普通教室]
	C-1
	南
	-3.40

	
	4047[实验教室]
	C-1
	南
	-3.39

	
	4050[普通教室]
	C-1
	北
	-0.31

	
	4051[普通教室]
	C-1
	北
	1.85

	
	
	C-1
	北
	4.67

	
	4057[普通教室]
	C-1
	北
	-1.23

	
	4058[普通教室]
	C-3
	东
	-4.07

	
	
	C-3
	东
	-3.35

	
	4065[楼梯间]
	C-3
	北
	-1.69

	
	4071[普通教室]
	
	
	

	
	4077[普通教室]
	
	
	

	
	4082[普通教室]
	
	
	

	5层
	5003[舞蹈教室]
	C1515
	北
	-1.72

	
	
	C1515
	北
	-2.11

	
	
	C1515
	北
	-1.28

	
	
	C-1
	西
	-4.94

	
	5008[楼梯间]
	M-2
	西
	-4.88

	
	
	C-3
	东
	-5.26

	
	
	C-2
	南
	-3.28

	
	5013[美术教室]
	C-1
	南
	-3.42

	
	
	C-1
	南
	-3.28

	
	
	C-1
	西
	-4.63

	
	5039[音乐教室]
	C-1
	南
	-5.26

	
	
	C-1
	东
	-3.34

	
	5061[普通教室]
	C1515
	北
	3.22

	
	
	C-2
	东
	-3.66

	
	5068[楼梯间]
	C-3
	北
	-0.51

	
	
	C1515
	北
	0.81

	
	
	C1515
	东
	2.78

	
	
	C1515
	西
	-3.04

	
	5076[普通教室]
	C1515
	北
	3.12

	
	5079[普通教室]
	
	
	

	
	5086[普通教室]
	
	
	


	
	第4页 共4页
	



[image: image27.png]