空调冷热水系统的耗电输冷（热）比计算书

一、项目概况

- 项目名称：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼既有建筑绿色改造项目

- 建筑属性：公共建筑（教育文化类）

- 计算依据：《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 计算范围：集中供暖系统热水循环泵、空调冷水循环泵

二、核心指标计算

1. 计算公式

耗电输热比 EHR=∑Qi​∑(Ni​/Hi​)​

- Ni​：水泵轴功率（kW）

- Hi​：水泵扬程（m）

- Qi​：系统热 / 冷量（kW）

2. 基准限值（GB 50736-2012）

表格

| 系统类型 | 限值 EHRlim​ |
| --- | --- |
| 集中供暖系统热水循环泵 | ≤ 0.0063 |
| 空调冷水循环泵 | ≤ 0.0042 |

3. 项目水泵参数与计算结果

表格

| 水泵编号 | 水泵类型 | 流量 G (m³/h) | 扬程 H (m) | 轴功率 N (kW) | 系统热 / 冷量 Q (kW) | 计算 EHR | 降低比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 供暖循环泵 | 50 | 32 | 7.5 | 280 | 2807.5/32​=0.00084 | 86.7% |
| P-02 | 空调冷水循环泵 | 60 | 28 | 7.0 | 220 | 2207.0/28​=0.00114 | 72.9% |

4. 合规性判定

本项目集中供暖系统、空调冷热水系统的耗电输冷（热）比均远低于 GB 50736-2012 规定的限值，平均降低比例达 79.8%，满足《绿色建筑评价标准》第 7.2.6 条第 2 款 “比现行规定值低 20%，得 3 分” 的满分要求。