集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比计算书

一、项目概况

本项目集中供暖系统采用低温空气源热泵 + 地下蓄热系统，供暖循环泵为变频高效型，本计算书针对供暖系统热水循环泵的耗电输热比进行专项核算。

二、计算依据

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012、《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

三、计算过程

1. 系统参数

- 供暖设计热负荷：Q=280 kW

- 循环泵参数：流量 ³，扬程 H=32 m，轴功率 N=7.5 kW

- 水泵效率：η=85%，电机效率：ηm​=93%

2. 耗电输热比计算

EHR=QN/H​=2807.5/32​=0.00084

3. 限值对比

- GB 50736-2012 规定限值：EHRlim​=0.0063

- 本项目计算值：EHR=0.00084

- 降低比例：0.00630.0063−0.00084​×100%=86.7%

4. 结论

本项目集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比为 0.00084，较现行国家标准低 86.7%，满足《绿色建筑评价标准》第 7.2.6 条第 2 款的满分要求。