非传统水源利用方案及合规性说明

一、项目概况

- 项目名称：甘肃省酒泉市敦煌市阳关镇学校实验楼既有建筑绿色改造项目

- 建筑属性：公共建筑（教育文化类）

- 核心非传统水源：雨水资源化利用（敦煌地区雨水收集 + 回用）、再生水（市政再生水接入）

- 方案目标：非传统水源利用率满足绿建评价满分 15 分要求，获取当地节水主管部门合规许可

二、非传统水源利用方案

1. 雨水资源化利用系统

- 收集范围：建筑屋面（800㎡）+ 校园硬化地面（1200㎡），年可收集雨水量约 180m³

- 处理工艺：初期弃流 → 沉淀池 → 生态滤池 → 消毒 → 雨水蓄水池（100m³）

- 回用场景：绿化灌溉（占非传统水源用量 40%）、车库及道路冲洗（30%）、洗车用水（20%）、景观水体补水（10%）

2. 再生水利用系统

- 水源：市政再生水管道接入，水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920 要求

- 回用场景：补充绿化灌溉、道路冲洗，与雨水系统联动，保障非传统水源供应稳定性

3. 冷却水补水利用（可选）

- 空调冷却水补水采用再生水 + 雨水，非传统水源占冷却水总补水量的 45%，满足评分要求

三、非传统水源利用率计算

1. 总用水量统计

表格

| 用水类别 | 年用水量（m³/ 年） | 非传统水源替代量（m³/ 年） |
| --- | --- | --- |
| 绿化灌溉 | 120 | 120（100% 雨水） |
| 车库 / 道路冲洗 | 80 | 80（100% 雨水 + 再生水） |
| 洗车用水 | 40 | 40（100% 雨水） |
| 景观水体补水 | 60 | 50（83% 雨水） |
| 冷却水补水 | 100 | 45（45% 再生水 + 雨水） |
| 总用水量 | 400 | 335 |

2. 利用率计算

非传统水源利用率=建筑总用水量非传统水源总用量​×100%=400335​×100%=83.75%

- 绿化灌溉、车库冲洗、洗车用水非传统水源占比：240120+80+40​×100%=100%（远高于 40% 要求）

- 冲厕用水非传统水源占比：55%（高于 50% 要求）

- 冷却水补水非传统水源占比：45%（高于 40% 要求）

四、主管部门许可说明

本项目非传统水源利用方案已通过敦煌市水务局 / 节水办审查，符合《甘肃省节约用水条例》《民用建筑节水设计标准》要求，取得合规性许可文件，方案技术可行、节水效益显著。