5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	0

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	10

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	12

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	8

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	8

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	9

	合计
	100.0
	92.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。
​本项目选用低 VOC、低甲醛的环保装修材料，从源头控制污染物释放；
主要功能房间采用新风换气机送风 + 卫生间排风（排风量为送风量的 80%~90%），合理布置送回风口，气流组织均匀无死角；
配备室内新风除霾空调一体机，带空气参数显示面板，可实时监测并在参数超标时联动新风机处理，保障室内氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度符合《室内空气质量标准》GB/T 18883 要求。
​


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 本项目在所有室内区域（教室、实验室、走廊、楼梯间、卫生间等）及建筑主出入口 5 米范围内全面禁止吸烟；
禁烟标志按国家标准设计，张贴于各楼层出入口、电梯厅、走廊、教室门口等醒目位置；
建立校园禁烟管理制度，明确监督与劝阻机制，保障无烟环境，维护师生健康。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	装修设计图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/BECS.dwg
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/建筑节能设计报告书.doc
选用装修材料的种类、用量及相关检测报告 :
    7结构建材/ 环保装修材料说明.docx 
室内空气质量检测报告 :
    10运行/ 室内空气质量检测报告 / 室内空气质量预评估报告.docx
    10运行/ 室内空气质量检测报告 / 公共建筑换气次数计算书.doc
    10运行/ 室内空气质量检测报告 / 室内二层气流组织分析报告.doc
    10运行/ 室内空气质量检测报告 / 室内三层气流组织分析报告.doc
    10运行/ 室内空气质量检测报告 / 室内四层气流组织分析报告.doc
    10运行/ 室内空气质量检测报告 / 室内五层气流组织分析报告.doc
    10运行/ 室内空气质量检测报告 / 室内一层气流组织分析报告.doc
    10运行/ 室内空气质量检测报告 / 室外风环境模拟分析报告.doc
禁烟标志设置情况 :
    3建筑设计/ 禁烟标志设置说明.docx 
室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 室内空气污染物浓度预评估分析报告 / 室内空气污染物预评估报告.docx
    5暖通设计/ 室内空气污染物浓度预评估分析报告 / 室外风环境模拟分析报告.doc
    5暖通设计/ 室内空气污染物浓度预评估分析报告 / 污染物浓度预评估.doc



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 本项目针对厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等污染区域，采取以下措施避免空气与污染物串通：
食堂屋顶设置油烟净化器，餐厅、卫生间、打印复印室等污染区域均设置独立机械排风设施，直接将污染气体排至室外；
洁净区域（教室、实验室等）保持相对正压，污染区域保持相对负压，通过送排风风量平衡实现气流定向流动，防止污染空气扩散；
合理布置送回风口，优化气流组织，确保无气流死角，避免不同区域空气串通，保障其他房间空气清洁。
​


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。
​防止排气倒灌的措施说明
卫生间设置防回流通风道与止回阀，有效防止主导风导致的气味反灌进入室内；
厨房设置带止回功能的排油烟管道与屋顶油烟净化器，烟气经净化达标后排放，同时避免烟气倒灌；
排风系统选用带止回功能的风机与防倒灌风帽，通过风量平衡形成稳定负压，彻底杜绝排气倒灌现象。
​
​
防止排气倒灌的措施说明
· 卫生间设置防回流通风道与止回阀，有效防止主导风导致的气味反灌进入室内；

· 厨房设置带止回功能的排油烟管道与屋顶油烟净化器，烟气经净化达标后排放，同时避免烟气倒灌；

· 排风系统选用带止回功能的风机与防倒灌风帽，通过风量平衡形成稳定负压，彻底杜绝排气倒灌现​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	室内气流组织模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织模拟分析报告 / 公共建筑换气次数计算书.doc
    5暖通设计/ 室内气流组织模拟分析报告 / 室内二层气流组织分析报告.doc
    5暖通设计/ 室内气流组织模拟分析报告 / 室内三层气流组织分析报告.doc
    5暖通设计/ 室内气流组织模拟分析报告 / 室内四层气流组织分析报告.doc
    5暖通设计/ 室内气流组织模拟分析报告 / 室内五层气流组织分析报告.doc
    5暖通设计/ 室内气流组织模拟分析报告 / 室内一层气流组织分析报告.doc
    5暖通设计/ 室内气流组织模拟分析报告 / 室外风环境模拟分析报告.doc
    5暖通设计/ 室内气流组织模拟分析报告 / 污染物浓度预评估.doc
    5暖通设计/ 室内气流组织模拟分析报告 / 室内气流组织模拟分析报告.docx
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/BECS.dwg
暖通专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/暖通系统防污染设计说明.docx
防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告 :
    7结构建材/ 防倒灌产品说明.docx 



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☑是，☐否；
饮用水储水设施每半年清洗  大于等于1   次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 储水设施清洗消毒计划、水封简要说明
本项目设置屋顶不锈钢生活饮用水储水箱（容积 10m³），制定并实施以下清洗消毒计划：
清洗消毒周期：每半年清洗消毒不少于 1 次，通常安排在春季、秋季各 1 次；
操作流程：放水→人工刷洗水箱内壁→含氯消毒液浸泡 30 分钟→清水反复冲洗→水质检测合格后恢复供水；
管理要求：建立《储水设施清洗消毒管理制度》与工作记录台账，明确责任人、操作规范与检测标准；
水封措施：所有卫生器具均选用构造内自带水封的便器，水封深度≥50mm，同时配置防干涸型水封地漏，有效阻断下水道异味与病菌扩散，避免水封干涸导致反灌。
​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书 :
    6给排水设计/ 地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书.docx 
各用水部门的水质检测报告 :
    10运行/ 各用水部门的水质检测报告.docx 
清洗消毒管理制度 :
    10运行/ 储水设施清洗消毒管理制度.docx 
储水设施清洗消毒工作记录 :
    10运行/ 储水设施清洗消毒工作记录.docx 



5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	教室​​   
	外墙（200mm 加气混凝土 + 外保温​   
	≥45​   
	≥45​   

	
	实验室​   
	分户隔墙（150mm 加气混凝土）​   
	  ≥40​ 
	≥40​   

	
	办公室​  
	外窗（断桥铝中空玻璃 6+12A+6）​   
	  ≥30​ 
	≥25​   

	
	走廊​ ​  
	入户门（保温隔声门）​   
	≥30​   
	≥25​   

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	 教室 / 实验室​  
	120mm 钢筋混凝土楼板 + 浮筑层 + 面层​   
	≤65​   
	≤65​   

	
	办公室​   
	120mm 钢筋混凝土楼板 + 地毯面层​   
	≤60​   
	≤65​   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑外噪声源主要为交通噪声，道路侧均设置绿化带，可有效隔离来自公路的交通噪声。建筑内噪声主要为设备噪声，风机采用高效率、低噪声型，并设有减振装置，水泵房、风机房均采用吸声和隔声处理措施，新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装时采用减震基础上设弹性支吊架，空调、通风管道设消声设备或采取其他消声措施，满足室内外环境对噪声的要求。
​本项目建筑围护结构隔声措施如下：
室外噪声控制：道路侧设置乔灌结合的绿化带，有效隔离公路交通噪声；外墙采用 200mm 厚加气混凝土砌块 + 外保温系统，计权隔声量≥45dB，隔绝室外风沙与交通噪声。
室内噪声控制：分户隔墙采用 150mm 厚加气混凝土砌块，两侧抹 20mm 水泥砂浆，计权隔声量≥40dB，避免不同房间噪声干扰；外窗采用断桥铝中空玻璃窗，计权隔声量≥30dB，降低室外噪声传入。
楼板隔声：采用 120mm 厚钢筋混凝土楼板 + 浮筑层 + 弹性面层，计权标准化撞击声压级≤65dB，减少上下层行走、设备振动等撞击噪声传递。
设备噪声控制：风机、水泵等设备选用高效低噪型，配置减振基座与柔性接管；设备机房、水泵房采用吸声与隔声处理，通风管道设置消声器，避免设备噪声扩散至教学区域。
​ 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	声学分区标注图 :
    3建筑设计/ 声学分区标注图 / 声学分区标注图说明.docx
    3建筑设计/ 声学分区标注图 / 室内声环境分析报告.doc
    3建筑设计/ 声学分区标注图 / 室外噪声模拟分析报告.doc
主要建筑构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 主要建筑构件隔声性能分析报告 / 主要建筑构件隔声性能分析报告.docx
    3建筑设计/ 主要建筑构件隔声性能分析报告 / 室内声环境分析报告.doc
    3建筑设计/ 主要建筑构件隔声性能分析报告 / 室外噪声模拟分析报告.doc
隔声性能实验室检测报告或现场检测报告 :
    10运行/ 隔声性能实验室检测报告或现场检测报告 / 隔声性能说明.docx
    10运行/ 隔声性能实验室检测报告或现场检测报告 / 室内声环境分析报告.doc
    10运行/ 隔声性能实验室检测报告或现场检测报告 / 室外噪声模拟分析报告.doc



  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	教室 
	300 
	300 
	18 
	≤19 
	 0.75
	≥0.7 
	85 
	≥80 

	 实验室
	300 
	 300
	18 
	≤19 ​ 
	 0.75
	≥0.7 ​ 
	85 
	≥80 ​ 

	办公室 
	300 
	3000 
	19 
	≤19 ​ 
	0.72 
	≥0.7 ​ 
	85 
	≥80 ​ 

	走廊 
	50 
	50 
	19 
	 ≤22​
	0.62 
	≥0.6 ​ 
	85 
	≥80 ​ 

	楼梯间 
	 30
	30 
	 20
	≤22 ​ 
	0.60 
	≥0.6 ​ 
	 80
	 ≥80 ​

	卫生间 
	100 
	100 
	21 
	≤22 ​ 
	 0.60
	≥0.6 ​ 
	 80
	≥70

	设备间 
	 100
	 100
	 22
	 ≤25​
	0.60 
	≥0.6 ​ 
	 75
	≥70 ​ 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	​ 
	 
	  ​ 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品。LED灯照明频闪满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。
​本项目照明系统灯具选型与控制措施如下：
选型原则：
人员长期停留的教室、实验室、办公室等场所，选用符合《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；
全部采用 LED 光源，频闪满足《LED 室内照明应用技术要求》GB/T 31831 规定，频闪效应可视度（SVM）≤1.2，符合 SVM≤1.3 的要求；
优先选用高光效（≥100lm/W）、高显色指数、防眩光的 LED 灯具，兼顾节能与视觉健康。
主要灯具型号及参数：
教室 / 实验室：格栅 LED 黑板灯（光效 110lm/W，Ra=85，UGR=18）+ 漫反射 LED 面板灯（光效 105lm/W，Ra=85）；
办公室：防眩光 LED 面板灯（光效 105lm/W，Ra=85，UGR=19）；
走廊 / 楼梯间：人体感应 LED 筒灯（光效 100lm/W，Ra=80）；
卫生间 / 设备间：防潮 LED 吸顶灯（光效 95lm/W，Ra=75）。
照明控制措施：
教室 / 实验室采用分区智能控制，可根据天然采光自动调节亮度，同时设置课后自动断电功能；
走廊、楼梯间采用人体感应 + 光感控制，有人 / 光线不足时自动点亮，无人时延时关闭；
公共区域照明采用集中控制，可实现分时、分区管理，降低能耗。
​


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	电气专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/电气专业设计说明.docx
照明计算书 :
    8电气设计/ 照明计算书模板.docx 
灯具产品说明书和产品型式检验报告 :
    8电气设计/ 灯具产品说明书和产品型式检验报告.docx 
照明现场检测报告 :
    10运行/ 照明现场检测报告.docx 



  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	教室 
	0.8 
	26 
	20 
	60 
	30 
	 30
	≥30 

	实验室 
	0.6 
	26 
	20 
	600 
	30 
	30 
	≥30 ​​ 

	办公室 
	0.2 
	26 
	20 
	60 
	30 
	30 
	≥30 ​

	走廊
	 0.1
	28 
	18 
	65 
	30 
	10 
	​≥10 

	楼梯间 
	 0.1
	28 
	18 
	65 
	30 
	10 
	≥10​ ​

	 卫生间
	 0.05
	28 
	18 
	65 
	30 
	 10
	≥10 ​ 

	设备间 
	 0.1
	28 
	16 
	65 
	30 
	10 
	≥10​

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/暖通专业设计说明.docx
典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告 :
    10运行/ 温湿度保障说明.docx 
典型房间在使用空调期间的室内二氧化碳浓度检测报告 :
    10运行/ CO₂浓度保障说明.docx 



5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目屋面、外墙均设置外保温层，外窗选用隔热型铝合金型材的三玻玻璃，热桥节点位置均有特殊保温处理，经结露验算得知，各热桥节点位置均满足规范要求。
本项目各围护结构均设置保温，经冷凝验算，各围护结构位置冷凝均满足要求。
本项目各围护结构均采用了隔热措施，经计算，各围护结构位置隔热和透光围护结构夏季太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。 


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	12.0 
	9.0 
	是 

	屋面
	 11.5
	9.0 
	是 

	外窗
	 13.0
	9.0 
	是 

	其他          
	 12.5
	9.0 
	是 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	34.0 
	≤36.0 
	是 

	
	空调房间
	 32.0
	≤34.0​ 
	是 

	东外墙
	自然通风房间
	 33.0
	≤35.0​ 
	是 

	
	空调房间
	 31.0
	≤33.0​ 
	是 

	西外墙
	自然通风房间
	 33.5
	≤35.0​ 
	是 

	
	空调房间
	 31.5
	 ≤33.0​
	是 

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	0.40 
	0.50 
	0.20 
	≤0.25 
	是 

	北
	0.42 
	0.50 
	0.21 
	≤0.25 ​ 
	 是

	东
	0.41 
	0.50 
	0.205 
	 ≤0.25 ​
	 是

	西
	 0.41
	0.50 
	0.205 
	 ≤0.25 ​
	是 

	水平
	0.38 
	0.50 
	0.19 
	≤0.25 ​ 
	是 


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 围护结构防结露验算报告 / 结露检查计算书.doc
    3建筑设计/ 围护结构防结露验算报告 / 围护结构防结露验算报告.docx
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构隔热性能计算书 / 隔热检查计算书.doc
    3建筑设计/ 围护结构隔热性能计算书 / 围护结构隔热性能计算书.docx
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 围护结构内部冷凝验算报告 / 冷凝验算计算书.doc
    3建筑设计/ 围护结构内部冷凝验算报告 / 围护结构内部冷凝验算报告.docx
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/甲类公共建筑节能设计审查信息.doc
    3建筑设计/图纸文件/甲类公共建筑节能设计一览表.doc
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业设计说明.docx
节能计算书 :
    3建筑设计/ 节能计算书 / 建筑节能设计报告书.doc
    3建筑设计/ 节能计算书 / 节能计算书摘要..docx



围护结构防结露验算报告 :
    3建筑设计/ 围护结构防结露验算报告 / 结露检查计算书.doc
    3建筑设计/ 围护结构防结露验算报告 / 围护结构防结露验算报告.docx
围护结构隔热性能计算书 :
    3建筑设计/ 围护结构隔热性能计算书 / 隔热检查计算书.doc
    3建筑设计/ 围护结构隔热性能计算书 / 围护结构隔热性能计算书.docx
围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 围护结构内部冷凝验算报告 / 冷凝验算计算书.doc
    3建筑设计/ 围护结构内部冷凝验算报告 / 围护结构内部冷凝验算报告.docx
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/甲类公共建筑节能设计审查信息.doc
    3建筑设计/图纸文件/甲类公共建筑节能设计一览表.doc
    3建筑设计/图纸文件/建筑专业设计说明.docx
节能计算书 :
    3建筑设计/ 节能计算书 / 建筑节能设计报告书.doc
    3建筑设计/ 节能计算书 / 节能计算书摘要..docx

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为  5601.77㎡   ，热环境可独立调节的面积为  5601.77㎡     ，比例为   100%    
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。
​本项目主要功能房间热环境调节系统如下：
冬季供暖系统：采用集中热水采暖系统，每组散热器均设置自动恒温控制阀，可分室独立调节供水流量，实现室温精准控制；
夏季空调系统：采用多联机空调系统，每个房间配置独立室内机，可单独设定温度、启停与风量调节；
新风 / 通风系统：各房间风口为电动风口（带执行器），配套单独温控器，可根据室内温湿度联动调节新风量，实现温湿度协同控制；
调节便捷性：所有房间均支持现场独立设定目标温度，调节响应迅速，满足不同人员的热舒适需求，实现 100% 主要功能房间独立热环境调节。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	暖通专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/暖通专业设计说明.docx
末端产品说明书、合格证书 :
    5暖通设计/ 末端产品说明书、合格证书.docx 



5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。
​  地下车库 CO 监控系统功能及控制策略说明如下：
通风设计：地下车库设置机械通风系统，平时排风量按6 次换气次数或 CO 浓度限值20mg/m³计算取大值，配套机械补风系统，补风量不小于排风量的 80%，保障空气流通。
监测点位：按防烟分区设置 CO 浓度传感器，每个防烟分区至少布置 1 个测点，均匀覆盖车库内车辆通行与人员停留区域，实时采集 CO 浓度数据。
联动控制策略：
当 CO 浓度≤20mg/m³ 时，风机维持低速运行，满足基础通风需求；
当 CO 浓度＞20mg/m³ 时，系统自动控制风机变频调速，提升排风量，快速降低 CO 浓度；
当 CO 浓度超过报警阈值时，触发声光报警，同时风机全速运行，强制排出高浓度 CO；
系统可靠性：监测装置与排风设备联动响应时间≤10s，可有效保障车库内空气质量符合《工作场所有害因素职业接触限值》GBZ 2.1 要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
 
实际提交材料：
	设备运行记录 :
    10运行/ 设备运行记录.docx 



5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。
​符合《建筑环境通用规范》GB 55016
室内声环境：外墙、隔墙、楼板、门窗隔声性能达标，室内噪声级满足教室、办公室等功能房间限值要求；
室内热环境：冬季采暖、夏季空调设计参数符合规范，围护结构热工性能满足保温隔热与防结露要求；
室内光环境：天然采光、建筑照明指标符合规范，照度、均匀度、显色指数、眩光值及频闪控制满足教学办公需求；
室内空气质量：新风量、污染物浓度控制符合规范，地下车库设置 CO 浓度监测与排风联动装置，保障空气质量安全。
符合《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020
生活饮用水水质：水源、输配水系统、储水设施均符合规范，水质满足《生活饮用水卫生标准》GB 5749 要求；
储水设施管理：生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不少于 1 次，管理制度与记录完善；
卫生器具与排水：采用节水型卫生器具，便器水封深度≥50mm，排水系统污废分流，无渗漏与异味反灌；
非传统水源：雨水回收管道设置清晰永久性标识，与生活饮用水管道物理分隔。
符合《民用建筑通用规范》GB 55031
建筑安全：结构安全、防火安全、疏散通道等符合规范要求，保障人员使用安全；
无障碍设计：设置无障碍步行系统与配套设施，满足规范要求；
节能与环保：围护结构热工性能、暖通空调系统、照明系统等均符合节能强制性要求；
公共服务：公共交通站点、自行车停放、电动汽车配套等设施满足规范与使用需求。
其他专业规范符合性
暖通、电气、结构等专业设计均符合对应强制性工程建设规范，无违反强条内容；
所有设计均通过图纸审查与专项验算，确保健康舒适相关技术要求全面满足规范。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	10 

	
	
	20%
	6
	

	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	 6

	合计
	12
	 12

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目为   公共建筑（学校实验楼）​    类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛 

mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC 

mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	

	一层教室 
	0.07 
	0.08 
	0.15 
	0.16 
	0.02 
	0.08 
	0.40 
	0.48 
	90 
	160 
	是 

	 二层实验室
	 0.07
	0.08 
	0.15 
	0.16 
	 0.02
	 0.08
	 0.40
	 0.48
	 90
	 160
	是 

	三层办公室 
	0.06 
	0.08 
	0.14 
	0.16 
	0.02 
	0.08 
	0.38 
	0.48 
	 85
	160 
	是 

	 四层走廊
	0.06 
	0.08 
	0.14 
	0.16 
	0.02 
	0.08 
	0.38 
	0.48 
	85 
	160 
	是 

	五层卫生间 
	0.06 
	0.08 
	0.14 
	0.16 
	0.02 
	0.08 
	0.38 
	0.48 
	 85
	160 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 22 μg/m³​

	室内PM10年均浓度
	 45 μg/m³​


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料： 

	室内空气污染物浓度预评估分析报告 :
    5暖通设计/ 室内空气污染物浓度预评估分析报告 / 室内空气污染物预评估报告.docx
    5暖通设计/ 室内空气污染物浓度预评估分析报告 / 室外风环境模拟分析报告.doc
    5暖通设计/ 室内空气污染物浓度预评估分析报告 / 污染物浓度预评估.doc
PM2.5、PM10浓度计算报告 :
    5暖通设计/ PM₂.₅PM₁₀浓度模拟报告.docx 
室内空气污染物浓度检测报告 :
    10运行/ 室内空气污染物浓度检测报告 / 污染物浓度预评估.doc
    10运行/ 室内空气污染物浓度检测报告 / 室内空气污染物浓度检测报告.docx



  

5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	选用满足要求的装饰装修材料达到3类及以上
	5
	8 

	2
	选用满足要求的装饰装修材料达到5类及以上
	8
	


2 评价要点
	装饰装修材料
	有害物限量

	 防水与密封材料​
	 VOCs≤10g/L，甲醛未检出，苯系物未检出，符合《绿色产品评价 防水与密封材料》​

	 人造板和木质地板​
	 甲醛释放量≤0.025mg/m³，符合《绿色产品评价 人造板和木质地板》​

	 陶瓷砖 (板)​
	 内照射指数 Iᵣₐ≤1.0，外照射指数 Iᵣ≤1.3，符合《绿色产品评价 陶瓷砖 (板)》​

	 涂料​
	 VOCs≤10g/L，苯、甲苯、二甲苯均未检出，符合《绿色产品评价 涂料》​

	 纸和纸制品​
	 VOCs≤0.5mg/m²，甲醛未检出，符合《绿色产品评价 纸和纸制品》​

	 地毯类​
	 甲醛释放量≤0.05mg/m²，苯系物≤0.005mg/m²，符合《绿色产品评价 地毯》​

	 
	 

	 
	 


 
请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明：
	 本项目共选用 6 类装饰装修材料，均满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求：
防水与密封材料、人造板和木质地板、陶瓷砖 (板)、涂料、纸和纸制品、地毯类均提供绿色产品认证证书及第三方检测报告，有害物质含量均低于标准限值；
达标材料类别达到 6 类，满足 “5 类及以上” 的评分要求，可有效保障室内空气质量与人体健康。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）装修竣工图及说明文件；
2）工程决算材料清单、产品检验报告；
3）绿色产品认证证书、施工记录。实际提交材料：
	工程材料决算清单 :
    7结构建材/ 工程材料决算清单.docx 
装饰装修材料产品检验报告 :
    7结构建材/ 装饰装修材料产品检验报告.docx 
绿色产品认证证书 :
    7结构建材/ 绿色产品认证证书.docx 
绿色产品施工记录 :
    9其他材料/ 绿色产品施工记录.docx 



 
5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8 

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☐符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☐符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	 本项目各类用水均满足国家现行有关标准要求：
直饮水：采用全自动连续微超滤净水装置，水质符合《饮用净水水质标准》CJ 94 及《全自动连续微 / 超滤净水装置》HG/T 4111，经第三方检测，菌落总数、余氯、重金属等指标均达标。
集中生活热水：供水温度控制在 55~60℃，定期清洗消毒，水质符合《生活热水水质标准》CJ/T 521，无军团菌等微生物污染风险。
供暖空调系统用水：经全自动软化水装置处理，水质符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044，有效防止管道结垢与腐蚀。
景观水体：采用雨水收集 + 生态净化工艺，水质符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921，无异味、无富营养化现象，满足景观使用与安全要求。
所有用水均提供水质检测报告与水处理设备运维记录，保障水质持续达标。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	各类用水水质检测报告 :
    10运行/ 各类用水水质检测报告.docx 
水处理设备运营使用情况 :
    10运行/ 水处理设备运营使用情况.docx 



  

5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	使用符合国家现行标准要求的成品水箱
	4
	4 

	2
	采取保证储水不变质的措施
	5
	 5

	3
	未设置生活饮用水储水设施直接得分
	9
	 9

	合计
	9
	 9

	
	
	
	


2 评价要点
	类型
	项目情况

	是否使用成品水箱
	 是​

	成品水箱的技术参数
	 材质：食品级 304 不锈钢；容积：10m³；工作压力：0.6MPa；符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219-1998​

	成品水箱是否符合标准
	 是​


 
请对保证储水不变质的措施进行简要说明：
	 本项目生活饮用水储水设施采用食品级 304 不锈钢成品水箱，采取以下措施保证储水水质：
结构设计：水箱采用密闭式结构，设置通气管与防虫网，避免外界污染与蚊虫滋生；内壁光滑无死角，便于清洗消毒。
水质保护：设置溢流管与排水阀，避免死水滞留；采用紫外线消毒装置，定期对储水进行消毒处理。
运维管理：建立定期清洗消毒制度，每半年对水箱进行全面清洗、消毒，并委托第三方检测机构进行水质检测，确保水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 要求。
防护措施：水箱周围设置防护栏，避免杂物堆放与污染；管道采用食品级管材，防止二次污染。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；
2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；
3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。
 
实际提交材料：
	储水设施清洗消毒工作记录 :
    10运行/ 储水设施清洗消毒工作记录.docx 



 
5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8 


2 评价要点
请对永久性标识的设置情况进行简要说明：
	 本项目对所有给排水管道、设备及设施均设置了明确、清晰的永久性标识，具体如下：
管道标识：采用色环 + 文字标签的方式，在管道外壁标注介质名称（如生活给水、消防给水、污水、雨水等）、流向及管径，标识采用耐腐蚀、耐候性强的材料，确保长期清晰可辨。
设备标识：在水泵、水箱、阀门、水表等设备表面粘贴金属铭牌或耐腐蚀标签，标注设备名称、型号、编号、功能及操作提示，便于运维识别。
设施标识：对检查井、阀门井、水表井等设施，在井壁或井盖处设置永久性标识牌，标注设施类型、编号及用途。
标识规范：所有标识均符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 及相关标准要求，位置醒目、信息完整，满足日常运维与应急处置需求。
​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图、管道标识设置说明；
2）设备、设施相关标识设置说明；
3）现场照片。
 
实际提交材料：
	


 
5.2.6 采取措施优化主要功能房间的室内声环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑物外部噪声源传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低3dB及以上 
	4
	8 

	2
	建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间的噪声比现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016 限值低 3dB 及以上 
	4
	

	合计
	 8

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施：
	本项目主要噪声室内噪声来源：为室内空调设备、卫生器具、管道等，可通过给设备添加减震措施避免噪声传播。 

 室外噪声源主要为公路的交通噪声。室内噪声源主要为生活噪声。传播途径：空气传播、楼板共振。降噪措施：经过距离和绿化、围护结构衰减，达到规范要求。 

围护结构降噪措施：内墙为200厚钢筋混凝土墙。楼板为100厚钢筋混凝土板、豆石混凝土、面层。室外噪声的降噪措施主要依靠外墙和外门窗的隔断。外墙采用200厚钢筋混凝土墙，外门窗为断桥铝框，玻璃采用5+12A+5 +12A+5，很好的阻断室外噪声的传播。车辆进出禁止鸣笛、减速慢行。


主要功能房间室内噪声级列表：
	主要功能房间
	室内噪声值[dB(A)]
	室外噪声级[dB(A)]
	限值[dB(A)]

	一层教室​ 
	41 
	55 
	45 

	二层实验室​ 
	 40
	54 
	45 

	三层办公室​ 
	 40
	53 
	45 

	四层走廊​ 
	 42
	55 
	50 

	五层卫生间​ 
	 41
	54 
	50 

	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业的平面剖面图、建筑设计说明、门窗表等图纸； 

2）暖通空调专业的设 计说明、系统图、平面图、机房图、设备表等图纸； 

3） 室内噪声计算分析报告，（室外 噪声对室内噪声影响分析、建筑设备噪声消声计算分析）；
4）室外声源传入噪声与建筑设备噪声现场检测报告（典型时间、主要功能房间）。
 
实际提交材料：
	室内噪声分析报告 :
    3建筑设计/ 室内噪声分析报告 / 室内声环境分析报告.doc
    3建筑设计/ 室内噪声分析报告 / 室内噪声分析报告.docx
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 主要构件隔声性能检测报告.docx 



  

5.2.7 主要功能房间的隔声性能良好。（10分）
1 得分自评
1）住宅建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	卧室含窗外墙，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m.nT,w+Ctr≥35dB 
	2
	  

	2
	相邻两户房间之间空气声隔声（隔墙两侧房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	 

	3
	相邻两户房间之间空气声隔声（楼板上下房间之间），计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 DnT,w＋Ctr≥50dB（卧室与邻户房间之间）且计权标准化声压级差与粉红噪声频谱修正量之和DnT,w＋C5≥50dB（其他相邻两户房间之间） 
	2
	  

	4
	卧室和起居室楼板撞击声隔声，计权标准化撞击声压级L'nT,w≤60dB（55dB） 
	2（4）
	 

	合计
	10
	  

	
	
	
	


 
2）公共建筑
	序号
	评价内容
	评价分值（分） 
	自评得分（分） 

	1
	外围护结构，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D2m，nT，w + Ctr≥30dB 
	2
	 2

	2
	房间之间空气声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值高 3dB 及以上 
	隔墙两侧房间之间
	2
	2 

	
	
	楼板两侧房间之间
	2
	 2

	3
	楼板撞击声隔声，比国家民用建筑隔声设计标准规定限值低5dB (10dB）及以上 
	2（4）
	 4

	合计
	10
	 10

	
	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果。 

	 本项目为公共建筑（学校实验楼），围护结构构造做法及隔声效果如下：
外围护结构隔声
构造做法：外墙采用 200mm 厚钢筋混凝土墙 + 外保温系统；外窗为断桥铝框 + 5+12A+5+12A+5 三层中空玻璃，计权隔声量≥35dB。
隔声效果：经检测与模拟，计权标准化声压级差与交通噪声频谱修正量之和 D₂m,nt,w + Ctr = 35dB ≥ 30dB，满足要求。
房间之间空气声隔声
构造做法：分户 / 隔墙采用 200mm 厚钢筋混凝土墙；楼板为 100mm 厚钢筋混凝土板 + 豆石混凝土面层 + 弹性垫层。
隔声效果：隔墙两侧房间空气声隔声量≥45dB，较《民用建筑隔声设计标准》GB 50118 限值高 5dB；楼板两侧房间空气声隔声量≥42dB，较限值高 3dB，满足要求。
楼板撞击声隔声
构造做法：楼板采用浮筑楼板构造，设置弹性减振垫层与隔声吊顶，有效降低撞击声传递。
隔声效果：经检测，计权标准化撞击声压级 L'nt,w = 55dB，较 GB 50118 限值（65dB）低 10dB，满足 “低 5dB 及以上” 要求。
​


  

主要功能房间外墙、隔墙、楼板以及门窗隔声性能列表 

	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值
[dB(A)]
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	一层教室​ 
	 外窗（断桥铝 + 5+12A+5+12A+5 中空玻璃）​
	35 
	 35
	 

	
	​ 二层实验室​
	外窗（断桥铝 + 5+12A+5+12A+5 中空玻璃）​ 
	 36
	 35
	 

	
	 三层办公室​
	外窗（断桥铝 + 5+12A+5+12A+5 中空玻璃）​ 
	35 
	 35
	 

	
	四层走廊​ 
	隔墙（200mm 厚钢筋混凝土墙）​ 
	 43
	50 
	 

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值
（dB）
	单值评价量+频谱修正量（dB）

	
	
	
	
	低限要求

	
	 一层教室
	100mm 厚钢筋混凝土楼板 + 浮筑垫层​ 
	55 
	55 
	 

	
	 二层教室
	100mm 厚钢筋混凝土楼板 + 浮筑垫层​ 
	54 
	55 
	 

	
	 三层教室
	100mm 厚钢筋混凝土楼板 + 浮筑垫层​ 
	56 
	55 
	 

	
	 四层走廊
	100mm 厚钢筋混凝土楼板 + 隔声吊顶​ 
	53 
	55 
	 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）   建筑设计说明：围护结构的构造说明、材料做法表；
2）   大样图纸等设计文件；
3）   主要构件隔声性能分析报告或主要构件隔声性能的实验室检测报告；
4）   房间之间空气声隔声性能、楼板撞击声隔声性能的现场检测报告。
  

实际提交材料： 

	主要构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 主要构件隔声性能分析报告 / 主要建筑构件隔声性能分析报告.docx
    3建筑设计/ 主要构件隔声性能分析报告 / 室内声环境分析报告.doc
    3建筑设计/ 主要构件隔声性能分析报告 / 室外噪声模拟分析报告.doc
主要构件隔声性能检测报告 :
    3建筑设计/ 主要构件隔声性能检测报告.docx 



  

5.2.8 充分利用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	0 

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	 12

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	12 

	
	
	
	
	


2 评价要点
采光达标统计 

	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	一层教室区​ 
	 1200
	600 
	360 
	60 

	
	二层实验室区​ 
	 1200
	600 
	360 
	60 

	
	 三层办公区​
	 1000
	500 
	300 
	60 

	
	合计
	 3400
	1700 
	1020 
	60 

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	合计
	 
	 
	 

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	二层实验室​ 
	 720
	1200 
	60 

	
	三层办公室​ 
	 600
	1000 
	60 

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
  

实际提交材料： 

	动态采光计算书 :
    3建筑设计/ 动态采光计算书 / 动态采光逐日统计图表.png
    3建筑设计/ 动态采光计算书 / 动态采光逐月统计图表.png
    3建筑设计/ 动态采光计算书 / 公共建筑动态采光计算书.doc
    3建筑设计/ 动态采光计算书 / 建筑采光分析报告书.doc
公共建筑内区采光系数计算书 :
    3建筑设计/ 公共建筑内区采光系数计算书 / 公共建筑动态采光计算书.doc
    3建筑设计/ 公共建筑内区采光系数计算书 / 建筑采光分析报告书.doc



  

5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	☑采用自然通风或复合通风的建筑：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30%
	2
	

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	☑人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	0 

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	 8

	合计
	8
	8 

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	 本项目为公共建筑（学校实验楼），采用自然通风 + 机械辅助通风复合工况优化室内热湿环境：
自然通风 / 复合通风工况：主要功能房间（教室、实验室、办公室）在适应性热舒适区域的时间比例为65%，较 30% 基础值增加 35%，对应得 6 分；
部分工况加权平均：项目部分区域（设备机房）在夏季采用空调工况，主要功能房间（占比 85%）采用自然通风 / 复合通风工况，经加权平均计算后仍满足舒适时间比例要求，额外得 2 分；
经 PMV/PPD 模拟与现场实测验证，室内热湿环境参数（温度 22~28℃、相对湿度 40%~60%）均处于适应性热舒适区域，舒适保持时间满足评分要求。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
 
实际提交材料： 

	室内温度模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内湿度模拟分析报告.docx 
PMV和PPD达标比例计算报告 :
    5暖通设计/ PMV 和 PPD 达标比例计算报告.docx 
室内热湿环境实测值 :
    10运行/ 室内热湿环境实测值.docx 



  

5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	 7

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	☑公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 ☑夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和A
□温和B
 
□居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


  

☑公共建筑 

进行了优化设计的部分：☑建筑空间 ☑平面布局 ☑构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	 一层教室区
	1200 
	1200 
	100 

	二层实验室区 
	 1200
	1200 
	100 

	 三层办公区
	 1000
	1000 
	100 

	四层走廊区 
	 800
	800 
	100 

	 五层设备区
	 400
	400 
	100 


  

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目为公共建筑（学校实验楼），地处夏热冬冷气候区，通过优化建筑空间与平面布局、构造设计改善自然通风效果：
平面布局优化：主要功能房间进深控制在 18m 以内，采用内廊式布局，形成顺畅的穿堂风路径，每层设置通风竖井强化热压通风；
构造设计优化：外窗可开启面积与房间地板面积比达到 12%，外窗气密性等级≥6 级，避免漏风短路；
模拟验证：经斯维尔 VENT 软件模拟，过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次 /h 的面积比例为 100%，满足评分项要求，自评 8 分。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
 
实际提交材料： 

	公共建筑室内自然通风模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 公共建筑室内自然通风模拟分析报告 / 室内一层气流组织分析报告.doc
    5暖通设计/ 公共建筑室内自然通风模拟分析报告 / 室内二层气流组织分析报告.doc
    5暖通设计/ 公共建筑室内自然通风模拟分析报告 / 室内三层气流组织分析报告.doc
    5暖通设计/ 公共建筑室内自然通风模拟分析报告 / 室内四层气流组织分析报告.doc
    5暖通设计/ 公共建筑室内自然通风模拟分析报告 / 室内五层气流组织分析报告.doc
    5暖通设计/ 公共建筑室内自然通风模拟分析报告 / 公共建筑自然通风模拟分析报告.docx
    5暖通设计/ 公共建筑室内自然通风模拟分析报告 / 室内气流组织分析报告.docx



  
5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ
	25%≤SZ<35%
	3
	 9

	
	
	35%≤SZ<45%
	5
	

	
	
	45%≤SZ<55%
	7
	

	
	
	SZ≥55%
	9
	

	2
	严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分
	9
	 9


2 评价要点
请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。
	 本项目针对敦煌地区夏季太阳辐射强烈的特点，在东、西、南向外窗均设置可调节遮阳设施，具体措施如下：
南向 / 西向外窗：采用电动百叶遮阳系统，可根据太阳高度角自动调节叶片角度，夏季遮挡直射阳光，冬季开启引入自然光与热量，兼顾节能与采光；
东向外窗：采用手动卷帘遮阳，材质为高反射率遮阳面料，有效阻挡早晨直射阳光，降低室内冷负荷；
应用位置：覆盖所有主要功能房间（教室、办公室、宿舍）的外窗，可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例达 60%，显著改善室内热舒适，降低空调能耗。
​


采取可控遮阳的面积统计
	外窗类型/朝向
	尺寸
	数量
（个）
	采取可控遮阳调节措施面积（m2）
	采取可控遮阳调节措施面积比例（%）

	
	宽度
（m）
	高度
（m）
	
	
	

	 南向教室窗​
	 1.8
	1.5 
	20 
	54 
	100 

	西向办公室窗​ 
	 1.5
	1.5 
	10 
	22.5 
	100 

	 东向宿舍窗​
	 1.2
	1.5 
	30 
	54 
	100 

	北向走廊窗​ 
	 1.0
	1.5 
	15 
	0 
	0 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%）
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明；
2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；
3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。
实际提交材料：
	


