建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

风禾驿——基于绿色建筑理论的社区食堂设计

设计编号：

| 工程地点 | ： | 四川-攀枝花 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月20日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T19982642472 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	4

4.1 工程材料	4

4.2 围护结构做法简要说明	5

4.3 体形系数	5

4.4 窗墙比	6

4.5 天窗	6

4.6 屋顶	7

4.7 外墙	7

4.8 挑空楼板	8

4.9 外窗	8

4.10 可开启窗扇	11

4.11 非中空窗面积比	11

4.12 规定性指标检查结论	11

建筑概况

| 工程名称 | 风禾驿——基于绿色建筑理论的社区食堂设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-攀枝花 |
| 气候分区 | 温和A区 |
| 计算建筑面积 | 地上14811㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 15.0m |
| 计算建筑体积 | 74589.63 |
| 计算建筑外表面积 | 13464.52 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.360 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 0.750 | 7.490 | 1450.0 | 709.4 | 0.0000 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.768,D=3.691)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 80mm＋钢筋混凝土 120mm＋石灰砂浆 20mm

2. 外墙：外墙构造一 (K=1.113,D=2.941)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=1.178,D=2.146)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） 20mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外窗构造：50系列铝塑共挤平开窗+5~6白波 (K=1.000)：

传热系数1.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.539

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 13464.52 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 74589.63 |
| 体形系数 | 0.18 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.000 | 5293.81 | 2482.46 | 31762.89 |
| 2 | 4.500 | 6000.01 | 3313.03 | 27000.06 |
| 3 | 4.500 | 3517.04 | 4151.99 | 15826.69 |
| 屋顶 | － | － | 3517.04 | － |
| 合计 | 15.00 | 14810.87 | 13464.52 | 74589.63 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 232.71 | 2031.90 | 0.11 |
| 北向 | 立面2 | 284.00 | 2047.66 | 0.14 |
| 东向 | 立面3 | 100.80 | 968.01 | 0.10 |
| 西向 | 立面4 | 86.32 | 960.64 | 0.09 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 4 | 6.28×1.80 | 3 | 1 | 11.31 | 11.31 | 232.71 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 2~3 | 63 | 1.80 | 113.40 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1,3 | 40 | 2.70 | 108.00 |  |
| 北向 | 立面2 | 1 | 43.74×1.80 | 2 | 1 | 78.73 | 78.73 | 284.00 |
|  |  | 3 | 60.04×1.80 | 2 | 1 | 108.07 | 108.07 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~3 | 39 | 1.80 | 70.20 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~2 | 10 | 2.70 | 27.00 |  |
| 东向 | 立面3 | C1215 | 1.20×1.50 | 2~3 | 20 | 1.80 | 36.00 | 100.80 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1,3 | 24 | 2.70 | 64.80 |  |
| 西向 | 立面4 | 2 | 11.46×1.80 | 2 | 1 | 20.62 | 20.62 | 86.32 |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 2~3 | 11 | 1.80 | 19.80 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~3 | 17 | 2.70 | 45.90 |  |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.360 | 1.00 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.77 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.50或D＞2.5,K≤0.80 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | D≤2.5,K≤0.80或D＞2.5,K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.20 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 1.18 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.50 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50系列铝塑共挤平开窗+5~6白波 | 18 | 1.00 | 0.54 | 0.890 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1215，C1815，2，4 ，1，3 |  |  |  |
|  | 备注：来源《民用建筑热工设计规范》 |  |  |  |  |

外遮阳类型

本工程无外遮阳

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 11.31 | 11.31 | 18 | 1.000 |
| 2 | C1215 | 2~3 | 63 | 1.80 | 113.40 | 18 | 1.000 |
| 3 | C1815 | 1,3 | 40 | 2.70 | 108.00 | 18 | 1.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 232.71 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 78.73 | 78.73 | 18 | 1.000 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 108.07 | 108.07 | 18 | 1.000 |
| 3 | C1215 | 1~3 | 39 | 1.80 | 70.20 | 18 | 1.000 |
| 4 | C1815 | 1~2 | 10 | 2.70 | 27.00 | 18 | 1.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 284.00 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 2~3 | 20 | 1.80 | 36.00 | 18 | 1.000 |
| 2 | C1815 | 1,3 | 24 | 2.70 | 64.80 | 18 | 1.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 100.80 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.000 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 20.62 | 20.62 | 18 | 1.000 |
| 2 | C1215 | 2~3 | 11 | 1.80 | 19.80 | 18 | 1.000 |
| 3 | C1815 | 1~3 | 17 | 2.70 | 45.90 | 18 | 1.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 86.32 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 11.31 | 11.31 | 18 | 0.539 | 0.539 |
| 2 | C1215 | 2~3 | 63 | 1.80 | 113.40 | 18 | 0.539 | 0.539 |
| 3 | C1815 | 1,3 | 40 | 2.70 | 108.00 | 18 | 0.539 | 0.539 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 232.71 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.539 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 78.73 | 78.73 | 18 | 0.539 | 0.539 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 108.07 | 108.07 | 18 | 0.539 | 0.539 |
| 3 | C1215 | 1~3 | 39 | 1.80 | 70.20 | 18 | 0.539 | 0.539 |
| 4 | C1815 | 1~2 | 10 | 2.70 | 27.00 | 18 | 0.539 | 0.539 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 284.00 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.539 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 2~3 | 20 | 1.80 | 36.00 | 18 | 0.539 | 0.539 |
| 2 | C1815 | 1,3 | 24 | 2.70 | 64.80 | 18 | 0.539 | 0.539 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 100.80 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.539 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 20.62 | 20.62 | 18 | 0.539 | 0.539 |
| 2 | C1215 | 2~3 | 11 | 1.80 | 19.80 | 18 | 0.539 | 0.539 |
| 3 | C1815 | 1~3 | 17 | 2.70 | 45.90 | 18 | 0.539 | 0.539 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 86.32 | 立面平均综合太阳得热系数 |  | 0.539 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 232.71 | 1.00 | 0.54 | 0.11 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 284.00 | 1.00 | 0.54 | 0.14 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 100.80 | 1.00 | 0.54 | 0.10 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 86.32 | 1.00 | 0.54 | 0.09 | K≤5.20, SHGC(不要求) | 满足 |
| 综合平均 |  | 703.84 | 1.00 | 0.54 | 0.12 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-6的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1008(最不利房间) | 普通办公室 |  | 外窗 | C1215 | 1.00 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C1815 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1215 | 1.00 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C1815 | 1.00 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 232.71 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 284.00 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 100.80 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 86.32 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 满足 |  |
| 6 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 7 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。