	建筑可再生能源利用报告书
公共建筑

	

	设计编号：


	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	福建-厦门

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月3日


	采用软件
	: 建筑碳排放CEEB2025
	[image: image8.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: SP57932059
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录
31 建筑概况


3

2 标准依据

3

3 软件介绍

4

4 气象数据

4

4.1 逐日干球温度表

4

4.2 逐月辐照量表

4

4.3 峰值工况

4

5 太阳能资源

5

6 围护结构概况

6

7 房间类型

6

7.1 房间参数表

6

8 系统类型

6

8.1 系统分区

6

8.2 热回收参数

6

9 制冷系统

6

9.1 多联机/单元式空调能耗

7

10 供暖系统

7

10.1 多联机/单元式热泵能耗

7

11 空调风机

7

11.1 独立新排风

7

12 照明

7

13 光伏发电

8

14 可再生能源利用

8

14.1 热泵空调

8

14.1.1 计算说明

8

14.1.2 地源/空气源利用

9

14.2 生活热水

9

14.2.1 计算说明

9

14.2.2 太阳能利用

9

14.2.3 地源/空气源利用

10

14.3 可再生发电

10

14.3.1 计算说明

10

14.3.2 计算结果

10

14.4 综合可再生利用率

10

14.4.1 计算说明

10

14.4.2 计算结果




1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	福建-厦门

	地理位置
	北纬：24.00°
	东经：118.06°

	建筑寿命(年)
	50

	计算建筑面积(m2)
	地上930    地下0

	建筑层数
	地上3          地下0

	建筑高度（m）
	地上12.0     地下0.0

	计算建筑体积(m3)
	3720.41

	计算建筑外表面积(m2)
	2155.73

	北向角度
	90

	结构类型
	框架结构


	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.75

	控温期
	供冷期:5.15-9.15,供暖期:11.15-3.15


2  标准依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55010-2021
2. 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2018
3. 《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018
4. 《近零能耗建筑技术标准》GB/T51366-2019
3 软件介绍
本报告内容由建筑碳排放CEEB2025计算并输出，建筑碳排放CEEB以CAD为平台，可与建筑节能模型无缝对接，以国家标准《建筑节能与可再生能源利用通用规范》、《建筑碳排放计算标准》为主要依据，支持包含太阳能、空气能、地热、风能等可再生能源系统应用的计算。
4 气象数据
4.1 逐日干球温度表
[image: image2.png]SEZFATREE(O) — 8xE — BIE — 8@

31 41 sp 61 74 84 94 10/ 1A 121




4.2 逐月辐照量表
[image: image3.png]EFEREM)/m) wAFESES W EEES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12





4.3 峰值工况
	气象数据
	时刻
	干球温度(℃)
	湿球温度(℃)
	含湿量(g/kg)
	焓值(kj/kg)

	最热
	07月26日15时
	38.9
	21.7
	9.6
	63.8

	最冷
	01月05日23时
	5.6
	2.8
	3.5
	14.4


5 太阳能资源
太阳能作为一种重要的可再生能源，对能源开发利用、调整能源结构、保护生态环境、应对气候变化、促进社会可持续发展具有重要意义。《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》GB 50364-2018中对我国不同地区的太阳能资源情况进行等级划分。
	等级名称
	水平面上年太阳辐照量(MJ/m2·a)

	Ⅰ资源极富区
	≥6700

	Ⅱ资源丰富区
	5400~6700

	Ⅲ资源较富区
	4200~5400

	Ⅳ资源一般区
	≤4200


[image: image4.png]



中国年太阳能分布图MJ/(m2•a)
6 围护结构概况
	
	设计建筑
	参照建筑

	天窗屋顶比
	－
	—

	屋顶传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.29
D=4.01
	K=—
D=—

	外墙传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.74
D=5.52
	K=—
D=—

	挑空楼板传热系数K
和热惰性指标 D
	K=0.66
D=2.87
	K=—
D=—

	天窗传热系数K
和太阳得热系数 SHGC
	K=－
SHGC=－
	K=—
SHGC=—

	外窗（包括透明幕墙）
	朝向
	立面
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数
	窗墙比
	传热
系数
	太阳得热系数

	
	南向
	南-默认立面
	0.40
	2.00
	0.24
	
	
	

	
	北向
	北-默认立面
	0.61
	2.00
	0.24
	
	
	

	
	东向
	东-默认立面
	0.36
	2.00
	0.24
	
	
	

	
	西向
	西-默认立面
	0.25
	2.00
	0.24
	
	
	

	室内参数和气象条件设置
	按《建筑节能与可再生能源利用通用规范》附录C设置


7 房间类型
7.1 房间参数表
	房间类型
	空调
温度℃
	供暖
温度℃
	新风量
	渗透风
换气次数
	人员密度
	照明功率
	插座设备
功率

	卫生间
	28
	16
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	4(W/㎡)
	5(W/㎡)

	报告厅
	26
	18
	14(m3/h.人)
	0(次/h)
	2.5(㎡/人)
	9(W/㎡)
	15(W/㎡)

	普通办公室
	26
	20
	30(m3/h.人)
	0(次/h)
	8(㎡/人)
	8(W/㎡)
	15(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	5(W/㎡)

	楼梯间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	2(W/㎡)
	15(W/㎡)

	空房间
	－
	－
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	0(W/㎡)
	0(W/㎡)

	走廊
	28
	16
	0(m3/h.人)
	0(次/h)
	0(人)
	3(W/㎡)
	5(W/㎡)


8 系统类型
8.1 系统分区
	系统编号
	系统类型
	面积(㎡)
	包含的房间

	自动
	多联机空调(热泵)
	807.95
	所有房间


8.2 热回收参数
	系统编号
	热回收
	供冷
	供暖

	
	
	回收效率(%)
	启动温(焓)差
	回收效率(%)
	启动温(焓)差

	自动
	无
	－
	－
	－
	－


9 制冷系统
9.1 多联机/单元式空调能耗
	系统编号
	制冷SEER
	耗冷量(kWh)
	耗电量(kWh)

	自动
	4.00[全年能源消耗效率(APF)]
	83931
	20983


10 供暖系统
10.1 多联机/单元式热泵能耗
	系统编号
	制热HSPF
	耗热量(kWh)
	耗电量(kWh)

	自动
	4.00[全年能源消耗效率(APF)]
	895
	224


11 空调风机
11.1 独立新排风
	系统编号
	新风量
(m3/h)
	单位风量耗功率
W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	新风电耗(kWh)

	自动
	3329
	0.24
	799
	2040
	1630

	合计
	1630


	系统编号
	排风量
(m3/h)
	排风比
	单位风量耗功率W/(m3/h)
	风机功率(W)
	运行时长(h)
	排风电耗
(kWh)

	自动
	2663
	0.8
	0.24
	639
	2040
	1304

	合计
	1304


12 照明
	房间类型
	单位面积电耗
(kWh/㎡)
	房间数量
	房间合计面积
(㎡)
	合计电耗
(kWh)

	教育-卫生间
	9.45
	2
	29
	274

	办公-报告厅
	15.12
	1
	219
	3314

	办公-普通办公室
	13.44
	7
	560
	7531

	教育-楼梯间
	4.73
	2
	22
	105

	办公-楼梯间
	5.50
	2
	22
	122

	办公-空房间
	0.00
	1
	3
	0

	教育-走廊
	7.09
	1
	41
	287

	总计
	11632


13 光伏发电
日照辐照量(kJ/㎡.天)：16340，年运行天数：365
	光伏板面积
(㎡)
	光电转换
效率(%)
	光伏系统
效率(%)
	光伏电池性能衰减修正系数
	全年供电
(kWh)

	40
	50
	75
	0.85
	21123

	总计
	21123


14 可再生能源利用
14.1 热泵空调
14.1.1 计算说明
本条计算当供暖空调设备使用空气源热泵（集中机组或分体空调）、地源热泵机组、多联机机组时，相应可再生能源在采暖供热量中的贡献。
具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.8提供的供暖系统中可再生能源利用量计算公式如下：
[image: image5.png]EP\, = EP\yo + EPpsie + EPp o + EP o (A. 1. 8-1)

EPjpo = Qugo — Engeo
EP\..ic = Quair — Enie
EPy = Qi
EPyvo = Qutio

(A.1.8-2)
(A.1.8-3)
(A.1.8-4)
(A.1.8-5)




式中：EPh，geo——地源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，air——空气源热泵供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，sol——太阳能热水供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPh，bio——生物质供暖系统的年可再生能源利用量，kWh；
Qh，geo——地源热泵系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，air——空气源热泵系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，sol——太阳能系统的年供暖供热量，kWh；
Qh，bio——生物质供暖系统的年供暖供热量，kWh；
Eh，geo——地源热泵机组年供暖耗电量，kWh；
Eh，air——空气源热泵机组年供暖耗电量，kWh。
14.1.2 地源/空气源利用
	类型
	名称
	年供热量
(kWh)
	年耗电量
(kWh)
	年可再生能源
利用量(kWh)
	采暖供热量比例

	多联机
	
	895
	224
	671
	75%


14.2 生活热水
14.2.1 计算说明
本条计算当生活热水采用了太阳能设备、热泵设备时，相应可再生能源在生活热水中的贡献。
具体计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.9,提供的生活热水系统中可再生能源利用量计算公式如下：
[image: image6.jpg]EP, = EP g T+ EP i + EP g +EP i
(A.1.9-1)
EPy.o = Qupo ~ Euo (A.1.9-2)
EP v = Quiir — Eveie (A.1.9-3)
EP ot = Qu.i (A.1.9-4)
EP .0 = Qu.tio (A.1.9-5)




式中： EFw，geo——地源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，air——空气源热泵生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，sol——太阳能生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh；
EPw，bio——生物质生活热水系统的年可再生能源利用量，kWh ；
Qw，geo——地源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，air——空气源热泵系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，sol——太阳能系统的年生活热水供热量，kWh；
Qw，bio——生物质生活热水系统的年生活热水供热量，kWh；
Ew，geo——地源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh；
Ew，air——空气源热泵机组供生活热水年耗电量，kWh。
14.2.2 太阳能利用
	太阳能供热量(kWh)
	年热水需求量(kWh)
	太阳能提供热量比例

	0
	0
	0%


14.2.3 地源/空气源利用
	热泵供热量
(kWh)
	热泵耗电量
(kWh)
	可再生
利用量(kWh)
	年热水需求量
(kWh)
	地源/空气源
提供热水占比

	0
	0
	0
	0
	0%


14.3 可再生发电
14.3.1 计算说明

本条计算光伏、风力等可再生发电量在建筑运行电耗中的贡献。 
14.3.2 计算结果
	可再生能源(Er)
	光伏发电(Ep)
	22.71

	
	风力发电(Ew)
	0.00

	
	合计
	22.71


14.4 综合可再生利用率
14.4.1 计算说明
本条汇总建筑各类可再生能源在建筑综合能耗需求中的贡献率。
计算方法参照《近零能耗建筑技术标准》A.1.7，提供的建筑可再生能源利用率计算公式如下：
[image: image7.png]EPy+EP.+EP,+3E.; X fi +3Ey; X fi
Q+Q+Q+EXfi+EXf:

REP,
(A.1.7)




式中：REPp——可再生能源利用率，％；
EPh——供暖系统中可再生能源利用量，kWh；
EPc——供冷系统中可再生能源利用量，kWh；
EPw——生活热水系统中可再生能源利用量，kWh；
fi——i类型能源的能源换算系数，按本标准表A.1.11选取电耗与热量系数为2.6
Er，i——年本体产生的i类型可再生能源发电量，kWh；
Erd，i——年周边产生的i类型可再生能源发电量，kWh。
Qh——年供暖耗热量，kWh；
Qc——年供冷耗冷量，kWh；
Qw——年生活热水需求热量，kWh；
El——年照明系统能源消耗，kWh；
Ee——年电梯系统能源消耗，kWh。
14.4.2 计算结果
	能耗分项
	需求量（电）
(kWh/㎡)
	需求量（热）
(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	耗冷量
	​-
	90.24
	90.24

	耗热量
	-
	0.96
	0.96

	照明
	12.51
	-
	32.52

	电梯
	0.00
	-
	0.00

	生活热水
	-
	0.00
	0.00

	插座设备
	-
	-
	-

	排风机
	0.00
	-
	0.00

	其他设备
	0.00
	-
	0.00

	合计
	123.72

	可再生分项
	可再生发电
 (kWh/㎡)
	可再生利用（热）
(kWh/㎡)
	一次能源
(kWh/㎡)

	集中地源\空气源供热
	-
	0.00
	0.00

	单体空调\多联机供热
	-
	0.72
	0.72

	太阳能热水
	-
	0.00
	0.00

	热泵热水
	-
	0.00
	0.00

	光伏发电
	22.71
	-
	59.05

	风力发电
	0.00
	-
	0.00

	合计
	59.77

	可再生能源利用率(%)
	48.31


1
4

[image: image9.png]yl SRIERTE N



