公共建筑换气次数

计算书

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 深圳 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 |  |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18318175866 |

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 深圳 |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

2. 《绿色建筑评价技术细则》

3.  新建项目相关建筑图纸

参考标准

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019 中5.2.10条款 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：

根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例，按照下表的规则评分，最高得 8 分。

表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则

| 面积比例 RR | 得分 |
| --- | --- |
| 70%≤RR＜80% | 5 |
| 80%≤RR＜90% | 6 |
| 90%≤RR＜100% | 7 |
| RR=100% | 8 |

计算方法

本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。

房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：

Q=CdA2∆Pρ

Q——房间体积流量（m3/s）

∆P——相邻房间之间门窗的风压差；

Cd——流量系数，对于大的建筑洞口，取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目计算取0.6；

A——洞口面积（m2）

ρ——空气密度 （kgm3）

通过上述方法获取一个房间的体积流量Q之后，即可进行房间换气次数的计算：

Acr=Q∗3600V

Q——房间体积流量（m3/s）

Acr——换气次数（次/h）；

V——房间体积（m3）；

换气次数计算表

表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表

| 换气次数大于2次/h的面积比 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 换气次数大于2次/h的面积 | 3198.40 | ㎡ |
| 总面积 | 3812.87 | ㎡ |
| 面积比例RR | 83.88 | % |

| 房间 | 体积 (m^3) | 面积 (m^2) | 换气次数 (次/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1层 |  |  |  |
| 1001[房间] | 363.03 | 80.67 | 47.09 |
| 1001[健身房] | 354.28 | 78.73 | 63.36 |
| 1002[房间] | 380.12 | 84.47 | 143.08 |
| 1005[办公] | 930.26 | 143.12 | 100.21 |
| 1006[治疗室、诊室] | 125.27 | 19.27 | 28.18 |
| 1007[治疗室、诊室] | 115.86 | 17.82 | 30.18 |
| 1009[候诊、挂号大厅] | 1448.90 | 222.91 | 76.26 |
| 1013[办公室] | 126.75 | 19.50 | 16.52 |
| 1014[食堂] | 996.58 | 166.10 | 156.84 |
| 1016[茶室、冥想室] | 374.51 | 62.42 | 27.90 |
| 1017[书法室] | 1166.50 | 194.42 | 37.68 |
| 1021[大厅接待] | 1036.13 | 136.33 | 19.68 |
| 2层 |  |  |  |
| 3层 |  |  |  |
| 3001[多功能厅] | 853.39 | 131.29 | 44.21 |
| 3002[多功能厅] | 848.13 | 130.48 | 86.02 |
| 4层 |  |  |  |
| 4001[多功能厅] | 444.25 | 130.66 | 0.00 |
| 4001[3星客房] | 69.81 | 20.53 | 50.87 |
| 4003[3星客房] | 69.82 | 20.53 | 51.45 |
| 4004[3星客房] | 66.68 | 19.61 | 0.00 |
| 4005[3星客房] | 66.68 | 19.61 | 50.12 |
| 4007[3星客房] | 67.82 | 19.95 | 49.49 |
| 5层 |  |  |  |
| 5003[房间] | 1346.57 | 396.05 | 88.31 |
| 5009[3星客房] | 66.68 | 19.61 | 58.37 |
| 5010[3星客房] | 67.82 | 19.95 | 55.71 |
| 5011[3星客房] | 69.82 | 20.54 | 57.14 |
| 5012[3星客房] | 69.81 | 20.53 | 56.72 |
| 5013[3星客房] | 66.68 | 19.61 | 51.92 |
| 5024[3星客房] | 67.92 | 19.98 | 83.03 |
| 5025[房间] | 69.92 | 20.56 | 45.15 |
| 5026[3星客房] | 64.38 | 18.93 | 22.86 |
| 5027[房间] | 72.74 | 21.39 | 32.17 |
| 5037[3星客房] | 68.12 | 20.03 | 117.19 |
| 5038[3星客房] | 70.04 | 20.60 | 110.61 |
| 5039[3星客房] | 64.47 | 18.96 | 124.09 |
| 5040[3星客房] | 72.66 | 21.37 | 179.14 |
| 5045[上] | 1175.51 | 345.74 | 88.16 |
| 5048[3星客房] | 66.30 | 19.50 | 48.96 |
| 5050[3星客房] | 70.92 | 20.86 | 45.77 |
| 5052[房间] | 64.28 | 18.91 | 50.49 |
| 5053[3星客房] | 72.70 | 21.38 | 44.65 |
| 5059[房间] | 18.02 | 5.30 | 180.08 |
| 5061[3星客房] | 66.06 | 19.43 | 49.13 |
| 5063[上] | 70.87 | 20.84 | 45.80 |
| 5065[3星客房] | 62.99 | 18.53 | 51.53 |
| 5066[房间] | 67.71 | 19.91 | 47.93 |
| 5074[3星客房] | 66.17 | 19.46 | 49.05 |
| 5075[3星客房] | 79.19 | 23.29 | 40.99 |
| 5077[3星客房] | 64.56 | 18.99 | 50.27 |
| 6层 |  |  |  |
| 6001[3星客房] | 67.64 | 19.89 | 0.00 |
| 6001[3星客房] | 72.45 | 21.31 | 0.00 |
| 6002[3星客房] | 67.81 | 19.94 | 0.00 |
| 6002[3星客房] | 72.78 | 21.41 | 0.00 |
| 6003[3星客房] | 64.21 | 18.88 | 0.00 |
| 6004[3星客房] | 66.30 | 19.50 | 0.00 |
| 6006[3星客房] | 70.92 | 20.86 | 0.00 |
| 6008[房间] | 64.29 | 18.91 | 0.00 |
| 6009[3星客房] | 72.70 | 21.38 | 0.00 |
| 6009[3星客房] | 64.30 | 18.91 | 0.00 |
| 6013[3星客房] | 69.86 | 20.55 | 0.00 |
| 6014[3星客房] | 69.77 | 20.52 | 0.00 |
| 6017[3星客房] | 66.06 | 19.43 | 0.00 |
| 6019[上] | 70.87 | 20.84 | 0.00 |
| 6021[3星客房] | 62.99 | 18.53 | 0.00 |
| 6022[房间] | 67.71 | 19.91 | 0.00 |
| 6030[3星客房] | 66.17 | 19.46 | 0.00 |
| 6031[3星客房] | 79.19 | 23.29 | 0.00 |
| 6033[3星客房] | 64.56 | 18.99 | 65.79 |
| 7层 |  |  |  |
| 7001[房间] | 64.34 | 18.92 | 65.06 |
| 7001[房间] | 69.88 | 20.55 | 62.14 |
| 7001[3星客房] | 63.01 | 18.53 | 29.70 |
| 7001[3星客房] | 70.87 | 20.84 | 36.13 |
| 7001[3星客房] | 66.19 | 19.47 | 38.91 |
| 7001[3星客房] | 72.40 | 21.30 | 29.85 |
| 7002[会议室] | 67.81 | 19.94 | 132.67 |
| 7002[3星客房] | 67.71 | 19.91 | 46.79 |
| 7002[3星客房] | 70.77 | 20.81 | 41.23 |
| 7003[会议室] | 67.64 | 19.89 | 0.00 |
| 7003[3星客房] | 65.99 | 19.41 | 48.10 |
| 7004[会议室] | 64.30 | 18.91 | 136.33 |
| 7004[3星客房] | 64.14 | 18.86 | 39.07 |
| 7006[会议室] | 69.86 | 20.55 | 122.32 |
| 7014[会议室] | 72.45 | 21.31 | 50.05 |
| 7015[会议室] | 72.36 | 21.28 | 122.90 |
| 8层 |  |  |  |
| 8002[3星客房] | 67.81 | 19.94 | 0.00 |
| 8002[3星客房] | 72.40 | 21.30 | 35.69 |
| 8003[3星客房] | 64.43 | 18.95 | 0.00 |
| 8003[3星客房] | 70.76 | 20.81 | 40.66 |
| 8004[3星客房] | 70.02 | 20.59 | 0.00 |
| 8004[3星客房] | 65.99 | 19.41 | 43.18 |
| 8005[3星客房] | 64.12 | 18.86 | 28.46 |
| 8010[3星客房] | 72.36 | 21.28 | 0.00 |
| 9层 |  |  |  |
| 10层 |  |  |  |

结论

该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为83.88%，按照绿标5.2.10条款要求得6.0分。

附表（门窗风压表）

| 层号 | 房间 | 门窗编号 | 朝向 | 风压 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[房间] | C3015 | 南 | -2.13 |
|  |  | C3015 | 北 | -2.14 |
|  |  | M1224 | 南 | 0.08 |
|  |  | M1224 | 北 | -1.69 |
|  |  | M1224 | 北 | -2.14 |
|  | 1001[健身房] | C2430 | 东 | 0.00 |
|  |  | C3015 | 南 | -0.01 |
|  |  | C3015 | 南 | -0.22 |
|  |  | M1224 | 北 | -2.15 |
|  |  | M1224 | 北 | -2.27 |
|  |  | M1224 | 东 | -2.16 |
|  | 1002[房间] | C2430 | 西 | 0.00 |
|  |  | C2430 | 西 | 0.00 |
|  |  | C3015 | 北 | -2.14 |
|  |  | C3015 | 南 | -0.01 |
|  |  | C3015 | 南 | -2.14 |
|  |  | M1224 | 北 | -2.14 |
|  |  | M1224 | 北 | -2.14 |
|  |  | M1224 | 西 | -2.14 |
|  | 1003[卫生间] |  |  |  |
|  | 1004[卫生间] |  |  |  |
|  | 1005[办公] | C30154 | 东 | -4.71 |
|  |  | C30154 | 东 | -4.71 |
|  |  | C30154 | 南 | -1.07 |
|  |  | M1224 | 东 | 3.29 |
|  |  | M1224 | 南 | -0.94 |
|  |  | M1224 | 南 | -0.94 |
|  |  | M1224 | 北 | -3.63 |
|  | 1006[治疗室、诊室] | C30154 | 南 | -0.95 |
|  | 1007[治疗室、诊室] | C30154 | 南 | -0.98 |
|  | 1008[卫生间] |  |  |  |
|  | 1009[候诊、挂号大厅] | C30154 | 北 | -3.64 |
|  |  | C30154 | 北 | -3.62 |
|  |  | C30154 | 北 | -3.61 |
|  |  | C30154 | 西 | -2.14 |
|  |  | C30154 | 西 | -2.11 |
|  |  | C30154 | 西 | -2.11 |
|  |  | C30154 | 西 | -2.38 |
|  |  | M1224 | 北 | -3.70 |
|  |  | M1224 | 北 | -3.61 |
|  | 1010[卫生间] |  |  |  |
|  | 1011[卫生间] |  |  |  |
|  | 1012[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1013[办公室] | C30154 | 北 | -3.64 |
|  | 1014[食堂] | C2440 | 西 | 0.00 |
|  |  | C2440 | 西 | 0.00 |
|  |  | C2440 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2440 | 东 | 0.00 |
|  |  | C30154 | 南 | -1.38 |
|  |  | C30154 | 南 | -1.30 |
|  |  | C30154 | 北 | -2.99 |
|  |  | C30154 | 北 | -2.97 |
|  |  | C30154 | 北 | -2.93 |
|  |  | M1224 | 西 | -2.24 |
|  |  | M1224 | 西 | -2.24 |
|  |  | M1224 | 东 | -1.42 |
|  |  | M1224 | 北 | -2.95 |
|  |  | M1224 | 北 | -2.96 |
|  | 1015[楼梯间] |  |  |  |
|  | 1016[茶室、冥想室] | C30154 | 南 | -1.59 |
|  |  | C30154 | 南 | -1.66 |
|  |  | M1224 | 西 | -2.25 |
|  | 1017[书法室] | C3015 | 北 | -2.36 |
|  |  | C3015 | 北 | -2.83 |
|  |  | C30154 | 南 | -2.98 |
|  |  | C30154 | 南 | -2.44 |
|  |  | M1224 | 西 | -2.32 |
|  |  | M1224 | 西 | -2.32 |
|  |  | M1224 | 北 | -2.83 |
|  | 1018[走廊] | M1224 | 南 | -2.97 |
|  | 1019[卫生间] |  |  |  |
|  | 1020[上] |  |  |  |
|  | 1021[大厅接待] | C30155 | 北 | -2.51 |
|  |  | C30155 | 北 | -2.39 |
|  |  | C30155 | 北 | -2.48 |
|  |  | C30155 | 北 | -2.47 |
|  |  | M1224 | 北 | -2.40 |
|  |  | M1524 | 东 | -2.51 |
| 2层 | 1006[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2001[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2002[楼梯间] |  |  |  |
|  | 2002[楼梯间] |  |  |  |
| 3层 | 3001[多功能厅] | M1524 | 南 | -1.20 |
|  |  | M1524 | 南 | -1.14 |
|  |  | M1524 | 南 | -1.33 |
|  |  | M1524 | 南 | -1.31 |
|  |  | M1524 | 北 | -3.04 |
|  |  | M1524 | 北 | -3.11 |
|  |  | M1524 | 北 | -2.94 |
|  |  | M1524 | 北 | -2.94 |
|  | 3002[多功能厅] | M1224 | 北 | -4.05 |
|  |  | M1224 | 北 | -3.90 |
|  |  | M1224 | 北 | -3.90 |
|  |  | M1224 | 北 | -3.91 |
|  |  | M1224 | 南 | 6.42 |
|  |  | M1224 | 南 | 6.59 |
|  |  | M1224 | 南 | 5.95 |
|  |  | M1224 | 南 | 6.42 |
| 4层 | 4001[封闭阳台] | C4415 | 南 | 0.17 |
|  | 4001[封闭阳台] | C4315 | 南 | -0.36 |
|  | 4001[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4001[封闭阳台] | C4115 | 南 | 0.24 |
|  | 4001[多功能厅] |  |  |  |
|  | 4001[浴室] |  |  |  |
|  | 4001[浴室] |  |  |  |
|  | 4001[3星客房] |  |  |  |
|  | 4002[封闭阳台] | C4315 | 南 | -0.04 |
|  | 4002[浴室] |  |  |  |
|  | 4002[走廊] | C2315 | 东 | -2.31 |
|  |  | C4615 | 西 | -1.90 |
|  |  | C4715 | 南 | -1.70 |
|  |  | C5115 | 北 | -1.84 |
|  |  | C7015 | 东 | 5.01 |
|  |  | C8115 | 北 | -2.24 |
|  |  | C9115 | 北 | -2.79 |
|  |  | C9215 | 北 | -2.07 |
|  | 4003[封闭阳台] | C4315 | 南 | -0.03 |
|  | 4003[3星客房] |  |  |  |
|  | 4004[3星客房] |  |  |  |
|  | 4005[3星客房] |  |  |  |
|  | 4005[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4006[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4007[3星客房] |  |  |  |
|  | 4008[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4009[浴室] |  |  |  |
|  | 4009[楼梯间] |  |  |  |
|  | 4010[浴室] |  |  |  |
| 5层 | 5001[封闭阳台] | C4315 | 南 | 0.08 |
|  | 5002[封闭阳台] | C4315 | 南 | -0.27 |
|  | 5003[房间] | C10006 | 东 | 0.00 |
|  |  | C2315 | 东 | -0.01 |
|  |  | C2315 | 西 | -3.09 |
|  |  | C26515 | 北 | -3.82 |
|  |  | C3506 | 南 | 0.00 |
|  |  | C4115 | 北 | -2.50 |
|  |  | C4615 | 西 | -1.90 |
|  |  | C4715 | 南 | -1.63 |
|  |  | C5115 | 北 | -1.80 |
|  |  | C7015 | 西 | -3.74 |
|  |  | C7315 | 西 | -2.39 |
|  |  | C8115 | 北 | -2.21 |
|  |  | C8215 | 北 | -2.02 |
|  |  | C9906 | 东 | 0.00 |
|  | 5003[上] | C10006 | 东 | 0.00 |
|  |  | C19706 | 北 | 0.00 |
|  |  | C20215 | 北 | -2.70 |
|  |  | C2315 | 东 | -0.01 |
|  |  | C2315 | 西 | -3.09 |
|  |  | C2315 | 西 | -3.19 |
|  |  | C24915 | 北 | -3.07 |
|  |  | C26515 | 北 | -3.82 |
|  |  | C4115 | 北 | -2.50 |
|  |  | C4615 | 西 | -1.90 |
|  |  | C4715 | 南 | -1.63 |
|  |  | C5115 | 北 | -1.80 |
|  |  | C7015 | 西 | -3.74 |
|  |  | C7015 | 东 | -0.01 |
|  |  | C7015 | 西 | -3.14 |
|  |  | C7315 | 西 | -2.39 |
|  |  | C7415 | 南 | -1.33 |
|  |  | C7515 | 西 | -3.18 |
|  |  | C7815 | 东 | -3.03 |
|  |  | C8115 | 北 | -2.21 |
|  |  | C8215 | 北 | -2.02 |
|  |  | C9815 | 西 | -4.06 |
|  |  | C9906 | 东 | 0.00 |
|  | 5004[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5005[封闭阳台] | C4315 | 南 | 0.21 |
|  | 5006[封闭阳台] | C4315 | 南 | 0.30 |
|  | 5007[封闭阳台] | C4115 | 南 | 0.35 |
|  | 5008[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5009[3星客房] |  |  |  |
|  | 5010[3星客房] |  |  |  |
|  | 5011[3星客房] |  |  |  |
|  | 5012[3星客房] |  |  |  |
|  | 5013[3星客房] |  |  |  |
|  | 5014[浴室] |  |  |  |
|  | 5015[浴室] |  |  |  |
|  | 5016[卫生间] |  |  |  |
|  | 5017[浴室] |  |  |  |
|  | 5018[浴室] |  |  |  |
|  | 5019[封闭阳台] | C4015 | 南 | 2.80 |
|  | 5020[卫生间] | C4115 | 南 | -0.56 |
|  | 5021[卫生间] | C4015 | 南 | -1.75 |
|  | 5022[卫生间] | C4115 | 南 | -2.92 |
|  | 5023[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5024[3星客房] |  |  |  |
|  | 5025[房间] |  |  |  |
|  | 5026[3星客房] |  |  |  |
|  | 5027[房间] |  |  |  |
|  | 5028[3星客房] |  |  |  |
|  | 5029[3星客房] |  |  |  |
|  | 5030[3星客房] |  |  |  |
|  | 5031[3星客房] |  |  |  |
|  | 5032[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5033[封闭阳台] | C4315 | 南 | 7.58 |
|  | 5034[车库] | C4415 | 南 | 6.97 |
|  | 5035[封闭阳台] | C4215 | 南 | 7.67 |
|  | 5036[封闭阳台] | C4115 | 南 | 8.93 |
|  | 5037[3星客房] |  |  |  |
|  | 5038[3星客房] |  |  |  |
|  | 5039[3星客房] |  |  |  |
|  | 5040[3星客房] | C2315 | 东 | -0.01 |
|  | 5041[浴室] |  |  |  |
|  | 5042[浴室] |  |  |  |
|  | 5043[浴室] |  |  |  |
|  | 5044[浴室] |  |  |  |
|  | 5045[上] | C19706 | 北 | 0.00 |
|  |  | C20215 | 北 | -2.70 |
|  |  | C2315 | 西 | -3.19 |
|  |  | C24915 | 北 | -3.07 |
|  |  | C7015 | 东 | -0.01 |
|  |  | C7015 | 西 | -3.14 |
|  |  | C7415 | 南 | -1.33 |
|  |  | C7515 | 西 | -3.18 |
|  |  | C7815 | 东 | -3.03 |
|  |  | C9815 | 西 | -4.06 |
|  | 5046[封闭阳台] | C3606 | 南 | 0.00 |
|  | 5047[封闭阳台] | C3606 | 南 | 0.00 |
|  | 5048[3星客房] |  |  |  |
|  | 5049[封闭阳台] | C3606 | 南 | 0.00 |
|  | 5050[3星客房] |  |  |  |
|  | 5051[封闭阳台] | C3606 | 南 | 0.00 |
|  | 5052[房间] |  |  |  |
|  | 5053[3星客房] |  |  |  |
|  | 5054[浴室] |  |  |  |
|  | 5055[浴室] |  |  |  |
|  | 5056[浴室] |  |  |  |
|  | 5057[浴室] |  |  |  |
|  | 5058[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5059[房间] | C3606 | 南 | 0.00 |
|  | 5060[封闭阳台] | C3606 | 南 | 0.00 |
|  | 5061[3星客房] |  |  |  |
|  | 5062[封闭阳台] | C3606 | 南 | 0.00 |
|  | 5063[上] |  |  |  |
|  | 5064[封闭阳台] | C3606 | 南 | 0.00 |
|  | 5065[3星客房] |  |  |  |
|  | 5066[房间] |  |  |  |
|  | 5067[浴室] |  |  |  |
|  | 5068[浴室] |  |  |  |
|  | 5069[浴室] |  |  |  |
|  | 5070[浴室] |  |  |  |
|  | 5071[楼梯间] |  |  |  |
|  | 5072[封闭阳台] | C3606 | 南 | 0.00 |
|  | 5073[封闭阳台] | C3606 | 南 | 0.00 |
|  | 5074[3星客房] |  |  |  |
|  | 5075[3星客房] |  |  |  |
|  | 5076[封闭阳台] | C3606 | 南 | 0.00 |
|  | 5077[3星客房] |  |  |  |
|  | 5078[浴室] |  |  |  |
|  | 5079[浴室] |  |  |  |
|  | 5080[浴室] |  |  |  |
| 6层 | 6001[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 6001[封闭阳台] | C3615 | 南 | 0.00 |
|  | 6001[上] | C10306 | 东 | 0.00 |
|  |  | C19715 | 北 | -3.00 |
|  |  | C20215 | 北 | -2.60 |
|  |  | C2315 | 西 | -3.14 |
|  |  | C24915 | 北 | -3.06 |
|  |  | C4815 | 南 | -2.21 |
|  |  | C7015 | 西 | -3.11 |
|  |  | C7015 | 东 | -0.72 |
|  |  | C7415 | 南 | -1.36 |
|  |  | C7515 | 西 | -3.16 |
|  |  | C9815 | 西 | -3.89 |
|  | 6001[3星客房] |  |  |  |
|  | 6001[3星客房] |  |  |  |
|  | 6002[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 6002[3星客房] |  |  |  |
|  | 6002[3星客房] | M0924 | 北 | 0.00 |
|  | 6002[浴室] |  |  |  |
|  | 6002[走廊] | C0606 | 北 | 0.00 |
|  |  | C10115 | 西 | -2.35 |
|  |  | C21715 | 北 | -3.10 |
|  |  | C2315 | 西 | -3.11 |
|  |  | C26615 | 北 | -3.63 |
|  |  | C3315 | 南 | -8.22 |
|  |  | C4515 | 南 | -1.27 |
|  |  | C7015 | 西 | -3.14 |
|  |  | C9815 | 东 | 12.52 |
|  | 6003[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 6003[浴室] |  |  |  |
|  | 6003[3星客房] |  |  |  |
|  | 6003[浴室] | C0606 | 北 | 0.00 |
|  | 6004[浴室] |  |  |  |
|  | 6004[浴室] |  |  |  |
|  | 6004[3星客房] |  |  |  |
|  | 6005[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 6005[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 6006[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 6006[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 6006[3星客房] |  |  |  |
|  | 6007[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 6007[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 6008[房间] |  |  |  |
|  | 6008[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 6009[3星客房] |  |  |  |
|  | 6009[3星客房] |  |  |  |
|  | 6010[浴室] |  |  |  |
|  | 6011[浴室] |  |  |  |
|  | 6012[浴室] |  |  |  |
|  | 6013[浴室] |  |  |  |
|  | 6013[3星客房] |  |  |  |
|  | 6014[楼梯间] |  |  |  |
|  | 6014[3星客房] |  |  |  |
|  | 6015[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 6016[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 6017[3星客房] |  |  |  |
|  | 6018[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 6019[上] |  |  |  |
|  | 6020[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 6020[楼梯间] |  |  |  |
|  | 6021[3星客房] |  |  |  |
|  | 6021[楼梯间] |  |  |  |
|  | 6022[房间] |  |  |  |
|  | 6023[浴室] |  |  |  |
|  | 6023[浴室] |  |  |  |
|  | 6024[浴室] |  |  |  |
|  | 6024[浴室] |  |  |  |
|  | 6025[浴室] |  |  |  |
|  | 6025[浴室] |  |  |  |
|  | 6026[浴室] |  |  |  |
|  | 6027[楼梯间] |  |  |  |
|  | 6028[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 6029[封闭阳台] |  |  |  |
|  | 6030[3星客房] |  |  |  |
|  | 6031[3星客房] |  |  |  |
|  | 6032[封闭阳台] | C3915 | 南 | -0.03 |
|  | 6033[3星客房] |  |  |  |
|  | 6034[浴室] |  |  |  |
|  | 6035[浴室] |  |  |  |
|  | 6036[浴室] |  |  |  |
| 7层 | 7001[房间] |  |  |  |
|  | 7001[房间] |  |  |  |
|  | 7001[封闭阳台] | C4015 | 南 | 8.46 |
|  |  | C4115 | 南 | 9.88 |
|  |  | C4315 | 南 | 9.79 |
|  | 7001[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7001[3星客房] |  |  |  |
|  | 7001[3星客房] |  |  |  |
|  | 7001[3星客房] |  |  |  |
|  | 7001[3星客房] |  |  |  |
|  | 7002[会议室] |  |  |  |
|  | 7002[3星客房] |  |  |  |
|  | 7002[3星客房] |  |  |  |
|  | 7003[会议室] |  |  |  |
|  | 7003[3星客房] |  |  |  |
|  | 7003[3星客房] |  |  |  |
|  | 7004[会议室] |  |  |  |
|  | 7004[3星客房] |  |  |  |
|  | 7004[3星客房] |  |  |  |
|  | 7005[过道] | C10115 | 西 | -2.46 |
|  |  | C21715 | 北 | -2.92 |
|  |  | C2315 | 西 | -2.79 |
|  |  | C2315 | 东 | -1.19 |
|  |  | C26615 | 北 | -3.47 |
|  |  | C3315 | 南 | -3.68 |
|  |  | C4515 | 南 | -1.94 |
|  |  | C7015 | 西 | -2.99 |
|  |  | C9815 | 东 | 12.84 |
|  | 7005[3星客房] |  |  |  |
|  | 7005[浴室] |  |  |  |
|  | 7006[会议室] |  |  |  |
|  | 7006[3星客房] |  |  |  |
|  | 7006[浴室] |  |  |  |
|  | 7007[封闭阳台] | C4315 | 南 | -1.81 |
|  | 7007[浴室] |  |  |  |
|  | 7008[封闭阳台] | C4115 | 南 | -1.82 |
|  | 7008[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7008[浴室] |  |  |  |
|  | 7009[封闭阳台] | C4015 | 南 | -2.28 |
|  | 7009[封闭阳台] | C4015 | 南 | -2.10 |
|  | 7009[楼梯间] |  |  |  |
|  | 7009[上] | C22215 | 北 | -2.82 |
|  |  | C2315 | 西 | -3.18 |
|  |  | C2315 | 东 | -3.22 |
|  |  | C24915 | 北 | -3.01 |
|  |  | C4815 | 南 | -2.18 |
|  |  | C7015 | 东 | -1.81 |
|  |  | C7015 | 西 | -3.09 |
|  |  | C7415 | 南 | -1.22 |
|  |  | C9815 | 西 | -3.64 |
|  | 7010[封闭阳台] | C4115 | 南 | -4.35 |
|  | 7010[封闭阳台] | C4015 | 南 | -1.27 |
|  | 7010[浴室] |  |  |  |
|  | 7011[封闭阳台] | C4115 | 南 | -1.52 |
|  | 7011[浴室] |  |  |  |
|  | 7012[封闭阳台] | C4115 | 南 | -1.86 |
|  | 7012[浴室] |  |  |  |
|  | 7013[浴室] |  |  |  |
|  | 7014[会议室] |  |  |  |
|  | 7015[会议室] |  |  |  |
|  | 7016[浴室] |  |  |  |
|  | 7017[浴室] |  |  |  |
|  | 7018[浴室] |  |  |  |
|  | 7019[浴室] |  |  |  |
|  | 7020[封闭阳台] | C4115 | 南 | -0.19 |
|  | 7021[封闭阳台] | C4115 | 南 | 9.88 |
|  | 7022[封闭阳台] | C4115 | 南 | 0.68 |
|  | 7023[封闭阳台] | C4015 | 南 | 8.46 |
|  |  | C4415 | 南 | 8.03 |
|  | 7024[封闭阳台] | C4015 | 南 | 0.76 |
|  | 7025[封闭阳台] | C4015 | 南 | 0.49 |
|  | 7026[封闭阳台] | C4015 | 南 | 8.46 |
|  |  | C4115 | 南 | 9.88 |
| 8层 | 8001[走廊] | C10115 | 西 | -2.88 |
|  |  | C2315 | 东 | -1.87 |
|  |  | C26615 | 北 | -3.44 |
|  |  | C6615 | 南 | -2.07 |
|  | 8001[上] | C27815 | 北 | -2.98 |
|  |  | C4815 | 南 | -2.19 |
|  |  | C7015 | 东 | -2.40 |
|  |  | C7415 | 南 | -1.46 |
|  |  | C9815 | 西 | -1.12 |
|  | 8002[3星客房] |  |  |  |
|  | 8002[3星客房] |  |  |  |
|  | 8003[3星客房] |  |  |  |
|  | 8003[3星客房] |  |  |  |
|  | 8004[3星客房] |  |  |  |
|  | 8004[3星客房] |  |  |  |
|  | 8005[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8005[3星客房] |  |  |  |
|  | 8006[浴室] |  |  |  |
|  | 8006[楼梯间] |  |  |  |
|  | 8007[浴室] |  |  |  |
|  | 8007[浴室] |  |  |  |
|  | 8008[浴室] |  |  |  |
|  | 8008[浴室] |  |  |  |
|  | 8009[浴室] |  |  |  |
|  | 8009[浴室] |  |  |  |
|  | 8010[3星客房] |  |  |  |
|  | 8010[浴室] |  |  |  |
|  | 8011[封闭阳台] | C4415 | 南 | 11.12 |
|  | 8011[封闭阳台] | C4315 | 南 | -1.31 |
|  | 8012[封闭阳台] | C4415 | 南 | 7.57 |
|  | 8012[封闭阳台] | C4015 | 南 | -1.08 |
|  | 8013[封闭阳台] | C4315 | 南 | 7.30 |
|  | 8013[封闭阳台] | C4115 | 南 | -1.06 |
|  | 8014[封闭阳台] | C4215 | 南 | 8.44 |
|  |  | C4415 | 南 | 11.12 |
|  | 8014[封闭阳台] | C4115 | 南 | -1.82 |