养老院绿建改造项目

热负荷计算书

| 工程名称 | 养老院绿建改造项目 |
| --- | --- |
| 设计编号 | 2026-1001 |
| 建设单位 | 绿箭口香糖建筑设计有限公司 |
| 设计单位 | 绿建口香糖项目A组 |
| 计 算 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2026年1月3日 |

| 采用软件 | 暖通负荷BECH2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T17666520672 |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按系统)	5

13 房间热负荷汇总表(按楼层)	7

14 房间热负荷详细表	10

建筑概况

| 地理位置 | 广东-深圳 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 23.30 |  |
| 东经 | 113.83 |  |
| 建筑名称 | 养老院绿建改造项目 |  |
| 建筑面积 | 地上 7277.45 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 31.40 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 9 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 广东-广州-广州（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | 5.2 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 倒置式上人屋面 | 0.399 |
| 外墙 | 外墙（填充墙）构造一 | 0.917 |
| 外墙（剪力墙） | 外墙（剪力墙）构造一 | 0.816 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.816 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 3.771 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 1.925 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 4.988 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 4.988 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| PBW 6515系列内平开隔热铝合金窗(5mmLow-E镀膜玻璃(室外侧)+12Ar+5mm普通透明玻璃+12Ar+5mm普通透明玻璃(室内侧)(暖边)) | 1.80 | 0.20 |
| 断热铝合金窗+Low-E中空玻璃 | 2.60 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 403469 | 7277.45 | 55.44 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 6401.67 | 63.03 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| Sys | 1001[卫生间] | 532.41 | 18 | 56807 | 0 | 0 | 5681 | 0 | 62488 | 62488 | 117.4 | 117.4 |
|  | 1002[走廊] | 306.73 | 18 | 33550 | 0 | 0 | 3355 | 0 | 36905 | 36905 | 120.3 | 120.3 |
|  | 1003[大厅] | 132.03 | 18 | 12452 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 13698 | 13698 | 103.7 | 103.7 |
|  | 1004[治疗室、诊室] | 19.19 | 22 | 2824 | 0 | 0 | 282 | 0 | 3106 | 3106 | 161.9 | 161.9 |
|  | 1005[办公室] | 105.06 | 20 | 12052 | 0 | 0 | 1205 | 0 | 13257 | 13257 | 126.2 | 126.2 |
|  | 1006[卫生间] | 99.51 | 18 | 10306 | 0 | 0 | 1031 | 0 | 11336 | 11336 | 113.9 | 113.9 |
|  | 1007[健身房] | 78.64 | 19 | 8310 | 0 | 0 | 831 | 0 | 9141 | 9141 | 116.2 | 116.2 |
|  | 1009[茶室、冥想室] | 62.28 | 18 | 5707 | 0 | 0 | 571 | 0 | 6278 | 6278 | 100.8 | 100.8 |
|  | 1017[卫生间] | 3.79 | 18 | 447 | 0 | 0 | 45 | 0 | 492 | 492 | 129.6 | 129.6 |
|  | 1018[卫生间] | 4.06 | 18 | 334 | 0 | 0 | 33 | 0 | 368 | 368 | 90.7 | 90.7 |
|  | 3001[多功能厅] | 131.29 | 18 | 14724 | 0 | 0 | 1472 | 0 | 16196 | 16196 | 123.4 | 123.4 |
|  | 3002[多功能厅] | 130.48 | 18 | 13840 | 0 | 0 | 1384 | 2016 | 15224 | 17240 | 116.7 | 132.1 |
|  | 合计 | 1605.47 |  | 171353 | 0 | 0 | 17135 | 2016 | 188488 | 190504 | 116.1 | 117.4 |
| Sys0 | 4001[封闭阳台] | 181.80 | 5 | 5913 | 0 | 0 | 592 | 1110 | 6505 | 7615 | 35.8 | 41.9 |
|  | 4002[封闭阳台] | 141.26 | 5 | 15612 | 0 | 0 | 1562 | 1 | 17174 | 17175 | 121.6 | 121.6 |
|  | 4003[封闭阳台] | 25.90 | 20 | 2084 | 0 | 0 | 208 | 0 | 2292 | 2292 | 88.5 | 88.5 |
|  | 4004[3星客房] | 19.61 | 20 | 1233 | 0 | 0 | 123 | 0 | 1357 | 1357 | 69.2 | 69.2 |
|  | 4005[3星客房] | 19.61 | 20 | 1710 | 0 | 0 | 171 | 0 | 1881 | 1881 | 95.9 | 95.9 |
|  | 4006[楼梯间] | 14.73 | 20 | 618 | 0 | 0 | 62 | 219 | 680 | 899 | 46.2 | 61.1 |
|  | 4007[3星客房] | 19.95 | 20 | 1224 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1347 | 1347 | 67.5 | 67.5 |
|  | 4008[楼梯间] | 4.84 | 20 | 438 | 0 | 0 | 44 | 90 | 482 | 572 | 99.5 | 118.1 |
|  | 4009[浴室] | 10.46 | 20 | 848 | 0 | 0 | 85 | 89 | 933 | 1022 | 89.2 | 97.7 |
|  | 4010[浴室] | 4.76 | 20 | 351 | 0 | 0 | 35 | 0 | 387 | 387 | 81.3 | 81.3 |
|  | 5001[楼梯间] | 83.57 | 20 | 3222 | 0 | 0 | 322 | 0 | 3544 | 3544 | 42.4 | 42.4 |
|  | 50011[客房] | 18.96 | 20 | 173 | 0 | 0 | 17 | 0 | 191 | 191 | 10.1 | 10.1 |
|  | 5002[浴室] | 95.15 | 20 | 2682 | 0 | 0 | 268 | 0 | 2951 | 2951 | 31.0 | 31.0 |
|  | 5003[封闭阳台] | 35.63 | 20 | 884 | 0 | 0 | 88 | 0 | 972 | 972 | 27.3 | 27.3 |
|  | 5004[车库] | 51.13 | 20 | 1364 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1500 | 1500 | 29.3 | 29.3 |
|  | 5005[封闭阳台] | 10.73 | 20 | 1039 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1143 | 1143 | 106.5 | 106.5 |
|  | 5006[封闭阳台] | 9.78 | 20 | 371 | 0 | 0 | 37 | 0 | 409 | 409 | 41.8 | 41.8 |
|  | 5007[卫生间] | 9.86 | 20 | 681 | 0 | 0 | 68 | 0 | 749 | 749 | 75.9 | 75.9 |
|  | 5008[封闭阳台] | 5.40 | 20 | 291 | 0 | 0 | 29 | 0 | 320 | 320 | 59.3 | 59.3 |
|  | 5009[封闭阳台] | 5.49 | 20 | 582 | 0 | 0 | 58 | 0 | 640 | 640 | 116.6 | 116.6 |
|  | 5010[封闭阳台] | 5.29 | 20 | 563 | 0 | 0 | 56 | 0 | 619 | 619 | 117.1 | 117.1 |
|  | 5011[封闭阳台] | 5.36 | 20 | 280 | 0 | 0 | 28 | 0 | 308 | 308 | 57.5 | 57.5 |
|  | 5012[封闭阳台] | 20.02 | 20 | 811 | 0 | 0 | 81 | 0 | 892 | 892 | 44.6 | 44.6 |
|  | 5014[普通办公室] | 21.31 | 20 | 1447 | 0 | 0 | 145 | 0 | 1592 | 1592 | 74.7 | 74.7 |
|  | 5015[客房] | 20.52 | 20 | 1324 | 0 | 0 | 132 | 0 | 1457 | 1457 | 71.0 | 71.0 |
|  | 5016[封闭阳台] | 5.28 | 5 | -8 | 0 | 0 | 0 | -4 | -8 | -12 | -1.5 | -2.2 |
|  | 5017[卫生间] | 4.76 | 18 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 32 | 6.7 | 6.7 |
|  | 5019[上] | 791.45 | 18 | 52280 | 0 | 0 | 5228 | 0 | 57508 | 57508 | 72.7 | 72.7 |
|  | 5020[楼梯间] | 5.80 | 20 | 183 | 0 | 0 | 18 | 0 | 201 | 201 | 34.7 | 34.7 |
|  | 5021[浴室] | 4.86 | 20 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 98 | 98 | 20.1 | 20.1 |
|  | 5022[卫生间] | 4.78 | 20 | 345 | 0 | 0 | 35 | 0 | 380 | 380 | 79.4 | 79.4 |
|  | 6001[客房] | 236.02 | 20 | 6155 | 0 | 0 | 615 | 0 | 6770 | 6770 | 28.7 | 28.7 |
|  | 6002[浴室] | 351.12 | 20 | 14924 | 0 | 0 | 1492 | 0 | 16417 | 16417 | 46.8 | 46.8 |
|  | 6003[普通办公室] | 112.24 | 20 | 3484 | 0 | 0 | 348 | 0 | 3832 | 3832 | 34.1 | 34.1 |
|  | 6004[封闭阳台] | 40.38 | 20 | 1625 | 0 | 0 | 163 | 0 | 1788 | 1788 | 44.3 | 44.3 |
|  | 6005[封闭阳台] | 70.27 | 20 | 3344 | 0 | 0 | 334 | 0 | 3679 | 3679 | 52.3 | 52.3 |
|  | 6006[封闭阳台] | 43.57 | 20 | 3038 | 0 | 0 | 304 | 0 | 3341 | 3341 | 76.7 | 76.7 |
|  | 6007[封闭阳台] | 31.12 | 20 | 2456 | 0 | 0 | 246 | 0 | 2701 | 2701 | 86.8 | 86.8 |
|  | 6008[封闭阳台] | 26.97 | 20 | 2000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2200 | 2200 | 81.6 | 81.6 |
|  | 6009[普通办公室] | 69.23 | 20 | 2531 | 0 | 0 | 253 | 0 | 2785 | 2785 | 40.2 | 40.2 |
|  | 6011[客房] | 46.55 | 20 | 1605 | 0 | 0 | 161 | 0 | 1766 | 1766 | 37.9 | 37.9 |
|  | 6012[客房] | 42.59 | 20 | 1461 | 0 | 0 | 146 | 0 | 1608 | 1608 | 37.7 | 37.7 |
|  | 6017[楼梯间] | 29.07 | 20 | 1159 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1275 | 1275 | 43.9 | 43.9 |
|  | 6019[楼梯间] | 10.67 | 20 | 646 | 0 | 0 | 65 | 0 | 710 | 710 | 66.6 | 66.6 |
|  | 6026[浴室] | 9.47 | 20 | 341 | 0 | 0 | 34 | 0 | 376 | 376 | 39.7 | 39.7 |
|  | 6027[浴室] | 9.47 | 20 | 341 | 0 | 0 | 34 | 0 | 375 | 375 | 39.6 | 39.6 |
|  | 6028[浴室] | 9.46 | 20 | 374 | 0 | 0 | 37 | 0 | 412 | 412 | 43.5 | 43.5 |
|  | 6029[浴室] | 9.46 | 20 | 341 | 0 | 0 | 34 | 0 | 375 | 375 | 39.7 | 39.7 |
|  | 6030[浴室] | 9.02 | 20 | 326 | 0 | 0 | 33 | 0 | 359 | 359 | 39.8 | 39.8 |
|  | 6032[楼梯间] | 10.58 | 15 | 499 | 0 | 0 | 50 | 0 | 549 | 549 | 51.9 | 51.9 |
|  | 6013[上] | 366.13 | 20 | 10915 | 0 | 0 | 1091 | 0 | 12006 | 12006 | 32.8 | 32.8 |
|  | 6014[3星客房] | 20.52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 6020[楼梯间] | 4.83 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 96 | 96 | 19.9 | 19.9 |
|  | 6021[楼梯间] | 5.76 | 20 | 94 | 0 | 0 | 9 | 0 | 104 | 104 | 18.0 | 18.0 |
|  | 6022[浴室] | 4.85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 6023,7016[浴室] | 4.83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 6024[浴室] | 4.79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 6025[浴室] | 4.77 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 7001[普通办公室] | 130.24 | 20 | 1002 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1102 | 1102 | 8.5 | 8.5 |
|  | 7002[会议室] | 60.67 | 20 | 379 | 0 | 0 | 38 | 0 | 417 | 417 | 6.9 | 6.9 |
|  | 7003[会议室] | 44.25 | 20 | 167 | 0 | 0 | 17 | 0 | 184 | 184 | 4.2 | 4.2 |
|  | 7004[会议室] | 42.71 | 20 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 41 | 1.0 | 1.0 |
|  | 7005[过道] | 277.09 | 20 | 6787 | 0 | 0 | 679 | 0 | 7466 | 7466 | 26.9 | 26.9 |
|  | 7006[会议室] | 30.23 | 20 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 36 | 1.2 | 1.2 |
|  | 7007[封闭阳台] | 10.05 | 20 | 287 | 0 | 0 | 29 | 0 | 315 | 315 | 31.4 | 31.4 |
|  | 7008[封闭阳台] | 14.87 | 20 | 366 | 0 | 0 | 37 | 0 | 403 | 403 | 27.1 | 27.1 |
|  | 7009[封闭阳台] | 265.62 | 20 | 10446 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 11491 | 11491 | 43.3 | 43.3 |
|  | 7010[封闭阳台] | 15.54 | 20 | 568 | 0 | 0 | 57 | 0 | 625 | 625 | 40.2 | 40.2 |
|  | 7011[封闭阳台] | 10.34 | 20 | 240 | 0 | 0 | 24 | 0 | 264 | 264 | 25.5 | 25.5 |
|  | 7012[封闭阳台] | 9.99 | 20 | 271 | 0 | 0 | 27 | 0 | 298 | 298 | 29.9 | 29.9 |
|  | 7013[浴室] | 4.77 | 20 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 37 | 7.7 | 7.7 |
|  | 7014[会议室] | 21.31 | 20 | 142 | 0 | 0 | 14 | 0 | 156 | 156 | 7.3 | 7.3 |
|  | 7015[会议室] | 21.28 | 20 | 254 | 0 | 0 | 25 | 0 | 279 | 279 | 13.1 | 13.1 |
|  | 7017[浴室] | 4.82 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 7018[浴室] | 4.80 | 20 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 40 | 8.4 | 8.4 |
|  | 7019[浴室] | 4.78 | 20 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 40 | 8.4 | 8.4 |
|  | 7020[封闭阳台] | 5.58 | 20 | 295 | 0 | 0 | 29 | 0 | 324 | 324 | 58.1 | 58.1 |
|  | 7021[封闭阳台] | 5.49 | 20 | 304 | 0 | 0 | 30 | 0 | 335 | 335 | 60.9 | 60.9 |
|  | 7022[封闭阳台] | 5.43 | 20 | 280 | 0 | 0 | 28 | 0 | 308 | 308 | 56.8 | 56.8 |
|  | 7023[封闭阳台] | 5.40 | 20 | 247 | 0 | 0 | 25 | 0 | 272 | 272 | 50.3 | 50.3 |
|  | 7024[封闭阳台] | 5.28 | 20 | 276 | 0 | 0 | 28 | 0 | 303 | 303 | 57.5 | 57.5 |
|  | 7025[封闭阳台] | 5.11 | 20 | 267 | 0 | 0 | 27 | 0 | 294 | 294 | 57.6 | 57.6 |
|  | 7026[封闭阳台] | 5.08 | 20 | 230 | 0 | 0 | 23 | 0 | 253 | 253 | 49.8 | 49.8 |
|  | 8001[走廊] | 285.10 | 22 | 11486 | 0 | 0 | 1149 | 0 | 12635 | 12635 | 44.3 | 44.3 |
|  | 8002[3星客房] | 41.24 | 20 | 312 | 0 | 0 | 31 | 0 | 343 | 343 | 8.3 | 8.3 |
|  | 8003[3星客房] | 39.76 | 20 | 258 | 0 | 0 | 26 | 0 | 284 | 284 | 7.1 | 7.1 |
|  | 8004[3星客房] | 40.00 | 20 | 271 | 0 | 0 | 27 | 0 | 298 | 298 | 7.5 | 7.5 |
|  | 8005[楼梯间] | 23.69 | 20 | 349 | 0 | 0 | 35 | 0 | 384 | 384 | 16.2 | 16.2 |
|  | 8006[浴室] | 10.87 | 20 | 346 | 0 | 0 | 35 | 0 | 381 | 381 | 35.0 | 35.0 |
|  | 8007[浴室] | 9.99 | 20 | 73 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 | 80 | 8.0 | 8.0 |
|  | 8008[浴室] | 9.79 | 20 | 75 | 0 | 0 | 7 | 0 | 82 | 82 | 8.4 | 8.4 |
|  | 8009[浴室] | 9.55 | 20 | 70 | 0 | 0 | 7 | 0 | 77 | 77 | 8.0 | 8.0 |
|  | 8010[3星客房] | 25.79 | 20 | 427 | 0 | 0 | 43 | 0 | 470 | 470 | 18.2 | 18.2 |
|  | 8011[封闭阳台] | 11.24 | 20 | 640 | 0 | 0 | 64 | 0 | 704 | 704 | 62.6 | 62.6 |
|  | 8012[封闭阳台] | 10.64 | 20 | 568 | 0 | 0 | 57 | 0 | 625 | 625 | 58.7 | 58.7 |
|  | 8013[封闭阳台] | 10.82 | 20 | 617 | 0 | 0 | 62 | 0 | 679 | 679 | 62.7 | 62.7 |
|  | 8014[封闭阳台] | 10.30 | 20 | 546 | 0 | 0 | 55 | 0 | 600 | 600 | 58.2 | 58.2 |
|  | 合计 | 4796.19 |  | 195435 | 0 | 0 | 19546 | 1505 | 214981 | 216486 | 44.5 | 44.8 |
| 总计 |  | 6401.67 |  | 366788 | 0 | 0 | 36681 |  | 403469 |  | 63.0 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 | 1001[卫生间] | 532.41 | 18 | 56807 | 0 | 0 | 5681 | 0 | 62488 | 62488 | 117.4 | 117.4 |
|  | 1002[走廊] | 306.73 | 18 | 33550 | 0 | 0 | 3355 | 0 | 36905 | 36905 | 120.3 | 120.3 |
|  | 1003[大厅] | 132.03 | 18 | 12452 | 0 | 0 | 1245 | 0 | 13698 | 13698 | 103.7 | 103.7 |
|  | 1004[治疗室、诊室] | 19.19 | 22 | 2824 | 0 | 0 | 282 | 0 | 3106 | 3106 | 161.9 | 161.9 |
|  | 1005[办公室] | 105.06 | 20 | 12052 | 0 | 0 | 1205 | 0 | 13257 | 13257 | 126.2 | 126.2 |
|  | 1006[卫生间] | 99.51 | 18 | 10306 | 0 | 0 | 1031 | 0 | 11336 | 11336 | 113.9 | 113.9 |
|  | 1007[健身房] | 78.64 | 19 | 8310 | 0 | 0 | 831 | 0 | 9141 | 9141 | 116.2 | 116.2 |
|  | 1009[茶室、冥想室] | 62.28 | 18 | 5707 | 0 | 0 | 571 | 0 | 6278 | 6278 | 100.8 | 100.8 |
|  | 1017[卫生间] | 3.79 | 18 | 447 | 0 | 0 | 45 | 0 | 492 | 492 | 129.6 | 129.6 |
|  | 1018[卫生间] | 4.06 | 18 | 334 | 0 | 0 | 33 | 0 | 368 | 368 | 90.7 | 90.7 |
|  | 合计 | 1343.70 |  | 142789 | 0 | 0 | 14279 |  | 157068 |  | 116.9 |  |
| 3层 | 3001[多功能厅] | 131.29 | 18 | 14724 | 0 | 0 | 1472 | 0 | 16196 | 16196 | 123.4 | 123.4 |
|  | 3002[多功能厅] | 130.48 | 18 | 13840 | 0 | 0 | 1384 | 2016 | 15224 | 17240 | 116.7 | 132.1 |
|  | 合计 | 261.77 |  | 28564 | 0 | 0 | 2856 |  | 29404 |  | 112.3 |  |
| 4层 | 4001[封闭阳台] | 181.80 | 5 | 5913 | 0 | 0 | 592 | 1110 | 6505 | 7615 | 35.8 | 41.9 |
|  | 4002[封闭阳台] | 141.26 | 5 | 15612 | 0 | 0 | 1562 | 1 | 17174 | 17175 | 121.6 | 121.6 |
|  | 4003[封闭阳台] | 25.90 | 20 | 2084 | 0 | 0 | 208 | 0 | 2292 | 2292 | 88.5 | 88.5 |
|  | 4004[3星客房] | 19.61 | 20 | 1233 | 0 | 0 | 123 | 0 | 1357 | 1357 | 69.2 | 69.2 |
|  | 4005[3星客房] | 19.61 | 20 | 1710 | 0 | 0 | 171 | 0 | 1881 | 1881 | 95.9 | 95.9 |
|  | 4006[楼梯间] | 14.73 | 20 | 618 | 0 | 0 | 62 | 219 | 680 | 899 | 46.2 | 61.1 |
|  | 4007[3星客房] | 19.95 | 20 | 1224 | 0 | 0 | 122 | 0 | 1347 | 1347 | 67.5 | 67.5 |
|  | 4008[楼梯间] | 4.84 | 20 | 438 | 0 | 0 | 44 | 90 | 482 | 572 | 99.5 | 118.1 |
|  | 4009[浴室] | 10.46 | 20 | 848 | 0 | 0 | 85 | 89 | 933 | 1022 | 89.2 | 97.7 |
|  | 4010[浴室] | 4.76 | 20 | 351 | 0 | 0 | 35 | 0 | 387 | 387 | 81.3 | 81.3 |
|  | 合计 | 442.91 |  | 30032 | 0 | 0 | 3005 |  | 31528 |  | 71.2 |  |
| 5层 | 5001[楼梯间] | 83.57 | 20 | 3222 | 0 | 0 | 322 | 0 | 3544 | 3544 | 42.4 | 42.4 |
|  | 50011[客房] | 18.96 | 20 | 173 | 0 | 0 | 17 | 0 | 191 | 191 | 10.1 | 10.1 |
|  | 5002[浴室] | 95.15 | 20 | 2682 | 0 | 0 | 268 | 0 | 2951 | 2951 | 31.0 | 31.0 |
|  | 5003[封闭阳台] | 35.63 | 20 | 884 | 0 | 0 | 88 | 0 | 972 | 972 | 27.3 | 27.3 |
|  | 5004[车库] | 51.13 | 20 | 1364 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1500 | 1500 | 29.3 | 29.3 |
|  | 5005[封闭阳台] | 10.73 | 20 | 1039 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1143 | 1143 | 106.5 | 106.5 |
|  | 5006[封闭阳台] | 9.78 | 20 | 371 | 0 | 0 | 37 | 0 | 409 | 409 | 41.8 | 41.8 |
|  | 5007[卫生间] | 9.86 | 20 | 681 | 0 | 0 | 68 | 0 | 749 | 749 | 75.9 | 75.9 |
|  | 5008[封闭阳台] | 5.40 | 20 | 291 | 0 | 0 | 29 | 0 | 320 | 320 | 59.3 | 59.3 |
|  | 5009[封闭阳台] | 5.49 | 20 | 582 | 0 | 0 | 58 | 0 | 640 | 640 | 116.6 | 116.6 |
|  | 5010[封闭阳台] | 5.29 | 20 | 563 | 0 | 0 | 56 | 0 | 619 | 619 | 117.1 | 117.1 |
|  | 5011[封闭阳台] | 5.36 | 20 | 280 | 0 | 0 | 28 | 0 | 308 | 308 | 57.5 | 57.5 |
|  | 5012[封闭阳台] | 20.02 | 20 | 811 | 0 | 0 | 81 | 0 | 892 | 892 | 44.6 | 44.6 |
|  | 5014[普通办公室] | 21.31 | 20 | 1447 | 0 | 0 | 145 | 0 | 1592 | 1592 | 74.7 | 74.7 |
|  | 5015[客房] | 20.52 | 20 | 1324 | 0 | 0 | 132 | 0 | 1457 | 1457 | 71.0 | 71.0 |
|  | 5016[封闭阳台] | 5.28 | 5 | -8 | 0 | 0 | 0 | -4 | -8 | -12 | -1.5 | -2.2 |
|  | 5017[卫生间] | 4.76 | 18 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 32 | 32 | 6.7 | 6.7 |
|  | 5019[上] | 791.45 | 18 | 52280 | 0 | 0 | 5228 | 0 | 57508 | 57508 | 72.7 | 72.7 |
|  | 5020[楼梯间] | 5.80 | 20 | 183 | 0 | 0 | 18 | 0 | 201 | 201 | 34.7 | 34.7 |
|  | 5021[浴室] | 4.86 | 20 | 89 | 0 | 0 | 9 | 0 | 98 | 98 | 20.1 | 20.1 |
|  | 5022[卫生间] | 4.78 | 20 | 345 | 0 | 0 | 35 | 0 | 380 | 380 | 79.4 | 79.4 |
|  | 6001[客房] | 236.02 | 20 | 6155 | 0 | 0 | 615 | 0 | 6770 | 6770 | 28.7 | 28.7 |
|  | 6002[浴室] | 351.12 | 20 | 14924 | 0 | 0 | 1492 | 0 | 16417 | 16417 | 46.8 | 46.8 |
|  | 6003[普通办公室] | 112.24 | 20 | 3484 | 0 | 0 | 348 | 0 | 3832 | 3832 | 34.1 | 34.1 |
|  | 6004[封闭阳台] | 40.38 | 20 | 1625 | 0 | 0 | 163 | 0 | 1788 | 1788 | 44.3 | 44.3 |
|  | 6005[封闭阳台] | 70.27 | 20 | 3344 | 0 | 0 | 334 | 0 | 3679 | 3679 | 52.3 | 52.3 |
|  | 6006[封闭阳台] | 43.57 | 20 | 3038 | 0 | 0 | 304 | 0 | 3341 | 3341 | 76.7 | 76.7 |
|  | 6007[封闭阳台] | 31.12 | 20 | 2456 | 0 | 0 | 246 | 0 | 2701 | 2701 | 86.8 | 86.8 |
|  | 6008[封闭阳台] | 26.97 | 20 | 2000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2200 | 2200 | 81.6 | 81.6 |
|  | 6009[普通办公室] | 69.23 | 20 | 2531 | 0 | 0 | 253 | 0 | 2785 | 2785 | 40.2 | 40.2 |
|  | 6011[客房] | 46.55 | 20 | 1605 | 0 | 0 | 161 | 0 | 1766 | 1766 | 37.9 | 37.9 |
|  | 6012[客房] | 42.59 | 20 | 1461 | 0 | 0 | 146 | 0 | 1608 | 1608 | 37.7 | 37.7 |
|  | 6017[楼梯间] | 29.07 | 20 | 1159 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1275 | 1275 | 43.9 | 43.9 |
|  | 6019[楼梯间] | 10.67 | 20 | 646 | 0 | 0 | 65 | 0 | 710 | 710 | 66.6 | 66.6 |
|  | 6026[浴室] | 9.47 | 20 | 341 | 0 | 0 | 34 | 0 | 376 | 376 | 39.7 | 39.7 |
|  | 6027[浴室] | 9.47 | 20 | 341 | 0 | 0 | 34 | 0 | 375 | 375 | 39.6 | 39.6 |
|  | 6028[浴室] | 9.46 | 20 | 374 | 0 | 0 | 37 | 0 | 412 | 412 | 43.5 | 43.5 |
|  | 6029[浴室] | 9.46 | 20 | 341 | 0 | 0 | 34 | 0 | 375 | 375 | 39.7 | 39.7 |
|  | 6030[浴室] | 9.02 | 20 | 326 | 0 | 0 | 33 | 0 | 359 | 359 | 39.8 | 39.8 |
|  | 6032[楼梯间] | 10.58 | 15 | 499 | 0 | 0 | 50 | 0 | 549 | 549 | 51.9 | 51.9 |
|  | 合计 | 2382.40 |  | 115284 | 0 | 0 | 11529 |  | 126817 |  | 53.2 |  |
| 6层 | 6013[上] | 366.13 | 20 | 10915 | 0 | 0 | 1091 | 0 | 12006 | 12006 | 32.8 | 32.8 |
|  | 6014[3星客房] | 20.52 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 6020[楼梯间] | 4.83 | 20 | 87 | 0 | 0 | 9 | 0 | 96 | 96 | 19.9 | 19.9 |
|  | 6021[楼梯间] | 5.76 | 20 | 94 | 0 | 0 | 9 | 0 | 104 | 104 | 18.0 | 18.0 |
|  | 6022[浴室] | 4.85 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 6023[浴室] | 4.83 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 6024[浴室] | 4.79 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 6025[浴室] | 4.77 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 合计 | 416.49 |  | 11096 | 0 | 0 | 1110 |  | 12206 |  | 29.3 |  |
| 7层 | 7001[普通办公室] | 130.24 | 20 | 1002 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1102 | 1102 | 8.5 | 8.5 |
|  | 7002[会议室] | 60.67 | 20 | 379 | 0 | 0 | 38 | 0 | 417 | 417 | 6.9 | 6.9 |
|  | 7003[会议室] | 44.25 | 20 | 167 | 0 | 0 | 17 | 0 | 184 | 184 | 4.2 | 4.2 |
|  | 7004[会议室] | 42.71 | 20 | 38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 41 | 41 | 1.0 | 1.0 |
|  | 7005[过道] | 277.09 | 20 | 6787 | 0 | 0 | 679 | 0 | 7466 | 7466 | 26.9 | 26.9 |
|  | 7006[会议室] | 30.23 | 20 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 36 | 1.2 | 1.2 |
|  | 7007[封闭阳台] | 10.05 | 20 | 287 | 0 | 0 | 29 | 0 | 315 | 315 | 31.4 | 31.4 |
|  | 7008[封闭阳台] | 14.87 | 20 | 366 | 0 | 0 | 37 | 0 | 403 | 403 | 27.1 | 27.1 |
|  | 7009[封闭阳台] | 265.62 | 20 | 10446 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 11491 | 11491 | 43.3 | 43.3 |
|  | 7010[封闭阳台] | 15.54 | 20 | 568 | 0 | 0 | 57 | 0 | 625 | 625 | 40.2 | 40.2 |
|  | 7011[封闭阳台] | 10.34 | 20 | 240 | 0 | 0 | 24 | 0 | 264 | 264 | 25.5 | 25.5 |
|  | 7012[封闭阳台] | 9.99 | 20 | 271 | 0 | 0 | 27 | 0 | 298 | 298 | 29.9 | 29.9 |
|  | 7013[浴室] | 4.77 | 20 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 37 | 7.7 | 7.7 |
|  | 7014[会议室] | 21.31 | 20 | 142 | 0 | 0 | 14 | 0 | 156 | 156 | 7.3 | 7.3 |
|  | 7015[会议室] | 21.28 | 20 | 254 | 0 | 0 | 25 | 0 | 279 | 279 | 13.1 | 13.1 |
|  | 7016[浴室] | 4.84 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 7017[浴室] | 4.82 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|  | 7018[浴室] | 4.80 | 20 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 40 | 8.4 | 8.4 |
|  | 7019[浴室] | 4.78 | 20 | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 | 40 | 40 | 8.4 | 8.4 |
|  | 7020[封闭阳台] | 5.58 | 20 | 295 | 0 | 0 | 29 | 0 | 324 | 324 | 58.1 | 58.1 |
|  | 7021[封闭阳台] | 5.49 | 20 | 304 | 0 | 0 | 30 | 0 | 335 | 335 | 60.9 | 60.9 |
|  | 7022[封闭阳台] | 5.43 | 20 | 280 | 0 | 0 | 28 | 0 | 308 | 308 | 56.8 | 56.8 |
|  | 7023[封闭阳台] | 5.40 | 20 | 247 | 0 | 0 | 25 | 0 | 272 | 272 | 50.3 | 50.3 |
|  | 7024[封闭阳台] | 5.28 | 20 | 276 | 0 | 0 | 28 | 0 | 303 | 303 | 57.5 | 57.5 |
|  | 7025[封闭阳台] | 5.11 | 20 | 267 | 0 | 0 | 27 | 0 | 294 | 294 | 57.6 | 57.6 |
|  | 7026[封闭阳台] | 5.08 | 20 | 230 | 0 | 0 | 23 | 0 | 253 | 253 | 49.8 | 49.8 |
|  | 合计 | 1015.58 |  | 22985 | 0 | 0 | 2299 |  | 25284 |  | 24.9 |  |
| 8层 | 8001[走廊] | 285.10 | 22 | 11486 | 0 | 0 | 1149 | 0 | 12635 | 12635 | 44.3 | 44.3 |
|  | 8002[3星客房] | 41.24 | 20 | 312 | 0 | 0 | 31 | 0 | 343 | 343 | 8.3 | 8.3 |
|  | 8003[3星客房] | 39.76 | 20 | 258 | 0 | 0 | 26 | 0 | 284 | 284 | 7.1 | 7.1 |
|  | 8004[3星客房] | 40.00 | 20 | 271 | 0 | 0 | 27 | 0 | 298 | 298 | 7.5 | 7.5 |
|  | 8005[楼梯间] | 23.69 | 20 | 349 | 0 | 0 | 35 | 0 | 384 | 384 | 16.2 | 16.2 |
|  | 8006[浴室] | 10.87 | 20 | 346 | 0 | 0 | 35 | 0 | 381 | 381 | 35.0 | 35.0 |
|  | 8007[浴室] | 9.99 | 20 | 73 | 0 | 0 | 7 | 0 | 80 | 80 | 8.0 | 8.0 |
|  | 8008[浴室] | 9.79 | 20 | 75 | 0 | 0 | 7 | 0 | 82 | 82 | 8.4 | 8.4 |
|  | 8009[浴室] | 9.55 | 20 | 70 | 0 | 0 | 7 | 0 | 77 | 77 | 8.0 | 8.0 |
|  | 8010[3星客房] | 25.79 | 20 | 427 | 0 | 0 | 43 | 0 | 470 | 470 | 18.2 | 18.2 |
|  | 8011[封闭阳台] | 11.24 | 20 | 640 | 0 | 0 | 64 | 0 | 704 | 704 | 62.6 | 62.6 |
|  | 8012[封闭阳台] | 10.64 | 20 | 568 | 0 | 0 | 57 | 0 | 625 | 625 | 58.7 | 58.7 |
|  | 8013[封闭阳台] | 10.82 | 20 | 617 | 0 | 0 | 62 | 0 | 679 | 679 | 62.7 | 62.7 |
|  | 8014[封闭阳台] | 10.30 | 20 | 546 | 0 | 0 | 55 | 0 | 600 | 600 | 58.2 | 58.2 |
|  | 合计 | 538.81 |  | 16037 | 0 | 0 | 1604 |  | 17641 |  | 32.7 |  |
| 总计 |  | 6401.67 |  | 366788 | 0 | 0 | 36681 |  | 403469 |  | 63.0 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[卫生间] | 屋顶 | 562.04 | 0.40 | 18 | 12.8 | 1.0 | 3045.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3045.1 | 0.00 | 3045.1 |
|  | 南外墙 | 118.43 | 0.82 | 18 | 12.8 | 1.0 | 1315.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1118.2 | 0.00 | 1118.2 |
|  | 东外墙 | 92.25 | 0.82 | 18 | 12.8 | 1.0 | 985.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 936.3 | 0.00 | 936.3 |
|  | 西外墙 | 56.35 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 672.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 638.8 | 0.00 | 638.8 |
|  | 南外墙 | 12.06 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 147.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 125.0 | 0.00 | 125.0 |
|  | 北外墙 | -0.00 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | -0.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | -0.0 | 0.00 | -0.0 |
|  | 西外墙 | 22.30 | 0.82 | 18 | 12.8 | 1.0 | 232.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 221.3 | 0.00 | 221.3 |
|  | 北外墙 | 14.17 | 0.82 | 18 | 12.8 | 1.0 | 148.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 155.4 | 0.00 | 155.4 |
|  | 东外墙 | 1.50 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 20.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
|  | 非周边地面 | 155.38 | 4.99 | 18 | 12.8 | 1.0 | 10981.7 |  |  | 0.00 | 10981.7 | 0.00 | 10981.7 |
|  | 周边地面 | 406.67 | 4.99 | 18 | 12.8 | 1.0 | 27085.8 |  |  | 0.00 | 27085.8 | 0.00 | 27085.8 |
|  | 南外窗 | 22.50 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 583.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 495.7 | 0.00 | 495.7 |
|  | 北外窗 | 27.00 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 670.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 704.2 | 0.00 | 704.2 |
|  | 内墙 | 30.82 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 237.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.3 | 0.00 | 237.3 |
|  | 内墙 | 24.01 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 184.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.9 | 0.00 | 184.9 |
|  | 内窗 | 2.70 | 2.60 | 22 | 4.0 | 1.0 | 28.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.1 | 0.00 | 28.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 166.10 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 4139.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4346.8 | 0.00 | 4346.8 |
|  | 西玻璃幕墙 | 48.25 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1285.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1221.1 | 0.00 | 1221.1 |
|  | 南玻璃幕墙 | 94.22 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2510.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2133.5 | 0.00 | 2133.5 |
|  | 东玻璃幕墙 | 42.12 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1122.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1066.0 | 0.00 | 1066.0 |
|  | 北外门 | 11.52 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 313.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.2 | 0.00 | 329.2 |
|  | 西外门 | 5.76 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 168.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 159.7 | 0.00 | 159.7 |
|  | 东外门 | 2.88 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 84.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.9 | 0.00 | 79.9 |
|  | 内墙 | 16.39 | 1.93 | 18 | 12.8 | 0.4 | 161.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.5 | 0.00 | 161.5 |
|  | 内墙 | 125.00 | 1.93 | 18 | 12.8 | 0.4 | 1232.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1232.0 | 0.00 | 1232.0 |
|  | 内门 | 5.04 | 3.00 | 18 | 12.8 | 0.4 | 77.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.4 | 0.00 | 77.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5680.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62488 |
| 1002[走廊] | 屋顶 | 326.40 | 0.40 | 18 | 12.8 | 1.0 | 1786.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1786.3 | 0.00 | 1786.3 |
|  | 南外墙 | 14.39 | 0.82 | 18 | 12.8 | 1.0 | 150.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 127.7 | 0.00 | 127.7 |
|  | 北外墙 | 1.90 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 22.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 23.4 | 0.00 | 23.4 |
|  | 北外墙 | 75.50 | 0.82 | 18 | 12.8 | 1.0 | 821.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 862.5 | 0.00 | 862.5 |
|  | 东外墙 | 3.42 | 0.82 | 18 | 12.8 | 1.0 | 35.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 东外墙 | 5.10 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 65.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 62.5 | 0.00 | 62.5 |
|  | 南外墙 | 7.13 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 89.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 76.4 | 0.00 | 76.4 |
|  | 南外门 | 8.64 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 240.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 204.7 | 0.00 | 204.7 |
|  | 北外门 | 5.76 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 156.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.6 | 0.00 | 164.6 |
|  | 东外门 | 6.48 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 174.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 166.2 | 0.00 | 166.2 |
|  | 非周边地面 | 215.89 | 4.99 | 18 | 12.8 | 1.0 | 14761.9 |  |  | 0.00 | 14761.9 | 0.00 | 14761.9 |
|  | 周边地面 | 110.49 | 4.99 | 18 | 12.8 | 1.0 | 7567.7 |  |  | 0.00 | 7567.7 | 0.00 | 7567.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 59.42 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 1368.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1437.4 | 0.00 | 1437.4 |
|  | 东玻璃幕墙 | 128.10 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 3294.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 3129.6 | 0.00 | 3129.6 |
|  | 南玻璃幕墙 | 83.42 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 2074.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1763.3 | 0.00 | 1763.3 |
|  | 北外窗 | 18.00 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 414.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 435.5 | 0.00 | 435.5 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 119.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 101.9 | 0.00 | 101.9 |
|  | 内墙 | 22.34 | 1.93 | 18 | 12.8 | 0.4 | 220.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.2 | 0.00 | 220.2 |
|  | 内墙 | 22.52 | 1.93 | 18 | 12.8 | 0.4 | 221.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221.9 | 0.00 | 221.9 |
|  | 内墙 | 84.70 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 326.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.1 | 0.00 | 326.1 |
|  | 内窗 | 8.10 | 2.60 | 20 | 2.0 | 1.0 | 42.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.1 | 0.00 | 42.1 |
|  | 内门 | 5.76 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.6 | 0.00 | 34.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3355.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36905 |
| 1003[大厅] | 屋顶 | 137.50 | 0.40 | 18 | 12.8 | 1.0 | 702.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 702.3 | 0.00 | 702.3 |
|  | 北外墙 | 41.09 | 0.82 | 18 | 12.8 | 1.0 | 429.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 450.6 | 0.00 | 450.6 |
|  | 北外墙 | 1.50 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 17.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.5 | 0.00 | 18.5 |
|  | 西外墙 | 3.00 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 35.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
|  | 北外窗 | 9.00 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 207.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.7 | 0.00 | 217.7 |
|  | 北玻璃幕墙 | 48.73 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 1122.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1178.9 | 0.00 | 1178.9 |
|  | 西玻璃幕墙 | 39.17 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 902.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 857.4 | 0.00 | 857.4 |
|  | 北外门 | 2.88 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 72.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 76.3 | 0.00 | 76.3 |
|  | 西外门 | 5.76 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 145.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.1 | 0.00 | 138.1 |
|  | 非周边地面 | 91.12 | 4.99 | 18 | 12.8 | 1.0 | 5817.9 |  |  | 0.00 | 5817.9 | 0.00 | 5817.9 |
|  | 周边地面 | 46.38 | 4.99 | 18 | 12.8 | 1.0 | 2961.1 |  |  | 0.00 | 2961.1 | 0.00 | 2961.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1245.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13698 |
| 1004[治疗室、诊室] | 屋顶 | 22.47 | 0.40 | 22 | 16.8 | 1.0 | 150.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.6 | 0.00 | 150.6 |
|  | 南外墙 | 26.00 | 0.82 | 22 | 16.8 | 1.0 | 356.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 303.0 | 0.00 | 303.0 |
|  | 南外窗 | 4.50 | 1.80 | 22 | 16.8 | 1.0 | 136.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 115.7 | 0.00 | 115.7 |
|  | 内墙 | 31.10 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 119.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.7 | 0.00 | 119.7 |
|  | 内墙 | 26.10 | 1.93 | 22 | 4.0 | 1.0 | 201.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.0 | 0.00 | 201.0 |
|  | 内窗 | 2.70 | 2.60 | 22 | 4.0 | 1.0 | 28.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.1 | 0.00 | 28.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 22 | 4.0 | 1.0 | 22.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.7 | 0.00 | 22.7 |
|  | 非周边地面 | 13.07 | 4.99 | 22 | 16.8 | 1.0 | 1095.3 |  |  | 0.00 | 1095.3 | 0.00 | 1095.3 |
|  | 周边地面 | 9.40 | 4.99 | 22 | 16.8 | 1.0 | 787.5 |  |  | 0.00 | 787.5 | 0.00 | 787.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3106 |
| 1005[办公室] | 屋顶 | 114.25 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 674.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 674.7 | 0.00 | 674.7 |
|  | 东外墙 | 28.63 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 345.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 328.4 | 0.00 | 328.4 |
|  | 北外墙 | 64.06 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 773.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 812.3 | 0.00 | 812.3 |
|  | 南外墙 | 0.00 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 西外墙 | 30.83 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 372.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.7 | 0.00 | 353.7 |
|  | 非周边地面 | 51.55 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 3805.3 |  |  | 0.00 | 3805.3 | 0.00 | 3805.3 |
|  | 周边地面 | 62.70 | 4.99 | 20 | 14.8 | 1.0 | 4628.8 |  |  | 0.00 | 4628.8 | 0.00 | 4628.8 |
|  | 南玻璃幕墙 | 32.40 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 863.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 733.7 | 0.00 | 733.7 |
|  | 南外窗 | 9.00 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 239.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 203.8 | 0.00 | 203.8 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 119.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.9 | 0.00 | 125.9 |
|  | 北外门 | 5.76 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 168.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.5 | 0.00 | 176.5 |
|  | 西外门 | 2.88 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 84.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 79.9 | 0.00 | 79.9 |
|  | 内墙 | 11.29 | 1.93 | 20 | 14.8 | 0.4 | 128.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.7 | 0.00 | 128.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1205.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13257 |
| 1006[卫生间] | 屋顶 | 107.70 | 0.40 | 18 | 12.8 | 1.0 | 618.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.7 | 0.00 | 618.7 |
|  | 南外墙 | 27.73 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 325.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 276.7 | 0.00 | 276.7 |
|  | 北外墙 | 28.44 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 343.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 360.6 | 0.00 | 360.6 |
|  | 南外窗 | 6.66 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 169.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 144.2 | 0.00 | 144.2 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 119.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 125.9 | 0.00 | 125.9 |
|  | 非周边地面 | 64.14 | 4.99 | 18 | 12.8 | 1.0 | 4610.0 |  |  | 0.00 | 4610.0 | 0.00 | 4610.0 |
|  | 周边地面 | 43.58 | 4.99 | 18 | 12.8 | 1.0 | 3125.7 |  |  | 0.00 | 3125.7 | 0.00 | 3125.7 |
|  | 南玻璃幕墙 | 31.32 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 834.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 709.2 | 0.00 | 709.2 |
|  | 北外门 | 5.76 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 168.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 176.5 | 0.00 | 176.5 |
|  | 南外门 | 2.88 | 1.97 | 20 | 14.8 | 1.0 | 84.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 71.4 | 0.00 | 71.4 |
|  | 内墙 | 45.02 | 1.93 | 20 | 1.0 | 1.0 | 86.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.7 | 0.00 | 86.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11336 |
| 1007[健身房] | 屋顶 | 83.49 | 0.40 | 19 | 13.8 | 1.0 | 459.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 459.7 | 0.00 | 459.7 |
|  | 北外墙 | 14.83 | 0.82 | 19 | 13.8 | 1.0 | 167.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 175.4 | 0.00 | 175.4 |
|  | 南外墙 | 0.00 | 0.92 | 19 | 13.8 | 1.0 | 0.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 东外墙 | 1.13 | 0.92 | 19 | 13.8 | 1.0 | 14.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 0.00 | 13.5 |
|  | 南玻璃幕墙 | 32.85 | 1.80 | 19 | 13.8 | 1.0 | 816.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 693.6 | 0.00 | 693.6 |
|  | 东玻璃幕墙 | 30.87 | 1.80 | 19 | 13.8 | 1.0 | 766.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 728.5 | 0.00 | 728.5 |
|  | 南外窗 | 9.00 | 1.80 | 19 | 13.8 | 1.0 | 223.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 190.0 | 0.00 | 190.0 |
|  | 北外门 | 5.76 | 1.97 | 19 | 13.8 | 1.0 | 156.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 164.6 | 0.00 | 164.6 |
|  | 东外门 | 2.88 | 1.97 | 19 | 13.8 | 1.0 | 78.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 74.5 | 0.00 | 74.5 |
|  | 内墙 | 9.12 | 1.93 | 19 | 1.0 | 1.0 | 17.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.6 | 0.00 | 17.6 |
|  | 内墙 | 17.66 | 1.93 | 19 | 1.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 内门 | 1.92 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.8 | 0.00 | 5.8 |
|  | 内门 | 1.92 | 3.00 | 19 | 1.0 | 1.0 | 5.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.8 | 0.00 | 5.8 |
|  | 非周边地面 | 43.79 | 4.99 | 19 | 13.8 | 1.0 | 3014.4 |  |  | 0.00 | 3014.4 | 0.00 | 3014.4 |
|  | 周边地面 | 39.70 | 4.99 | 19 | 13.8 | 1.0 | 2732.5 |  |  | 0.00 | 2732.5 | 0.00 | 2732.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9141 |
| 1009[茶室、冥想室] | 屋顶 | 67.37 | 0.40 | 18 | 12.8 | 1.0 | 344.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 344.1 | 0.00 | 344.1 |
|  | 西外墙 | 43.39 | 0.82 | 18 | 12.8 | 1.0 | 453.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 430.5 | 0.00 | 430.5 |
|  | 南外墙 | 43.45 | 0.82 | 18 | 12.8 | 1.0 | 453.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 385.8 | 0.00 | 385.8 |
|  | 南外窗 | 9.00 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 207.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 176.3 | 0.00 | 176.3 |
|  | 西外门 | 2.88 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 72.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.1 | 0.00 | 69.1 |
|  | 非周边地面 | 38.47 | 4.99 | 18 | 12.8 | 1.0 | 2456.1 |  |  | 0.00 | 2456.1 | 0.00 | 2456.1 |
|  | 周边地面 | 28.91 | 4.99 | 18 | 12.8 | 1.0 | 1845.7 |  |  | 0.00 | 1845.7 | 0.00 | 1845.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6278 |
| 1017[卫生间] | 屋顶 | 4.88 | 0.40 | 18 | 12.8 | 1.0 | 24.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.9 | 0.00 | 24.9 |
|  | 北外墙 | 0.90 | 0.82 | 18 | 12.8 | 1.0 | 9.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.9 | 0.00 | 9.9 |
|  | 东外墙 | 10.15 | 0.82 | 18 | 12.8 | 1.0 | 106.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 100.7 | 0.00 | 100.7 |
|  | 非周边地面 | 1.80 | 4.99 | 18 | 12.8 | 1.0 | 114.9 |  |  | 0.00 | 114.9 | 0.00 | 114.9 |
|  | 周边地面 | 3.08 | 4.99 | 18 | 12.8 | 1.0 | 196.5 |  |  | 0.00 | 196.5 | 0.00 | 196.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492 |
| 1018[卫生间] | 屋顶 | 4.71 | 0.40 | 18 | 12.8 | 1.0 | 24.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.0 | 0.00 | 24.0 |
|  | 北外墙 | 0.90 | 0.82 | 18 | 12.8 | 1.0 | 9.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 9.9 | 0.00 | 9.9 |
|  | 非周边地面 | 4.32 | 4.99 | 18 | 12.8 | 1.0 | 275.7 |  |  | 0.00 | 275.7 | 0.00 | 275.7 |
|  | 周边地面 | 0.39 | 4.99 | 18 | 12.8 | 1.0 | 24.9 |  |  | 0.00 | 24.9 | 0.00 | 24.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157068 |
| 3001[多功能厅] | 屋顶 | 141.68 | 0.40 | 18 | 12.8 | 1.0 | 723.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 723.6 | 0.00 | 723.6 |
|  | 西外墙 | 6.50 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 76.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 72.5 | 0.00 | 72.5 |
|  | 北外墙 | 6.50 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 76.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 80.1 | 0.00 | 80.1 |
|  | 东外墙 | 3.24 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 38.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 36.1 | 0.00 | 36.1 |
|  | 南外墙 | 3.25 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 38.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 西玻璃幕墙 | 45.53 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 1048.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 996.5 | 0.00 | 996.5 |
|  | 北玻璃幕墙 | 94.16 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 2169.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2277.8 | 0.00 | 2277.8 |
|  | 东玻璃幕墙 | 48.79 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 1124.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1067.9 | 0.00 | 1067.9 |
|  | 南玻璃幕墙 | 97.41 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 2244.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1907.6 | 0.00 | 1907.6 |
|  | 北外门 | 14.40 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 363.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 381.7 | 0.00 | 381.7 |
|  | 南外门 | 14.40 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 363.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 309.0 | 0.00 | 309.0 |
|  | 挑空楼板 | 141.68 | 3.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 6838.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6838.8 | 0.00 | 6838.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1472.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16196 |
| 3002[多功能厅] | 南外墙 | 3.27 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 38.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 32.7 | 0.00 | 32.7 |
|  | 东外墙 | 1.63 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 19.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 18.1 | 0.00 | 18.1 |
|  | 东外墙 | 1.63 | 0.82 | 18 | 12.8 | 1.0 | 17.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 16.1 | 0.00 | 16.1 |
|  | 北外墙 | 3.25 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 38.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.00 | 40.0 |
|  | 南玻璃幕墙 | 100.28 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 2310.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1963.9 | 0.00 | 1963.9 |
|  | 东玻璃幕墙 | 48.75 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 1123.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1067.1 | 0.00 | 1067.1 |
|  | 北玻璃幕墙 | 100.27 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 2310.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2425.7 | 0.00 | 2425.7 |
|  | 西玻璃幕墙 | 35.12 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 809.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 768.6 | 0.00 | 768.6 |
|  | 南外门 | 11.52 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 290.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 247.2 | 0.00 | 247.2 |
|  | 北外门 | 11.52 | 1.97 | 18 | 12.8 | 1.0 | 290.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 305.3 | 0.00 | 305.3 |
|  | 内墙 | 16.27 | 1.93 | 18 | 12.8 | 0.4 | 160.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.4 | 0.00 | 160.4 |
|  | 挑空楼板 | 140.76 | 3.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 6794.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6794.5 | 0.00 | 6794.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1384.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17240 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31420 |
| 4001[封闭阳台] | 南外墙 | 86.26 | 0.92 | 5 | -0.2 | 1.0 | 944.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 802.9 | 0.00 | 802.9 |
|  | 南外墙 | 8.50 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 102.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 87.3 | 0.00 | 87.3 |
|  | 西外墙 | 0.54 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 6.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.2 | 0.00 | 6.2 |
|  | 东外墙 | 27.20 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 319.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 303.3 | 0.00 | 303.3 |
|  | 西外墙 | 18.37 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 215.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 204.8 | 0.00 | 204.8 |
|  | 北外墙 | 60.17 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 706.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 741.6 | 0.00 | 741.6 |
|  | 南外窗 | 19.24 | 1.80 | 5 | -0.2 | 1.0 | 333.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 283.3 | 0.00 | 283.3 |
|  | 挑空楼板 | 54.82 | 3.77 | 5 | -0.2 | 1.0 | 2683.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2683.7 | 0.00 | 2683.7 |
|  | 底板 | 5.86 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 103.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.4 | 0.00 | 103.4 |
|  | 内墙 | 15.74 | 1.93 | 20 | 15.0 | 1.0 | 454.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454.5 | 0.00 | 454.5 |
|  | 屋顶 | 4.43 | 0.40 | 18 | 12.8 | 1.0 | 22.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 顶板 | 5.69 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 内窗 | 2.25 | 2.60 | 20 | 15.0 | 1.0 | 87.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.7 | 0.00 | 87.7 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 15.0 | 1.0 | 97.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.2 | 0.00 | 97.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 592.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1109.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7615 |
| 4002[封闭阳台] | 南外墙 | 18.69 | 0.92 | 5 | -0.2 | 1.0 | 161.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.3 | 0.00 | 137.3 |
|  | 西外墙 | 10.10 | 0.92 | 22 | 16.8 | 1.0 | 155.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 147.8 | 0.00 | 147.8 |
|  | 北外墙 | 62.92 | 0.92 | 22 | 16.8 | 1.0 | 969.2 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1017.7 | 0.00 | 1017.7 |
|  | 东外墙 | 21.73 | 0.92 | 22 | 16.8 | 1.0 | 334.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 318.0 | 0.00 | 318.0 |
|  | 南外窗 | 13.42 | 1.80 | 5 | -0.2 | 1.0 | 209.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 178.3 | 0.00 | 178.3 |
|  | 西外窗 | 6.90 | 1.80 | 22 | 16.8 | 1.0 | 208.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 198.2 | 0.00 | 198.2 |
|  | 北外窗 | 47.25 | 1.80 | 22 | 16.8 | 1.0 | 1428.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1500.4 | 0.00 | 1500.4 |
|  | 东外窗 | 13.96 | 1.80 | 22 | 16.8 | 1.0 | 422.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 401.0 | 0.00 | 401.0 |
|  | 挑空楼板 | 155.50 | 3.77 | 5 | -0.2 | 1.0 | 9394.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9394.1 | 0.00 | 9394.1 |
|  | 顶板 | 143.11 | 2.98 | 22 | 4.0 | 1.0 | 1708.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1708.2 | 0.00 | 1708.2 |
|  | 顶板 | 0.16 | 2.98 | 22 | 17.0 | 1.0 | 7.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
|  | 内墙 | 33.91 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 130.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.5 | 0.00 | 130.5 |
|  | 内墙 | 4.40 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 17.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.0 | 0.00 | 17.0 |
|  | 内墙 | 4.89 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 18.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.8 | 0.00 | 18.8 |
|  | 内墙 | 7.48 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.00 | 28.8 |
|  | 内墙 | 8.15 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 31.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.4 | 0.00 | 31.4 |
|  | 内墙 | 15.34 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 59.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.0 |
|  | 内墙 | 16.92 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 65.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.2 | 0.00 | 65.2 |
|  | 内墙 | 19.82 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 76.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.3 | 0.00 | 76.3 |
|  | 内墙 | 27.01 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 104.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.0 | 0.00 | 104.0 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 底板 | 0.38 | 2.98 | 22 | 16.8 | 0.4 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | 0.00 | 7.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1562.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17175 |
| 4003[封闭阳台] | 南外墙 | 8.23 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 111.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 94.9 | 0.00 | 94.9 |
|  | 南外窗 | 6.50 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 173.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 147.1 | 0.00 | 147.1 |
|  | 内墙 | 5.09 | 1.93 | 20 | 15.0 | 1.0 | 147.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.1 | 0.00 | 147.1 |
|  | 挑空楼板 | 30.36 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1694.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1694.6 | 0.00 | 1694.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2292 |
| 4004[3星客房] | 挑空楼板 | 22.10 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1233.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1233.5 | 0.00 | 1233.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1357 |
| 4005[3星客房] | 内墙 | 10.11 | 1.93 | 20 | 15.0 | 1.0 | 292.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 292.0 | 0.00 | 292.0 |
|  | 内窗 | 2.25 | 2.60 | 20 | 15.0 | 1.0 | 87.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.7 | 0.00 | 87.7 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 15.0 | 1.0 | 97.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.2 | 0.00 | 97.2 |
|  | 挑空楼板 | 22.10 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1233.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1233.2 | 0.00 | 1233.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1881 |
| 4006[楼梯间] | 北外墙 | 0.14 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 2.0 |
|  | 西外墙 | 18.19 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 246.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
|  | 南外墙 | 9.69 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 131.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 111.8 | 0.00 | 111.8 |
|  | 底板 | 15.30 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 270.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270.2 | 0.00 | 270.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899 |
| 4007[3星客房] | 挑空楼板 | 21.94 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1224.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1224.2 | 0.00 | 1224.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1347 |
| 4008[楼梯间] | 屋顶 | 0.33 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 2.0 |
|  | 南外墙 | 8.51 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 102.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 87.4 | 0.00 | 87.4 |
|  | 西外墙 | 8.50 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 102.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 北外墙 | 8.51 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 102.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.9 | 0.00 | 107.9 |
|  | 内墙 | 8.51 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 32.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.8 | 0.00 | 32.8 |
|  | 底板 | 6.26 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 110.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.6 | 0.00 | 110.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572 |
| 4009[浴室] | 挑空楼板 | 6.20 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 345.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.9 | 0.00 | 345.9 |
|  | 屋顶 | 0.22 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.3 | 0.00 | 1.3 |
|  | 顶板 | 0.13 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.8 | 0.00 | 0.8 |
|  | 南外墙 | 9.16 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 110.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 94.1 | 0.00 | 94.1 |
|  | 西外墙 | 7.86 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 95.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.2 | 0.00 | 90.2 |
|  | 北外墙 | 9.15 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 110.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 116.1 | 0.00 | 116.1 |
|  | 东外墙 | 7.84 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 94.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.0 | 0.00 | 90.0 |
|  | 底板 | 6.22 | 2.98 | 20 | 14.8 | 0.4 | 109.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.9 | 0.00 | 109.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1022 |
| 4010[浴室] | 顶板 | 5.69 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 34.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.0 | 0.00 | 34.0 |
|  | 挑空楼板 | 5.69 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 317.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.5 | 0.00 | 317.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33037 |
| 5001[楼梯间] | 南外墙 | 17.68 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 213.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 181.5 | 0.00 | 181.5 |
|  | 西外墙 | 0.54 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 6.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.2 | 0.00 | 6.2 |
|  | 内墙 | 107.84 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 415.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 415.2 | 0.00 | 415.2 |
|  | 挑空楼板 | 29.87 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1667.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1667.1 | 0.00 | 1667.1 |
|  | 底板 | 11.10 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 66.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.2 | 0.00 | 66.2 |
|  | 内墙 | 10.31 | 1.93 | 20 | 15.0 | 1.0 | 297.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.8 | 0.00 | 297.8 |
|  | 内窗 | 2.25 | 2.60 | 20 | 15.0 | 1.0 | 87.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.8 | 0.00 | 87.8 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 15.0 | 1.0 | 97.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.2 | 0.00 | 97.2 |
|  | 内门 | 6.48 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 屋顶 | 50.27 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 296.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.9 | 0.00 | 296.9 |
|  | 内墙 | 14.40 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3544 |
| 50011[客房] | 内墙 | 3.86 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 0.00 | 14.8 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 挑空楼板 | 0.42 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 23.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.3 | 0.00 | 23.3 |
|  | 底板 | 20.48 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 122.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.2 | 0.00 | 122.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 |
| 5002[浴室] | 内墙 | 62.66 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 241.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.2 | 0.00 | 241.2 |
|  | 挑空楼板 | 29.16 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1627.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1627.3 | 0.00 | 1627.3 |
|  | 底板 | 73.33 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 437.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.7 | 0.00 | 437.7 |
|  | 东外墙 | 22.14 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 267.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 内门 | 8.64 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
|  | 屋顶 | 6.20 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 36.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.6 | 0.00 | 36.6 |
|  | 内墙 | 8.78 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 33.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2951 |
| 5003[封闭阳台] | 南外墙 | 9.40 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 127.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 108.5 |
|  | 东外墙 | 5.03 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 60.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.7 |
|  | 南外窗 | 6.10 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 162.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 138.1 | 0.00 | 138.1 |
|  | 底板 | 6.75 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 40.3 |
|  | 内墙 | 12.20 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 47.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.0 | 0.00 | 47.0 |
|  | 挑空楼板 | 5.68 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 317.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.1 | 0.00 | 317.1 |
|  | 屋顶 | 28.26 | 0.40 | 18 | 12.8 | 1.0 | 162.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 162.3 | 0.00 | 162.3 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 972 |
| 5004[车库] | 南外墙 | 17.82 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 241.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 205.5 | 0.00 | 205.5 |
|  | 东外墙 | 0.66 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 8.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
|  | 南外窗 | 12.74 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 339.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 288.4 | 0.00 | 288.4 |
|  | 底板 | 6.54 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 39.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.0 | 0.00 | 39.0 |
|  | 挑空楼板 | 6.83 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 381.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.3 | 0.00 | 381.3 |
|  | 屋顶 | 45.97 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 271.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.4 | 0.00 | 271.4 |
|  | 内墙 | 20.23 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 77.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.9 | 0.00 | 77.9 |
|  | 内墙 | 14.39 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 11.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.3 | 0.00 | 11.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| 5005[封闭阳台] | 南外墙 | 17.20 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 233.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 198.4 | 0.00 | 198.4 |
|  | 南外窗 | 12.61 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 335.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 285.5 | 0.00 | 285.5 |
|  | 底板 | 6.42 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 38.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.3 | 0.00 | 38.3 |
|  | 内墙 | 5.09 | 1.93 | 20 | 15.0 | 1.0 | 147.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.0 | 0.00 | 147.0 |
|  | 挑空楼板 | 6.62 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 369.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.6 | 0.00 | 369.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1143 |
| 5006[封闭阳台] | 南外墙 | 7.92 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 107.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 91.3 | 0.00 | 91.3 |
|  | 南外窗 | 6.25 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 166.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 141.6 | 0.00 | 141.6 |
|  | 底板 | 6.16 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 36.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.8 | 0.00 | 36.8 |
|  | 屋顶 | 6.20 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 36.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.6 | 0.00 | 36.6 |
|  | 内墙 | 16.92 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 65.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.2 | 0.00 | 65.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409 |
| 5007[卫生间] | 南外墙 | 8.13 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 110.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 93.8 | 0.00 | 93.8 |
|  | 南外窗 | 6.04 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 161.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 136.8 | 0.00 | 136.8 |
|  | 挑空楼板 | 6.24 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 348.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.2 | 0.00 | 348.2 |
|  | 屋顶 | 6.21 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 36.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.6 | 0.00 | 36.6 |
|  | 内墙 | 8.15 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.4 | 0.00 | 31.4 |
|  | 内墙 | 8.78 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 33.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.8 | 0.00 | 33.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749 |
| 5008[封闭阳台] | 屋顶 | 6.94 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 41.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.0 | 0.00 | 41.0 |
|  | 南外墙 | 9.54 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 129.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 110.0 | 0.00 | 110.0 |
|  | 南外窗 | 6.20 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 165.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 140.3 | 0.00 | 140.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320 |
| 5009[封闭阳台] | 屋顶 | 6.64 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 39.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.2 |
|  | 南外墙 | 8.57 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 116.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 98.9 | 0.00 | 98.9 |
|  | 南外窗 | 6.48 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 172.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 146.8 | 0.00 | 146.8 |
|  | 底板 | 6.64 | 2.98 | 20 | 15.0 | 1.0 | 297.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 297.2 | 0.00 | 297.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |
| 5010[封闭阳台] | 屋顶 | 6.40 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 37.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.8 | 0.00 | 37.8 |
|  | 南外墙 | 8.11 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 110.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 93.6 | 0.00 | 93.6 |
|  | 南外窗 | 6.41 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 170.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 145.0 | 0.00 | 145.0 |
|  | 底板 | 6.40 | 2.98 | 20 | 15.0 | 1.0 | 286.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.6 | 0.00 | 286.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 619 |
| 5011[封闭阳台] | 屋顶 | 6.49 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 38.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.3 | 0.00 | 38.3 |
|  | 南外墙 | 8.23 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 111.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 94.9 | 0.00 | 94.9 |
|  | 南外窗 | 6.50 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 173.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 147.1 | 0.00 | 147.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |
| 5012[封闭阳台] | 屋顶 | 21.70 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 128.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.1 | 0.00 | 128.1 |
|  | 南外墙 | 17.80 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 241.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 205.4 | 0.00 | 205.4 |
|  | 北外墙 | 0.14 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2.0 | 0.00 | 2.0 |
|  | 西外墙 | 18.19 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 246.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 234.5 | 0.00 | 234.5 |
|  | 南外窗 | 6.41 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 170.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 145.0 | 0.00 | 145.0 |
|  | 内墙 | 24.92 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 95.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.9 | 0.00 | 95.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892 |
| 5014[普通办公室] | 内墙 | 24.55 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 94.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.5 | 0.00 | 94.5 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 挑空楼板 | 24.00 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1339.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1339.6 | 0.00 | 1339.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1592 |
| 5015[客房] | 内墙 | 5.44 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 20.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.9 | 0.00 | 20.9 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 挑空楼板 | 23.12 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1290.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1290.3 | 0.00 | 1290.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1457 |
| 5016[封闭阳台] | 南外墙 | 7.68 | 0.92 | 5 | -0.2 | 1.0 | -1.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -1.2 | 0.00 | -1.2 |
|  | 南外窗 | 6.06 | 1.80 | 5 | -0.2 | 1.0 | -2.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | -1.9 | 0.00 | -1.9 |
|  | 挑空楼板 | 6.34 | 3.77 | 5 | -0.2 | 1.0 | -4.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.8 | 0.00 | -4.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -12 |
| 5017[卫生间] | 屋顶 | 5.69 | 0.40 | 18 | 12.8 | 1.0 | 29.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.1 | 0.00 | 29.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 5019[上] | 屋顶 | 197.20 | 0.40 | 18 | 12.8 | 1.0 | 1007.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1007.1 | 0.00 | 1007.1 |
|  | 南外墙 | 47.14 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 553.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 470.3 | 0.00 | 470.3 |
|  | 西外墙 | 147.06 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 1726.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1639.8 | 0.00 | 1639.8 |
|  | 北外墙 | 254.38 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 2985.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 3135.1 | 0.00 | 3135.1 |
|  | 东外墙 | 118.20 | 0.92 | 18 | 12.8 | 1.0 | 1387.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1318.0 | 0.00 | 1318.0 |
|  | 西外墙 | 1.36 | 0.82 | 18 | 12.8 | 1.0 | 14.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 13.5 | 0.00 | 13.5 |
|  | 北外墙 | 1.01 | 0.82 | 18 | 12.8 | 1.0 | 10.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.0 | 0.00 | 11.0 |
|  | 南外墙 | 0.28 | 0.82 | 18 | 12.8 | 1.0 | 2.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.5 | 0.00 | 2.5 |
|  | 东外墙 | 0.68 | 0.82 | 18 | 12.8 | 1.0 | 7.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 6.7 | 0.00 | 6.7 |
|  | 西外窗 | 108.30 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 2495.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 2370.6 | 0.00 | 2370.6 |
|  | 北外窗 | 205.34 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 4730.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 4967.5 | 0.00 | 4967.5 |
|  | 南外窗 | 23.12 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 532.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 452.8 | 0.00 | 452.8 |
|  | 东外窗 | 87.66 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 2019.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1918.8 | 0.00 | 1918.8 |
|  | 北玻璃幕墙 | 15.58 | 1.80 | 18 | 12.8 | 1.0 | 358.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 376.9 | 0.00 | 376.9 |
|  | 内墙 | 6.10 | 1.93 | 18 | 13.0 | 1.0 | 152.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152.7 | 0.00 | 152.7 |
|  | 内墙 | 8.50 | 1.93 | 18 | 3.0 | 1.0 | 49.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.1 | 0.00 | 49.1 |
|  | 挑空楼板 | 712.42 | 3.77 | 18 | 12.8 | 1.0 | 34387.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34387.9 | 0.00 | 34387.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5228.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57508 |
| 5020[楼梯间] | 屋顶 | 0.04 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.2 | 0.00 | 0.2 |
|  | 南外墙 | 9.19 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 111.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 94.4 | 0.00 | 94.4 |
|  | 内墙 | 17.08 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 65.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.7 | 0.00 | 65.7 |
|  | 挑空楼板 | 0.40 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 22.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.3 | 0.00 | 22.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |
| 5021[浴室] | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.51 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 28.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.6 | 0.00 | 28.6 |
|  | 底板 | 5.24 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 31.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.3 | 0.00 | 31.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 |
| 5022[卫生间] | 内墙 | 7.47 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.00 | 28.8 |
|  | 挑空楼板 | 5.67 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 316.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.3 | 0.00 | 316.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 |
| 6001[客房] | 内墙 | 40.11 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 154.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.4 | 0.00 | 154.4 |
|  | 内门 | 8.64 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
|  | 挑空楼板 | 94.56 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 5277.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5277.6 | 0.00 | 5277.6 |
|  | 南外墙 | 8.93 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 121.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.0 | 0.00 | 103.0 |
|  | 东外墙 | 21.31 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 257.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 244.4 | 0.00 | 244.4 |
|  | 东外墙 | 0.84 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 11.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
|  | 南外窗 | 6.51 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 173.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 147.5 | 0.00 | 147.5 |
|  | 屋顶 | 27.93 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 164.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.9 | 0.00 | 164.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6770 |
| 6002[浴室] | 内墙 | 52.76 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 203.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.1 | 0.00 | 203.1 |
|  | 挑空楼板 | 35.85 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2000.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.8 | 0.00 | 2000.8 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 屋顶 | 6.70 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 39.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.5 | 0.00 | 39.5 |
|  | 顶板 | 286.66 | 2.98 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1710.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1710.8 | 0.00 | 1710.8 |
|  | 东外墙 | 24.34 | 0.92 | 22 | 16.8 | 1.0 | 375.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 356.2 | 0.00 | 356.2 |
|  | 南外墙 | 16.96 | 0.92 | 22 | 16.8 | 1.0 | 261.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 222.1 | 0.00 | 222.1 |
|  | 西外墙 | 0.68 | 0.82 | 22 | 16.8 | 1.0 | 9.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 8.9 | 0.00 | 8.9 |
|  | 西外墙 | 40.64 | 0.92 | 22 | 16.8 | 1.0 | 626.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 594.8 | 0.00 | 594.8 |
|  | 北外墙 | 93.73 | 0.92 | 22 | 16.8 | 1.0 | 1444.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1516.2 | 0.00 | 1516.2 |
|  | 东外窗 | 18.13 | 1.80 | 22 | 16.8 | 1.0 | 548.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 520.9 | 0.00 | 520.9 |
|  | 南外窗 | 11.78 | 1.80 | 22 | 16.8 | 1.0 | 356.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 302.8 | 0.00 | 302.8 |
|  | 西外窗 | 29.12 | 1.80 | 22 | 16.8 | 1.0 | 880.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 836.7 | 0.00 | 836.7 |
|  | 北外窗 | 72.39 | 1.80 | 22 | 16.8 | 1.0 | 2189.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2298.4 | 0.00 | 2298.4 |
|  | 内墙 | 5.44 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 20.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.9 | 0.00 | 20.9 |
|  | 内墙 | 7.47 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.00 | 28.8 |
|  | 内墙 | 11.98 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 46.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.1 | 0.00 | 46.1 |
|  | 内墙 | 31.26 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 120.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.4 | 0.00 | 120.4 |
|  | 内墙 | 57.65 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 222.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.0 | 0.00 | 222.0 |
|  | 内墙 | 17.00 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 65.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 内墙 | 16.98 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 65.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.4 | 0.00 | 65.4 |
|  | 内墙 | 7.47 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.00 | 28.8 |
|  | 内墙 | 16.28 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 62.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.7 | 0.00 | 62.7 |
|  | 内墙 | 5.44 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 20.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.9 | 0.00 | 20.9 |
|  | 内墙 | 7.47 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 28.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.8 | 0.00 | 28.8 |
|  | 内墙 | 5.08 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.6 | 0.00 | 19.6 |
|  | 内墙 | 7.50 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 28.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.9 | 0.00 | 28.9 |
|  | 内墙 | 3.86 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 14.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.8 | 0.00 | 14.8 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 内门 | 6.48 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 38.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.9 | 0.00 | 38.9 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 底板 | 286.76 | 2.98 | 22 | 4.0 | 1.0 | 3422.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3422.8 | 0.00 | 3422.8 |
|  | 底板 | 0.00 | 2.98 | 22 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1492.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16417 |
| 6003[普通办公室] | 内墙 | 29.78 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 114.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.7 | 0.00 | 114.7 |
|  | 内门 | 4.32 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
|  | 挑空楼板 | 50.27 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2805.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2805.9 | 0.00 | 2805.9 |
|  | 南外墙 | 18.89 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 228.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 193.9 | 0.00 | 193.9 |
|  | 南外窗 | 13.56 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 361.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 307.1 | 0.00 | 307.1 |
|  | 屋顶 | 6.19 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 36.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.6 | 0.00 | 36.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3832 |
| 6004[封闭阳台] | 南外墙 | 18.22 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 220.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 187.1 | 0.00 | 187.1 |
|  | 南外窗 | 12.24 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 326.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 277.1 | 0.00 | 277.1 |
|  | 内墙 | 20.35 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 78.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.4 | 0.00 | 78.4 |
|  | 挑空楼板 | 18.78 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1048.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1048.2 | 0.00 | 1048.2 |
|  | 屋顶 | 5.80 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 34.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.3 | 0.00 | 34.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1788 |
| 6005[封闭阳台] | 南外墙 | 37.33 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 506.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 430.6 | 0.00 | 430.6 |
|  | 东外墙 | 5.68 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 68.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.2 | 0.00 | 65.2 |
|  | 南外窗 | 24.14 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 643.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 546.6 | 0.00 | 546.6 |
|  | 内墙 | 40.26 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 155.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155.0 | 0.00 | 155.0 |
|  | 挑空楼板 | 35.83 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1999.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1999.6 | 0.00 | 1999.6 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 屋顶 | 22.73 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 134.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.2 | 0.00 | 134.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3679 |
| 6006[封闭阳台] | 南外墙 | 53.42 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 725.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 616.2 | 0.00 | 616.2 |
|  | 南外墙 | 17.88 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 215.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 183.5 | 0.00 | 183.5 |
|  | 南外窗 | 48.85 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1301.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 1106.2 | 0.00 | 1106.2 |
|  | 内墙 | 9.53 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 36.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.7 | 0.00 | 36.7 |
|  | 挑空楼板 | 19.02 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1061.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1061.6 | 0.00 | 1061.6 |
|  | 屋顶 | 5.65 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 33.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3341 |
| 6007[封闭阳台] | 南外墙 | 52.26 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 709.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 602.9 | 0.00 | 602.9 |
|  | 南外窗 | 35.90 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 956.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 812.8 | 0.00 | 812.8 |
|  | 内墙 | 5.10 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.6 | 0.00 | 19.6 |
|  | 挑空楼板 | 13.08 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 729.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 729.8 | 0.00 | 729.8 |
|  | 底板 | 6.49 | 2.98 | 20 | 15.0 | 1.0 | 290.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.4 | 0.00 | 290.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2701 |
| 6008[封闭阳台] | 南外墙 | 41.15 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 558.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 474.7 | 0.00 | 474.7 |
|  | 东外墙 | 10.23 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 123.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 117.4 | 0.00 | 117.4 |
|  | 南外窗 | 30.75 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 819.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 696.4 | 0.00 | 696.4 |
|  | 挑空楼板 | 12.75 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 711.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 711.8 | 0.00 | 711.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2200 |
| 6009[普通办公室] | 东外墙 | 42.17 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 509.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 483.8 | 0.00 | 483.8 |
|  | 南外墙 | 17.18 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 233.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 198.2 | 0.00 | 198.2 |
|  | 内墙 | 4.53 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 17.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.4 | 0.00 | 17.4 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 挑空楼板 | 27.63 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1542.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1542.0 | 0.00 | 1542.0 |
|  | 南外窗 | 12.24 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 326.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 277.1 | 0.00 | 277.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2785 |
| 6011[客房] | 内墙 | 6.75 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 26.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.0 | 0.00 | 26.0 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 挑空楼板 | 25.38 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1416.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1416.5 | 0.00 | 1416.5 |
|  | 屋顶 | 25.38 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 149.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.9 | 0.00 | 149.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1766 |
| 6012[客房] | 内墙 | 28.29 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 108.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.9 | 0.00 | 108.9 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 20 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 挑空楼板 | 24.00 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1339.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1339.5 | 0.00 | 1339.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1608 |
| 6017[楼梯间] | 东外墙 | 36.01 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 434.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 413.2 | 0.00 | 413.2 |
|  | 南外墙 | 19.77 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 238.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 202.9 | 0.00 | 202.9 |
|  | 西外墙 | 36.13 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 436.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 414.5 | 0.00 | 414.5 |
|  | 内墙 | 9.79 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 37.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.7 | 0.00 | 37.7 |
|  | 屋顶 | 15.34 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 90.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.6 | 0.00 | 90.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1275 |
| 6019[楼梯间] | 东外墙 | 17.03 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 205.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 195.4 | 0.00 | 195.4 |
|  | 内墙 | 25.62 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 98.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.6 | 0.00 | 98.6 |
|  | 挑空楼板 | 6.30 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 351.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.5 | 0.00 | 351.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 710 |
| 6026[浴室] | 内墙 | 7.33 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.2 | 0.00 | 28.2 |
|  | 挑空楼板 | 5.61 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 313.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376 |
| 6027[浴室] | 内墙 | 7.32 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.2 | 0.00 | 28.2 |
|  | 挑空楼板 | 5.61 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 313.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.1 | 0.00 | 313.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |
| 6028[浴室] | 内墙 | 7.32 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.2 | 0.00 | 28.2 |
|  | 挑空楼板 | 5.61 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 313.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.0 | 0.00 | 313.0 |
|  | 屋顶 | 5.61 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 33.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.1 | 0.00 | 33.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 |
| 6029[浴室] | 内墙 | 7.32 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 28.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.2 | 0.00 | 28.2 |
|  | 挑空楼板 | 5.61 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 313.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.0 | 0.00 | 313.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 |
| 6030[浴室] | 内墙 | 6.99 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 26.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 26.9 |
|  | 挑空楼板 | 5.36 | 3.77 | 20 | 14.8 | 1.0 | 299.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.0 | 0.00 | 299.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 359 |
| 6032[楼梯间] | 北外墙 | 17.67 | 0.82 | 15 | 9.8 | 1.0 | 141.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 148.4 | 0.00 | 148.4 |
|  | 南外墙 | 17.67 | 0.82 | 15 | 9.8 | 1.0 | 141.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 120.1 | 0.00 | 120.1 |
|  | 东外墙 | 17.01 | 0.82 | 15 | 9.8 | 1.0 | 136.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 129.2 | 0.00 | 129.2 |
|  | 底板 | 6.50 | 2.98 | 15 | 9.8 | 0.4 | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.0 | 0.00 | 76.0 |
|  | 屋顶 | 6.50 | 0.40 | 15 | 9.8 | 1.0 | 25.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.4 | 0.00 | 25.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126813 |
| 6013[上] | 屋顶 | 104.17 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 615.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 615.1 | 0.00 | 615.1 |
|  | 南外墙 | 30.89 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 419.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 356.3 | 0.00 | 356.3 |
|  | 东外墙 | 30.45 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 413.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 392.7 | 0.00 | 392.7 |
|  | 北外墙 | 1.01 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 12.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 12.8 | 0.00 | 12.8 |
|  | 西外墙 | 0.68 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 8.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
|  | 南外墙 | 0.28 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 3.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 2.9 | 0.00 | 2.9 |
|  | 东外墙 | 0.68 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 8.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
|  | 北外墙 | 125.85 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1708.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1793.4 | 0.00 | 1793.4 |
|  | 西外墙 | 55.98 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 759.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 721.7 | 0.00 | 721.7 |
|  | 南外窗 | 18.23 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 485.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 412.9 | 0.00 | 412.9 |
|  | 东外窗 | 22.16 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 590.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 560.7 | 0.00 | 560.7 |
|  | 北外窗 | 97.21 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 2589.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2719.0 | 0.00 | 2719.0 |
|  | 西外窗 | 39.89 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1062.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 1009.6 | 0.00 | 1009.6 |
|  | 内墙 | 8.50 | 1.93 | 20 | 5.0 | 1.0 | 81.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.8 | 0.00 | 81.8 |
|  | 底板 | 372.01 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 2220.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2220.2 | 0.00 | 2220.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1091.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12006 |
| 6014[3星客房];6022,6023,6024,6025[浴室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 6020[楼梯间] | 南外墙 | 8.50 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 102.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 87.3 | 0.00 | 87.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 |
| 6021[楼梯间] | 南外墙 | 9.18 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 110.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 94.2 | 0.00 | 94.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12206 |
| 7001[普通办公室] | 屋顶 | 110.84 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 654.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 654.5 | 0.00 | 654.5 |
|  | 南外墙 | 8.34 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 113.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.2 | 0.00 | 96.2 |
|  | 南外墙 | 0.59 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 7.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 6.1 | 0.00 | 6.1 |
|  | 东外墙 | 8.50 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 102.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.5 | 0.00 | 97.5 |
|  | 南外窗 | 6.51 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 173.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 147.5 | 0.00 | 147.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 |
| 7002[会议室] | 屋顶 | 21.34 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 126.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.0 | 0.00 | 126.0 |
|  | 东外墙 | 22.06 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 266.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 253.1 | 0.00 | 253.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417 |
| 7003[会议室] | 屋顶 | 28.35 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 167.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.4 | 0.00 | 167.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 |
| 7004[会议室] | 屋顶 | 6.36 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 37.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.6 | 0.00 | 37.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
| 7005[过道] | 屋顶 | 156.35 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 923.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 923.3 | 0.00 | 923.3 |
|  | 西外墙 | 0.68 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 8.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.8 | 0.00 | 7.8 |
|  | 南外墙 | 16.96 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 230.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 195.7 | 0.00 | 195.7 |
|  | 东外墙 | 24.34 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 330.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 313.8 | 0.00 | 313.8 |
|  | 北外墙 | 93.71 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1271.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1335.4 | 0.00 | 1335.4 |
|  | 西外墙 | 40.65 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 551.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 524.1 | 0.00 | 524.1 |
|  | 南外窗 | 11.78 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 313.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 266.8 | 0.00 | 266.8 |
|  | 东外窗 | 18.13 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 483.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 458.8 | 0.00 | 458.8 |
|  | 北外窗 | 72.37 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 1927.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2024.3 | 0.00 | 2024.3 |
|  | 西外窗 | 29.13 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 776.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 737.3 | 0.00 | 737.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 678.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7466 |
| 7006[会议室] | 屋顶 | 5.61 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 33.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.1 | 0.00 | 33.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| 7007[封闭阳台] | 屋顶 | 6.70 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 南外墙 | 8.81 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 119.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 101.7 | 0.00 | 101.7 |
|  | 南外窗 | 6.42 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 170.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 145.3 | 0.00 | 145.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 |
| 7008[封闭阳台] | 屋顶 | 6.57 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 38.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.8 | 0.00 | 38.8 |
|  | 南外墙 | 8.69 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 117.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 100.2 | 0.00 | 100.2 |
|  | 南外墙 | 8.50 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 102.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 87.3 | 0.00 | 87.3 |
|  | 南外窗 | 6.18 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 164.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 140.0 | 0.00 | 140.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403 |
| 7009[封闭阳台] | 屋顶 | 107.90 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 713.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 713.2 | 0.00 | 713.2 |
|  | 南外墙 | 52.60 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 761.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 646.8 | 0.00 | 646.8 |
|  | 北外墙 | 0.98 | 0.82 | 22 | 16.8 | 1.0 | 13.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 14.0 | 0.00 | 14.0 |
|  | 东外墙 | 14.92 | 0.92 | 22 | 16.8 | 1.0 | 229.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 218.4 | 0.00 | 218.4 |
|  | 西外墙 | 41.05 | 0.92 | 22 | 16.8 | 1.0 | 632.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 600.7 | 0.00 | 600.7 |
|  | 北外墙 | 90.86 | 0.92 | 22 | 16.8 | 1.0 | 1399.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1469.8 | 0.00 | 1469.8 |
|  | 东外墙 | 5.05 | 0.82 | 22 | 16.8 | 1.0 | 69.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 65.7 | 0.00 | 65.7 |
|  | 南外窗 | 30.23 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 871.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 740.3 | 0.00 | 740.3 |
|  | 东外窗 | 13.91 | 1.80 | 22 | 16.8 | 1.0 | 420.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 399.5 | 0.00 | 399.5 |
|  | 西外窗 | 28.65 | 1.80 | 22 | 16.8 | 1.0 | 866.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 822.9 | 0.00 | 822.9 |
|  | 北外窗 | 70.65 | 1.80 | 22 | 16.8 | 1.0 | 2136.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2243.4 | 0.00 | 2243.4 |
|  | 顶板 | 1.26 | 2.98 | 22 | 2.0 | 1.0 | 7.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.5 | 0.00 | 7.5 |
|  | 内墙 | 9.91 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 38.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.2 | 0.00 | 38.2 |
|  | 内墙 | 15.63 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 60.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.2 | 0.00 | 60.2 |
|  | 内墙 | 35.18 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 135.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.4 | 0.00 | 135.4 |
|  | 内墙 | 90.06 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 346.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 346.7 | 0.00 | 346.7 |
|  | 内墙 | 15.96 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 61.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.4 | 0.00 | 61.4 |
|  | 内墙 | 12.21 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 47.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.0 | 0.00 | 47.0 |
|  | 内墙 | 12.42 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 47.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.8 | 0.00 | 47.8 |
|  | 内墙 | 5.11 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 19.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.7 | 0.00 | 19.7 |
|  | 内墙 | 6.99 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 26.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.9 | 0.00 | 26.9 |
|  | 内墙 | 5.10 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.6 | 0.00 | 19.6 |
|  | 内门 | 4.32 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
|  | 内门 | 8.64 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 51.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.8 | 0.00 | 51.8 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 底板 | 267.57 | 2.98 | 22 | 2.0 | 1.0 | 1596.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1596.9 | 0.00 | 1596.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1044.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11491 |
| 7010[封闭阳台] | 屋顶 | 6.20 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 36.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.6 | 0.00 | 36.6 |
|  | 南外墙 | 17.10 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 232.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 197.2 | 0.00 | 197.2 |
|  | 东外墙 | 5.12 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 61.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.7 | 0.00 | 58.7 |
|  | 南外窗 | 12.16 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 323.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 275.3 | 0.00 | 275.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625 |
| 7011[封闭阳台] | 南外墙 | 8.68 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 117.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 100.2 | 0.00 | 100.2 |
|  | 南外窗 | 6.17 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 164.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 139.8 | 0.00 | 139.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264 |
| 7012[封闭阳台] | 南外墙 | 8.59 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 116.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 99.1 | 0.00 | 99.1 |
|  | 南外窗 | 6.12 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 163.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 138.5 | 0.00 | 138.5 |
|  | 屋顶 | 5.68 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 33.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.5 | 0.00 | 33.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 |
| 7013[浴室] | 屋顶 | 5.66 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 33.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.4 | 0.00 | 33.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 |
| 7014[会议室] | 屋顶 | 24.00 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 141.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.7 | 0.00 | 141.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |
| 7015[会议室] | 东外墙 | 22.14 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 267.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279 |
| 7016,7017[浴室] | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 7018[浴室] | 屋顶 | 6.21 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 36.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.7 | 0.00 | 36.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 7019[浴室] | 屋顶 | 6.18 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 36.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.5 | 0.00 | 36.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 7020[封闭阳台] | 屋顶 | 6.83 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 40.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.3 | 0.00 | 40.3 |
|  | 东外墙 | 0.66 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 8.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 7.6 | 0.00 | 7.6 |
|  | 南外墙 | 9.41 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 127.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 108.6 | 0.00 | 108.6 |
|  | 南外窗 | 6.10 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 162.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 138.2 | 0.00 | 138.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 |
| 7021[封闭阳台] | 南外墙 | 9.40 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 127.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 108.5 | 0.00 | 108.5 |
|  | 东外墙 | 5.03 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 60.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.7 |
|  | 南外窗 | 6.10 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 162.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 138.1 | 0.00 | 138.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 |
| 7022[封闭阳台] | 屋顶 | 6.62 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 39.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.1 | 0.00 | 39.1 |
|  | 南外墙 | 8.94 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 121.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.00 | 103.2 |
|  | 南外窗 | 6.09 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 162.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.9 | 0.00 | 137.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308 |
| 7023[封闭阳台] | 南外墙 | 8.40 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 114.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 96.9 | 0.00 | 96.9 |
|  | 南外窗 | 6.63 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 176.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 150.2 | 0.00 | 150.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 |
| 7024[封闭阳台] | 屋顶 | 6.49 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 38.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.4 | 0.00 | 38.4 |
|  | 南外墙 | 8.69 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 118.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 100.3 | 0.00 | 100.3 |
|  | 南外窗 | 6.06 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 161.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 137.2 | 0.00 | 137.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 |
| 7025[封闭阳台] | 屋顶 | 6.24 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 36.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.8 | 0.00 | 36.8 |
|  | 南外墙 | 8.13 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 110.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 93.8 | 0.00 | 93.8 |
|  | 南外窗 | 6.04 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 161.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 136.8 | 0.00 | 136.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 |
| 7026[封闭阳台] | 南外墙 | 8.22 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 111.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 94.8 | 0.00 | 94.8 |
|  | 南外窗 | 5.95 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 158.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 134.8 | 0.00 | 134.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 |
| 7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25284 |
| 8001[走廊] | 屋顶 | 307.13 | 0.40 | 22 | 16.8 | 1.0 | 2058.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2058.8 | 0.00 | 2058.8 |
|  | 南外墙 | 0.68 | 0.82 | 22 | 16.8 | 1.0 | 9.3 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 7.9 | 0.00 | 7.9 |
|  | 南外墙 | 38.78 | 0.92 | 22 | 16.8 | 1.0 | 597.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 507.9 | 0.00 | 507.9 |
|  | 西外墙 | 41.56 | 0.92 | 22 | 16.8 | 1.0 | 640.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 608.3 | 0.00 | 608.3 |
|  | 北外墙 | 104.92 | 0.92 | 22 | 16.8 | 1.0 | 1616.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 1697.1 | 0.00 | 1697.1 |
|  | 东外墙 | 20.02 | 0.92 | 22 | 16.8 | 1.0 | 308.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 293.0 | 0.00 | 293.0 |
|  | 北外墙 | 0.73 | 0.82 | 22 | 16.8 | 1.0 | 10.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 10.5 | 0.00 | 10.5 |
|  | 南外窗 | 28.07 | 1.80 | 22 | 16.8 | 1.0 | 848.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 721.4 | 0.00 | 721.4 |
|  | 西外窗 | 29.86 | 1.80 | 22 | 16.8 | 1.0 | 902.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 857.8 | 0.00 | 857.8 |
|  | 北外窗 | 81.22 | 1.80 | 22 | 16.8 | 1.0 | 2456.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 2578.8 | 0.00 | 2578.8 |
|  | 东外窗 | 13.90 | 1.80 | 22 | 16.8 | 1.0 | 420.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 399.4 | 0.00 | 399.4 |
|  | 内墙 | 32.32 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 124.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.4 | 0.00 | 124.4 |
|  | 内墙 | 16.10 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 62.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62.0 | 0.00 | 62.0 |
|  | 内墙 | 16.46 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 63.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.4 | 0.00 | 63.4 |
|  | 内墙 | 51.40 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 197.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.9 | 0.00 | 197.9 |
|  | 内墙 | 20.91 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 80.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.5 | 0.00 | 80.5 |
|  | 内墙 | 12.86 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 49.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.5 | 0.00 | 49.5 |
|  | 内墙 | 26.28 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 101.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.2 | 0.00 | 101.2 |
|  | 内墙 | 15.44 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 59.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.4 | 0.00 | 59.4 |
|  | 内墙 | 9.24 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 35.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.6 | 0.00 | 35.6 |
|  | 内门 | 4.32 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
|  | 内门 | 4.32 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 内门 | 4.32 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
|  | 挑空楼板 | 0.27 | 3.77 | 22 | 16.8 | 1.0 | 16.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.9 | 0.00 | 16.9 |
|  | 底板 | 136.03 | 2.98 | 22 | 2.0 | 1.0 | 811.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 811.9 | 0.00 | 811.9 |
|  | 内墙 | 5.01 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 19.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.3 | 0.00 | 19.3 |
|  | 内墙 | 5.10 | 1.93 | 22 | 2.0 | 1.0 | 19.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.6 | 0.00 | 19.6 |
|  | 内门 | 2.16 | 3.00 | 22 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.0 | 0.00 | 13.0 |
|  | 底板 | 0.00 | 2.98 | 22 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1148.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12635 |
| 8002[3星客房] | 屋顶 | 46.04 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 271.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.9 | 0.00 | 271.9 |
|  | 西外墙 | 3.48 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 42.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 40.0 | 0.00 | 40.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 |
| 8003[3星客房] | 屋顶 | 43.67 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 257.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257.9 | 0.00 | 257.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284 |
| 8004[3星客房] | 屋顶 | 45.91 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 271.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.1 | 0.00 | 271.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 |
| 8005[楼梯间] | 屋顶 | 27.73 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 163.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.8 | 0.00 | 163.8 |
|  | 东外墙 | 8.51 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 102.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 97.6 | 0.00 | 97.6 |
|  | 南外墙 | 8.50 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 102.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 87.3 | 0.00 | 87.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384 |
| 8006[浴室] | 屋顶 | 13.32 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 78.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.7 | 0.00 | 78.7 |
|  | 东南外墙 | 2.45 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 29.6 | -0.10 | 0.00 | 0.00 | 26.6 | 0.00 | 26.6 |
|  | 北外墙 | 9.38 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 127.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 133.7 | 0.00 | 133.7 |
|  | 东外墙 | 9.35 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 112.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 107.2 | 0.00 | 107.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381 |
| 8007[浴室] | 屋顶 | 12.34 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 72.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.9 | 0.00 | 72.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 8008[浴室] | 屋顶 | 12.63 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 74.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.6 | 0.00 | 74.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 |
| 8009[浴室] | 屋顶 | 11.84 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 69.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.9 | 0.00 | 69.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |
| 8010[3星客房] | 屋顶 | 29.34 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 173.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.2 | 0.00 | 173.2 |
|  | 东外墙 | 22.14 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 267.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 254.0 | 0.00 | 254.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470 |
| 8011[封闭阳台] | 屋顶 | 13.57 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 80.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.1 | 0.00 | 80.1 |
|  | 东外墙 | 5.14 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 62.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 59.0 | 0.00 | 59.0 |
|  | 南外墙 | 17.86 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 242.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 206.0 | 0.00 | 206.0 |
|  | 南外窗 | 13.02 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 347.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 294.9 | 0.00 | 294.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 704 |
| 8012[封闭阳台] | 屋顶 | 13.28 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 78.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78.4 | 0.00 | 78.4 |
|  | 南外墙 | 17.67 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 239.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 203.8 | 0.00 | 203.8 |
|  | 南外窗 | 12.61 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 335.9 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 285.5 | 0.00 | 285.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625 |
| 8013[封闭阳台] | 屋顶 | 13.00 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 76.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.7 | 0.00 | 76.7 |
|  | 南外墙 | 16.94 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 229.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 195.4 | 0.00 | 195.4 |
|  | 西外墙 | 5.03 | 0.82 | 20 | 14.8 | 1.0 | 60.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.7 |
|  | 南外窗 | 12.69 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 338.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 287.3 | 0.00 | 287.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679 |
| 8014[封闭阳台] | 屋顶 | 12.69 | 0.40 | 20 | 14.8 | 1.0 | 74.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.9 | 0.00 | 74.9 |
|  | 南外墙 | 16.51 | 0.92 | 20 | 14.8 | 1.0 | 224.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 190.4 | 0.00 | 190.4 |
|  | 南外窗 | 12.37 | 1.80 | 20 | 14.8 | 1.0 | 329.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 280.2 | 0.00 | 280.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 8层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17641 |
| 养老院绿建改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403469 |