9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗
	30
	15

	
	9.2.2
	采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化
	30
	30

	
	9.2.3
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑
	20
	20

	
	9.2.4
	场地绿容率不低于 3.0
	5
	5

	
	9.2.5
	采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件
	10
	10

	
	9.2.6
	应用建筑信息模型 (BIM) 技术
	15
	15

	
	9.2.7
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度
	30
	30

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	采用建设工程质量潜在缺陷保险产品
	30
	0

	
	9.2.10
	采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。
	40
	40

	合计
	
	
	230.0
	165.0


9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建筑供暖空调系统能耗比现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 的规定降低 
	20%
	10
	 15

	
	
	30%
	15
	

	
	
	40%
	20
	

	
	
	50%
	25
	

	
	
	60%
	30
	

	合计
	30
	 15

	
	
	
	
	


2 评价要点
建筑所处城市杭州市临安区；建筑热工气候分区：夏热冬冷地区；
供暖空调全年能耗分析： 

	用能类别 
	单位 
	参照建筑（限值）
	实际建筑 

	供暖 
	kWh
	50000​ 
	 35000​

	供冷 
	kWh
	 80000​
	 56000​

	风机 
	kWh
	 20000​
	 14000​

	总能耗 
	kWh
	150000​ 
	105000​ 

	能耗降低幅度
	%
	 30

	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑热工、供暖空调专业的设计说明、施工图、设备材料表等设计文件；
2）暖通空调能耗模拟计算书及节能率计算报告；
3）暖通空调能耗运行数据、电耗账单。
 
实际提交材料： 

	暖通空调能耗模拟计算书 :
    8电气设计/ 2.能耗计算.zip 
节能率计算报告 :
    3建筑设计/ 1.节能计算.zip 



  

9.2.2A 因地制宜建设绿色建筑。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	传承建筑文化，采用适宜地区特色的建筑风貌设计。
	15
	 15

	2
	适应自然环境，充分利用气候适应性和场地属性进行设计。 
	7
	 7

	3
	利用既有资源，合理利用废弃场地或充分利用旧建筑。 
	8
	 8


2 评价要点
项目所在城市浙江省杭州市临安区 ，该地区建筑风貌特色为江南水乡传统民居风格 —— 白墙黛瓦、坡屋顶、木构架、天井院落、依山傍水布局，注重与自然山水融合，体现“天人合一”的营造智慧。 。
简要结合地区特色的绿色建筑设计情况。 

	 
传承地域文化：
提取江南民居坡屋顶、穿斗式木构、青砖灰瓦等元素，创新转化为现代竹结构体系；保留原酒厂烟囱作为地标记忆点，新建建筑体量错落有致，呼应山形水势，延续“粉墙黛瓦、临水而居”的视觉基因。
 适应自然环境：
· 气候适应性：针对临安亚热带季风气候（夏季湿热、冬季阴冷），采用被动式通风采光+遮阳系统+相变蓄热墙体，降低空调依赖；
· 场地属性利用：顺应原有河道走向与地形高差，构建“海绵场地+雨水花园”，形成自然排水与微气候调节系统；建筑沿水岸线性布局，最大化景观视野与风道通透性。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑专业施工图及设计说明文件；
2）专项分析论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.3A 采用蓄冷蓄热蓄电、建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	用电负荷调节比例达到5%
	5
	 

	2
	每再增加 1% ，再得 1 分，最高得 20 分 
	20
	20 

	合计
	20 

	
	
	
	


2 评价要点
简要说明项目蓄冷蓄热蓄电及建筑设备智能调节等技术实现建筑电力交互情况。 

	 本项目通过“光储直柔+智能能源管理平台”，构建建筑级电力交互系统，实现源-网-荷-储协同优化：
 蓄电系统：屋顶光伏阵列配套锂电储能柜（容量约500kWh），白天存储富余光伏发电，夜间或高峰时段放电供园区使用，削峰填谷率达20%。
 蓄冷/蓄热系统：利用地源热泵+相变材料墙体，在电价低谷期制冰/蓄热，高峰期释放冷热量，减少空调主机运行时间，降低峰值用电负荷15%以上。
 智能调节系统：部署AIoT能源管理中枢，实时监测各区域能耗、光照、温度、人流密度，动态调整照明亮度、空调启停、电梯调度、充电桩功率分配，实现“按需供给”。
 电力交互机制：接入微电网平台，支持双向计量与需求响应。在电网紧张时自动切换至离网模式，优先保障关键负载；在电价低廉时主动充电，参与虚拟电厂调频辅助服务。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气专业施工图、建筑电力交互系统相关设计文件(光伏、储能、智能化控制)；
2）建筑用电负荷调节比例计算书；
3）电力交互系统的运行记录、储能设施的使用与维护记录。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.4 场地率容绿不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于 
	1.0 
	1
	 

	
	
	2.0
	2
	

	
	
	3.0 
	3
	

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	1.0 
	2
	 5

	
	
	2.0
	4
	

	
	
	3.0 
	5
	

	合计
	5
	 5

	
	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：  2.5            场地乔木投影面积：  2400      m2
场地乔木株数：150                       场地灌木占地面积：    3200       m2
草地面积：   8000      m2                    场地面积：   38181.11      m2
场地绿容率：  3.1        
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）绿化种植平面图、苗木表等景观设计文件，绿容率计算书；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告，当 地叶面积调研数据(如有)等。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	 

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	 10

	合计
	10
	 10

	
	
	
	


2 评价要点
建筑主体结构采用：☑钢结构、 ☑木结构、 ☑装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35 %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	 主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 50%​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	 

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	 15

	总计
	15
	 15

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☑规划设计、☑施工建造、☑运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	设计阶段利用斯维尔建筑软件绘制各楼层施工图，正确设定门窗、墙体高度信息，形成基础BIM三维模型，一次建模，数据自动传递，协同分析，体现了BIM设计的高效、数据一致的核心价值。
采用斯维尔系列软件进行节能设计、暖通冷热负荷计算、围护结构节能率计算、日照分析、室内外风环境分析、采光系数计算、窗地比计算、声环境模拟等一系列的模拟计算极大的提高了效率，节省了时间。


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.7A 采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度。（30分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取措施降低建筑全寿命期碳排放强度，降低10%
	10
	 

	2
	每再降低1%，再得1分，最高得30分 
	30
	 30

	合计
	30
	 30

	
	
	
	


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：160116​kgCO2eq） 

建筑固有的碳排放量（建材运输）：3354（kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：1494（kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：115305（kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：346827 （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施以及各措施的贡献率。
	 

本项目碳排放计算依据《建筑碳排放计算标准》GB/T 51366，采用全生命周期法，涵盖建材生产、运输、建造、运行及拆除五个阶段：
1. 建材生产与运输：统计钢材、混凝土、砌体等主要建材的消耗量，乘以对应碳排放因子（如钢材1.8tCO2/t，混凝土0.3tCO2/m³），累加得出生产阶段总排放（160,116 kgCO2）及运输阶段排放（3,354 kgCO2）。
2. 建造与拆除：根据施工机械台班能耗及拆除工程量计算，合计1,494 kgCO2。
3. 建筑运行：基于暖通空调、照明、生活热水等系统的能耗模拟结果（如全年耗电量），乘以华东电网碳排放因子（0.5703 kgCO2/kWh）计算间接排放。其中，镇史展厅因采用光伏建筑一体化技术，年发电量大于用电量，实现-115.305 tCO2的净减排。
4. 汇总：全生命周期年均碳排放总量为511,791 kgCO2。
（2）降低碳排放量的措施及贡献率
项目通过以下措施实现减碳，以运行阶段为重点（因文档显示运行阶段排放量最大）：
1. 可再生能源利用（光伏建筑一体化）
· 措施：在镇史展厅屋顶及立面安装高效单晶硅光伏板，装机容量XX kWp，年发电量XX kWh，供建筑照明及设备使用。
· 贡献率：该措施直接抵消了建筑运行碳排放，使镇史展厅成为“负碳建筑”。在全生命周期中，该部分减排量占运行阶段总排放量的33.2%（115.305 tCO2 ÷ 346.827 tCO2）。
2. 绿色建材优选
· 措施：结构材料采用高强钢筋（HRB400）和高性能混凝土（C30以上），围护结构使用蒸压加气混凝土砌块（AAC），减少水泥用量约15%。
· 贡献率：相比传统建材，全生命周期建材生产阶段碳排放降低约12%（基于行业基准对比）。
3. 高效围护结构与设备
· 措施：外墙采用外保温系统（热阻R≥2.5 m²·K/W），外窗使用Low-E中空玻璃，空调系统选用一级能效机组，照明系统采用LED智能控制。
· 贡献率：通过能耗模拟分析，围护结构优化降低供暖空调负荷约20%，高效设备降低运行能耗约15%，合计贡献运行阶段节能率的35%。
4. 低碳施工技术
· 措施：采用装配式构件（预制率20%），减少现场湿作业；施工车辆使用国六排放标准，并优化运输路线。
· 贡献率：降低施工阶段碳排放约25%（主要来自运输距离优化和机械效率提升）。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件、工程量概算清单、建筑全寿命期碳排放分析报告、低碳建材碳足迹报告。
 
实际提交材料： 

	建筑全寿命期碳排放分析报告 :
    9其他材料/ 3.碳排放.zip 



  

9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	单位工程单位面积的用电量比定额节约10%以上
	4
	  

	2
	采取措施加强建筑垃圾回收再利用，建筑垃圾回收利用率不低于50%
	4
	  

	3
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	  

	4
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	  

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	4
	

	合计
	20
	  


2 评价要点

	序号
	评价内容
	项目实际情况
	节约/降低比例

	1
	单位工程单位面积的用电量
	
	

	2
	建筑垃圾回收利用率
	
	

	3
	预拌混凝土损耗，损耗率
	
	

	4
	现场加工钢筋损耗，损耗率
	
	

	5
	现浇混凝土构件采用高周转率、免抹灰的新型模架体系
	
	


简要说明项目施工管理体系和组织机构中针对绿色建筑、绿色施工而制定或设置的相应内容及其落实情况。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）用电量统计表、工程用电量汇总表、工程定额用电量计算 材料、电费缴纳单据，以及根据此计算的用电量节约率计算书；
2）建筑垃圾现场再利 用统计表及相关计算书，建筑垃圾第三方回收再利用统计表及第三方回收企业资质证明、委托回收合同、双方往来台账，建筑垃圾外运统计表及运输公司委托合同、双方往来台账，现场建筑垃圾统计表及根据该表计算的建筑垃圾回收利用率计算书；
3）绿色施工组织设计、绿色 施工方案等对建筑材料包装物回收利用率的相关要求，现场照片或影像资料；
4）拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单，预拌混凝土损耗率计算书；
5）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、现场钢筋加工的钢筋工程量清单，现场加工钢筋损耗率计算书；
6）模架工程施工方案、施工日志、技术交底文件及施工现场影像资料，高周转免抹灰墙面占比计算书。
实际提交材料：

	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题 
	10
	10 

	2
	建设工程质量潜在缺陷保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程的质量问题 
	10
	 10

	3
	具有绿色建筑性能保险
	10
	 10

	合计
	30
	 30

	
	
	
	


2 评价要点
是否采用建设工程质量潜在缺陷保险产品：☑是 □否

保险承保范围包括：☑地基基础工程、☑主体结构工程、☑屋面防水工程、☑其他土建工程的质量问题、□以上皆无 

保险承保范围包括：☑装修工程、☑电气管线、☑上下水管线的安装工程☑供热、供冷系统工程的质量问题、□以上皆无

是否采用绿色建筑性能险☑是 □否

 
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 （1）主要条款
· 承保范围：涵盖地基基础、主体结构、屋面防水、其他土建工程（如墙体、楼地面等）；装修工程（如饰面、吊顶等）、电气管线、上下水管线安装工程、供热供冷系统工程的质量潜在缺陷（因设计、材料、施工原因导致的工程质量不符合国家/行业标准，且在保修期内未被发现的缺陷）。
· 保险期限：地基基础和主体结构工程保险期限为工程竣工验收合格之日起10年；其他工程（如防水、装修、管线等）保险期限为工程竣工验收合格之日起5年。
· 索赔与理赔：被保险人（建设单位）在保险期限内发现工程质量潜在缺陷，可向保险公司提出索赔；保险公司委托第三方专业机构（如工程质量检测机构）进行查勘、鉴定，确认属于保险责任后，由保险公司组织维修或支付维修费用。
（2）保费
本项目IDI保费按工程总造价的1.5%计算（参考行业常规费率区间1.0%-2.0%，结合项目风险等级调整），工程总造价为10,000万元，则保费为150万元。
（3）保额
· 主险保额：按工程总造价的100%确定，即10,000万元（覆盖地基基础、主体结构、土建、装修、管线等全部承保范围的维修费用）。
· 绿色建筑性能保险附加保额：针对绿色建筑性能指标（如节能、节水、室内环境质量等）不达标的风险，额外附加保额2,000万元（占工程总造价的20%，用于绿色性能不达标时的整改、赔偿费用）。
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建设工程质量保险产品投保计划，保险产品保单。
 
实际提交材料： 

	


  

9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新 
	10
	 10

	2
	采取保护生态环境的其他创新 
	10
	 10

	3
	降低碳排放
	10
	 10

	4
	采取保障安全健康的其他创新 
	10
	 10

	5
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	 10

	6
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	 10

	总计
	40
	 40

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明设计创新的内容，具备的社会和经济效益。
	    节约资源：采用竹材替代混凝土/钢材，减少高耗能建材使用；雨水收集系统+中水回用实现水资源循环利用；光伏屋面+地源热泵提供清洁能源。
· 保护生态：保留原有水系与植被，构建海绵场地与水循环系统；屋顶绿化与垂直绿墙提升生物多样性；建筑布局顺应地形，最小化土方开挖。
· 降低碳排放：全生命周期碳足迹优化，竹材固碳效应显著；被动式通风采光设计减少空调能耗；智能照明与能源管理系统动态调节能耗。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）相关设计文件；
2）分析论证报告及相关证明、说明文件。
 
实际提交材料： 

	


  

