防潮验算计算书

公共建筑

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-鞍山 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 计算日期 | 2025年10月31日 |

| 采用软件 | 超低能耗PHES2025 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20250505(PLUS) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T14740378899 |

目  录

1 建筑概况	3

2 评价依据	3

2.1 评价目标	3

2.2 评价方法	3

3 防潮验算计算过程	4

3.1 计算条件	4

3.2 屋顶构造：不上人屋面砼80＋钢筋砼120	5

3.3 外墙（填充墙）构造：外墙（填充墙）构造一砼80＋钢筋砼120	7

4 验算结论	8

建筑概况

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-鞍山 |
| 气候子区 | 严寒C区 |
| 建筑面积 | 地上2977㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |
| 建筑高度 | 9.0m |
| 结构类型 | 框架剪力墙结构 |

评价依据

1. 近零能耗建筑技术标准 GB/T51350-2019（公共建筑）

2. 《建筑环境通用规范》GB 55016-2021

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4.  施工图、设计说明、墙身大样图、节能计算书

评价目标

依据《建筑环境通用规范》GB 55016-2021 4.4.3条：供暖期间，围护结构中保温材料因内部冷凝受潮而增加的重量湿度允许增量，应符合要求；相应冷凝计算界面内侧最小蒸汽渗透阻应大于按式（3.2-1）计算的蒸汽渗透阻。

评价方法

根据《建筑环境通用规范》GB 55016第4.4.3条，,当围护结构内部可能发生冷凝时，冷凝计算界面内侧所需的蒸汽渗透阻应按式（3.2-1）计算：

（3.2-1）

则推导：

（3.2-2）

式中：

—采暖期间保温材料重量湿度的允许增量限值(%)；

—冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g)；

—室内空气水蒸气分压力(Pa)，根据室内计算温度和相对湿度确定；

—室外空气水蒸气分压力(Pa)，根据本规范附录三附表3.1查得的采暖期室外平均温度和平均相对温度确定；

—冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa)；

Z—采暖期天数，应符合本规范附录三附表3.1的规定；

—保温材料的干密度(kg/m3)；

—保温材料厚度(m)；

冷凝计算界面温度可按下式计算：

式中：—冷凝计算界面温度（℃）

—室内计算温度（℃）

—采暖期室外平均温度（℃）

—围护结构传热阻（㎡·K/W）

—内表面换热阻（㎡K/W）

—冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻（㎡·K/W）

防潮验算计算过程

计算条件

| 内表面换热阻（㎡*K/W） | 0.11 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录B.4的规定采用。 |
| --- | --- | --- |
| ti 室内计算温度(℃) | 18 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 室内相对湿度(%) | 60 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176第3.3.1条规定采用。 |
| 采暖期室外平均温度（℃） | -2.90 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| 室外相对湿度(%) | 58.00 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录表A.0.1确定。 |
| Z 采暖天数 | 142 | 按《民用建筑热工设计规范》GB50176附录A表A.0.1确定。 |

注：气象数据参考 辽宁-营口.

屋顶构造：不上人屋面砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 合成高分子防水卷材 | 4 | 0.150 | 1.00 | 580.00 | 0.0210 | 0.027 |
| 碎石、孵石混凝土（细石混凝土） | 30 | 1.280 | 1.00 | 2100.00 | 0.0210 | 0.023 |
| 挤塑聚苯板（XPS）带表皮 | 150 | 0.030 | 1.10 | 22.00 | 0.0210 | 4.545 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1000） | 30 | 0.360 | 1.50 | 1000.00 | 0.0210 | 0.056 |
| 合成高分子防水卷材 | 4 | 0.150 | 1.00 | 580.00 | 0.0210 | 0.027 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 1.00 | 1800.00 | 0.0210 | 0.022 |
| 钢筋混凝土墙体 | 120 | 1.740 | 1.00 | 2500.00 | 0.0210 | 0.069 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | -2.90 | 479.2 | 277.9 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | -2.78 | 484.4 | 278.1 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 5 | 0~1 |  |  | -2.69 | 488.2 | 326.2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 合成高分子防水卷材 | 4 | 580 |  |  |  | 0.15 | 1.00 | 0.03 | 0.0210 | 190.48 |
| 7 | 1~2 |  |  | -2.57 | 492.9 | 335.9 |  |  |  |  |  |
| 8 | 碎石、孵石混凝土（细石混凝土） | 30 | 2100 |  |  |  | 1.28 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 1428.57 |
| 9 | 2~3 |  |  | -2.47 | 497.1 | 408.1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 挤塑聚苯板（XPS）带表皮 | 150 | 22 |  |  |  | 0.03 | 1.10 | 4.55 | 0.0210 | 7142.86 |
| 11 | 3~4 |  |  | 16.72 | 1902.2 | 769.5 |  |  |  |  |  |
| 12 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 13 | 4~5 |  |  | 16.81 | 1913.0 | 817.7 |  |  |  |  |  |
| 14 | 轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1000） | 30 | 1000 |  |  |  | 0.36 | 1.50 | 0.06 | 0.0210 | 1428.57 |
| 15 | 5~6 |  |  | 17.04 | 1941.2 | 889.9 |  |  |  |  |  |
| 16 | 合成高分子防水卷材 | 4 | 580 |  |  |  | 0.15 | 1.00 | 0.03 | 0.0210 | 190.48 |
| 17 | 6~7 |  |  | 17.15 | 1955.4 | 899.6 |  |  |  |  |  |
| 18 | 水泥砂浆 | 20 | 1800 |  |  |  | 0.93 | 1.00 | 0.02 | 0.0210 | 952.38 |
| 19 | 7~8 |  |  | 17.24 | 1966.8 | 947.7 |  |  |  |  |  |
| 20 | 钢筋混凝土墙体 | 120 | 2500 |  |  |  | 1.74 | 1.00 | 0.07 | 0.0210 | 5714.29 |
| 21 | 内表面 |  |  | 17.54 | 2003.5 | 1236.8 |  |  |  |  |  |
| 22 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 23 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=4.74

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=-2.43

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 16381 | 应≥限值(4039) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 2571.43 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 277.94 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 498.95 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 22.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.15 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=10.00 |

外墙（填充墙）构造：外墙（填充墙）构造一砼80＋钢筋砼120

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 修正系数 | 密度 | 蒸汽渗透系数 | 热阻R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | α | Kg/m³ | g/(m.h.KPa) | (㎡K)/W |
| M5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 40 | 0.870 | 1.00 | 1700.00 | 0.0210 | 0.046 |
| 陶粒混凝土多孔砖墙 | 70 | 0.600 | 1.00 | 1100.00 | 0.0210 | 0.117 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 200 | 0.040 | 1.10 | 40.00 | 0.0210 | 4.545 |
| 石灰砂浆 | 70 | 0.810 | 1.00 | 1600.00 | 0.0210 | 0.086 |
| 无机轻集料保温砂浆 | 480 | 0.100 | 1.05 | 550.00 | 0.0210 | 4.571 |

围护结构冷凝受潮计算表

| 序号 | 名称 | δ 厚度 (mm) | ρ 密度 (kg/m3) | θi 温度 (℃) | Pb 饱和水蒸汽分压力 (Pa) | Ps 水蒸汽分压力 (Pa) | λ 导热 系数 W/(m.k) | α 修正系数 | R 热阻(m2.k/W) | μ 蒸汽渗透系数g/(m.h.kPa) | H 蒸汽渗透阻 (m2.h.Pa/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 |  |  | -2.90 | 479.2 | 277.9 |  |  |  |  |  |
| 2 | 室外换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.04 |  | 2.6667 |
| 3 | 外表面 |  |  | -2.79 | 483.6 | 278.0 |  |  |  |  |  |
| 4 | M5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 40 | 1700 |  |  |  | 0.87 | 1.00 | 0.05 | 0.0210 | 1904.76 |
| 5 | 0~1 |  |  | -2.69 | 487.8 | 322.6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 陶粒混凝土多孔砖墙 | 70 | 1100 |  |  |  | 0.60 | 1.00 | 0.12 | 0.0210 | 3333.33 |
| 7 | 1~2 |  |  | -2.44 | 498.6 | 400.7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 200 | 40 |  |  |  | 0.04 | 1.10 | 4.55 | 0.0210 | 9523.81 |
| 9 | 2~3 |  |  | 7.54 | 1039.1 | 623.7 |  |  |  |  |  |
| 10 | 石灰砂浆 | 70 | 1600 |  |  |  | 0.81 | 1.00 | 0.09 | 0.0210 | 3333.33 |
| 11 | 3~4 |  |  | 7.73 | 1052.6 | 701.7 |  |  |  |  |  |
| 12 | 无机轻集料保温砂浆 | 480 | 550 |  |  |  | 0.10 | 1.05 | 4.57 | 0.0210 | 22857.14 |
| 13 | 内表面 |  |  | 17.76 | 2031.6 | 1237.0 |  |  |  |  |  |
| 14 | 室内换热层 |  |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 7.9808 |
| 15 | 室内 |  |  | 18.00 | 2062.0 | 1237.2 |  |  |  |  |  |

冷凝计算界面至围护结构内表面之间的热阻

围护结构冷凝计算界面的位置，应取保温层与外侧密实材料层的交界处。=9.32

冷凝计算界面温度

将参数代入上式，=-2.71

围护结构冷凝受潮验算

|  | —冷凝计算界面内侧实际的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 39048 | 应≥限值(512) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | —冷凝计算界面至围护结构外表面之间的蒸汽渗透阻(㎡hPa/g) | 1904.76 |  |
|  | —室内空气水蒸气分压力(Pa) | 1237.20 | 根据室内计算温度和相对湿度确定。 |
|  | —室外空气水蒸气分压力(Pa) | 277.94 | 根据采暖期室外平均温度和平均相对湿度确定。 |
|  | —冷凝计算界面处与界面温度 对应的饱和水蒸气分压力(Pa) | 487.13 |  |
|  | —保温材料的干密度(kg/m3) | 1100.00 |  |
|  | —保温材料厚度(m) | 0.07 |  |
|  | —采暖期间保温材料重量湿度的增量(%) | 0.00 | 应≤增量限值(%)=6.00 |

验算结论

| 类型 | 构造 | 增量 限值 (%) | 实际 增量 (%) | 内侧蒸 汽渗透 阻限值 | 内侧蒸 汽渗透 阻 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | 不上人屋面 | 10 | 0 | 4039 | 16381 | 满足 |
| 外墙（填充墙） | 外墙（填充墙）构造一 | 6 | 0 | 512 | 39048 | 满足 |