建筑全能耗报告书 公共建筑

设计编号：

| 工程地点 | ： | 辽宁-鞍山 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年11月6日 |

| 采用软件 | : 能耗计算BESI2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T14740378899 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	4

2 计算依据	4

3 软件介绍	4

4 气象数据	5

4.1 气象地点	5

4.2 逐日干球温度表	5

4.3 逐月辐照量表	5

4.4 峰值工况	5

5 建筑大样	6

6 围护结构	9

6.1 工程材料	9

6.2 围护结构作法简要说明	10

6.3 体形系数	11

6.4 窗墙比	11

6.5 天窗	13

6.6 屋顶	13

6.7 外墙	13

6.8 挑空楼板	15

6.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	15

6.10 采暖与非采暖隔墙	15

6.11 外窗热工	16

6.12 周边地面	18

6.13 采暖地下室外墙	18

6.14 变形缝	19

6.15 可开启窗扇	19

7 围护结构概况	19

8 房间类型	19

8.1 房间参数表	19

8.2 作息时间表	20

9 系统类型	20

9.1 系统分区	20

9.2 热回收参数	20

10 供暖系统	20

10.1 壁挂式电采暖炉	20

11 空调风机	20

11.1 独立新排风	20

12 照明	21

13 插座设备	21

14 炊事	21

15 排风机	22

16 生活热水	22

16.1 热水需求	22

16.2 太阳能集热	22

16.3 热水设备	22

17 电梯	22

17.1 直梯	22

18 光伏发电	22

19 计算结果	23

19.1 负荷分项统计	23

19.2 逐月负荷表	24

19.3 逐月电耗	25

19.4 全年能耗	25

20 附录	28

20.1 工作日/节假日人员逐时在室率(%)	28

20.2 工作日/节假日照明开关时间表(%)	29

20.3 工作日/节假日设备逐时使用率(%)	29

20.4 工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)	30

20.5 工作日/节假日新风运行时间表(%)	31

建筑概况

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-鞍山 |  |
| 地理位置 | 北纬：41.00° | 东经：123.00° |
| 计算建筑面积(m2) | 地上3127 地下0 |  |
| 建筑层数 | 地上2 地下0 |  |
| 建筑高度（m） | 地上9.0 地下0.0 |  |
| 计算建筑体积(m3) | 19269.57 |  |
| 计算建筑外表面积(m2) | 2265.98 |  |
| 北向角度 | 90 |  |
| 结构类型 | 框架剪力墙结构 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.70 |  |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.48 |  |
| 控温期 | 全年控温 |  |

计算依据

1. 《绿色建筑评价标准》(GB/T50378-2019)

2. 《民用建筑绿色性能计算标准》(JGJ/T 449-2018)

3. 《建筑能效标识技术标准》(JGJ/T 288-2012)

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

5. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

6. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

7. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

软件介绍

本报告内容由能耗计算BESI2025计算并输出，能耗计算BESI以CAD为平台，内置DOE2内核，可与建筑节能模型无缝对接，精准快速得到动态理想负荷，完美支持从《建筑能效标识技术标准》到《绿色建筑评价标准》要求的节能率，以及建筑全能耗的计算；软件充分考虑工程实际需求，从冷热源、输配水泵到末端风机，覆盖了常见暖通设备的能耗计算；并支持灵活的采暖供冷期、系统划分、运行策略设置等功能以及强大的结果数据分析。

气象数据

气象地点

辽宁-营口, 《中国建筑热环境分析专用气象数据集》

逐日干球温度表

逐月辐照量表

峰值工况

| 气象数据 | 时刻 | 干球温度(℃) | 湿球温度(℃) | 含湿量(g/kg) | 焓值(kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最热 | 06月30日14时 | 33.3 | 22.2 | 12.2 | 64.7 |
| 最冷 | 01月04日06时 | -20.0 | -20.6 | 0.4 | -19.1 |

建筑大样

西南轴侧图

东北轴侧图

前视图

后视图

围护结构

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 9.708 | 1600.0 | 1000.0 | 0.0000 | 山东居住建筑节能设计标准 DB37-5026-2022 |
| 钢筋混凝土墙体(1) | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 935.2 | 0.0000 |  |
| 挤塑聚苯板（XPS）带表皮(1) | 0.030 | 0.219 | 22.0 | 999.3 | 0.0000 | 山东居住建筑节能设计标准 DB37-5026-2022 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=400)(1) | 0.100 | 1.810 | 400.0 | 1050.0 | 0.0000 | 四川65%导则 |
| 陶粒混凝土多孔砖墙(1) | 0.600 | 6.000 | 1100.0 | 750.0 | 0.0000 | 黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(1) | 0.040 | 0.300 | 40.0 | 775.0 | 0.0000 | 金属面板保温装饰板 DB33/T1230-2020 |
| 碎石、孵石混凝土（细石混凝土）(1) | 1.280 | 13.570 | 2100.0 | 940.0 | 0.0000 | 浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021 |
| 轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1000）(1) | 0.360 | 5.130 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0000 | 浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021 |
| 合成高分子防水卷材(1) | 0.150 | 6.070 | 580.0 | 1140.0 | 0.0000 | 四川65%导则 |
| M5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆(1) | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 | 湖北低能耗居住建筑节能设计标准 DB42/T559-2022 |
| 无机轻集料保温砂浆 | 0.100 | 1.950 | 550.0 | 1050.0 | 0.0000 | DB51-5027-2019 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆）(1) | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1070.0 | 0.0000 | 浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021 |

围护结构作法简要说明

1. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.105,D=12.893)：（由外到内）

M5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆(1) 40mm＋陶粒混凝土多孔砖墙(1) 70mm＋金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(1) 200mm＋石灰砂浆 70mm＋无机轻集料保温砂浆 480mm

2. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.526,D=2.986)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(1) 70mm＋钢筋混凝土墙体(1) 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 挑空楼板：挑空楼板构造一 (K=0.334,D=2.570)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(1) 120mm＋钢筋混凝土墙体(1) 120mm＋石灰砂浆 20mm

4. 控温与非控温隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=0.536,D=4.112)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=400)(1) 200mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆）(1) 20mm

5. 控温房间隔墙：控温房间隔墙构造一 (K=0.536,D=4.112)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=400)(1) 200mm＋石灰水泥砂浆（混合砂浆）(1) 20mm

6. 幕墙：92系列平开塑料窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 (K=0.590)：

传热系数0.590W/㎡.K，窗太阳得热系数0.452

7. 外窗：92系列平开塑料窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 (K=0.590)：

传热系数0.590W/㎡.K，窗太阳得热系数0.452

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 2265.98 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 19269.57 |
| 体形系数 | 0.12 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.500 | 1536.92 | 1139.59 | 9621.11 |
| 2 | 4.500 | 1589.92 | 1126.39 | 9648.45 |
| 屋顶 | － | － | 0.00 | － |
| 合计 | 9.00 | 3126.85 | 2265.98 | 19269.57 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 200.10 | 473.79 | 0.42 |
| 北向 | 北-默认立面 | 328.15 | 816.62 | 0.40 |
| 东向 | 东-默认立面 | 22.02 | 461.79 | 0.05 |
| 西向 | 西-默认立面 | 81.33 | 492.25 | 0.17 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 170.33 | 200.10 |
|  |  |  | 0.90×2.10 | 1 | 2 | 1.88 | 3.77 |  |
|  |  |  | 0.90×2.10 | 1 | 1 | 1.89 | 1.89 |  |
|  |  |  | 0.60×2.10 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 |  |
|  |  |  | 0.60×2.10 | 1 | 4 | 1.26 | 5.03 |  |
|  |  |  | 0.60×2.10 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 |  |
|  |  |  | 0.60×2.10 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  |  | 0.90×2.10 | 2 | 1 | 1.88 | 1.88 |  |
|  |  |  | 0.90×2.10 | 2 | 1 | 1.88 | 1.88 |  |
|  |  |  | 0.90×2.10 | 2 | 1 | 1.89 | 1.89 |  |
|  |  | DC0621 | 0.60×2.10 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 |  |
|  |  | DC1621 | 0.80×2.10 | 2 | 2 | 1.68 | 3.36 |  |
|  |  | DC1621 | 0.80×2.10 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 |  |
|  |  | DC1621[1621] | 1.60×2.10 | 2 | 1 | 3.35 | 3.35 |  |
| 北向 | 北-默认立面 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 304.57 | 328.15 |
|  |  |  | 0.60×2.10 | 1~2 | 5 | 1.26 | 6.29 |  |
|  |  |  | 1.43×0.80 | 1 | 1 | 1.14 | 1.14 |  |
|  |  |  | 1.60×0.80 | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 |  |
|  |  |  | 0.17×0.80 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 |  |
|  |  |  | 0.80×2.10 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 |  |
|  |  |  | 0.80×2.10 | 2 | 1 | 1.68 | 1.68 |  |
|  |  | DC0621 | 0.60×2.10 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 |  |
|  |  | DC0621 | 0.60×2.10 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 |  |
|  |  | DC0821 | 0.80×2.10 | 1~2 | 2 | 1.68 | 3.36 |  |
|  |  | DC0821 | 0.80×2.10 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 |  |
|  |  | DC1608 | 1.60×0.80 | 2 | 1 | 1.28 | 1.28 |  |
|  |  | DC1608 | 1.60×0.80 | 2 | 1 | 1.28 | 1.28 |  |
|  |  | DC1608 | 1.48×0.80 | 2 | 1 | 1.19 | 1.19 |  |
|  |  | DC1608 | 0.11×0.80 | 2 | 1 | 0.09 | 0.09 |  |
| 东向 | 东-默认立面 |  | 0.90×2.10 | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 | 22.02 |
|  |  |  | 0.60×2.10 | 1 | 2 | 1.26 | 2.51 |  |
|  |  |  | 0.45×2.10 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 |  |
|  |  |  | 0.80×2.10 | 1 | 1 | 1.67 | 1.67 |  |
|  |  |  | 0.34×2.10 | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 |  |
|  |  |  | 1.04×0.80 | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 |  |
|  |  |  | 1.60×0.80 | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 |  |
|  |  |  | 0.55×0.80 | 1 | 1 | 0.44 | 0.44 |  |
|  |  |  | 0.60×2.10 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  |  | 0.90×2.10 | 2 | 1 | 1.88 | 1.88 |  |
|  |  | DC0621 | 0.60×2.10 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 |  |
|  |  | DC0821 | 0.80×2.10 | 1 | 1 | 1.68 | 1.68 |  |
|  |  | DC0921 | 0.76×2.10 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 |  |
|  |  | DC0921 | 0.13×2.10 | 1 | 1 | 0.28 | 0.28 |  |
|  |  | DC0921 | 0.90×2.10 | 1 | 1 | 1.89 | 1.89 |  |
|  |  | DC0921 | 0.59×2.10 | 2 | 1 | 1.23 | 1.23 |  |
|  |  | DC0921 | 0.31×2.10 | 2 | 1 | 0.65 | 0.65 |  |
| 西向 | 西-默认立面 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 54.52 | 81.33 |
|  |  |  | 0.90×2.10 | 1~2 | 4 | 1.88 | 7.54 |  |
|  |  |  | 0.60×2.10 | 1~2 | 3 | 1.26 | 3.77 |  |
|  |  |  | 0.60×2.10 | 1 | 3 | 1.26 | 3.77 |  |
|  |  |  | 0.60×2.10 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 |  |
|  |  | DC0821 | 0.27×2.10 | 1 | 1 | 0.56 | 0.56 |  |
|  |  | DC0821 | 0.53×2.10 | 1 | 1 | 1.11 | 1.11 |  |
|  |  | DC0921 | 0.90×2.10 | 1~2 | 2 | 1.89 | 3.78 |  |
|  |  | DC1621 | 0.80×2.10 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 |  |
|  |  | DC1621 | 0.80×2.10 | 2 | 2 | 1.68 | 3.35 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 |  | 27.00 | 111.91 | 0.24 |
| 2003 |  | 12.11 | 105.31 | 0.11 |
| 2004 |  | 35.20 | 95.29 | 0.37 |
| 2005 |  | 0.14 | 186.53 | 0.00 |
| 2007 |  | 8.73 | 46.54 | 0.19 |
| 2008 |  | 0.01 | 39.43 | 0.00 |
| 2013 |  | 0.03 | 485.76 | 0.00 |
| 2023 |  | 0.28 | 5.21 | 0.05 |
| 2040 |  | 251.22 | 252.93 | 0.99 |
| 2042 |  | 26.91 | 28.64 | 0.94 |
| 2047 |  | 23.56 | 23.56 | 1.00 |
| 2051 |  | 16.93 | 37.38 | 0.45 |
| 2052 |  | 13.42 | 34.36 | 0.39 |
| 2058 |  | 7.46 | 27.84 | 0.27 |
| 2059 |  | 7.46 | 27.52 | 0.27 |
| 整栋建筑 |  | 0.00 | 0.62 | 0.00 |

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

本工程无此项围护结构

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| M5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆(1) | 40 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.046 | 0.494 |
| 陶粒混凝土多孔砖墙(1) | 70 | 0.600 | 6.000 | 1.00 | 0.117 | 0.700 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(1) | 200 | 0.040 | 0.300 | 1.10 | 4.545 | 1.500 |
| 石灰砂浆 | 70 | 0.810 | 9.708 | 1.00 | 0.086 | 0.839 |
| 无机轻集料保温砂浆 | 480 | 0.100 | 1.950 | 1.05 | 4.571 | 9.360 |
| 各层之和∑ | 860 | － | － | － | 9.366 | 12.893 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.11 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(1) | 70 | 0.040 | 0.300 | 1.10 | 1.591 | 0.525 |
| 钢筋混凝土墙体(1) | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 9.708 | 1.00 | 0.025 | 0.240 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.752 | 2.986 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.70[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 237.86 | 0.884 | 0.11 | 12.89 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 31.33 | 0.116 | 0.53 | 2.99 | 0.70 |
| 合计 |  | 269.20 | 1.000 | 0.15 | 11.74 | 0.70 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 419.41 | 0.859 | 0.11 | 12.89 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 69.05 | 0.141 | 0.53 | 2.99 | 0.70 |
| 合计 |  | 488.46 | 1.000 | 0.16 | 11.49 | 0.70 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 374.62 | 0.894 | 0.11 | 12.89 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 44.52 | 0.106 | 0.53 | 2.99 | 0.70 |
| 合计 |  | 419.14 | 1.000 | 0.15 | 11.84 | 0.70 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 350.72 | 0.853 | 0.11 | 12.89 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 60.20 | 0.147 | 0.53 | 2.99 | 0.70 |
| 合计 |  | 410.92 | 1.000 | 0.17 | 11.44 | 0.70 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1382.62 | 0.871 | 0.11 | 12.89 | 0.70 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 205.11 | 0.129 | 0.53 | 2.99 | 0.70 |
| 合计 |  | 1587.73 | 1.000 | 0.16 | 11.61 | 0.70 |

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板(1) | 120 | 0.040 | 0.300 | 1.10 | 2.727 | 0.900 |
| 钢筋混凝土墙体(1) | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 9.708 | 1.00 | 0.025 | 0.240 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 2.842 | 2.570 |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.33 |  |  |  |  |  |

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

采暖与非采暖隔墙

采暖与非采暖隔墙相关构造

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=400)(1) | 200 | 0.100 | 1.810 | 1.25 | 1.600 | 3.620 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆）(1) | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.644 | 4.112 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.54 |  |  |  |  |  |

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=400)(1) | 200 | 0.100 | 1.810 | 1.25 | 1.600 | 3.620 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆）(1) | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.644 | 4.112 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 0.54 |  |  |  |  |  |

采暖与非采暖隔墙平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控温与非控温隔墙构造一 | 1399.79 | 0.994 | 0.54 | 4.11 |
| 控温房间隔墙构造一 | 9.05 | 0.006 | 0.54 | 4.11 |
| 合计 | 1408.84 | 1.000 | 0.54 | 4.11 |

外窗热工

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 92系列平开塑料窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 | 22 | 0.59 | 0.45 | 0.640 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | ，DC0621，DC0821，DC0921，DC1621，DC1621[1621]，DC1608 |  |  |  |
|  | 备注：遮阳系数及可见光透过率可通过选用不同膜系的Low-e玻璃进行调整 来源：《建筑节能门窗》16J607 |  |  |  |  |
| 2 | 92系列平开塑料窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 | 24 | 0.59 | 0.45 | 0.640 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 备注：遮阳系数及可见光透过率可通过选用不同膜系的Low-e玻璃进行调整 |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

南-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 170.33 | 24 | 0.590 |
| 2 |  | 1 | 2 | 1.88 | 3.77 | 22 | 0.590 |
| 3 |  | 1 | 1 | 1.89 | 1.89 | 22 | 0.590 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 | 22 | 0.590 |
| 5 |  | 1 | 4 | 1.26 | 5.03 | 22 | 0.590 |
| 6 |  | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 | 22 | 0.590 |
| 7 |  | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 22 | 0.590 |
| 8 |  | 2 | 1 | 1.88 | 1.88 | 22 | 0.590 |
| 9 |  | 2 | 1 | 1.88 | 1.88 | 22 | 0.590 |
| 10 |  | 2 | 1 | 1.89 | 1.89 | 22 | 0.590 |
| 11 | DC0621 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 | 22 | 0.590 |
| 12 | DC1621 | 2 | 2 | 1.68 | 3.36 | 22 | 0.590 |
| 13 | DC1621 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 | 22 | 0.590 |
| 14 | DC1621[1621] | 2 | 1 | 3.35 | 3.35 | 22 | 0.590 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 200.10 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.590 |

2. 北向：

北-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 304.57 | 24 | 0.590 |
| 2 |  | 1~2 | 5 | 1.26 | 6.29 | 22 | 0.590 |
| 3 |  | 1 | 1 | 1.14 | 1.14 | 22 | 0.590 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 | 22 | 0.590 |
| 5 |  | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 | 22 | 0.590 |
| 6 |  | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 | 22 | 0.590 |
| 7 |  | 2 | 1 | 1.68 | 1.68 | 22 | 0.590 |
| 8 | DC0621 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 | 22 | 0.590 |
| 9 | DC0621 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 | 22 | 0.590 |
| 10 | DC0821 | 1~2 | 2 | 1.68 | 3.36 | 22 | 0.590 |
| 11 | DC0821 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 | 22 | 0.590 |
| 12 | DC1608 | 2 | 1 | 1.28 | 1.28 | 22 | 0.590 |
| 13 | DC1608 | 2 | 1 | 1.28 | 1.28 | 22 | 0.590 |
| 14 | DC1608 | 2 | 1 | 1.19 | 1.19 | 22 | 0.590 |
| 15 | DC1608 | 2 | 1 | 0.09 | 0.09 | 22 | 0.590 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 328.15 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.590 |

3. 东向：

东-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 1 | 1.88 | 1.88 | 22 | 0.590 |
| 2 |  | 1 | 2 | 1.26 | 2.51 | 22 | 0.590 |
| 3 |  | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 22 | 0.590 |
| 4 |  | 1 | 1 | 1.67 | 1.67 | 22 | 0.590 |
| 5 |  | 1 | 1 | 0.72 | 0.72 | 22 | 0.590 |
| 6 |  | 1 | 1 | 0.83 | 0.83 | 22 | 0.590 |
| 7 |  | 1 | 1 | 1.28 | 1.28 | 22 | 0.590 |
| 8 |  | 1 | 1 | 0.44 | 0.44 | 22 | 0.590 |
| 9 |  | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 22 | 0.590 |
| 10 |  | 2 | 1 | 1.88 | 1.88 | 22 | 0.590 |
| 11 | DC0621 | 1 | 1 | 1.26 | 1.26 | 22 | 0.590 |
| 12 | DC0821 | 1 | 1 | 1.68 | 1.68 | 22 | 0.590 |
| 13 | DC0921 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 | 22 | 0.590 |
| 14 | DC0921 | 1 | 1 | 0.28 | 0.28 | 22 | 0.590 |
| 15 | DC0921 | 1 | 1 | 1.89 | 1.89 | 22 | 0.590 |
| 16 | DC0921 | 2 | 1 | 1.23 | 1.23 | 22 | 0.590 |
| 17 | DC0921 | 2 | 1 | 0.65 | 0.65 | 22 | 0.590 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 22.02 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.590 |

4. 西向：

西-默认立面

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 54.52 | 24 | 0.590 |
| 2 |  | 1~2 | 4 | 1.88 | 7.54 | 22 | 0.590 |
| 3 |  | 1~2 | 3 | 1.26 | 3.77 | 22 | 0.590 |
| 4 |  | 1 | 3 | 1.26 | 3.77 | 22 | 0.590 |
| 5 |  | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 22 | 0.590 |
| 6 | DC0821 | 1 | 1 | 0.56 | 0.56 | 22 | 0.590 |
| 7 | DC0821 | 1 | 1 | 1.11 | 1.11 | 22 | 0.590 |
| 8 | DC0921 | 1~2 | 2 | 1.89 | 3.78 | 22 | 0.590 |
| 9 | DC1621 | 2 | 1 | 1.67 | 1.67 | 22 | 0.590 |
| 10 | DC1621 | 2 | 2 | 1.68 | 3.35 | 22 | 0.590 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 81.33 | 立面平均传热系数 |  |  | 0.590 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 南-默认立面 | 200.10 | 0.59 | 0.40 | 0.42 |
| 北向 | 北-默认立面 | 328.15 | 0.59 | 0.32 | 0.40 |
| 东向 | 东-默认立面 | 22.02 | 0.59 | 0.38 | 0.05 |
| 西向 | 西-默认立面 | 81.33 | 0.59 | 0.39 | 0.17 |
| 综合平均 |  | 631.59 | 0.59 | 0.36 | 0.28 |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

本工程无此项围护结构

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

围护结构概况

|  |  |  | 设计建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶传热系数K 和热情性指标 D |  |  | — － |  |
| 外墙传热系数K 和热情性指标 D |  |  | 0.16 11.61 |  |
| 挑空(或架空)楼板传热系数K 和热惰性指标 D |  |  | 0.33 2.57 |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  |  | － － |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 立面 | 窗墙比 | 传热系数 |
|  | 南向 | 南-默认立面 | 0.42 | 0.59 |
|  | 北向 | 北-默认立面 | 0.40 | 0.59 |
|  | 东向 | 东-默认立面 | 0.05 | 0.59 |
|  | 西向 | 西-默认立面 | 0.17 | 0.59 |

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调 温度℃ | 供暖 温度℃ | 新风量 | 渗透风 换气次数 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 休息室 | 26 | 18 | 10(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 11(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 会议室 | 26 | 18 | 14(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 12(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 卫生间 | 27 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 10(㎡/人) | 4(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 大厅 | 28 | 18 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 库房 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 2(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 普通办公室 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 8(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 2(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 浴室 | 27 | 25 | 20(m3/h.人) | 0(次/h) | 5(㎡/人) | 6(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 设备间 | － | － | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 0(人) | 3.5(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 走廊 | 26 | 18 | 0(m3/h.人) | 0(次/h) | 50(㎡/人) | 3(W/㎡) | 15(W/㎡) |
| 餐厅 | 26 | 20 | 30(m3/h.人) | 0(次/h) | 2.5(㎡/人) | 8(W/㎡) | 15(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

系统类型

系统分区

| 系统编号 | 系统类型 | 面积(㎡) | 包含的房间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 地暖/辐射板采暖/散热器采暖 | 1470.82 | 所有房间 |

热回收参数

| 系统编号 | 热回收 | 供冷 |  | 供暖 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 | 回收效率(%) | 启动温(焓)差 |
| 自动 | 全热回收 | － | － | 0 | 5(℃) |

供暖系统

壁挂式电采暖炉

| 系统编号 | 热负荷(kWh) | 采暖炉效率 | 热/电转换系数(kWh/kWh) | 电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 33600 | 0.90 | 1.00 | 37333 |

空调风机

独立新排风

| 系统编号 | 新风量 (m3/h) | 单位风量耗功率 W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 新风电耗(kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 2213 | 0.24 | 531 | 8760 | 4652 |
| 合计 |  |  |  |  | 4652 |

| 系统编号 | 排风量 (m3/h) | 排风比 | 单位风量耗功率W/(m3/h) | 风机功率(W) | 运行时长(h) | 排风电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 1770 | 0.8 | 0.24 | 425 | 8760 | 3722 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3722 |

照明

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宾馆-休息室 | 36.94 | 1 | 105 | 3890 |
| 宾馆-会议室 | 40.30 | 1 | 14 | 577 |
| 宾馆-卫生间 | 13.43 | 16 | 70 | 942 |
| 宾馆-库房 | 17.52 | 5 | 27 | 473 |
| 办公-普通办公室 | 13.44 | 2 | 12 | 160 |
| 宾馆-普通办公室 | 26.86 | 4 | 27 | 712 |
| 宾馆-楼梯间 | 6.72 | 9 | 472 | 3170 |
| 宾馆-浴室 | 20.15 | 5 | 155 | 3120 |
| 宾馆-空房间 | 0.00 | 28 | 928 | 0 |
| 宾馆-设备间 | 30.66 | 4 | 29 | 898 |
| 宾馆-走廊 | 10.07 | 8 | 1081 | 10890 |
| 宾馆-餐厅 | 26.86 | 1 | 105 | 2829 |
| 总计 |  |  |  | 27662 |

插座设备

| 房间类型 | 单位面积电耗 (kWh/㎡) | 房间数量 | 房间合计面积 (㎡) | 合计电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宾馆-休息室 | 21.90 | 1 | 105 | 2306 |
| 宾馆-会议室 | 21.90 | 1 | 14 | 314 |
| 宾馆-卫生间 | 21.90 | 16 | 70 | 1536 |
| 宾馆-库房 | 0.00 | 5 | 27 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 35.25 | 2 | 12 | 419 |
| 宾馆-普通办公室 | 21.90 | 4 | 27 | 581 |
| 宾馆-楼梯间 | 21.90 | 9 | 472 | 10338 |
| 宾馆-浴室 | 21.90 | 5 | 155 | 3392 |
| 宾馆-空房间 | 0.00 | 28 | 928 | 0 |
| 宾馆-设备间 | 131.40 | 4 | 29 | 3848 |
| 宾馆-走廊 | 21.90 | 8 | 1081 | 23675 |
| 宾馆-餐厅 | 21.90 | 1 | 105 | 2306 |
| 总计 |  |  |  | 48714 |

炊事

| 用电量指标kWh/(m2·a) | 设备效率(%) | 电耗(kWh/a) |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | 88 | 4065 |

注： 设计炊事耗电、耗气总需用量=用量指标×设备效率，参照建筑需用量与设计建筑一致，效率依据国家现行标准3级产品确定

排风机

| 额定功率 (kW) | 台数 | 使用系数 | 运行时间 (h/天) | 年运行天数 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 14 | 0.8 | 5 | 365 | 102200 |
| 总计 |  |  |  |  | 102200 |

注：此类风机指非空调区域排风机

生活热水

热水需求

| 分区 | 用水定额 (L/人·d) | 热水温差(℃) | 用水人数 | 年使用天数 | 所需热量 (kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公 | 10 | 45 | 10 | 365 | 1878 |
| 总计 |  |  |  |  | 1878 |

太阳能集热

| 太阳能板 分组名称 | 集热器面积(㎡) | 日均辐照量(kj/(㎡·d) | 年利用 天数 | 年均集 热效率(%) | 热量 损失率(%) | 太阳能供热(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 16340 | 365 | 40 | 25 | 0 |
| 总计 |  |  |  |  |  | 0 |

热水设备

| 热水设备 | 供热比例 | 供热量(kWh/a) | 性能系数 | 联供比例 | 耗电量(kWh/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水热泵 | 1 | 1878 | 3.5 | 1 | 0 |
| 备注 |  |  |  |  |  |

电梯

直梯

| 名称 | 特定能量消耗(mWh/kgm) | 额定载重量(kg) | 速度(m/s) | 待机功率(W) | 运行时长(h/天) | 年运行天数 | 数量 | 全年电耗 (kWh) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直梯1 | 1.26 | 1350 | 1.75 | 200 | 1.5 | 365 | 5 | 37548 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  | 37548 |

光伏发电

| 月 | 发电量(kWh) |
| --- | --- |
| 1 | 11380 |
| 2 | 16830 |
| 3 | 24110 |
| 4 | 29260 |
| 5 | 35950 |
| 6 | 33280 |
| 7 | 29840 |
| 8 | 28610 |
| 9 | 26420 |
| 10 | 18560 |
| 11 | 13200 |
| 12 | 10020 |
| 总计 | 277460 |

计算结果

负荷分项统计

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 热回收 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | 0.33 | 6.52 | 0.69 | -18.29 | — | 0.00 | -10.75 |
| 供冷(kWh/㎡) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

逐月负荷表

| 月份 | 供暖(kWh) | 供冷(kWh) | 热负荷 峰值(kW) | 热负荷 峰值时刻 | 冷负荷 峰值(kW) | 冷负荷 峰值时刻 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1月 | 9790 | 0 | 30.348 | 1月4日6时 | 0.000 | -- |
| 2月 | 6397 | 0 | 22.987 | 2月12日6时 | 0.000 | -- |
| 3月 | 3743 | 0 | 15.790 | 3月1日6时 | 0.000 | -- |
| 4月 | 919 | 0 | 10.256 | 4月2日6时 | 0.000 | -- |
| 5月 | 3 | 0 | 0.674 | 5月4日10时 | 0.000 | -- |
| 6月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 7月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 8月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 9月 | 0 | 0 | 0.000 | -- | 0.000 | -- |
| 10月 | 543 | 0 | 9.856 | 10月30日6时 | 0.000 | -- |
| 11月 | 4611 | 0 | 22.875 | 11月23日6时 | 0.000 | -- |
| 12月 | 7594 | 0 | 26.487 | 12月19日6时 | 0.000 | -- |

逐月电耗

注:供冷供暖为冷热源及输配水泵电耗，热水为扣减太阳能后电耗，所有数据单位kWh/㎡。

| 月 | 供冷 | 供暖 | 空调风机 | 照明 | 插座设备 | 排风机 | 电梯 | 热水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.00 | 3.48 | 0.23 | 0.75 | 1.32 | 32.68 | 12.01 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 2.27 | 0.21 | 0.68 | 1.19 |  |  |  |
| 3 | 0.00 | 1.33 | 0.23 | 0.75 | 1.32 |  |  |  |
| 4 | 0.00 | 0.33 | 0.22 | 0.73 | 1.28 |  |  |  |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.75 | 1.32 |  |  |  |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.73 | 1.28 |  |  |  |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.75 | 1.32 |  |  |  |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.75 | 1.32 |  |  |  |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0.73 | 1.28 |  |  |  |
| 10 | 0.00 | 0.19 | 0.23 | 0.75 | 1.32 |  |  |  |
| 11 | 0.00 | 1.64 | 0.22 | 0.73 | 1.28 |  |  |  |
| 12 | 0.00 | 2.70 | 0.23 | 0.75 | 1.32 |  |  |  |
| 合计 | 0.00 | 11.94 | 2.68 | 8.85 | 15.58 | 32.68 | 12.01 | 0.00 |

全年能耗

| 能耗分类 | 能耗子类 | 设计建筑 (kWh/㎡) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑负荷 | 耗冷量 | 0.00 |  |
|  | 耗热量 | 10.75 |  |
|  | 冷热合计 | 10.75 |  |
| 热回收 | 供冷 | 0.00 |  |
|  | 供暖 | 0.00 |  |
|  | 冷热合计 | 0.00 |  |
| 供冷电耗 (Ec) | 中央冷源 | 0.00 |  |
|  | 冷却水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷冻水泵 | 0.00 |  |
|  | 冷却塔 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式空调 | 0.00 |  |
|  | 供冷合计 | 0.00 |  |
| 供暖电耗 (Eh) | 中央热源 | 0.00 |  |
|  | 供暖水泵 | 0.00 |  |
|  | 热源侧水泵 | 0.00 |  |
|  | 多联机/单元式热泵/壁挂炉 | 11.94 |  |
|  | 供暖合计 | 11.94 |  |
| 空调风机电耗 (Ef) | 新排风 | 2.68 |  |
|  | 风机盘管 | 0.00 |  |
|  | 全空气系统 | 0.00 |  |
|  | 风机合计 | 2.68 |  |
| 照明电耗(El) |  | 8.85 |  |
| 插座设备电耗(Ej) |  | 15.58 |  |
| 其他电耗(Eo) | 电梯 | 12.01 |  |
|  | 独立排风机 | 32.68 |  |
|  | 生活热水 | 0.00 | 扣减了太阳能热水 |
|  | 炊事 | 1.30 |  |
|  | 其他设备 | 0.00 |  |
|  | 其他合计 | 45.99 |  |
| 可再生发电 (Er) | 光伏发电(Ep) | 88.73 |  |
|  | 风力发电(Ew) | 0.00 |  |
|  | 合计 | 88.73 |  |
| 建筑总能耗(E1)：电耗(kWh/㎡) |  | 0.00 | E1=Ec+Eh+Ef+El +Ej +Eo-Er |

附录

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宾馆-休息室 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-会议室 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-卫生间 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-大厅 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-库房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-普通办公室 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-楼梯间 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-浴室 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-设备间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-走廊 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 宾馆-餐厅 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
|  | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宾馆-休息室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-会议室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-卫生间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-大厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-库房 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 办公-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36 | 62 | 56 | 54 | 43 | 53 | 55 | 58 | 67 | 40 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-普通办公室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-楼梯间 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-浴室 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-设备间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 宾馆-走廊 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
| 宾馆-餐厅 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 10 | 10 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宾馆-休息室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-会议室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-大厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-库房 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 办公-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-普通办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-浴室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾馆-设备间 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 宾馆-走廊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| 宾馆-餐厅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日空调系统运行时间表(1:开,0:关)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日新风运行时间表(%)

| 系统编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

注：上行：工作日；下行：节假日