冷负荷计算报告书

设计编号：

| 工程地点 | ： | 辽宁-鞍山 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年10月31日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T14740378899 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 梁柱	8

4.4 挑空楼板	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.3 楼板	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.2 非周边地面	10

8 窗构造	11

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按系统汇总表	11

12 建筑按楼层汇总表	12

13 房间冷负荷详细表	14

建筑概况

概况

| 地理位置 | 辽宁-鞍山 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 41.00 |  |
| 东经 | 123.00 |  |
| 建筑名称 |  |  |
| 建筑面积 | 地上 2977.27 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 9.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 2 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 湿度(%) | 81 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 86 | 81 | 76 | 72 | 68 | 65 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 |
| 湿度(%) | 62 | 60 | 60 | 60 | 62 | 63 | 65 | 69 | 73 | 76 | 78 | 80 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 3 | 48 | 114 | 162 | 179 | 162 | 114 | 48 | 3 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 72 | 96 | 118 | 132 | 138 | 141 | 138 | 132 | 118 | 96 | 72 | 42 |
|  | SE | 直射 | 134 | 249 | 328 | 357 | 321 | 230 | 107 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 72 | 96 | 118 | 132 | 138 | 141 | 138 | 132 | 118 | 96 | 72 | 42 |
|  | E | 直射 | 301 | 427 | 460 | 413 | 278 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 72 | 96 | 118 | 132 | 138 | 141 | 138 | 132 | 118 | 96 | 72 | 42 |
|  | NE | 直射 | 272 | 330 | 286 | 170 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 42 | 72 | 96 | 118 | 132 | 138 | 141 | 138 | 132 | 118 | 96 | 72 | 42 |
|  | N | 直射 | 55 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 55 |
|  |  | 散射 | 42 | 72 | 96 | 118 | 132 | 138 | 141 | 138 | 132 | 118 | 96 | 72 | 42 |
|  | H | 直射 | 47 | 164 | 315 | 461 | 571 | 621 | 656 | 621 | 571 | 461 | 315 | 164 | 47 |
|  |  | 散射 | 59 | 91 | 109 | 124 | 131 | 130 | 132 | 130 | 131 | 124 | 109 | 91 | 59 |

其他气象参数

| 气象位置 | 辽宁-鞍山-鞍山（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 28.1 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 31.6 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 6.7 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.70 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.48 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 25.1 |
| 夏季大气压力(Pa) | 99880 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

不上人屋面

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 合成高分子防水卷材 | 4 | 0.15 | 6.07 | 1 | 0.027 | 0.162 |
| 碎石、孵石混凝土（细石混凝土） | 30 | 1.28 | 13.57 | 1 | 0.023 | 0.318 |
| 挤塑聚苯板（XPS）带表皮 | 150 | 0.03 | 0.219 | 1.1 | 4.545 | 1.095 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨料混凝土（陶粒等）找坡材料（ρ0=1000） | 30 | 0.36 | 5.13 | 1.5 | 0.056 | 0.428 |
| 合成高分子防水卷材 | 4 | 0.15 | 6.07 | 1 | 0.027 | 0.162 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土墙体 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 398 | － | － | － | 4.811 | 4.084 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.201 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 302.18 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.76 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.07 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| M5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 40 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.046 | 0.494 |
| 陶粒混凝土多孔砖墙 | 70 | 0.6 | 6 | 1 | 0.117 | 0.7 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 200 | 0.04 | 0.3 | 1.1 | 4.545 | 1.5 |
| 石灰砂浆 | 70 | 0.81 | 9.708 | 1 | 0.086 | 0.839 |
| 无机轻集料保温砂浆 | 480 | 0.1 | 1.95 | 1.05 | 4.571 | 9.36 |
| 各层之和∑ | 860 | － | － | － | 9.366 | 12.893 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.105 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 99809.95 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 33.17 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.00 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 70 | 0.04 | 0.3 | 1.1 | 1.591 | 0.525 |
| 钢筋混凝土墙体 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 9.708 | 1 | 0.025 | 0.24 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.752 | 2.986 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.523 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 99.90 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.29 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.12 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 120 | 0.04 | 0.3 | 1.1 | 2.727 | 0.9 |
| 钢筋混凝土墙体 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 9.708 | 1 | 0.025 | 0.24 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 2.842 | 2.570 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.333 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 98.25 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.14 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.19 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=400) | 200 | 0.1 | 1.81 | 1.25 | 1.6 | 3.62 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.644 | 4.112 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.536 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 37.82 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.11 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=400) | 200 | 0.1 | 1.81 | 1.25 | 1.6 | 3.62 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 1.644 | 4.112 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.536 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 37.82 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.11 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.30 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.043 | 0.489 |
| 钢筋混凝土墙体 | 240 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.138 | 2.372 |
| 石灰砂浆 | 40 | 0.81 | 9.708 | 1 | 0.049 | 0.479 |
| 各层之和∑ | 320 | － | － | － | 0.230 | 3.341 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.221 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.69 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.51 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.13 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.043 | 0.489 |
| 碎石、孵石混凝土（细石混凝土） | 100 | 1.28 | 13.57 | 1 | 0.078 | 1.06 |
| 合成高分子防水卷材 | 8 | 0.15 | 6.07 | 1 | 0.053 | 0.324 |
| 金属面低密度热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | 100 | 0.04 | 0.3 | 1.05 | 2.381 | 0.75 |
| 水泥砂浆 | 40 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.043 | 0.489 |
| 钢筋混凝土墙体 | 240 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.138 | 2.372 |
| 各层之和∑ | 528 | － | － | － | 2.736 | 5.484 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.338 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 795.56 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 15.52 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.02 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 碎石、孵石混凝土（细石混凝土） | 60 | 1.28 | 13.57 | 1 | 0.047 | 0.636 |
| 挤塑聚苯板（XPS）带表皮 | 30 | 0.03 | 0.219 | 1.05 | 0.952 | 0.219 |
| 合成高分子防水卷材 | 4 | 0.15 | 6.07 | 1 | 0.027 | 0.162 |
| 碎石、孵石混凝土（细石混凝土） | 30 | 1.28 | 13.57 | 1 | 0.023 | 0.318 |
| 钢筋混凝土墙体 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 264 | － | － | － | 1.140 | 2.766 |
| 夏季传热系数K |  | 0.345 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 418.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.20 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.04 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 碎石、孵石混凝土（细石混凝土） | 60 | 1.28 | 13.57 | 1 | 0.047 | 0.636 |
| 挤塑聚苯板（XPS）带表皮 | 30 | 0.03 | 0.219 | 1.05 | 0.952 | 0.219 |
| 合成高分子防水卷材 | 4 | 0.15 | 6.07 | 1 | 0.027 | 0.162 |
| 碎石、孵石混凝土（细石混凝土） | 30 | 1.28 | 13.57 | 1 | 0.023 | 0.318 |
| 钢筋混凝土墙体 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 264 | － | － | － | 1.140 | 2.766 |
| 夏季传热系数K |  | 0.232 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 418.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.20 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.06 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 92系列平开塑料窗5+12A+5Low-E+0.3V+5 | 0.59 | 0.52 |
| 60系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+16A+5] | 2.50 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(聚氨酯发泡) | 1.10 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 28727 | 2977.27 | 9.65 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1629.11 | 17.63 |

建筑按系统汇总表

| 系统 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未分区 | 1001[休息区/阅读角] | 489.90 | 6 | 7046 | 5251 | 1795 | 2.67 | 0 | 14.38 |
|  | 1002[展区] | 196.19 | 18 | 7895 | 11827 | 1798 | 2.67 | 0 | 40.24 |
|  | 1004[无障碍卫] | 106.46 | 6 | 6359 | 2460 | 3899 | 5.83 | 0 | 59.73 |
|  | 1006[大厅] | 73.23 | 6 | 1444 | 1254 | 268 | 0.40 | 0 | 19.72 |
|  | 1007[户外活动区] | 68.32 | 6 | 4560 | 8002 | 3244 | 4.84 | 0 | 66.74 |
|  | 1010[（含智能控制）] | 31.40 | 6 | 1747 | 997 | 750 | 1.12 | 0 | 55.64 |
|  | 1011[特色教室] | 28.53 | 6 | 2027 | 1096 | 932 | 1.40 | 0 | 71.08 |
|  | 1012[教室] | 28.23 | 6 | 1962 | 1040 | 922 | 1.38 | 0 | 69.50 |
|  | 1013[教室] | 27.95 | 6 | 1933 | 1020 | 913 | 1.37 | 0 | 69.16 |
|  | 1019[卫生间] | 8.55 | 14 | 412 | 412 | 0 | 0.00 | 0 | 48.21 |
|  | 1020[女更衣间] | 8.16 | 6 | 555 | 304 | 252 | 0.38 | 0 | 68.03 |
|  | 1024[卫生间（男）] | 5.21 | 18 | -89 | -89 | 0 | 0.00 | 0 | -17.11 |
|  | 1025[卫生间（女）] | 5.16 | 18 | -74 | -74 | 0 | 0.00 | 0 | -14.43 |
|  | 1027[男更衣间] | 4.13 | 6 | 447 | 320 | 127 | 0.19 | 0 | 108.32 |
|  | 1028[卫生间] | 3.99 | 18 | -70 | -70 | 0 | 0.00 | 0 | -17.44 |
|  | 1029[卫生间] | 3.80 | 15 | 667 | 667 | 0 | 0.00 | 0 | 175.59 |
|  | 1030[仓库] | 3.69 | 6 | 269 | 148 | 120 | 0.18 | 0 | 72.90 |
|  | 1031,2031[卫生间] | 3.52 | 18 | 76 | 76 | 0 | 0.00 | 0 | 21.64 |
|  | 1032[卫生间] | 3.01 | 9 | 284 | 284 | 0 | 0.00 | 0 | 94.31 |
|  | 1033,2033[卫生间] | 2.90 | 18 | 76 | 76 | 0 | 0.00 | 0 | 26.18 |
|  | 1051[接待区] | 0.00 | 0 | 176 | 176 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2001[展区] | 189.41 | 18 | 7806 | 11590 | 1735 | 2.58 | 0 | 41.21 |
|  | 2003[餐厅] | 106.46 | 6 | 7379 | 3477 | 3902 | 5.80 | 0 | 69.31 |
|  | 2009[特色教室] | 38.48 | 6 | 3712 | 2455 | 1257 | 1.88 | 0 | 96.45 |
|  | 2010[展区] | 34.90 | 18 | 3452 | 3132 | 320 | 0.48 | 0 | 98.91 |
|  | 2011[教室] | 28.23 | 6 | 2629 | 1707 | 922 | 1.38 | 0 | 93.13 |
|  | 2012[教室] | 27.95 | 6 | 2596 | 1683 | 913 | 1.37 | 0 | 92.88 |
|  | 2015[会议室] | 15.04 | 6 | 888 | 554 | 334 | 0.50 | 0 | 59.03 |
|  | 2017[经理办公室] | 9.49 | 6 | 391 | 319 | 72 | 0.11 | 0 | 41.20 |
|  | 2018[备品区] | 8.73 | 6 | 648 | 363 | 285 | 0.43 | 0 | 74.30 |
|  | 2019[卫生间] | 8.61 | 14 | 392 | 392 | 0 | 0.00 | 0 | 45.53 |
|  | 2020[办公室] | 8.16 | 6 | 358 | 297 | 62 | 0.09 | 0 | 43.91 |
|  | 2021[备品区] | 6.05 | 6 | 447 | 250 | 197 | 0.30 | 0 | 73.99 |
|  | 2023[物业办公室] | 5.46 | 6 | 269 | 228 | 41 | 0.06 | 0 | 49.32 |
|  | 2024[卫生间（男）] | 5.21 | 18 | 48 | 48 | 0 | 0.00 | 0 | 9.25 |
|  | 2025[卫生间（女）] | 5.16 | 18 | 48 | 48 | 0 | 0.00 | 0 | 9.25 |
|  | 2026[仓库] | 4.48 | 6 | 305 | 159 | 146 | 0.22 | 0 | 68.01 |
|  | 2027[办公室] | 4.13 | 6 | 317 | 320 | 31 | 0.05 | 0 | 76.64 |
|  | 2028[卫生间] | 3.99 | 18 | 37 | 37 | 0 | 0.00 | 0 | 9.25 |
|  | 2029[卫生间] | 3.80 | 15 | 667 | 667 | 0 | 0.00 | 0 | 175.57 |
|  | 2030[仓库] | 3.65 | 6 | 242 | 123 | 119 | 0.18 | 0 | 66.24 |
|  | 2032[卫生间] | 3.01 | 18 | 28 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 9.25 |
|  | 系统 | 1629.11 | 21 | 28727 | 54315 | 0 | 0.00 | 0 | 17.63 |
| 建筑 |  | 1629.11 | 21 | 28727 | 54315 | 0 | 0.00 | 0 | 17.63 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[休息区/阅读角] | 489.90 | 6 | 7046 | 5251 | 1795 | 2.67 | 0 | 14.38 |
|  | 1002[展区] | 196.19 | 18 | 7895 | 11827 | 1798 | 2.67 | 0 | 40.24 |
|  | 1004[无障碍卫] | 106.46 | 6 | 6359 | 2460 | 3899 | 5.83 | 0 | 59.73 |
|  | 1006[大厅] | 73.23 | 6 | 1444 | 1254 | 268 | 0.40 | 0 | 19.72 |
|  | 1007[户外活动区] | 68.32 | 6 | 4560 | 8002 | 3244 | 4.84 | 0 | 66.74 |
|  | 1010[（含智能控制）] | 31.40 | 6 | 1747 | 997 | 750 | 1.12 | 0 | 55.64 |
|  | 1011[特色教室] | 28.53 | 6 | 2027 | 1096 | 932 | 1.40 | 0 | 71.08 |
|  | 1012[教室] | 28.23 | 6 | 1962 | 1040 | 922 | 1.38 | 0 | 69.50 |
|  | 1013[教室] | 27.95 | 6 | 1933 | 1020 | 913 | 1.37 | 0 | 69.16 |
|  | 1019[卫生间] | 8.55 | 14 | 412 | 412 | 0 | 0.00 | 0 | 48.21 |
|  | 1020[女更衣间] | 8.16 | 6 | 555 | 304 | 252 | 0.38 | 0 | 68.03 |
|  | 1024[卫生间（男）] | 5.21 | 18 | -89 | -89 | 0 | 0.00 | 0 | -17.11 |
|  | 1025[卫生间（女）] | 5.16 | 18 | -74 | -74 | 0 | 0.00 | 0 | -14.43 |
|  | 1027[男更衣间] | 4.13 | 6 | 447 | 320 | 127 | 0.19 | 0 | 108.32 |
|  | 1028[卫生间] | 3.99 | 18 | -70 | -70 | 0 | 0.00 | 0 | -17.44 |
|  | 1029[卫生间] | 3.80 | 15 | 667 | 667 | 0 | 0.00 | 0 | 175.59 |
|  | 1030[仓库] | 3.69 | 6 | 269 | 148 | 120 | 0.18 | 0 | 72.90 |
|  | 1031[卫生间] | 3.52 | 18 | 76 | 76 | 0 | 0.00 | 0 | 21.64 |
|  | 1032[卫生间] | 3.01 | 9 | 284 | 284 | 0 | 0.00 | 0 | 94.31 |
|  | 1033[卫生间] | 2.90 | 18 | 76 | 76 | 0 | 0.00 | 0 | 26.18 |
|  | 1051[接待区] | 0.00 | 0 | 176 | 176 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 整层 | 1102.31 | 21 | 14926 | 27407 | 0 | 0.00 | 0 | 13.54 |
| 2层 | 2001[展区] | 189.41 | 18 | 7806 | 11590 | 1735 | 2.58 | 0 | 41.21 |
|  | 2003[餐厅] | 106.46 | 6 | 7379 | 3477 | 3902 | 5.80 | 0 | 69.31 |
|  | 2009[特色教室] | 38.48 | 6 | 3712 | 2455 | 1257 | 1.88 | 0 | 96.45 |
|  | 2010[展区] | 34.90 | 18 | 3452 | 3132 | 320 | 0.48 | 0 | 98.91 |
|  | 2011[教室] | 28.23 | 6 | 2629 | 1707 | 922 | 1.38 | 0 | 93.13 |
|  | 2012[教室] | 27.95 | 6 | 2596 | 1683 | 913 | 1.37 | 0 | 92.88 |
|  | 2015[会议室] | 15.04 | 6 | 888 | 554 | 334 | 0.50 | 0 | 59.03 |
|  | 2017[经理办公室] | 9.49 | 6 | 391 | 319 | 72 | 0.11 | 0 | 41.20 |
|  | 2018[备品区] | 8.73 | 6 | 648 | 363 | 285 | 0.43 | 0 | 74.30 |
|  | 2019[卫生间] | 8.61 | 14 | 392 | 392 | 0 | 0.00 | 0 | 45.53 |
|  | 2020[办公室] | 8.16 | 6 | 358 | 297 | 62 | 0.09 | 0 | 43.91 |
|  | 2021[备品区] | 6.05 | 6 | 447 | 250 | 197 | 0.30 | 0 | 73.99 |
|  | 2023[物业办公室] | 5.46 | 6 | 269 | 228 | 41 | 0.06 | 0 | 49.32 |
|  | 2024[卫生间（男）] | 5.21 | 18 | 48 | 48 | 0 | 0.00 | 0 | 9.25 |
|  | 2025[卫生间（女）] | 5.16 | 18 | 48 | 48 | 0 | 0.00 | 0 | 9.25 |
|  | 2026[仓库] | 4.48 | 6 | 305 | 159 | 146 | 0.22 | 0 | 68.01 |
|  | 2027[办公室] | 4.13 | 6 | 317 | 320 | 31 | 0.05 | 0 | 76.64 |
|  | 2028[卫生间] | 3.99 | 18 | 37 | 37 | 0 | 0.00 | 0 | 9.25 |
|  | 2029[卫生间] | 3.80 | 15 | 667 | 667 | 0 | 0.00 | 0 | 175.57 |
|  | 2030[仓库] | 3.65 | 6 | 242 | 123 | 119 | 0.18 | 0 | 66.24 |
|  | 2031[卫生间] | 3.52 | 18 | 76 | 76 | 0 | 0.00 | 0 | 21.64 |
|  | 2032[卫生间] | 3.01 | 18 | 28 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 9.25 |
|  | 2033[卫生间] | 2.90 | 18 | 76 | 76 | 0 | 0.00 | 0 | 26.18 |
|  | 整层 | 526.79 | 21 | 13801 | 26908 | 0 | 0.00 | 0 | 26.20 |
| 建筑 |  | 1629.11 | 21 | 28727 | 54315 | 0 | 0.00 | 0 | 17.63 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[休息区/阅读角] |  | 4.50 | 489.90 | 26 | 60 | 5250.6 | 6 | 7046.0 | 6 | 2.67 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=482.16 K=0.34 | 342.2 831.1 | 342.2 831.1 | 342.2 831.1 | 342.2 831.1 | 342.2 831.1 | 342.2 831.1 | 831.1 831.1 | 831.1 831.1 | 831.1 831.1 | 831.1 831.1 | 831.1 831.1 | 831.1 831.1 |
| 顶板1 | F=1.86 K=0.34 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 |
| 顶板1 | F=1.83 K=0.34 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 |
| 顶板1 | F=1.58 K=0.34 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 | 1.1 1.1 |
| 顶板1 | F=1.47 K=0.34 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 |
| 顶板1 | F=1.03 K=0.34 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
| 顶板1 | F=0.34 K=0.34 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 |
| 内墙1 | F=22.53 K=0.54 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 |
| 内墙1 | F=53.55 K=0.54 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 | 60.3 60.3 |
| 内墙1 | F=74.29 K=0.54 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 | 83.6 83.6 |
| 内墙1 | F=11.15 K=0.54 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 | 12.6 12.6 |
| 内墙1 | F=4.91 K=0.54 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 | 13.4 13.4 |
| 内墙1 | F=7.03 K=0.54 | 7.9 19.2 | 7.9 19.2 | 7.9 19.2 | 7.9 19.2 | 7.9 19.2 | 7.9 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 | 19.2 19.2 |
| 内墙1 | F=16.10 K=0.54 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 | 44.0 44.0 |
| 内墙1 | F=65.74 K=0.54 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 | 74.0 74.0 |
| 内墙1 | F=52.69 K=0.54 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 | 59.3 59.3 |
| 内墙1 | F=15.42 K=0.54 | 17.4 42.1 | 17.4 42.1 | 17.4 42.1 | 17.4 42.1 | 17.4 42.1 | 17.4 42.1 | 42.1 42.1 | 42.1 42.1 | 42.1 42.1 | 42.1 42.1 | 42.1 42.1 | 42.1 42.1 |
| 内墙1 | F=300.42 K=0.54 | 338.2 338.2 | 338.2 338.2 | 338.2 338.2 | 338.2 338.2 | 338.2 338.2 | 338.2 338.2 | 338.2 338.2 | 338.2 338.2 | 338.2 338.2 | 338.2 338.2 | 338.2 338.2 | 338.2 338.2 |
| 内墙1 | F=49.74 K=0.54 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 | 56.0 56.0 |
| 内墙1 | F=240.92 K=0.54 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 | 271.2 271.2 |
| 内墙1 | F=169.20 K=0.54 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 | 190.5 190.5 |
| 内墙1 | F=144.74 K=0.54 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 | 162.9 162.9 |
| 内墙1 | F=20.22 K=0.54 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 | 22.8 22.8 |
| 内门1 | F=7.20 K=3.00 | 45.4 110.1 | 45.4 110.1 | 45.4 110.1 | 45.4 110.1 | 45.4 110.1 | 45.4 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 | 110.1 110.1 |
| 照明 | 显热(W) | 881.8 4213.1 | 734.8 4311.1 | 636.9 4409.1 | 538.9 4458.1 | 440.9 4507.1 | 391.9 4556.0 | 2057.6 4605.0 | 3037.4 2939.4 | 3429.3 1910.6 | 3674.2 1567.7 | 3870.2 1273.7 | 4066.2 1077.8 |
| 人体 | 显热(W) | 207.5 1318.9 | 177.8 1348.6 | 148.2 1363.4 | 133.4 1378.2 | 103.7 1393.0 | 88.9 1407.8 | 770.6 1422.7 | 1052.2 726.2 | 1141.1 444.6 | 1200.4 355.7 | 1244.8 296.4 | 1289.3 251.9 |
|  | 全热(W) | 207.5 3114.4 | 177.8 3144.0 | 148.2 3158.9 | 133.4 3173.7 | 103.7 3188.5 | 88.9 3203.3 | 2566.1 3218.1 | 2847.7 726.2 | 2936.6 444.6 | 2995.8 355.7 | 3040.3 296.4 | 3084.8 251.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.67 | 0.00 2.67 | 0.00 2.67 | 0.00 2.67 | 0.00 2.67 | 0.00 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 0.00 | 2.67 0.00 | 2.67 0.00 | 2.67 0.00 | 2.67 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -57205.9 | 0.0 -63633.6 | 0.0 -66847.4 | 0.0 -66043.9 | 0.0 -59616.3 | 0.0 -56402.5 | 0.0 -47564.5 | -2571.1 -36316.1 | -15426.3 -25067.8 | -27478.1 0.0 | -37923.0 0.0 | -48367.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -206906.2 | 0.0 -213541.4 | 0.0 -216859.0 | 0.0 -216029.6 | 0.0 -209394.4 | 0.0 -206076.8 | 0.0 -196953.5 | -150507.5 -185342.0 | -163777.8 -173730.5 | -176218.7 0.0 | -187000.8 0.0 | -197782.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -208.83 | 0.00 -208.83 | 0.00 -208.83 | 0.00 -208.83 | 0.00 -208.83 | 0.00 -208.83 | 0.00 -208.83 | -208.83 -208.83 | -208.83 -208.83 | -208.83 0.00 | -208.83 0.00 | -208.83 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2922 -197156 | 2745 -203664 | 2618 -206869 | 2505 -205975 | 2377 -199276 | 2313 -195895 | 7046 -186708 | -142200 -179254 | -154990 -168953 | -167126 4346 | -177668 3993 | -188210 3752 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2922 -49251 | 2745 -55552 | 2618 -58653 | 2505 -57785 | 2377 -51294 | 2313 -48016 | 5251 -39114 | 3941 -30228 | -8434 -20290 | -20181 4346 | -30386 3993 | -40590 3752 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2922 9750 | 2745 9878 | 2618 9990 | 2505 10054 | 2377 10118 | 2313 10182 | 7046 10246 | 8307 6088 | 8788 4778 | 9092 4346 | 9333 3993 | 9573 3752 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2922 7954 | 2745 8082 | 2618 8195 | 2505 8259 | 2377 8322 | 2313 8386 | 5251 8450 | 6512 6088 | 6993 4778 | 7297 4346 | 7537 3993 | 7778 3752 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[展区] |  | 4.50 | 196.19 | 26 | 60 | 11827.0 | 6 | 7895.1 | 18 | 2.67 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.74 K=0.34 | 0.5 1.3 | 0.5 1.3 | 0.5 1.3 | 0.5 1.3 | 0.5 1.3 | 0.5 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 | 1.3 1.3 |
| 西北外墙 | F=6.92 K=0.10 D=12.89 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 | 5.0 5.0 |
| 内墙1 | F=13.91 K=0.54 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 | 15.7 15.7 |
| 内墙1 | F=15.69 K=0.54 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 | 17.7 17.7 |
| 内墙1 | F=135.26 K=0.54 | 152.2 369.7 | 152.2 369.7 | 152.2 369.7 | 152.2 369.7 | 152.2 369.7 | 152.2 369.7 | 369.7 369.7 | 369.7 369.7 | 369.7 369.7 | 369.7 369.7 | 369.7 369.7 | 369.7 369.7 |
| 内墙1 | F=6.36 K=0.54 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 |
| 内墙1 | F=8.14 K=0.54 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 | 9.2 9.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 824.0 2324.9 | 706.3 2413.1 | 618.0 2472.0 | 559.1 2530.9 | 470.9 2589.7 | 441.4 2619.1 | 1177.1 2678.0 | 1530.3 1971.7 | 1795.1 1589.1 | 1971.7 1324.3 | 2118.9 1118.3 | 2236.6 941.7 |
| 照明 | 显热(W) | 1569.5 1569.5 | 1569.5 1569.5 | 1569.5 1569.5 | 1569.5 1569.5 | 1569.5 1569.5 | 1569.5 1569.5 | 1569.5 1569.5 | 1569.5 1569.5 | 1569.5 1569.5 | 1569.5 1569.5 | 1569.5 1569.5 | 1569.5 1569.5 |
| 人体 | 显热(W) | 207.7 1320.5 | 178.0 1350.2 | 148.4 1365.0 | 133.5 1379.8 | 103.9 1394.7 | 89.0 1409.5 | 771.5 1424.3 | 1053.4 727.0 | 1142.4 445.1 | 1201.8 356.1 | 1246.3 296.7 | 1290.8 252.2 |
|  | 全热(W) | 207.7 3118.1 | 178.0 3147.8 | 148.4 3162.6 | 133.5 3177.4 | 103.9 3192.3 | 89.0 3207.1 | 2569.1 3221.9 | 2851.0 727.0 | 2940.0 445.1 | 2999.4 356.1 | 3043.9 296.7 | 3088.4 252.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.67 | 0.00 2.67 | 0.00 2.67 | 0.00 2.67 | 0.00 2.67 | 0.00 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 0.00 | 2.67 0.00 | 2.67 0.00 | 2.67 0.00 | 2.67 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -57273.6 | 0.0 -63708.8 | 0.0 -66926.5 | 0.0 -66122.0 | 0.0 -59686.8 | 0.0 -56469.2 | 7883.2 0.0 | -2574.1 0.0 | -15444.6 0.0 | -27510.6 0.0 | -37967.9 0.0 | -48425.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -207151.0 | 0.0 -213793.9 | 0.0 -217115.4 | 0.0 -216285.1 | 0.0 -209642.1 | 0.0 -206320.6 | -139890.6 0.0 | -150685.5 0.0 | -163971.5 0.0 | -176427.1 0.0 | -187222.0 0.0 | -198016.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -209.08 | 0.00 -209.08 | 0.00 -209.08 | 0.00 -209.08 | 0.00 -209.08 | 0.00 -209.08 | -209.08 0.00 | -209.08 0.00 | -209.08 0.00 | -209.08 0.00 | -209.08 0.00 | -209.08 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2809 -199713 | 2661 -206238 | 2543 -209486 | 2470 -208582 | 2352 -201865 | 2307 -198499 | -134149 7895 | -144309 4694 | -157241 4029 | -169461 3676 | -180064 3410 | -190697 3189 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2809 -51633 | 2661 -57950 | 2543 -61094 | 2470 -60216 | 2352 -53707 | 2307 -50445 | 11827 6098 | 2005 4694 | -10512 4029 | -22342 3676 | -32608 3410 | -42903 3189 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2809 7438 | 2661 7556 | 2543 7630 | 2470 7703 | 2352 7777 | 2307 7821 | 5741 7895 | 6376 4694 | 6730 4029 | 6966 3676 | 7158 3410 | 7320 3189 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2809 5641 | 2661 5758 | 2543 5832 | 2470 5906 | 2352 5980 | 2307 6024 | 3944 6098 | 4579 4694 | 4933 4029 | 5169 3676 | 5360 3410 | 5523 3189 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 | 2.67 2.67 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[无障碍卫] |  | 4.50 | 106.46 | 24 | 60 | 2459.6 | 6 | 6358.7 | 6 | 5.83 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 40.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=6.75 K=0.10 D=12.89 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 | 7.2 7.2 |
| 东北外墙 | F=27.18 K=0.10 D=12.89 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 |
| 北外墙 | F=19.71 K=0.10 D=12.89 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 | 14.7 14.7 |
| 西北外墙 | F=27.44 K=0.10 D=12.89 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.4 | 25.4 25.5 |
| 西外墙 | F=9.41 K=0.10 D=12.89 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 | 10.2 10.2 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=1.68 | 38.1 96.3 | 33.9 98.9 | 30.5 123.7 | 27.3 166.1 | 24.5 210.3 | 22.0 231.0 | 50.8 210.4 | 59.7 97.8 | 63.0 58.6 | 74.9 52.5 | 84.3 47.1 | 90.7 42.3 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 2.3 6.7 | 1.7 7.3 | 1.5 7.5 | 1.3 7.5 | 1.1 6.9 | 0.9 6.7 | 1.3 5.9 | 2.2 5.0 | 3.3 4.1 | 4.3 3.4 | 5.1 2.9 | 6.0 2.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 35.7 89.6 | 32.2 91.6 | 29.0 116.1 | 26.1 158.6 | 23.5 203.4 | 21.1 224.3 | 49.5 204.5 | 57.5 92.8 | 59.8 54.5 | 70.6 49.1 | 79.2 44.1 | 84.7 39.7 |
| 内墙1 | F=10.34 K=0.54 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 内墙1 | F=3.48 K=0.54 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 | 7.7 7.7 |
| 内墙2 | F=5.76 K=0.54 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 | 12.3 12.3 |
| 内墙2 | F=17.20 K=0.54 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 | 36.9 36.9 |
| 内墙2 | F=24.31 K=0.54 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 | 52.1 52.1 |
| 内墙2 | F=31.36 K=0.54 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 | 67.2 67.2 |
| 内墙1 | F=20.36 K=0.54 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 | 44.7 44.7 |
| 内窗2 | F=3.76 K=2.50 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 |
| 内窗2 | F=3.76 K=2.50 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 | 37.6 37.6 |
| 内窗2 | F=3.77 K=2.50 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 | 37.7 37.7 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 | 23.2 23.2 |
| 内门2 | F=2.69 K=3.00 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
| 内门2 | F=2.66 K=3.00 | 31.9 31.9 | 31.9 31.9 | 31.9 31.9 | 31.9 31.9 | 31.9 31.9 | 31.9 31.9 | 31.9 31.9 | 31.9 31.9 | 31.9 31.9 | 31.9 31.9 | 31.9 31.9 | 31.9 31.9 |
| 内门2 | F=2.70 K=3.00 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 |
| 内门2 | F=2.70 K=3.00 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 | 32.4 32.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 149.0 420.5 | 127.8 436.5 | 111.8 447.1 | 101.1 457.8 | 85.2 468.4 | 79.8 473.7 | 212.9 484.4 | 276.8 356.6 | 324.7 287.4 | 356.6 239.5 | 383.3 202.3 | 404.5 170.3 |
| 照明 | 显热(W) | 153.3 732.4 | 127.8 749.5 | 110.7 766.5 | 93.7 775.0 | 76.7 783.5 | 68.1 792.1 | 357.7 800.6 | 528.0 511.0 | 596.2 332.2 | 638.8 272.5 | 672.8 221.4 | 706.9 187.4 |
| 人体 | 显热(W) | 329.4 2093.9 | 282.3 2141.0 | 235.3 2164.5 | 211.7 2188.1 | 164.7 2211.6 | 141.2 2235.1 | 1223.4 2258.6 | 1670.5 1152.8 | 1811.6 705.8 | 1905.7 564.7 | 1976.3 470.5 | 2046.9 400.0 |
|  | 全热(W) | 329.4 5993.0 | 282.3 6040.1 | 235.3 6063.6 | 211.7 6087.1 | 164.7 6110.6 | 141.2 6134.2 | 5122.5 6157.7 | 5569.5 1152.8 | 5710.7 705.8 | 5804.8 564.7 | 5875.4 470.5 | 5946.0 400.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.83 | 0.00 5.83 | 0.00 5.83 | 0.00 5.83 | 0.00 5.83 | 0.00 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 0.00 | 5.83 0.00 | 5.83 0.00 | 5.83 0.00 | 5.83 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -117462.7 | 0.0 -126774.6 | 0.0 -131430.5 | 0.0 -130266.5 | 0.0 -120954.7 | 0.0 -116298.7 | 0.0 -103494.9 | -38311.7 -87199.1 | -56935.5 -70903.3 | -74395.3 0.0 | -89527.1 0.0 | -104658.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -399109.0 | 0.0 -408721.5 | 0.0 -413527.8 | 0.0 -412326.2 | 0.0 -402713.7 | 0.0 -397907.4 | 0.0 -384690.2 | -317402.7 -367868.4 | -336627.7 -351046.5 | -354651.2 0.0 | -370271.5 0.0 | -385891.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -393.01 | 0.00 -393.01 | 0.00 -393.01 | 0.00 -393.01 | 0.00 -393.01 | 0.00 -393.01 | 0.00 -393.01 | -393.01 -393.01 | -393.01 -393.01 | -393.01 0.00 | -393.01 0.00 | -393.01 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1285 -391252 | 1186 -400782 | 1103 -405512 | 1049 -404225 | 966 -394526 | 926 -389662 | 6359 -376422 | -310354 -365135 | -329318 -349048 | -347161 1744 | -362641 1556 | -378129 1415 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1285 -113505 | 1186 -122734 | 1103 -127314 | 1049 -126065 | 966 -116666 | 926 -111952 | 2460 -99126 | -35162 -84466 | -53525 -68905 | -70805 1744 | -85796 1556 | -100795 1415 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1285 7857 | 1186 7940 | 1103 8016 | 1049 8101 | 966 8188 | 926 8246 | 6359 8268 | 7049 2733 | 7309 1999 | 7490 1744 | 7630 1556 | 7763 1415 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1285 3958 | 1186 4041 | 1103 4116 | 1049 4202 | 966 4289 | 926 4347 | 2460 4369 | 3150 2733 | 3410 1999 | 3591 1744 | 3731 1556 | 3864 1415 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 | 5.83 5.83 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1006[大厅] |  | 4.50 | 73.23 | 26 | 60 | 1254.0 | 7 | 1443.8 | 6 | 0.40 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 20.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 10.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.12 K=0.20 D=4.08 | 0.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.1 0.2 |
| 顶板1 | F=57.65 K=0.34 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 | 40.9 40.9 |
| 顶板1 | F=13.82 K=0.34 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 |
| 顶板1 | F=0.09 K=0.34 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 |
| 顶板1 | F=0.07 K=0.34 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 |
| 南外墙 | F=10.76 K=0.10 D=12.89 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 | 7.9 7.9 |
| 东南外墙 | F=17.92 K=0.10 D=12.89 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.3 | 15.3 15.4 | 15.3 15.4 | 15.3 15.4 | 15.3 15.4 | 15.3 15.4 | 15.3 15.4 | 15.3 15.4 | 15.3 15.4 |
| 东外墙 | F=15.04 K=0.10 D=12.89 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 |
| 东北外墙 | F=15.86 K=0.10 D=12.89 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 | 11.4 11.4 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 50.2 300.2 | 44.3 258.4 | 39.6 204.2 | 35.1 165.3 | 31.2 151.6 | 39.3 149.9 | 135.5 138.4 | 228.3 88.7 | 306.8 78.9 | 362.6 70.3 | 378.1 62.8 | 353.1 56.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.5 7.1 | -0.4 7.9 | -0.7 8.3 | -1.1 8.2 | -1.4 7.4 | -1.6 7.0 | -1.0 5.9 | 0.3 4.5 | 1.9 3.1 | 3.4 2.1 | 4.7 1.4 | 6.0 0.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 49.7 293.1 | 44.7 250.5 | 40.2 195.9 | 36.2 157.1 | 32.6 144.2 | 40.8 142.9 | 136.5 132.5 | 227.9 84.2 | 304.9 75.8 | 359.2 68.2 | 373.4 61.4 | 347.1 55.2 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=2.51 | 50.4 213.5 | 44.5 174.0 | 39.7 172.9 | 35.3 165.7 | 31.3 152.0 | 39.7 150.2 | 230.3 138.7 | 341.0 89.0 | 405.5 79.1 | 425.3 70.5 | 386.1 63.0 | 307.2 56.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.5 7.1 | -0.4 7.9 | -0.7 8.3 | -1.1 8.2 | -1.4 7.4 | -1.6 7.0 | -1.0 5.9 | 0.3 4.5 | 1.9 3.1 | 3.4 2.1 | 4.7 1.4 | 6.0 0.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 49.9 206.4 | 44.9 166.1 | 40.4 164.6 | 36.3 157.5 | 32.7 144.6 | 41.2 143.2 | 231.3 132.8 | 340.6 84.5 | 403.5 76.0 | 421.9 68.4 | 381.4 61.6 | 301.2 55.4 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 45.6 156.4 | 40.2 158.7 | 35.8 159.1 | 31.8 153.3 | 28.2 140.8 | 30.1 140.2 | 205.7 129.7 | 276.6 80.8 | 291.7 71.8 | 261.2 63.9 | 217.9 57.1 | 171.9 50.9 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.5 7.1 | -0.4 7.9 | -0.7 8.3 | -1.1 8.2 | -1.4 7.4 | -1.6 7.0 | -1.0 5.9 | 0.3 4.5 | 1.9 3.1 | 3.4 2.1 | 4.7 1.4 | 6.0 0.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 45.0 149.3 | 40.5 150.8 | 36.5 150.8 | 32.8 145.1 | 29.6 133.4 | 31.7 133.1 | 206.6 123.8 | 276.3 76.3 | 289.7 68.7 | 257.7 61.8 | 213.1 55.6 | 165.8 50.1 |
| 内墙1 | F=20.32 K=0.54 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 |
| 内墙1 | F=18.94 K=0.54 | 21.3 51.8 | 21.3 51.8 | 21.3 51.8 | 21.3 51.8 | 21.3 51.8 | 21.3 51.8 | 51.8 51.8 | 51.8 51.8 | 51.8 51.8 | 51.8 51.8 | 51.8 51.8 | 51.8 51.8 |
| 内墙1 | F=6.75 K=0.54 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 |
| 照明 | 显热(W) | 131.8 629.8 | 109.9 644.5 | 95.2 659.1 | 80.6 666.4 | 65.9 673.8 | 58.6 681.1 | 307.6 688.4 | 454.0 439.4 | 512.6 285.6 | 549.3 234.3 | 578.5 190.4 | 607.8 161.1 |
| 人体 | 显热(W) | 31.0 197.2 | 26.6 201.6 | 22.2 203.8 | 19.9 206.0 | 15.5 208.2 | 13.3 210.5 | 115.2 212.7 | 157.3 108.6 | 170.6 66.5 | 179.4 53.2 | 186.1 44.3 | 192.7 37.7 |
|  | 全热(W) | 31.0 465.6 | 26.6 470.0 | 22.2 472.2 | 19.9 474.4 | 15.5 476.6 | 13.3 478.9 | 383.6 481.1 | 425.7 108.6 | 439.0 66.5 | 447.8 53.2 | 454.5 44.3 | 461.1 37.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.00 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 | 0.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -8551.6 | 0.0 -9512.5 | 0.0 -9992.9 | 0.0 -9872.8 | 0.0 -8911.9 | 0.0 -8431.5 | 0.0 -7110.3 | -384.3 -5428.8 | -2306.0 -3747.3 | -4107.7 0.0 | -5669.0 0.0 | -7230.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -30930.0 | 0.0 -31921.9 | 0.0 -32417.8 | 0.0 -32293.8 | 0.0 -31301.9 | 0.0 -30806.0 | 0.0 -29442.2 | -22499.1 -27706.4 | -24482.8 -25970.6 | -26342.6 0.0 | -27954.4 0.0 | -29566.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -31.22 | 0.00 -31.22 | 0.00 -31.22 | 0.00 -31.22 | 0.00 -31.22 | 0.00 -31.22 | 0.00 -31.22 | -31.22 -31.22 | -31.22 -31.22 | -31.22 0.00 | -31.22 0.00 | -31.22 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 460 -28983 | 416 -30035 | 383 -30569 | 353 -30487 | 323 -29526 | 332 -29025 | 1444 -27685 | -20592 -26719 | -22346 -25208 | -24115 674 | -25758 599 | -27484 543 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 460 -6873 | 416 -7894 | 383 -8413 | 353 -8335 | 323 -7404 | 332 -6919 | 1175 -5621 | 1254 -4441 | -438 -2984 | -2149 674 | -3741 599 | -5417 543 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 460 1947 | 416 1887 | 383 1849 | 353 1806 | 323 1776 | 332 1781 | 1444 1758 | 1907 988 | 2137 763 | 2227 674 | 2196 599 | 2082 543 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 460 1678 | 416 1618 | 383 1580 | 353 1538 | 323 1508 | 332 1513 | 1175 1489 | 1638 988 | 1868 763 | 1959 674 | 1928 599 | 1814 543 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 | 0.40 0.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1007[户外活动区] |  | 4.50 | 68.32 | 28 | 60 | 8002.0 | 7 | 4559.6 | 6 | 4.84 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 19.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=66.59 K=0.34 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 |
| 顶板1 | F=0.14 K=0.34 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 |
| 东南外墙 | F=27.45 K=0.10 D=12.89 | 17.8 17.7 | 17.8 17.7 | 17.8 17.7 | 17.8 17.7 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.8 17.8 | 17.7 17.8 | 17.7 17.8 | 17.7 17.8 |
| 西南外墙 | F=22.05 K=0.10 D=12.89 | 14.3 14.2 | 14.3 14.2 | 14.3 14.2 | 14.3 14.2 | 14.3 14.2 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.3 14.3 | 14.2 14.3 | 14.2 14.3 | 14.2 14.3 |
| 内墙1 | F=7.90 K=0.54 | 0.4 13.1 | 0.4 13.1 | 0.4 13.1 | 0.4 13.1 | 0.4 13.1 | 0.4 13.1 | 13.1 13.1 | 13.1 13.1 | 13.1 13.1 | 13.1 13.1 | 13.1 13.1 | 13.1 13.1 |
| 内墙1 | F=55.17 K=0.54 | 3.0 91.7 | 3.0 91.7 | 3.0 91.7 | 3.0 91.7 | 3.0 91.7 | 3.0 91.7 | 91.7 91.7 | 91.7 91.7 | 91.7 91.7 | 91.7 91.7 | 91.7 91.7 | 91.7 91.7 |
| 内墙1 | F=52.33 K=0.54 | 2.8 87.0 | 2.8 87.0 | 2.8 87.0 | 2.8 87.0 | 2.8 87.0 | 2.8 87.0 | 87.0 87.0 | 87.0 87.0 | 87.0 87.0 | 87.0 87.0 | 87.0 87.0 | 87.0 87.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 95.7 269.9 | 82.0 280.1 | 71.7 287.0 | 64.9 293.8 | 54.7 300.6 | 51.2 304.0 | 136.6 310.9 | 177.6 228.9 | 208.4 184.5 | 228.9 153.7 | 246.0 129.8 | 259.6 109.3 |
| 照明 | 显热(W) | 98.4 470.1 | 82.0 481.0 | 71.1 491.9 | 60.1 497.4 | 49.2 502.9 | 43.7 508.3 | 229.6 513.8 | 338.9 328.0 | 382.6 213.2 | 409.9 174.9 | 431.8 142.1 | 453.7 120.2 |
| 人体 | 显热(W) | 194.7 1237.4 | 166.8 1265.2 | 139.0 1279.1 | 125.1 1293.0 | 97.3 1307.0 | 83.4 1320.9 | 723.0 1334.8 | 987.2 681.3 | 1070.6 417.1 | 1126.2 333.7 | 1167.9 278.1 | 1209.6 236.4 |
|  | 全热(W) | 194.7 4481.6 | 166.8 4509.4 | 139.0 4523.3 | 125.1 4537.3 | 97.3 4551.2 | 83.4 4565.1 | 3967.2 4579.0 | 4231.4 681.3 | 4314.8 417.1 | 4370.4 333.7 | 4412.1 278.1 | 4453.8 236.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.84 | 0.00 4.84 | 0.00 4.84 | 0.00 4.84 | 0.00 4.84 | 0.00 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 0.00 | 4.84 0.00 | 4.84 0.00 | 4.84 0.00 | 4.84 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -9813.7 | 0.0 -11706.1 | 0.0 -12652.4 | 0.0 -12415.8 | 0.0 -10523.4 | 0.0 -9577.1 | 0.0 -6975.0 | 6272.1 -3663.2 | 2487.2 -351.5 | -1061.1 0.0 | -4136.4 0.0 | -7211.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -39237.8 | 0.0 -41191.4 | 0.0 -42168.1 | 0.0 -41923.9 | 0.0 -39970.4 | 0.0 -38993.6 | 0.0 -36307.5 | -22632.7 -32888.8 | -26539.8 -29470.1 | -30202.7 0.0 | -33377.2 0.0 | -36551.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -41.05 | 0.00 -41.05 | 0.00 -41.05 | 0.00 -41.05 | 0.00 -41.05 | 0.00 -41.05 | 0.00 -41.05 | -41.05 -41.05 | -41.05 -41.05 | -41.05 0.00 | -41.05 0.00 | -41.05 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 429 -33790 | 371 -35695 | 322 -36640 | 291 -36369 | 242 -34390 | 219 -33390 | 4560 -30678 | -17659 -31424 | -21408 -28429 | -24967 889 | -28061 776 | -31158 692 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 429 -7610 | 371 -9454 | 322 -10368 | 291 -10105 | 242 -8187 | 219 -7218 | 1315 -4589 | 8002 -2199 | 4375 689 | 930 889 | -2065 776 | -5063 692 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 429 5448 | 371 5497 | 322 5528 | 291 5555 | 242 5581 | 219 5604 | 4560 5630 | 4974 1464 | 5132 1041 | 5235 889 | 5316 776 | 5393 692 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 429 2204 | 371 2252 | 322 2284 | 291 2310 | 242 2337 | 219 2359 | 1315 2386 | 1730 1464 | 1888 1041 | 1991 889 | 2072 776 | 2149 692 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 | 4.84 4.84 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1010[（含智能控制）] |  | 4.50 | 31.40 | 26 | 60 | 996.9 | 6 | 1747.2 | 6 | 1.12 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.9(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 20.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.01 K=0.20 D=4.08 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 顶板1 | F=0.00 K=0.34 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 南外墙 | F=10.27 K=0.10 D=12.89 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 | 7.6 7.6 |
| 东南外墙 | F=5.39 K=0.10 D=12.89 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 | 4.6 4.6 |
| 西南外墙 | F=14.59 K=0.10 D=12.89 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 | 12.5 12.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 46.7 263.9 | 41.2 269.4 | 36.7 253.1 | 32.6 215.5 | 28.9 160.7 | 25.7 150.3 | 69.3 131.8 | 82.9 82.8 | 88.8 73.5 | 114.6 65.5 | 189.6 58.5 | 234.7 52.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.5 7.1 | -0.4 7.9 | -0.7 8.3 | -1.1 8.2 | -1.4 7.4 | -1.6 7.0 | -1.0 5.9 | 0.3 4.5 | 1.9 3.1 | 3.4 2.1 | 4.7 1.4 | 6.0 0.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 46.2 256.8 | 41.6 261.5 | 37.4 244.7 | 33.7 207.3 | 30.3 153.3 | 27.3 143.3 | 70.2 125.9 | 82.5 78.3 | 86.9 70.4 | 111.2 63.4 | 184.9 57.0 | 228.7 51.3 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=1.25 | 25.0 149.2 | 22.0 128.5 | 19.7 85.7 | 17.5 82.2 | 15.5 75.4 | 13.8 74.5 | 46.7 68.8 | 64.6 44.1 | 76.4 39.2 | 91.0 34.9 | 98.3 31.2 | 175.5 27.9 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 3.5 | -0.2 3.9 | -0.3 4.1 | -0.5 4.1 | -0.7 3.7 | -0.8 3.5 | -0.5 2.9 | 0.2 2.2 | 1.0 1.6 | 1.7 1.1 | 2.3 0.7 | 3.0 0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 24.7 145.7 | 22.2 124.5 | 20.0 81.6 | 18.0 78.1 | 16.2 71.7 | 14.6 71.0 | 47.2 65.9 | 64.4 41.8 | 75.5 37.7 | 89.3 33.9 | 96.0 30.5 | 172.5 27.5 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=1.26 | 29.5 106.9 | 26.1 147.0 | 23.3 181.2 | 20.8 199.3 | 18.5 196.0 | 16.5 175.6 | 37.9 138.0 | 44.3 51.8 | 46.8 46.1 | 55.5 41.2 | 62.5 36.8 | 80.2 32.9 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 3.6 | -0.2 4.0 | -0.3 4.2 | -0.5 4.1 | -0.7 3.7 | -0.8 3.5 | -0.5 3.0 | 0.2 2.3 | 1.0 1.6 | 1.7 1.1 | 2.4 0.7 | 3.0 0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 29.2 103.3 | 26.3 143.0 | 23.7 177.0 | 21.3 195.2 | 19.2 192.3 | 17.3 172.1 | 38.4 135.1 | 44.2 49.5 | 45.8 44.5 | 53.8 40.1 | 60.1 36.1 | 77.2 32.5 |
| 内墙1 | F=30.85 K=0.54 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 |
| 内墙1 | F=12.79 K=0.54 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 | 35.0 35.0 |
| 内墙1 | F=2.50 K=0.54 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 44.0 124.0 | 37.7 128.8 | 33.0 131.9 | 29.8 135.0 | 25.1 138.2 | 23.6 139.7 | 62.8 142.9 | 81.6 105.2 | 95.8 84.8 | 105.2 70.7 | 113.1 59.7 | 119.3 50.2 |
| 照明 | 显热(W) | 45.2 216.1 | 37.7 221.1 | 32.7 226.1 | 27.6 228.6 | 22.6 231.1 | 20.1 233.6 | 105.5 236.1 | 155.8 150.7 | 175.9 98.0 | 188.4 80.4 | 198.5 65.3 | 208.5 55.3 |
| 人体 | 显热(W) | 145.3 923.8 | 124.6 944.5 | 103.8 954.9 | 93.4 965.3 | 72.7 975.7 | 62.3 986.0 | 539.7 996.4 | 736.9 508.6 | 799.2 311.4 | 840.7 249.1 | 871.9 207.6 | 903.0 176.5 |
|  | 全热(W) | 145.3 1674.1 | 124.6 1694.9 | 103.8 1705.3 | 93.4 1715.7 | 72.7 1726.0 | 62.3 1736.4 | 1290.1 1746.8 | 1487.3 508.6 | 1549.6 311.4 | 1591.1 249.1 | 1622.2 207.6 | 1653.4 176.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.12 | 0.00 1.12 | 0.00 1.12 | 0.00 1.12 | 0.00 1.12 | 0.00 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 0.00 | 1.12 0.00 | 1.12 0.00 | 1.12 0.00 | 1.12 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -25733.0 | 0.0 -28624.3 | 0.0 -30070.0 | 0.0 -29708.6 | 0.0 -26817.2 | 0.0 -25371.5 | 0.0 -21395.9 | -1156.5 -16336.1 | -6939.2 -11276.2 | -12360.5 0.0 | -17058.9 0.0 | -21757.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -93072.7 | 0.0 -96057.4 | 0.0 -97549.7 | 0.0 -97176.6 | 0.0 -94191.9 | 0.0 -92699.6 | 0.0 -88595.6 | -67702.8 -83372.4 | -73672.2 -78149.2 | -79268.5 0.0 | -84118.6 0.0 | -88968.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -93.94 | 0.00 -93.94 | 0.00 -93.94 | 0.00 -93.94 | 0.00 -93.94 | 0.00 -93.94 | 0.00 -93.94 | -93.94 -93.94 | -93.94 -93.94 | -93.94 0.00 | -93.94 0.00 | -93.94 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 471 -90403 | 424 -93333 | 384 -94832 | 357 -94465 | 318 -91530 | 297 -90054 | 1747 -85996 | -65651 -82294 | -71504 -77361 | -76988 677 | -81699 594 | -86362 530 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 471 -23814 | 424 -26650 | 384 -28102 | 357 -27748 | 318 -24905 | 297 -23477 | 997 -19547 | 145 -15258 | -5521 -10488 | -10830 677 | -15390 594 | -19901 530 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 471 2669 | 424 2724 | 384 2718 | 357 2711 | 318 2662 | 297 2645 | 1747 2600 | 2051 1078 | 2168 788 | 2281 677 | 2419 594 | 2607 530 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 471 1919 | 424 1974 | 384 1968 | 357 1961 | 318 1912 | 297 1895 | 997 1849 | 1301 1078 | 1418 788 | 1531 677 | 1669 594 | 1856 530 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 | 1.12 1.12 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[特色教室] |  | 4.50 | 28.53 | 26 | 60 | 1095.8 | 6 | 2027.5 | 6 | 1.40 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=7.15 K=0.10 D=12.89 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 |
| 北外墙 | F=11.03 K=0.10 D=12.89 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 西北外墙 | F=9.78 K=0.10 D=12.89 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 |
| 西外墙 | F=13.34 K=0.10 D=12.89 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 | 11.7 11.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.26 | 20.9 69.5 | 18.4 71.5 | 16.4 72.5 | 14.5 70.3 | 12.9 64.7 | 11.4 67.9 | 38.0 65.3 | 43.8 37.2 | 44.0 33.0 | 53.1 29.4 | 60.2 26.2 | 65.2 23.4 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 3.6 | -0.2 4.0 | -0.3 4.2 | -0.5 4.1 | -0.7 3.7 | -0.8 3.5 | -0.5 3.0 | 0.2 2.3 | 1.0 1.6 | 1.7 1.1 | 2.4 0.7 | 3.0 0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 20.7 66.0 | 18.6 67.6 | 16.7 68.4 | 15.1 66.2 | 13.5 61.0 | 12.2 64.4 | 38.5 62.3 | 43.7 35.0 | 43.1 31.5 | 51.4 28.3 | 57.9 25.5 | 62.2 23.0 |
| 西北外窗 | 总负荷(W) F=2.51 | 54.0 141.3 | 47.8 145.1 | 42.7 182.1 | 37.9 245.7 | 33.7 311.9 | 30.0 342.8 | 73.1 312.0 | 86.3 143.4 | 91.4 84.7 | 109.1 75.5 | 123.2 67.5 | 132.9 60.3 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.5 7.1 | -0.4 7.9 | -0.7 8.3 | -1.1 8.2 | -1.4 7.4 | -1.6 7.0 | -1.0 5.9 | 0.3 4.5 | 1.9 3.1 | 3.4 2.1 | 4.7 1.4 | 6.0 0.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 53.5 134.1 | 48.2 137.2 | 43.3 173.8 | 39.0 237.5 | 35.1 304.4 | 31.6 335.7 | 74.1 306.1 | 86.0 138.9 | 89.5 81.6 | 105.7 73.4 | 118.5 66.1 | 126.9 59.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.26 | 31.6 71.9 | 28.0 107.8 | 25.1 161.2 | 22.3 206.2 | 19.9 227.4 | 17.7 225.5 | 39.0 191.8 | 45.4 97.7 | 47.7 49.4 | 56.4 44.1 | 63.2 39.4 | 67.9 35.3 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 3.6 | -0.2 4.0 | -0.3 4.2 | -0.5 4.1 | -0.7 3.7 | -0.8 3.5 | -0.5 3.0 | 0.2 2.3 | 1.0 1.6 | 1.7 1.1 | 2.4 0.7 | 3.0 0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 31.4 68.4 | 28.2 103.8 | 25.4 157.1 | 22.9 202.1 | 20.6 223.7 | 18.5 222.0 | 39.5 188.9 | 45.2 95.5 | 46.7 47.8 | 54.7 43.0 | 60.9 38.7 | 64.9 34.9 |
| 内墙1 | F=9.67 K=0.54 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 | 10.9 10.9 |
| 内墙1 | F=2.45 K=0.54 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 | 2.8 2.8 |
| 内墙1 | F=3.80 K=0.54 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 | 4.3 4.3 |
| 内墙1 | F=22.35 K=0.54 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 | 25.2 25.2 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 | 37.8 37.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.9 112.7 | 34.2 117.0 | 30.0 119.8 | 27.1 122.7 | 22.8 125.5 | 21.4 126.9 | 57.1 129.8 | 74.2 95.6 | 87.0 77.0 | 95.6 64.2 | 102.7 54.2 | 108.4 45.6 |
| 照明 | 显热(W) | 46.2 220.8 | 38.5 225.9 | 33.4 231.1 | 28.2 233.6 | 23.1 236.2 | 20.5 238.8 | 107.8 241.3 | 159.2 154.0 | 179.7 100.1 | 192.5 82.2 | 202.8 66.7 | 213.1 56.5 |
| 人体 | 显热(W) | 180.4 1147.0 | 154.7 1172.8 | 128.9 1185.7 | 116.0 1198.6 | 90.2 1211.4 | 77.3 1224.3 | 670.2 1237.2 | 915.0 631.5 | 992.4 386.6 | 1043.9 309.3 | 1082.6 257.8 | 1121.2 219.1 |
|  | 全热(W) | 180.4 2078.7 | 154.7 2104.5 | 128.9 2117.4 | 116.0 2130.2 | 90.2 2143.1 | 77.3 2156.0 | 1601.8 2168.9 | 1846.7 631.5 | 1924.0 386.6 | 1975.6 309.3 | 2014.3 257.8 | 2052.9 219.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.40 | 0.00 1.40 | 0.00 1.40 | 0.00 1.40 | 0.00 1.40 | 0.00 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 0.00 | 1.40 0.00 | 1.40 0.00 | 1.40 0.00 | 1.40 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -38341.6 | 0.0 -42649.7 | 0.0 -44803.7 | 0.0 -44265.2 | 0.0 -39957.1 | 0.0 -37803.1 | 0.0 -31879.5 | -1723.2 -24340.5 | -10339.3 -16801.4 | -18416.9 0.0 | -25417.5 0.0 | -32418.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -138676.5 | 0.0 -143123.6 | 0.0 -145347.2 | 0.0 -144791.3 | 0.0 -140344.2 | 0.0 -138120.6 | 0.0 -132005.8 | -100875.9 -124223.3 | -109770.2 -116440.9 | -118108.5 0.0 | -125335.1 0.0 | -132561.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -139.97 | 0.00 -139.97 | 0.00 -139.97 | 0.00 -139.97 | 0.00 -139.97 | 0.00 -139.97 | 0.00 -139.97 | -139.97 -139.97 | -139.97 -139.97 | -139.97 0.00 | -139.97 0.00 | -139.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 484 -135871 | 432 -140241 | 387 -142353 | 357 -141672 | 313 -137125 | 289 -134852 | 2027 -128786 | -98510 -122953 | -107286 -115599 | -115516 715 | -122658 622 | -129811 551 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 484 -36468 | 432 -40699 | 387 -42741 | 357 -42078 | 313 -37669 | 289 -35466 | 1096 -29592 | -289 -23070 | -8787 -15960 | -16756 715 | -23672 622 | -30599 551 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 484 2805 | 432 2882 | 387 2995 | 357 3119 | 313 3219 | 289 3268 | 2027 3220 | 2366 1270 | 2484 842 | 2593 715 | 2677 622 | 2751 551 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 484 1874 | 432 1951 | 387 2063 | 357 2188 | 313 2288 | 289 2337 | 1096 2288 | 1434 1270 | 1553 842 | 1661 715 | 1745 622 | 1819 551 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 | 1.40 1.40 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1012[教室] |  | 4.50 | 28.23 | 26 | 60 | 1039.9 | 6 | 1961.8 | 6 | 1.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.02 K=0.34 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 南外墙 | F=14.38 K=0.10 D=12.89 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 |
| 东南外墙 | F=6.46 K=0.10 D=12.89 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 | 5.5 5.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=2.52 | 46.7 264.0 | 41.2 269.5 | 36.7 253.1 | 32.6 215.6 | 28.9 160.7 | 25.7 150.3 | 69.3 131.9 | 82.9 82.8 | 89.6 73.6 | 134.3 65.5 | 189.7 58.5 | 234.8 52.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.5 7.1 | -0.4 7.9 | -0.7 8.3 | -1.1 8.2 | -1.4 7.4 | -1.6 7.0 | -1.0 5.9 | 0.3 4.5 | 1.9 3.1 | 3.4 2.1 | 4.7 1.4 | 6.0 0.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 46.2 256.9 | 41.6 261.5 | 37.4 244.8 | 33.7 207.4 | 30.3 153.3 | 27.3 143.3 | 70.3 126.0 | 82.6 78.3 | 87.7 70.4 | 130.9 63.4 | 185.0 57.1 | 228.7 51.4 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=2.51 | 50.1 299.9 | 44.3 258.1 | 39.5 235.7 | 35.1 165.1 | 31.2 151.4 | 27.7 149.7 | 93.8 138.3 | 129.7 88.6 | 167.5 78.8 | 362.2 70.2 | 377.6 62.7 | 352.7 56.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.5 7.1 | -0.4 7.9 | -0.7 8.3 | -1.1 8.2 | -1.4 7.4 | -1.6 7.0 | -1.0 5.9 | 0.3 4.5 | 1.9 3.1 | 3.4 2.1 | 4.7 1.4 | 6.0 0.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 49.6 292.8 | 44.7 250.2 | 40.2 227.4 | 36.2 156.9 | 32.6 144.0 | 29.3 142.7 | 94.8 132.4 | 129.4 84.1 | 165.6 75.7 | 358.8 68.1 | 372.9 61.3 | 346.7 55.2 |
| 内墙1 | F=18.83 K=0.54 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 | 21.2 21.2 |
| 内窗1 | F=2.51 K=2.50 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.5 111.5 | 33.9 115.7 | 29.6 118.6 | 26.8 121.4 | 22.6 124.2 | 21.2 125.6 | 56.5 128.4 | 73.4 94.6 | 86.1 76.2 | 94.6 63.5 | 101.6 53.6 | 107.3 45.2 |
| 照明 | 显热(W) | 45.7 218.5 | 38.1 223.6 | 33.0 228.6 | 27.9 231.2 | 22.9 233.7 | 20.3 236.3 | 106.7 238.8 | 157.5 152.4 | 177.8 99.1 | 190.5 81.3 | 200.7 66.0 | 210.9 55.9 |
| 人体 | 显热(W) | 178.5 1135.0 | 153.0 1160.5 | 127.5 1173.2 | 114.8 1186.0 | 89.3 1198.7 | 76.5 1211.5 | 663.1 1224.3 | 905.4 624.9 | 982.0 382.6 | 1033.0 306.1 | 1071.2 255.1 | 1109.5 216.8 |
|  | 全热(W) | 178.5 2056.9 | 153.0 2082.4 | 127.5 2095.2 | 114.8 2107.9 | 89.3 2120.7 | 76.5 2133.4 | 1585.1 2146.2 | 1827.4 624.9 | 1903.9 382.6 | 1954.9 306.1 | 1993.2 255.1 | 2031.4 216.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.38 | 0.00 1.38 | 0.00 1.38 | 0.00 1.38 | 0.00 1.38 | 0.00 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 0.00 | 1.38 0.00 | 1.38 0.00 | 1.38 0.00 | 1.38 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -37939.9 | 0.0 -42202.9 | 0.0 -44334.3 | 0.0 -43801.5 | 0.0 -39538.5 | 0.0 -37407.1 | 0.0 -31545.6 | -1705.2 -24085.5 | -10231.0 -16625.4 | -18224.0 0.0 | -25151.2 0.0 | -32078.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -137223.7 | 0.0 -141624.3 | 0.0 -143824.5 | 0.0 -143274.5 | 0.0 -138873.9 | 0.0 -136673.6 | 0.0 -130622.9 | -99819.1 -122922.0 | -108620.2 -115221.0 | -116871.2 0.0 | -124022.1 0.0 | -131173.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -138.50 | 0.00 -138.50 | 0.00 -138.50 | 0.00 -138.50 | 0.00 -138.50 | 0.00 -138.50 | 0.00 -138.50 | -138.50 -138.50 | -138.50 -138.50 | -138.50 0.00 | -138.50 0.00 | -138.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 411 -134222 | 361 -138624 | 317 -140843 | 288 -140383 | 245 -136033 | 222 -133828 | 1962 -127789 | -97498 -121828 | -106145 -114460 | -114084 637 | -121109 546 | -128185 477 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 411 -35861 | 361 -40125 | 317 -42275 | 288 -41832 | 245 -37619 | 222 -35483 | 1040 -29633 | -306 -22992 | -8678 -15865 | -16359 637 | -23160 546 | -30013 477 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 411 3001 | 361 3000 | 317 2982 | 288 2892 | 245 2841 | 222 2846 | 1962 2834 | 2321 1094 | 2475 761 | 2787 637 | 2913 546 | 2988 477 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 411 2079 | 361 2078 | 317 2060 | 288 1970 | 245 1919 | 222 1924 | 1040 1912 | 1399 1094 | 1553 761 | 1865 637 | 1991 546 | 2066 477 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1013[教室] |  | 4.50 | 27.95 | 26 | 60 | 1020.1 | 6 | 1932.9 | 6 | 1.37 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=0.03 K=0.34 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 西外墙 | F=8.94 K=0.10 D=12.89 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 | 7.8 7.8 |
| 西南外墙 | F=21.57 K=0.10 D=12.89 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 | 18.5 18.5 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.26 | 31.6 77.6 | 28.1 107.8 | 25.1 161.3 | 22.3 206.4 | 19.9 227.6 | 17.7 225.7 | 39.0 103.3 | 45.4 55.4 | 47.7 49.4 | 56.4 44.1 | 63.3 39.5 | 67.9 35.3 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 3.6 | -0.2 4.0 | -0.3 4.2 | -0.5 4.1 | -0.7 3.7 | -0.8 3.5 | -0.5 3.0 | 0.2 2.3 | 1.0 1.6 | 1.7 1.1 | 2.4 0.7 | 3.0 0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 31.4 74.0 | 28.2 103.9 | 25.4 157.2 | 22.9 202.3 | 20.6 223.9 | 18.5 222.2 | 39.5 100.4 | 45.2 53.2 | 46.8 47.9 | 54.7 43.1 | 60.9 38.8 | 64.9 34.9 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=3.77 | 88.5 321.0 | 78.4 441.3 | 70.0 544.0 | 62.3 598.5 | 55.5 588.5 | 49.4 527.3 | 113.7 374.3 | 133.1 155.4 | 140.4 138.4 | 166.7 123.6 | 192.7 110.5 | 230.4 98.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.8 10.7 | -0.6 11.9 | -1.0 12.5 | -1.6 12.3 | -2.1 11.1 | -2.4 10.5 | -1.5 8.9 | 0.5 6.8 | 2.9 4.7 | 5.1 3.2 | 7.1 2.1 | 9.0 1.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 87.7 310.3 | 78.9 429.5 | 71.1 531.6 | 63.9 586.1 | 57.6 577.4 | 51.8 516.8 | 115.2 365.5 | 132.7 148.6 | 137.5 133.8 | 161.6 120.4 | 185.6 108.3 | 221.4 97.5 |
| 内墙1 | F=8.63 K=0.54 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 |
| 内窗1 | F=2.51 K=2.50 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.1 110.4 | 33.5 114.6 | 29.3 117.4 | 26.5 120.2 | 22.4 123.0 | 21.0 124.4 | 55.9 127.2 | 72.7 93.6 | 85.2 75.5 | 93.6 62.9 | 100.6 53.1 | 106.2 44.7 |
| 照明 | 显热(W) | 45.3 216.3 | 37.7 221.3 | 32.7 226.4 | 27.7 228.9 | 22.6 231.4 | 20.1 233.9 | 105.6 236.4 | 155.9 150.9 | 176.1 98.1 | 188.6 80.5 | 198.7 65.4 | 208.8 55.3 |
| 人体 | 显热(W) | 176.8 1123.7 | 151.5 1149.0 | 126.3 1161.6 | 113.6 1174.2 | 88.4 1186.9 | 75.8 1199.5 | 656.6 1212.1 | 896.5 618.7 | 972.2 378.8 | 1022.7 303.0 | 1060.6 252.5 | 1098.5 214.6 |
|  | 全热(W) | 176.8 2036.5 | 151.5 2061.8 | 126.3 2074.4 | 113.6 2087.0 | 88.4 2099.7 | 75.8 2112.3 | 1569.4 2124.9 | 1809.3 618.7 | 1885.0 378.8 | 1935.5 303.0 | 1973.4 252.5 | 2011.3 214.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 0.00 | 1.37 0.00 | 1.37 0.00 | 1.37 0.00 | 1.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -37564.1 | 0.0 -41784.8 | 0.0 -43895.1 | 0.0 -43367.6 | 0.0 -39146.9 | 0.0 -37036.5 | 0.0 -31233.1 | -1688.3 -23846.9 | -10129.6 -16460.7 | -18043.4 0.0 | -24902.1 0.0 | -31760.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -135864.4 | 0.0 -140221.3 | 0.0 -142399.8 | 0.0 -141855.2 | 0.0 -137498.2 | 0.0 -135319.8 | 0.0 -129329.0 | -98830.3 -121704.3 | -107544.2 -114079.6 | -115713.5 0.0 | -122793.5 0.0 | -129873.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -137.13 | 0.00 -137.13 | 0.00 -137.13 | 0.00 -137.13 | 0.00 -137.13 | 0.00 -137.13 | 0.00 -137.13 | -137.13 -137.13 | -137.13 -137.13 | -137.13 0.00 | -137.13 0.00 | -137.13 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 431 -133053 | 378 -137225 | 333 -139227 | 302 -138565 | 258 -134179 | 233 -132047 | 1933 -126314 | -96565 -120581 | -105161 -113290 | -113223 663 | -120216 570 | -127200 498 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 431 -35666 | 378 -39702 | 333 -41635 | 302 -40990 | 258 -36740 | 233 -34677 | 1020 -29130 | -335 -22724 | -8659 -15671 | -16466 663 | -23237 570 | -30000 498 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 431 2811 | 378 2996 | 333 3173 | 302 3290 | 258 3319 | 233 3273 | 1933 3015 | 2266 1123 | 2384 789 | 2490 663 | 2578 570 | 2674 498 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 431 1898 | 378 2083 | 333 2260 | 302 2377 | 258 2407 | 233 2360 | 1020 2103 | 1353 1123 | 1471 789 | 1577 663 | 1665 570 | 1761 498 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1019[卫生间] |  | 4.50 | 8.55 | 28 | 60 | 412.2 | 14 | 412.2 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=0.04 K=0.20 D=4.08 | 0.1 0.0 | 0.1 0.0 | 0.1 0.0 | 0.1 0.0 | 0.1 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 |
| 西外墙 | F=0.77 K=0.10 D=12.89 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 |
| 西南外墙 | F=3.50 K=0.10 D=12.89 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=1.89 | 42.1 158.5 | 37.0 218.7 | 32.8 270.2 | 29.0 263.5 | 25.5 188.8 | 22.5 148.4 | 54.7 128.7 | 64.4 75.6 | 68.1 67.1 | 81.2 59.6 | 91.7 53.1 | 102.6 47.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | -1.8 3.1 | -2.5 3.7 | -2.7 4.0 | -3.0 3.9 | -3.3 3.3 | -3.4 3.0 | -3.0 2.2 | -2.0 1.2 | -0.8 0.1 | 0.3 -0.6 | 1.3 -1.2 | 2.3 -1.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 43.9 155.4 | 39.5 215.0 | 35.6 266.1 | 32.0 259.5 | 28.8 185.5 | 25.9 145.4 | 57.7 126.5 | 66.4 74.4 | 68.9 67.0 | 80.9 60.3 | 90.3 54.2 | 100.3 48.8 |
| 内墙1 | F=1.63 K=0.54 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 |
| 内墙1 | F=4.95 K=0.54 | 0.3 8.2 | 0.3 8.2 | 0.3 8.2 | 0.3 8.2 | 0.3 8.2 | 0.3 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 |
| 内墙1 | F=9.12 K=0.54 | 0.5 15.2 | 0.5 15.2 | 0.5 15.2 | 0.5 15.2 | 0.5 15.2 | 0.5 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
| 内墙1 | F=13.13 K=0.54 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 | 21.8 21.8 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 12.0 33.8 | 10.3 35.0 | 9.0 35.9 | 8.1 36.8 | 6.8 37.6 | 6.4 38.0 | 17.1 38.9 | 22.2 28.6 | 26.1 23.1 | 28.6 19.2 | 30.8 16.2 | 32.5 13.7 |
| 照明 | 显热(W) | 7.7 36.8 | 6.4 37.6 | 5.6 38.5 | 4.7 38.9 | 3.8 39.3 | 3.4 39.8 | 18.0 40.2 | 26.5 25.6 | 29.9 16.7 | 32.1 13.7 | 33.8 11.1 | 35.5 9.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 88 297 | 80 359 | 73 412 | 68 407 | 62 333 | 58 294 | 157 275 | 181 197 | 192 174 | 210 160 | 224 148 | 238 138 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 88 297 | 80 359 | 73 412 | 68 407 | 62 333 | 58 294 | 157 275 | 181 197 | 192 174 | 210 160 | 224 148 | 238 138 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 88 297 | 80 359 | 73 412 | 68 407 | 62 333 | 58 294 | 157 275 | 181 197 | 192 174 | 210 160 | 224 148 | 238 138 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 88 297 | 80 359 | 73 412 | 68 407 | 62 333 | 58 294 | 157 275 | 181 197 | 192 174 | 210 160 | 224 148 | 238 138 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020[女更衣间] |  | 4.50 | 8.16 | 26 | 60 | 303.7 | 6 | 555.4 | 6 | 0.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.99 K=0.10 D=12.89 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.77 | 70.0 395.4 | 61.7 403.6 | 55.0 379.2 | 48.8 322.9 | 43.3 215.6 | 38.5 213.5 | 103.8 197.5 | 124.1 124.0 | 135.4 110.2 | 201.2 98.1 | 284.1 87.6 | 351.6 78.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.8 10.7 | -0.6 11.9 | -1.0 12.5 | -1.6 12.3 | -2.1 11.1 | -2.4 10.5 | -1.5 8.9 | 0.5 6.8 | 2.9 4.7 | 5.1 3.2 | 7.1 2.1 | 9.0 1.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 69.2 384.8 | 62.3 391.7 | 56.1 366.7 | 50.4 310.6 | 45.4 204.5 | 40.9 203.0 | 105.2 188.7 | 123.7 117.2 | 132.6 105.5 | 196.1 95.0 | 277.1 85.5 | 342.6 76.9 |
| 内墙1 | F=23.86 K=0.54 | 26.9 65.2 | 26.9 65.2 | 26.9 65.2 | 26.9 65.2 | 26.9 65.2 | 26.9 65.2 | 65.2 65.2 | 65.2 65.2 | 65.2 65.2 | 65.2 65.2 | 65.2 65.2 | 65.2 65.2 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.4 32.2 | 9.8 33.5 | 8.6 34.3 | 7.8 35.1 | 6.5 35.9 | 6.1 36.3 | 16.3 37.1 | 21.2 27.4 | 24.9 22.0 | 27.4 18.4 | 29.4 15.5 | 31.0 13.1 |
| 照明 | 显热(W) | 7.3 35.1 | 6.1 35.9 | 5.3 36.7 | 4.5 37.1 | 3.7 37.6 | 3.3 38.0 | 17.1 38.4 | 25.3 24.5 | 28.6 15.9 | 30.6 13.1 | 32.2 10.6 | 33.9 9.0 |
| 人体 | 显热(W) | 16.6 105.7 | 14.3 108.1 | 11.9 109.3 | 10.7 110.5 | 8.3 111.7 | 7.1 112.8 | 61.8 114.0 | 84.3 58.2 | 91.5 35.6 | 96.2 28.5 | 99.8 23.8 | 103.3 20.2 |
|  | 全热(W) | 16.6 357.4 | 14.3 359.8 | 11.9 360.9 | 10.7 362.1 | 8.3 363.3 | 7.1 364.5 | 313.4 365.7 | 336.0 58.2 | 343.1 35.6 | 347.9 28.5 | 351.4 23.8 | 355.0 20.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.00 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 | 0.38 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -17160.2 | 0.0 -19088.3 | 0.0 -20052.4 | 0.0 -19811.4 | 0.0 -17883.2 | 0.0 -16919.2 | 0.0 -14268.0 | -771.2 -10893.8 | -4627.5 -7519.6 | -8242.7 0.0 | -11375.9 0.0 | -14509.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -62066.2 | 0.0 -64056.5 | 0.0 -65051.7 | 0.0 -64802.9 | 0.0 -62812.6 | 0.0 -61817.4 | 0.0 -59080.6 | -45148.1 -55597.5 | -49128.8 -52114.4 | -52860.8 0.0 | -56095.1 0.0 | -59329.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -62.64 | 0.00 -62.64 | 0.00 -62.64 | 0.00 -62.64 | 0.00 -62.64 | 0.00 -62.64 | 0.00 -62.64 | -62.64 -62.64 | -62.64 -62.64 | -62.64 0.00 | -62.64 0.00 | -62.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 153 -61141 | 139 -63119 | 128 -64136 | 119 -63941 | 109 -62055 | 102 -61060 | 555 -58337 | -44537 -55259 | -48492 -51826 | -52149 263 | -55293 242 | -58453 225 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 153 -16487 | 139 -18403 | 128 -19388 | 119 -19201 | 109 -17378 | 102 -16414 | 304 -13776 | -411 -10555 | -4242 -7231 | -7783 263 | -10826 242 | -13884 225 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 153 925 | 139 937 | 128 916 | 119 862 | 109 757 | 102 757 | 555 743 | 611 339 | 637 289 | 712 263 | 802 242 | 876 225 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 153 673 | 139 686 | 128 664 | 119 610 | 109 505 | 102 505 | 304 492 | 360 339 | 385 289 | 460 263 | 550 242 | 625 225 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 | 0.38 0.38 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1024[卫生间（男）] |  | 4.50 | 5.21 | 28 | 60 | -89.1 | 18 | -89.1 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙2 | F=31.36 K=0.54 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 |
| 内窗2 | F=3.76 K=2.50 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 |
| 内门2 | F=2.70 K=3.00 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.3 20.6 | 6.2 21.3 | 5.5 21.9 | 4.9 22.4 | 4.2 22.9 | 3.9 23.2 | 10.4 23.7 | 13.5 17.4 | 15.9 14.1 | 17.4 11.7 | 18.7 9.9 | 19.8 8.3 |
| 照明 | 显热(W) | 4.7 22.4 | 3.9 22.9 | 3.4 23.4 | 2.9 23.7 | 2.3 23.9 | 2.1 24.2 | 10.9 24.5 | 16.1 15.6 | 18.2 10.2 | 19.5 8.3 | 20.6 6.8 | 21.6 5.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -125 -94 | -127 -93 | -128 -92 | -129 -91 | -131 -90 | -131 -90 | -116 -89 | -108 -104 | -103 -113 | -100 -117 | -98 -121 | -96 -123 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -125 -94 | -127 -93 | -128 -92 | -129 -91 | -131 -90 | -131 -90 | -116 -89 | -108 -104 | -103 -113 | -100 -117 | -98 -121 | -96 -123 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -125 -94 | -127 -93 | -128 -92 | -129 -91 | -131 -90 | -131 -90 | -116 -89 | -108 -104 | -103 -113 | -100 -117 | -98 -121 | -96 -123 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -125 -94 | -127 -93 | -128 -92 | -129 -91 | -131 -90 | -131 -90 | -116 -89 | -108 -104 | -103 -113 | -100 -117 | -98 -121 | -96 -123 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1025[卫生间（女）] |  | 4.50 | 5.16 | 28 | 60 | -74.4 | 18 | -74.4 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙2 | F=24.31 K=0.54 | -52.1 -52.1 | -52.1 -52.1 | -52.1 -52.1 | -52.1 -52.1 | -52.1 -52.1 | -52.1 -52.1 | -52.1 -52.1 | -52.1 -52.1 | -52.1 -52.1 | -52.1 -52.1 | -52.1 -52.1 | -52.1 -52.1 |
| 内窗2 | F=3.76 K=2.50 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 | -37.6 -37.6 |
| 内门2 | F=2.70 K=3.00 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 | -32.4 -32.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.2 20.4 | 6.2 21.1 | 5.4 21.7 | 4.9 22.2 | 4.1 22.7 | 3.9 22.9 | 10.3 23.5 | 13.4 17.3 | 15.7 13.9 | 17.3 11.6 | 18.6 9.8 | 19.6 8.2 |
| 照明 | 显热(W) | 4.6 22.2 | 3.9 22.7 | 3.4 23.2 | 2.8 23.5 | 2.3 23.7 | 2.1 24.0 | 10.8 24.2 | 16.0 15.5 | 18.0 10.1 | 19.3 8.2 | 20.4 6.7 | 21.4 5.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -110 -80 | -112 -78 | -113 -77 | -114 -76 | -116 -76 | -116 -75 | -101 -74 | -93 -89 | -88 -98 | -85 -102 | -83 -106 | -81 -108 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -110 -80 | -112 -78 | -113 -77 | -114 -76 | -116 -76 | -116 -75 | -101 -74 | -93 -89 | -88 -98 | -85 -102 | -83 -106 | -81 -108 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -110 -80 | -112 -78 | -113 -77 | -114 -76 | -116 -76 | -116 -75 | -101 -74 | -93 -89 | -88 -98 | -85 -102 | -83 -106 | -81 -108 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -110 -80 | -112 -78 | -113 -77 | -114 -76 | -116 -76 | -116 -75 | -101 -74 | -93 -89 | -88 -98 | -85 -102 | -83 -106 | -81 -108 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1027[男更衣间] |  | 4.50 | 4.13 | 26 | 60 | 320.1 | 6 | 447.4 | 6 | 0.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 4.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 6.00(次/h) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=11.46 K=0.10 D=12.89 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=3.77 | 75.2 449.8 | 66.4 387.1 | 59.3 305.9 | 52.6 247.7 | 46.8 227.1 | 58.8 224.5 | 203.0 207.4 | 342.0 132.9 | 459.7 118.2 | 543.2 105.3 | 566.4 94.1 | 529.0 84.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.8 10.7 | -0.6 11.9 | -1.0 12.5 | -1.6 12.3 | -2.1 11.1 | -2.4 10.5 | -1.5 8.9 | 0.5 6.8 | 2.9 4.7 | 5.1 3.2 | 7.1 2.1 | 9.0 1.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 74.4 439.1 | 67.0 375.3 | 60.3 293.4 | 54.3 235.4 | 48.8 216.0 | 61.2 214.0 | 204.5 198.5 | 341.5 126.1 | 456.8 113.5 | 538.1 102.2 | 559.4 91.9 | 520.0 82.7 |
| 内墙1 | F=1.68 K=0.54 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 |
| 内墙1 | F=9.16 K=0.54 | 10.3 25.0 | 10.3 25.0 | 10.3 25.0 | 10.3 25.0 | 10.3 25.0 | 10.3 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.8 16.3 | 5.0 16.9 | 4.3 17.3 | 3.9 17.8 | 3.3 18.2 | 3.1 18.4 | 8.3 18.8 | 10.7 13.8 | 12.6 11.2 | 13.8 9.3 | 14.9 7.8 | 15.7 6.6 |
| 照明 | 显热(W) | 3.7 17.8 | 3.1 18.2 | 2.7 18.6 | 2.3 18.8 | 1.9 19.0 | 1.7 19.2 | 8.7 19.4 | 12.8 12.4 | 14.5 8.1 | 15.5 6.6 | 16.3 5.4 | 17.1 4.5 |
| 人体 | 显热(W) | 8.4 53.5 | 7.2 54.7 | 6.0 55.3 | 5.4 55.9 | 4.2 56.5 | 3.6 57.1 | 31.2 57.7 | 42.7 29.4 | 46.3 18.0 | 48.7 14.4 | 50.5 12.0 | 52.3 10.2 |
|  | 全热(W) | 8.4 180.8 | 7.2 182.0 | 6.0 182.6 | 5.4 183.2 | 4.2 183.8 | 3.6 184.4 | 158.5 185.0 | 170.0 29.4 | 173.6 18.0 | 176.0 14.4 | 177.8 12.0 | 179.6 10.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.00 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 | 0.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -8680.4 | 0.0 -9655.8 | 0.0 -10143.4 | 0.0 -10021.5 | 0.0 -9046.2 | 0.0 -8558.5 | 0.0 -7217.4 | -390.1 -5510.6 | -2340.8 -3803.8 | -4169.5 0.0 | -5754.5 0.0 | -7339.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -31396.0 | 0.0 -32402.8 | 0.0 -32906.2 | 0.0 -32780.4 | 0.0 -31773.6 | 0.0 -31270.1 | 0.0 -29885.8 | -22838.0 -28123.8 | -24851.7 -26361.9 | -26739.5 0.0 | -28375.5 0.0 | -30011.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -31.69 | 0.00 -31.69 | 0.00 -31.69 | 0.00 -31.69 | 0.00 -31.69 | 0.00 -31.69 | 0.00 -31.69 | -31.69 -31.69 | -31.69 -31.69 | -31.69 0.00 | -31.69 0.00 | -31.69 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 128 -30663 | 117 -31730 | 108 -32313 | 100 -32244 | 91 -31257 | 102 -30755 | 447 -29386 | -22234 -27866 | -24123 -26138 | -25922 205 | -27531 188 | -29201 174 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 128 -8074 | 117 -9110 | 108 -9677 | 100 -9613 | 91 -8657 | 102 -8170 | 320 -6845 | 87 -5253 | -1739 -3579 | -3479 205 | -5037 188 | -6656 174 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 128 733 | 117 673 | 108 593 | 100 536 | 91 517 | 102 515 | 447 499 | 604 257 | 729 224 | 817 205 | 844 188 | 810 174 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 128 606 | 117 546 | 108 466 | 100 409 | 91 390 | 102 388 | 320 372 | 477 257 | 602 224 | 690 205 | 717 188 | 683 174 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 | 0.19 0.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1028[卫生间] |  | 4.50 | 3.99 | 28 | 60 | -69.6 | 18 | -69.6 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙2 | F=17.20 K=0.54 | -36.9 -36.9 | -36.9 -36.9 | -36.9 -36.9 | -36.9 -36.9 | -36.9 -36.9 | -36.9 -36.9 | -36.9 -36.9 | -36.9 -36.9 | -36.9 -36.9 | -36.9 -36.9 | -36.9 -36.9 | -36.9 -36.9 |
| 内窗2 | F=3.77 K=2.50 | -37.7 -37.7 | -37.7 -37.7 | -37.7 -37.7 | -37.7 -37.7 | -37.7 -37.7 | -37.7 -37.7 | -37.7 -37.7 | -37.7 -37.7 | -37.7 -37.7 | -37.7 -37.7 | -37.7 -37.7 | -37.7 -37.7 |
| 内门2 | F=2.66 K=3.00 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 | -31.9 -31.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.6 15.8 | 4.8 16.4 | 4.2 16.8 | 3.8 17.2 | 3.2 17.6 | 3.0 17.8 | 8.0 18.2 | 10.4 13.4 | 12.2 10.8 | 13.4 9.0 | 14.4 7.6 | 15.2 6.4 |
| 照明 | 显热(W) | 3.6 17.2 | 3.0 17.6 | 2.6 18.0 | 2.2 18.2 | 1.8 18.4 | 1.6 18.6 | 8.4 18.8 | 12.4 12.0 | 14.0 7.8 | 15.0 6.4 | 15.8 5.2 | 16.6 4.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -97 -74 | -99 -73 | -100 -72 | -100 -71 | -101 -71 | -102 -70 | -90 -70 | -84 -81 | -80 -88 | -78 -91 | -76 -94 | -75 -96 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -97 -74 | -99 -73 | -100 -72 | -100 -71 | -101 -71 | -102 -70 | -90 -70 | -84 -81 | -80 -88 | -78 -91 | -76 -94 | -75 -96 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -97 -74 | -99 -73 | -100 -72 | -100 -71 | -101 -71 | -102 -70 | -90 -70 | -84 -81 | -80 -88 | -78 -91 | -76 -94 | -75 -96 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -97 -74 | -99 -73 | -100 -72 | -100 -71 | -101 -71 | -102 -70 | -90 -70 | -84 -81 | -80 -88 | -78 -91 | -76 -94 | -75 -96 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1029[卫生间] |  | 4.50 | 3.80 | 28 | 60 | 667.2 | 15 | 667.2 | 15 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=10.76 K=0.10 D=12.89 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=3.77 | 83.9 316.1 | 73.8 436.3 | 65.5 538.8 | 57.8 593.2 | 51.0 583.2 | 44.9 522.1 | 109.1 333.1 | 128.5 150.7 | 135.8 133.8 | 162.0 118.9 | 182.8 105.9 | 236.1 94.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | -3.7 6.2 | -5.0 7.4 | -5.5 8.0 | -6.1 7.9 | -6.5 6.7 | -6.8 6.1 | -5.9 4.4 | -4.0 2.3 | -1.6 0.2 | 0.7 -1.3 | 2.6 -2.3 | 4.6 -3.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 87.6 309.9 | 78.8 428.8 | 70.9 530.8 | 63.9 585.3 | 57.5 576.6 | 51.7 516.1 | 115.0 328.7 | 132.5 148.4 | 137.3 133.6 | 161.4 120.2 | 180.2 108.2 | 231.6 97.4 |
| 内墙1 | F=1.58 K=0.54 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 |
| 内墙1 | F=8.36 K=0.54 | 0.4 13.9 | 0.4 13.9 | 0.4 13.9 | 0.4 13.9 | 0.4 13.9 | 0.4 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.3 15.0 | 4.6 15.6 | 4.0 16.0 | 3.6 16.3 | 3.0 16.7 | 2.9 16.9 | 7.6 17.3 | 9.9 12.7 | 11.6 10.3 | 12.7 8.6 | 13.7 7.2 | 14.4 6.1 |
| 照明 | 显热(W) | 3.4 16.3 | 2.9 16.7 | 2.5 17.1 | 2.1 17.3 | 1.7 17.5 | 1.5 17.7 | 8.0 17.9 | 11.8 11.4 | 13.3 7.4 | 14.3 6.1 | 15.0 4.9 | 15.8 4.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 101 388 | 89 509 | 80 612 | 72 667 | 64 658 | 57 597 | 165 409 | 191 215 | 201 192 | 229 174 | 252 159 | 307 145 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 101 388 | 89 509 | 80 612 | 72 667 | 64 658 | 57 597 | 165 409 | 191 215 | 201 192 | 229 174 | 252 159 | 307 145 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 101 388 | 89 509 | 80 612 | 72 667 | 64 658 | 57 597 | 165 409 | 191 215 | 201 192 | 229 174 | 252 159 | 307 145 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 101 388 | 89 509 | 80 612 | 72 667 | 64 658 | 57 597 | 165 409 | 191 215 | 201 192 | 229 174 | 252 159 | 307 145 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1030[仓库] |  | 4.50 | 3.69 | 26 | 60 | 148.3 | 6 | 268.7 | 6 | 0.18 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=3.51 K=0.54 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 | 4.0 4.0 |
| 内墙1 | F=7.11 K=0.54 | 8.0 19.4 | 8.0 19.4 | 8.0 19.4 | 8.0 19.4 | 8.0 19.4 | 8.0 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 | 19.4 19.4 |
| 内门1 | F=2.70 K=3.00 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 | 17.0 17.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.2 14.6 | 4.4 15.1 | 3.9 15.5 | 3.5 15.9 | 2.9 16.2 | 2.8 16.4 | 7.4 16.8 | 9.6 12.4 | 11.2 10.0 | 12.4 8.3 | 13.3 7.0 | 14.0 5.9 |
| 照明 | 显热(W) | 6.0 28.5 | 5.0 29.2 | 4.3 29.9 | 3.6 30.2 | 3.0 30.5 | 2.7 30.9 | 13.9 31.2 | 20.6 19.9 | 23.2 12.9 | 24.9 10.6 | 26.2 8.6 | 27.5 7.3 |
| 人体 | 显热(W) | 23.3 148.2 | 20.0 151.6 | 16.7 153.2 | 15.0 154.9 | 11.7 156.6 | 10.0 158.2 | 86.6 159.9 | 118.3 81.6 | 128.3 50.0 | 134.9 40.0 | 139.9 33.3 | 144.9 28.3 |
|  | 全热(W) | 23.3 268.6 | 20.0 272.0 | 16.7 273.6 | 15.0 275.3 | 11.7 277.0 | 10.0 278.6 | 207.0 280.3 | 238.7 81.6 | 248.7 50.0 | 255.3 40.0 | 260.3 33.3 | 265.3 28.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -4955.3 | 0.0 -5512.0 | 0.0 -5790.4 | 0.0 -5720.8 | 0.0 -5164.0 | 0.0 -4885.7 | 0.0 -4120.1 | -222.7 -3145.8 | -1336.2 -2171.4 | -2380.2 0.0 | -3284.9 0.0 | -4189.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -17922.5 | 0.0 -18497.3 | 0.0 -18784.6 | 0.0 -18712.8 | 0.0 -18138.0 | 0.0 -17850.7 | 0.0 -17060.4 | -13037.2 -16054.6 | -14186.7 -15048.8 | -15264.3 0.0 | -16198.3 0.0 | -17132.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -18.09 | 0.00 -18.09 | 0.00 -18.09 | 0.00 -18.09 | 0.00 -18.09 | 0.00 -18.09 | 0.00 -18.09 | -18.09 -18.09 | -18.09 -18.09 | -18.09 0.00 | -18.09 0.00 | -18.09 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 63 -17570 | 58 -18141 | 54 -18425 | 51 -18351 | 47 -17774 | 44 -17484 | 269 -16692 | -12728 -15900 | -13863 -14936 | -14931 99 | -15858 89 | -16785 82 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 63 -4724 | 58 -5276 | 54 -5551 | 51 -5479 | 47 -4920 | 44 -4640 | 148 -3872 | -34 -2991 | -1133 -2058 | -2168 99 | -3065 89 | -3963 82 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 63 352 | 58 357 | 54 359 | 51 362 | 47 364 | 44 366 | 269 369 | 309 154 | 324 113 | 333 99 | 340 89 | 347 82 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 63 232 | 58 236 | 54 239 | 51 241 | 47 244 | 44 246 | 148 248 | 189 154 | 203 113 | 213 99 | 220 89 | 227 82 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1031[卫生间] |  | 4.50 | 3.52 | 28 | 60 | 76.2 | 18 | 76.2 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 2031 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=11.50 K=0.10 D=12.89 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.5 | 7.4 7.5 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
| 西南外墙 | F=6.74 K=0.10 D=12.89 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 |
| 内墙1 | F=4.04 K=0.54 | 0.2 6.7 | 0.2 6.7 | 0.2 6.7 | 0.2 6.7 | 0.2 6.7 | 0.2 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 |
| 内门1 | F=2.70 K=3.00 | 0.8 25.1 | 0.8 25.1 | 0.8 25.1 | 0.8 25.1 | 0.8 25.1 | 0.8 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 4.9 13.9 | 4.2 14.4 | 3.7 14.8 | 3.3 15.1 | 2.8 15.5 | 2.6 15.7 | 7.0 16.0 | 9.2 11.8 | 10.7 9.5 | 11.8 7.9 | 12.7 6.7 | 13.4 5.6 |
| 照明 | 显热(W) | 3.2 15.1 | 2.6 15.5 | 2.3 15.8 | 1.9 16.0 | 1.6 16.2 | 1.4 16.4 | 7.4 16.5 | 10.9 10.6 | 12.3 6.9 | 13.2 5.6 | 13.9 4.6 | 14.6 3.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 21 73 | 20 74 | 19 74 | 18 75 | 17 75 | 17 76 | 58 76 | 64 66 | 67 60 | 69 57 | 70 55 | 72 53 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 21 73 | 20 74 | 19 74 | 18 75 | 17 75 | 17 76 | 58 76 | 64 66 | 67 60 | 69 57 | 70 55 | 72 53 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 21 73 | 20 74 | 19 74 | 18 75 | 17 75 | 17 76 | 58 76 | 64 66 | 67 60 | 69 57 | 70 55 | 72 53 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 21 73 | 20 74 | 19 74 | 18 75 | 17 75 | 17 76 | 58 76 | 64 66 | 67 60 | 69 57 | 70 55 | 72 53 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1032[卫生间] |  | 4.50 | 3.01 | 28 | 60 | 284.1 | 9 | 284.1 | 9 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.62 K=0.10 D=12.89 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 | 5.1 5.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=1.89 | 35.6 128.1 | 31.2 128.6 | 27.6 127.7 | 24.3 122.3 | 21.3 112.0 | 27.6 110.7 | 170.9 102.0 | 254.0 64.7 | 302.5 57.3 | 302.2 50.8 | 186.4 45.1 | 135.7 40.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | -1.8 3.1 | -2.5 3.7 | -2.7 4.0 | -3.0 3.9 | -3.3 3.3 | -3.4 3.0 | -3.0 2.2 | -2.0 1.2 | -0.8 0.1 | 0.3 -0.6 | 1.3 -1.2 | 2.3 -1.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 37.5 125.0 | 33.7 124.9 | 30.4 123.7 | 27.3 118.4 | 24.6 108.7 | 31.0 107.6 | 173.9 99.8 | 256.0 63.5 | 303.3 57.1 | 301.8 51.4 | 185.0 46.3 | 133.4 41.7 |
| 内墙2 | F=5.76 K=0.54 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 | -12.3 -12.3 |
| 内门2 | F=2.69 K=3.00 | -32.2 -32.2 | -32.2 -32.2 | -32.2 -32.2 | -32.2 -32.2 | -32.2 -32.2 | -32.2 -32.2 | -32.2 -32.2 | -32.2 -32.2 | -32.2 -32.2 | -32.2 -32.2 | -32.2 -32.2 | -32.2 -32.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 4.2 11.9 | 3.6 12.3 | 3.2 12.6 | 2.9 13.0 | 2.4 13.3 | 2.3 13.4 | 6.0 13.7 | 7.8 10.1 | 9.2 8.1 | 10.1 6.8 | 10.8 5.7 | 11.4 4.8 |
| 照明 | 显热(W) | 2.7 13.0 | 2.3 13.3 | 2.0 13.6 | 1.7 13.7 | 1.4 13.9 | 1.2 14.0 | 6.3 14.2 | 9.3 9.0 | 10.5 5.9 | 11.3 4.8 | 11.9 3.9 | 12.5 3.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3 113 | -2 115 | -7 114 | -11 109 | -14 100 | -8 99 | 144 90 | 232 44 | 283 32 | 284 23 | 170 15 | 120 9 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3 113 | -2 115 | -7 114 | -11 109 | -14 100 | -8 99 | 144 90 | 232 44 | 283 32 | 284 23 | 170 15 | 120 9 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3 113 | -2 115 | -7 114 | -11 109 | -14 100 | -8 99 | 144 90 | 232 44 | 283 32 | 284 23 | 170 15 | 120 9 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3 113 | -2 115 | -7 114 | -11 109 | -14 100 | -8 99 | 144 90 | 232 44 | 283 32 | 284 23 | 170 15 | 120 9 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1033[卫生间] |  | 4.50 | 2.90 | 28 | 60 | 75.8 | 18 | 75.8 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 2033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=6.75 K=0.10 D=12.89 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 | 4.4 4.4 |
| 内墙1 | F=4.05 K=0.54 | 0.2 6.7 | 0.2 6.7 | 0.2 6.7 | 0.2 6.7 | 0.2 6.7 | 0.2 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 |
| 内墙1 | F=7.71 K=0.54 | 0.4 12.8 | 0.4 12.8 | 0.4 12.8 | 0.4 12.8 | 0.4 12.8 | 0.4 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 | 12.8 12.8 |
| 内门1 | F=2.70 K=3.00 | 0.8 25.1 | 0.8 25.1 | 0.8 25.1 | 0.8 25.1 | 0.8 25.1 | 0.8 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 | 25.1 25.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 4.1 11.4 | 3.5 11.9 | 3.0 12.2 | 2.8 12.5 | 2.3 12.7 | 2.2 12.9 | 5.8 13.2 | 7.5 9.7 | 8.8 7.8 | 9.7 6.5 | 10.4 5.5 | 11.0 4.6 |
| 照明 | 显热(W) | 2.6 12.5 | 2.2 12.7 | 1.9 13.0 | 1.6 13.2 | 1.3 13.3 | 1.2 13.5 | 6.1 13.6 | 9.0 8.7 | 10.1 5.6 | 10.9 4.6 | 11.4 3.8 | 12.0 3.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 12 73 | 11 74 | 11 74 | 10 75 | 9 75 | 9 75 | 61 76 | 66 67 | 68 62 | 70 60 | 71 58 | 72 57 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 12 73 | 11 74 | 11 74 | 10 75 | 9 75 | 9 75 | 61 76 | 66 67 | 68 62 | 70 60 | 71 58 | 72 57 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 12 73 | 11 74 | 11 74 | 10 75 | 9 75 | 9 75 | 61 76 | 66 67 | 68 62 | 70 60 | 71 58 | 72 57 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 12 73 | 11 74 | 11 74 | 10 75 | 9 75 | 9 75 | 61 76 | 66 67 | 68 62 | 70 60 | 71 58 | 72 57 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1051[接待区] |  | 4.50 | 0.00 | 26 | 60 | 175.7 | 0 | 175.7 | 0 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(㎡/人) |  | 设备 | 0.0(W/㎡) |  | 照明 | 0.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=29.60 K=0.34 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 | 21.0 21.0 |
| 内墙1 | F=30.86 K=0.54 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 | 34.7 34.7 |
| 内墙1 | F=3.81 K=0.54 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 | 10.4 10.4 |
| 内墙1 | F=8.97 K=0.54 | 24.5 24.5 | 24.5 24.5 | 24.5 24.5 | 24.5 24.5 | 24.5 24.5 | 24.5 24.5 | 24.5 24.5 | 24.5 24.5 | 24.5 24.5 | 24.5 24.5 | 24.5 24.5 | 24.5 24.5 |
| 内门1 | F=13.50 K=3.00 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 | 85.1 85.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 | 176 176 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2001[展区] |  | 4.50 | 189.41 | 26 | 60 | 11589.7 | 6 | 7806.3 | 18 | 2.58 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=0.14 | 4.4 37.1 | 3.9 38.0 | 3.5 38.1 | 3.1 35.8 | 2.8 31.5 | 5.4 26.1 | 8.2 20.8 | 12.8 16.1 | 18.7 6.9 | 24.9 6.1 | 30.3 5.5 | 33.9 4.9 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.0 0.4 | -0.0 0.4 | -0.0 0.5 | -0.1 0.4 | -0.1 0.4 | -0.1 0.4 | -0.1 0.3 | 0.0 0.2 | 0.1 0.2 | 0.2 0.1 | 0.3 0.1 | 0.3 0.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 4.4 36.7 | 4.0 37.5 | 3.6 37.6 | 3.2 35.3 | 2.9 31.0 | 5.5 25.8 | 8.3 20.4 | 12.8 15.9 | 18.6 6.7 | 24.7 6.0 | 30.0 5.4 | 33.5 4.9 |
| 内墙1 | F=124.69 K=0.54 | 140.4 340.9 | 140.4 340.9 | 140.4 340.9 | 140.4 340.9 | 140.4 340.9 | 140.4 340.9 | 340.9 340.9 | 340.9 340.9 | 340.9 340.9 | 340.9 340.9 | 340.9 340.9 | 340.9 340.9 |
| 内墙1 | F=15.19 K=0.54 | 17.1 41.5 | 17.1 41.5 | 17.1 41.5 | 17.1 41.5 | 17.1 41.5 | 17.1 41.5 | 41.5 41.5 | 41.5 41.5 | 41.5 41.5 | 41.5 41.5 | 41.5 41.5 | 41.5 41.5 |
| 内墙1 | F=11.01 K=0.54 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 | 12.4 12.4 |
| 内墙1 | F=35.00 K=0.54 | 39.4 95.7 | 39.4 95.7 | 39.4 95.7 | 39.4 95.7 | 39.4 95.7 | 39.4 95.7 | 95.7 95.7 | 95.7 95.7 | 95.7 95.7 | 95.7 95.7 | 95.7 95.7 | 95.7 95.7 |
| 内门1 | F=4.50 K=3.00 | 28.3 68.8 | 28.3 68.8 | 28.3 68.8 | 28.3 68.8 | 28.3 68.8 | 28.3 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 | 68.8 68.8 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 |
| 底板1 | F=1.35 K=0.34 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 |
| 底板1 | F=0.40 K=0.34 | 0.3 0.7 | 0.3 0.7 | 0.3 0.7 | 0.3 0.7 | 0.3 0.7 | 0.3 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 | 0.7 0.7 |
| 底板1 | F=0.01 K=0.34 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 795.5 2244.5 | 681.9 2329.8 | 596.6 2386.6 | 539.8 2443.4 | 454.6 2500.2 | 426.2 2528.6 | 1136.5 2585.5 | 1477.4 1903.6 | 1733.1 1534.2 | 1903.6 1278.5 | 2045.6 1079.6 | 2159.3 909.2 |
| 照明 | 显热(W) | 1515.3 1515.3 | 1515.3 1515.3 | 1515.3 1515.3 | 1515.3 1515.3 | 1515.3 1515.3 | 1515.3 1515.3 | 1515.3 1515.3 | 1515.3 1515.3 | 1515.3 1515.3 | 1515.3 1515.3 | 1515.3 1515.3 | 1515.3 1515.3 |
| 人体 | 显热(W) | 200.5 1274.9 | 171.9 1303.5 | 143.2 1317.8 | 128.9 1332.2 | 100.3 1346.5 | 85.9 1360.8 | 744.9 1375.1 | 1017.0 701.9 | 1103.0 429.7 | 1160.3 343.8 | 1203.2 286.5 | 1246.2 243.5 |
|  | 全热(W) | 200.5 3010.3 | 171.9 3039.0 | 143.2 3053.3 | 128.9 3067.6 | 100.3 3082.0 | 85.9 3096.3 | 2480.3 3110.6 | 2752.5 701.9 | 2838.5 429.7 | 2895.7 343.8 | 2938.7 286.5 | 2981.7 243.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 0.00 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 0.00 | 2.58 0.00 | 2.58 0.00 | 2.58 0.00 | 2.58 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -55294.6 | 0.0 -61507.4 | 0.0 -64613.9 | 0.0 -63837.3 | 0.0 -57624.4 | 0.0 -54518.0 | 7610.8 0.0 | -2485.1 0.0 | -14910.9 0.0 | -26560.0 0.0 | -36656.0 0.0 | -46751.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -199993.1 | 0.0 -206406.5 | 0.0 -209613.3 | 0.0 -208811.6 | 0.0 -202398.1 | 0.0 -199191.4 | -135056.9 0.0 | -145478.7 0.0 | -158305.6 0.0 | -170330.9 0.0 | -180752.7 0.0 | -191174.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -201.85 | 0.00 -201.85 | 0.00 -201.85 | 0.00 -201.85 | 0.00 -201.85 | 0.00 -201.85 | -201.85 0.00 | -201.85 0.00 | -201.85 0.00 | -201.85 0.00 | -201.85 0.00 | -201.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2768 -192612 | 2625 -198910 | 2511 -202046 | 2439 -201175 | 2325 -194695 | 2285 -191451 | -129342 7806 | -139147 4711 | -151626 4060 | -163417 3718 | -173649 3461 | -183910 3247 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2768 -49649 | 2625 -55747 | 2511 -58782 | 2439 -57937 | 2325 -51657 | 2285 -48513 | 11590 6071 | 2112 4711 | -9967 4060 | -21382 3718 | -31287 3461 | -41223 3247 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2768 7381 | 2625 7496 | 2511 7567 | 2439 7636 | 2325 7703 | 2285 7741 | 5714 7806 | 6332 4711 | 6680 4060 | 6914 3718 | 7104 3461 | 7264 3247 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2768 5646 | 2625 5761 | 2511 5832 | 2439 5901 | 2325 5968 | 2285 6005 | 3979 6071 | 4597 4711 | 4944 4060 | 5178 3718 | 5369 3461 | 5529 3247 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 | 2.58 2.58 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[餐厅] |  | 4.50 | 106.46 | 26 | 60 | 3476.8 | 6 | 7378.6 | 6 | 5.80 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 2.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 25.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=25.91 K=0.10 D=12.89 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 | 18.6 18.6 |
| 北外墙 | F=18.04 K=0.10 D=12.89 | 9.7 9.6 | 9.7 9.6 | 9.7 9.6 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.7 9.7 | 9.6 9.7 |
| 西北外墙 | F=29.10 K=0.10 D=12.89 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 西外墙 | F=9.40 K=0.10 D=12.89 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=1.28 | 23.1 79.4 | 20.4 80.6 | 18.2 80.8 | 16.1 77.8 | 14.3 71.5 | 15.3 71.2 | 104.4 65.8 | 140.5 41.0 | 148.1 36.5 | 132.6 32.5 | 108.2 29.0 | 76.0 25.8 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 3.6 | -0.2 4.0 | -0.3 4.2 | -0.5 4.2 | -0.7 3.8 | -0.8 3.6 | -0.5 3.0 | 0.2 2.3 | 1.0 1.6 | 1.7 1.1 | 2.4 0.7 | 3.1 0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 22.9 75.8 | 20.6 76.6 | 18.5 76.5 | 16.7 73.7 | 15.0 67.7 | 16.1 67.6 | 104.9 62.8 | 140.3 38.7 | 147.1 34.9 | 130.8 31.4 | 105.8 28.2 | 72.9 25.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.68 | 27.9 92.9 | 24.6 95.6 | 21.9 96.9 | 19.4 94.0 | 17.2 86.4 | 15.2 90.7 | 50.8 87.2 | 58.5 49.8 | 58.8 44.2 | 70.9 39.3 | 80.5 35.0 | 87.1 31.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 4.7 | -0.3 5.3 | -0.5 5.5 | -0.7 5.5 | -0.9 4.9 | -1.1 4.7 | -0.7 3.9 | 0.2 3.0 | 1.3 2.1 | 2.3 1.4 | 3.1 0.9 | 4.0 0.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 27.6 88.1 | 24.8 90.3 | 22.3 91.3 | 20.1 88.5 | 18.1 81.5 | 16.3 86.0 | 51.4 83.3 | 58.3 46.7 | 57.5 42.1 | 68.6 37.9 | 77.3 34.1 | 83.1 30.7 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=12.11 | 388.7 3261.1 | 345.7 3336.5 | 309.5 3349.0 | 276.3 3144.5 | 246.7 2764.3 | 478.5 2298.2 | 721.8 1824.7 | 1125.3 1416.5 | 1640.3 603.9 | 2186.4 540.2 | 2659.2 483.8 | 2975.9 433.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 2.5 34.2 | -1.8 38.1 | -3.3 40.0 | -5.2 39.5 | -6.6 35.7 | -7.6 33.7 | -4.7 28.5 | 1.5 21.7 | 9.2 15.0 | 16.4 10.2 | 22.7 6.8 | 28.9 3.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 386.2 3226.9 | 347.6 3298.5 | 312.8 3309.0 | 281.5 3105.0 | 253.4 2728.7 | 486.1 2264.5 | 726.5 1796.2 | 1123.7 1394.8 | 1631.1 588.9 | 2170.0 530.0 | 2636.5 477.0 | 2946.9 429.3 |
| 内墙1 | F=35.58 K=0.54 | 40.0 97.3 | 40.0 97.3 | 40.0 97.3 | 40.0 97.3 | 40.0 97.3 | 40.0 97.3 | 97.3 97.3 | 97.3 97.3 | 97.3 97.3 | 97.3 97.3 | 97.3 97.3 | 97.3 97.3 |
| 内墙1 | F=10.34 K=0.54 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 | 11.6 11.6 |
| 内墙1 | F=3.48 K=0.54 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
| 内墙1 | F=20.36 K=0.54 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 | 22.9 22.9 |
| 内门1 | F=9.00 K=3.00 | 56.7 137.7 | 56.7 137.7 | 56.7 137.7 | 56.7 137.7 | 56.7 137.7 | 56.7 137.7 | 137.7 137.7 | 137.7 137.7 | 137.7 137.7 | 137.7 137.7 | 137.7 137.7 | 137.7 137.7 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 | 11.9 11.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 149.0 420.5 | 127.8 436.5 | 111.8 447.1 | 101.1 457.8 | 85.2 468.4 | 79.8 473.7 | 212.9 484.4 | 276.8 356.6 | 324.7 287.4 | 356.6 239.5 | 383.3 202.3 | 404.5 170.3 |
| 照明 | 显热(W) | 153.3 732.4 | 127.8 749.5 | 110.7 766.5 | 93.7 775.0 | 76.7 783.5 | 68.1 792.1 | 357.7 800.6 | 528.0 511.0 | 596.2 332.2 | 638.8 272.5 | 672.8 221.4 | 706.9 187.4 |
| 人体 | 显热(W) | 450.9 2866.2 | 386.4 2930.6 | 322.0 2962.8 | 289.8 2995.0 | 225.4 3027.2 | 193.2 3059.4 | 1674.6 3091.6 | 2286.5 1578.0 | 2479.7 966.1 | 2608.5 772.9 | 2705.1 644.1 | 2801.8 547.5 |
|  | 全热(W) | 450.9 6767.9 | 386.4 6832.3 | 322.0 6864.5 | 289.8 6896.7 | 225.4 6928.9 | 193.2 6961.1 | 5576.4 6993.4 | 6188.2 1578.0 | 6381.5 966.1 | 6510.3 772.9 | 6606.9 644.1 | 6703.5 547.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.80 | 0.00 5.80 | 0.00 5.80 | 0.00 5.80 | 0.00 5.80 | 0.00 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 0.00 | 5.80 0.00 | 5.80 0.00 | 5.80 0.00 | 5.80 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -103595.4 | 0.0 -115235.4 | 0.0 -121055.3 | 0.0 -119600.3 | 0.0 -107960.4 | 0.0 -102140.4 | 0.0 -86135.5 | -4656.0 -65765.6 | -27935.8 -45395.7 | -49760.7 0.0 | -68675.6 0.0 | -87590.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -374690.8 | 0.0 -386706.5 | 0.0 -392714.4 | 0.0 -391212.4 | 0.0 -379196.7 | 0.0 -373188.8 | 0.0 -356667.2 | -272557.2 -335639.7 | -296588.6 -314612.2 | -319118.1 0.0 | -338643.6 0.0 | -358169.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -378.17 | 0.00 -378.17 | 0.00 -378.17 | 0.00 -378.17 | 0.00 -378.17 | 0.00 -378.17 | 0.00 -378.17 | -378.17 -378.17 | -378.17 -378.17 | -378.17 0.00 | -378.17 0.00 | -378.17 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1409 -362982 | 1249 -374821 | 1111 -380755 | 1013 -379412 | 882 -367739 | 1067 -362147 | 7379 -346056 | -263885 -331332 | -287084 -311987 | -308868 2252 | -327778 1970 | -346861 1750 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1409 -95788 | 1249 -107252 | 1111 -112998 | 1013 -111702 | 882 -100404 | 1067 -95000 | 3477 -79427 | 114 -61458 | -22333 -42771 | -43412 2252 | -61712 1970 | -80184 1750 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1409 11709 | 1249 11886 | 1111 11959 | 1013 11800 | 882 11458 | 1067 11042 | 7379 10611 | 8672 4308 | 9504 2625 | 10250 2252 | 10865 1970 | 11309 1750 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1409 7807 | 1249 7984 | 1111 8058 | 1013 7899 | 882 7556 | 1067 7140 | 3477 6709 | 4770 4308 | 5602 2625 | 6348 2252 | 6964 1970 | 7407 1750 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 | 5.80 5.80 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[特色教室] |  | 4.50 | 38.48 | 26 | 60 | 2454.8 | 6 | 3711.8 | 6 | 1.88 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东北外墙 | F=8.35 K=0.10 D=12.89 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 | 6.0 6.0 |
| 北外墙 | F=11.03 K=0.10 D=12.89 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 | 5.9 5.9 |
| 西北外墙 | F=12.30 K=0.10 D=12.89 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 | 8.8 8.8 |
| 西外墙 | F=12.08 K=0.10 D=12.89 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 | 10.6 10.6 |
| 东北外窗 | 总负荷(W) F=1.26 | 22.8 78.1 | 20.1 79.3 | 17.9 79.4 | 15.9 76.6 | 14.1 70.3 | 14.2 70.0 | 86.1 64.8 | 138.2 40.4 | 145.7 35.9 | 130.4 31.9 | 108.8 28.5 | 74.7 25.4 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 3.6 | -0.2 4.0 | -0.3 4.2 | -0.5 4.1 | -0.7 3.7 | -0.8 3.5 | -0.5 3.0 | 0.2 2.3 | 1.0 1.6 | 1.7 1.1 | 2.4 0.7 | 3.0 0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 22.5 74.5 | 20.2 75.3 | 18.2 75.3 | 16.4 72.5 | 14.8 66.6 | 15.0 66.5 | 86.6 61.8 | 138.0 38.1 | 144.7 34.3 | 128.7 30.9 | 106.4 27.8 | 71.7 25.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=1.26 | 20.9 69.5 | 18.4 71.5 | 16.4 72.5 | 14.5 70.3 | 12.9 64.7 | 11.4 67.9 | 38.0 65.3 | 43.8 37.2 | 44.0 33.0 | 53.1 29.4 | 60.2 26.2 | 65.2 23.4 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 3.6 | -0.2 4.0 | -0.3 4.2 | -0.5 4.1 | -0.7 3.7 | -0.8 3.5 | -0.5 3.0 | 0.2 2.3 | 1.0 1.6 | 1.7 1.1 | 2.4 0.7 | 3.0 0.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 20.7 66.0 | 18.6 67.6 | 16.7 68.4 | 15.1 66.2 | 13.5 61.0 | 12.2 64.4 | 38.5 62.3 | 43.7 35.0 | 43.1 31.5 | 51.4 28.3 | 57.9 25.5 | 62.2 23.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=2.51 | 63.1 148.3 | 55.9 193.9 | 50.0 296.8 | 44.5 411.3 | 39.7 453.5 | 35.4 449.7 | 77.8 382.5 | 90.5 194.9 | 95.1 98.5 | 112.4 87.9 | 126.0 78.7 | 135.4 70.3 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.5 7.1 | -0.4 7.9 | -0.7 8.3 | -1.1 8.2 | -1.4 7.4 | -1.6 7.0 | -1.0 5.9 | 0.3 4.5 | 1.9 3.1 | 3.4 2.1 | 4.7 1.4 | 6.0 0.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 62.5 141.2 | 56.3 186.0 | 50.7 288.5 | 45.6 403.1 | 41.0 446.1 | 36.9 442.7 | 78.8 376.6 | 90.2 190.4 | 93.2 95.4 | 109.0 85.8 | 121.3 77.2 | 129.4 69.5 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=16.93 | 543.5 4560.1 | 483.4 4665.5 | 432.8 4682.9 | 386.4 4397.0 | 345.0 3865.4 | 669.1 3213.6 | 1009.3 2551.5 | 1573.5 1980.8 | 2293.7 844.4 | 3057.3 755.3 | 3718.3 676.5 | 4161.2 605.8 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 3.5 47.9 | -2.6 53.2 | -4.6 55.9 | -7.3 55.3 | -9.3 49.9 | -10.6 47.2 | -6.6 39.8 | 2.2 30.4 | 12.9 21.0 | 23.0 14.3 | 31.7 9.5 | 40.5 5.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 540.0 4512.2 | 486.0 4612.3 | 437.4 4626.9 | 393.6 4341.7 | 354.3 3815.5 | 679.7 3166.4 | 1015.9 2511.7 | 1571.3 1950.4 | 2280.8 823.4 | 3034.3 741.1 | 3686.6 667.0 | 4120.7 600.3 |
| 内墙1 | F=16.09 K=0.54 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 | 18.1 18.1 |
| 内墙1 | F=28.88 K=0.54 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 | 32.5 32.5 |
| 内门1 | F=4.49 K=3.00 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 |
| 底板1 | F=9.54 K=0.34 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 | 6.8 6.8 |
| 底板1 | F=0.05 K=0.34 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 53.9 152.0 | 46.2 157.8 | 40.4 161.6 | 36.6 165.5 | 30.8 169.3 | 28.9 171.3 | 77.0 175.1 | 100.1 128.9 | 117.4 103.9 | 128.9 86.6 | 138.5 73.1 | 146.2 61.6 |
| 照明 | 显热(W) | 62.3 297.9 | 52.0 304.8 | 45.0 311.7 | 38.1 315.2 | 31.2 318.7 | 27.7 322.1 | 145.5 325.6 | 214.7 207.8 | 242.5 135.1 | 259.8 110.8 | 273.6 90.1 | 287.5 76.2 |
| 人体 | 显热(W) | 243.4 1547.5 | 208.6 1582.2 | 173.9 1599.6 | 156.5 1617.0 | 121.7 1634.4 | 104.3 1651.8 | 904.1 1669.2 | 1234.5 852.0 | 1338.8 521.6 | 1408.4 417.3 | 1460.5 347.7 | 1512.7 295.6 |
|  | 全热(W) | 243.4 2804.4 | 208.6 2839.2 | 173.9 2856.6 | 156.5 2874.0 | 121.7 2891.4 | 104.3 2908.8 | 2161.1 2926.2 | 2491.5 852.0 | 2595.8 521.6 | 2665.3 417.3 | 2717.5 347.7 | 2769.7 295.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 0.00 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 0.00 | 1.88 0.00 | 1.88 0.00 | 1.88 0.00 | 1.88 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -51728.1 | 0.0 -57540.3 | 0.0 -60446.4 | 0.0 -59719.8 | 0.0 -53907.7 | 0.0 -51001.6 | 0.0 -43009.9 | -2324.9 -32838.6 | -13949.2 -22667.4 | -24846.9 0.0 | -34291.7 0.0 | -43736.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -187093.8 | 0.0 -193093.6 | 0.0 -196093.4 | 0.0 -195343.5 | 0.0 -189343.7 | 0.0 -186343.8 | 0.0 -178094.1 | -136095.5 -167594.4 | -148095.1 -157094.8 | -159344.7 0.0 | -169094.4 0.0 | -178844.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -188.83 | 0.00 -188.83 | 0.00 -188.83 | 0.00 -188.83 | 0.00 -188.83 | 0.00 -188.83 | 0.00 -188.83 | -188.83 -188.83 | -188.83 -188.83 | -188.83 0.00 | -188.83 0.00 | -188.83 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1127 -178866 | 1002 -184665 | 893 -187515 | 809 -186917 | 712 -181393 | 1008 -179023 | 3712 -171486 | -131326 -164035 | -142444 -155205 | -152821 1636 | -161834 1438 | -171087 1275 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1127 -44758 | 1002 -50368 | 893 -53125 | 809 -52550 | 712 -47214 | 1008 -44938 | 2455 -37659 | 1187 -29280 | -9555 -20778 | -19580 1636 | -28289 1438 | -37237 1275 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1127 8227 | 1002 8429 | 893 8579 | 809 8427 | 712 7950 | 1008 7320 | 3712 6608 | 4769 3559 | 5651 1889 | 6524 1636 | 7260 1438 | 7757 1275 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1127 6970 | 1002 7172 | 893 7322 | 809 7170 | 712 6693 | 1008 6063 | 2455 5351 | 3512 3559 | 4394 1889 | 5267 1636 | 6003 1438 | 6500 1275 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 | 1.88 1.88 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[展区] |  | 4.50 | 34.90 | 26 | 60 | 3131.9 | 18 | 3451.7 | 18 | 0.48 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=12.78 K=0.10 D=12.89 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 | 9.4 9.4 |
| 东南外墙 | F=6.63 K=0.10 D=12.89 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 | 5.7 5.7 |
| 西南外墙 | F=14.78 K=0.10 D=12.89 | 12.7 12.6 | 12.7 12.6 | 12.7 12.6 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 | 12.7 12.7 |
| 西外墙 | F=4.40 K=0.10 D=12.89 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.8 | 3.8 3.9 | 3.8 3.9 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=13.42 | 430.8 3614.6 | 383.2 3698.2 | 343.1 3712.0 | 306.3 3485.4 | 273.5 3064.0 | 530.4 2547.4 | 800.0 2022.5 | 1247.2 1570.1 | 1818.1 669.3 | 2423.4 598.7 | 2947.4 536.2 | 3298.4 480.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 2.8 37.9 | -2.0 42.2 | -3.6 44.3 | -5.8 43.8 | -7.4 39.5 | -8.4 37.4 | -5.2 31.5 | 1.7 24.1 | 10.2 16.6 | 18.2 11.3 | 25.2 7.6 | 32.1 4.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 428.0 3576.7 | 385.2 3656.0 | 346.7 3667.6 | 312.0 3441.6 | 280.8 3024.4 | 538.8 2509.9 | 805.2 1990.9 | 1245.5 1546.0 | 1807.9 652.7 | 2405.2 587.4 | 2922.3 528.7 | 3266.4 475.8 |
| 内墙1 | F=33.91 K=0.54 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 | 38.2 38.2 |
| 内门1 | F=4.49 K=3.00 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 | 28.3 28.3 |
| 挑空楼板 | F=0.07 K=0.33 D=2.57 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.2 | 0.1 0.2 | 0.1 0.2 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 |
| 底板1 | F=3.28 K=0.34 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 | 2.3 2.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 146.6 413.6 | 125.6 429.3 | 109.9 439.7 | 99.5 450.2 | 83.8 460.7 | 78.5 465.9 | 209.4 476.4 | 272.2 350.7 | 319.3 282.7 | 350.7 235.6 | 376.9 198.9 | 397.8 167.5 |
| 照明 | 显热(W) | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 | 279.2 279.2 |
| 人体 | 显热(W) | 36.9 234.9 | 31.7 240.2 | 26.4 242.8 | 23.8 245.4 | 18.5 248.1 | 15.8 250.7 | 137.2 253.4 | 187.4 129.3 | 203.2 79.2 | 213.8 63.3 | 221.7 52.8 | 229.6 44.9 |
|  | 全热(W) | 36.9 554.7 | 31.7 559.9 | 26.4 562.6 | 23.8 565.2 | 18.5 567.8 | 15.8 570.5 | 457.0 573.1 | 507.1 129.3 | 523.0 79.2 | 533.5 63.3 | 541.5 52.8 | 549.4 44.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.00 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 | 0.48 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -10188.0 | 0.0 -11332.7 | 0.0 -11905.1 | 0.0 -11762.0 | 0.0 -10617.3 | 0.0 -10044.9 | 1402.3 0.0 | -457.9 0.0 | -2747.3 0.0 | -4893.7 0.0 | -6753.8 0.0 | -8614.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -36848.6 | 0.0 -38030.3 | 0.0 -38621.1 | 0.0 -38473.4 | 0.0 -37291.7 | 0.0 -36700.9 | -24884.1 0.0 | -26804.4 0.0 | -29167.7 0.0 | -31383.3 0.0 | -33303.6 0.0 | -35223.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -37.19 | 0.00 -37.19 | 0.00 -37.19 | 0.00 -37.19 | 0.00 -37.19 | 0.00 -37.19 | -37.19 0.00 | -37.19 0.00 | -37.19 0.00 | -37.19 0.00 | -37.19 0.00 | -37.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 994 -31886 | 920 -32963 | 859 -33527 | 809 -33593 | 755 -32819 | 1004 -32737 | -23038 3452 | -24398 2430 | -26128 1411 | -27696 1277 | -29058 1168 | -30598 1072 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 994 -5545 | 920 -6585 | 859 -7131 | 809 -7201 | 755 -6465 | 1004 -6401 | 2929 3132 | 1629 2430 | -27 1411 | -1526 1277 | -2828 1168 | -4308 1072 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 994 4963 | 920 5067 | 859 5094 | 809 4880 | 755 4472 | 1004 3963 | 1846 3452 | 2406 2430 | 3040 1411 | 3687 1277 | 4245 1168 | 4625 1072 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 994 4643 | 920 4747 | 859 4774 | 809 4561 | 755 4152 | 1004 3644 | 1526 3132 | 2087 2430 | 2720 1411 | 3368 1277 | 3926 1168 | 4306 1072 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 | 0.48 0.48 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[教室] |  | 4.50 | 28.23 | 26 | 60 | 1706.7 | 6 | 2628.6 | 6 | 1.38 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=13.56 K=0.10 D=12.89 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 | 10.0 10.0 |
| 东南外墙 | F=5.60 K=0.10 D=12.89 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 | 4.8 4.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.35 | 62.3 351.8 | 54.9 359.1 | 49.0 337.4 | 43.4 287.3 | 38.6 214.2 | 34.3 200.3 | 92.3 175.7 | 102.9 110.3 | 119.4 98.0 | 179.0 87.3 | 252.8 77.9 | 312.9 69.5 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.7 9.5 | -0.5 10.5 | -0.9 11.1 | -1.4 10.9 | -1.8 9.9 | -2.1 9.3 | -1.3 7.9 | 0.4 6.0 | 2.6 4.2 | 4.6 2.8 | 6.3 1.9 | 8.0 1.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 61.6 342.3 | 55.4 348.6 | 49.9 326.3 | 44.9 276.3 | 40.4 204.3 | 36.4 191.0 | 93.6 167.9 | 102.5 104.3 | 116.9 93.9 | 174.4 84.5 | 246.5 76.1 | 304.8 68.4 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=3.35 | 66.9 400.0 | 59.1 344.3 | 52.7 314.3 | 46.8 220.2 | 41.6 202.0 | 37.0 199.7 | 125.1 184.4 | 264.8 118.2 | 408.8 105.1 | 483.1 93.7 | 503.7 83.6 | 470.5 74.7 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.7 9.5 | -0.5 10.5 | -0.9 11.1 | -1.4 10.9 | -1.8 9.9 | -2.1 9.3 | -1.3 7.9 | 0.4 6.0 | 2.6 4.2 | 4.6 2.8 | 6.3 1.9 | 8.0 1.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 66.2 390.5 | 59.6 333.7 | 53.6 303.2 | 48.3 209.3 | 43.4 192.1 | 39.1 190.3 | 126.4 176.5 | 264.3 112.1 | 406.2 100.9 | 478.5 90.8 | 497.4 81.8 | 462.4 73.6 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=7.46 | 239.6 2010.5 | 213.1 2057.0 | 190.8 2064.7 | 170.4 1938.6 | 152.1 1704.3 | 295.0 1416.9 | 445.0 1124.9 | 693.7 873.3 | 1011.3 372.3 | 1348.0 333.0 | 1639.4 298.3 | 1834.7 267.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 1.5 21.1 | -1.1 23.5 | -2.0 24.7 | -3.2 24.4 | -4.1 22.0 | -4.7 20.8 | -2.9 17.5 | 0.9 13.4 | 5.7 9.2 | 10.1 6.3 | 14.0 4.2 | 17.8 2.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 238.1 1989.4 | 214.3 2033.5 | 192.8 2040.0 | 173.6 1914.3 | 156.2 1682.3 | 299.7 1396.1 | 447.9 1107.4 | 692.8 859.9 | 1005.6 363.0 | 1337.8 326.7 | 1625.4 294.1 | 1816.8 264.7 |
| 内墙1 | F=21.91 K=0.54 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 | 24.7 24.7 |
| 内墙1 | F=31.71 K=0.54 | 35.7 86.7 | 35.7 86.7 | 35.7 86.7 | 35.7 86.7 | 35.7 86.7 | 35.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 | 86.7 86.7 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | 37.8 91.8 | 37.8 91.8 | 37.8 91.8 | 37.8 91.8 | 37.8 91.8 | 37.8 91.8 | 91.8 91.8 | 91.8 91.8 | 91.8 91.8 | 91.8 91.8 | 91.8 91.8 | 91.8 91.8 |
| 底板1 | F=0.01 K=0.34 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.5 111.5 | 33.9 115.7 | 29.6 118.6 | 26.8 121.4 | 22.6 124.2 | 21.2 125.6 | 56.5 128.4 | 73.4 94.6 | 86.1 76.2 | 94.6 63.5 | 101.6 53.6 | 107.3 45.2 |
| 照明 | 显热(W) | 45.7 218.5 | 38.1 223.6 | 33.0 228.6 | 27.9 231.2 | 22.9 233.7 | 20.3 236.3 | 106.7 238.8 | 157.5 152.4 | 177.8 99.1 | 190.5 81.3 | 200.7 66.0 | 210.9 55.9 |
| 人体 | 显热(W) | 178.5 1135.0 | 153.0 1160.5 | 127.5 1173.2 | 114.8 1186.0 | 89.3 1198.7 | 76.5 1211.5 | 663.1 1224.3 | 905.4 624.9 | 982.0 382.6 | 1033.0 306.1 | 1071.2 255.1 | 1109.5 216.8 |
|  | 全热(W) | 178.5 2056.9 | 153.0 2082.4 | 127.5 2095.2 | 114.8 2107.9 | 89.3 2120.7 | 76.5 2133.4 | 1585.1 2146.2 | 1827.4 624.9 | 1903.9 382.6 | 1954.9 306.1 | 1993.2 255.1 | 2031.4 216.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.38 | 0.00 1.38 | 0.00 1.38 | 0.00 1.38 | 0.00 1.38 | 0.00 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 0.00 | 1.38 0.00 | 1.38 0.00 | 1.38 0.00 | 1.38 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -37939.9 | 0.0 -42202.9 | 0.0 -44334.3 | 0.0 -43801.5 | 0.0 -39538.5 | 0.0 -37407.1 | 0.0 -31545.6 | -1705.2 -24085.5 | -10231.0 -16625.4 | -18224.0 0.0 | -25151.2 0.0 | -32078.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -137223.7 | 0.0 -141624.3 | 0.0 -143824.5 | 0.0 -143274.5 | 0.0 -138873.9 | 0.0 -136673.7 | 0.0 -130622.9 | -99819.1 -122922.0 | -108620.2 -115221.0 | -116871.2 0.0 | -124022.1 0.0 | -131173.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -138.50 | 0.00 -138.50 | 0.00 -138.50 | 0.00 -138.50 | 0.00 -138.50 | 0.00 -138.50 | 0.00 -138.50 | -138.50 -138.50 | -138.50 -138.50 | -138.50 0.00 | -138.50 0.00 | -138.50 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 746 -131857 | 665 -136224 | 596 -138448 | 543 -138150 | 480 -134057 | 597 -132144 | 2629 -126406 | -96481 -120730 | -104695 -113870 | -112403 1183 | -119113 1053 | -125988 947 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 746 -33495 | 665 -37725 | 596 -39880 | 543 -39599 | 480 -35644 | 597 -33799 | 1707 -28251 | 711 -21894 | -7228 -15274 | -14678 1183 | -21164 1053 | -27815 947 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 746 5367 | 665 5400 | 596 5377 | 543 5125 | 480 4817 | 597 4530 | 2629 4216 | 3338 2192 | 3925 1351 | 4468 1183 | 4909 1053 | 5185 947 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 746 4445 | 665 4478 | 596 4455 | 543 4203 | 480 3895 | 597 3608 | 1707 3295 | 2416 2192 | 3003 1351 | 3546 1183 | 3987 1053 | 4264 947 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 | 1.38 1.38 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[教室] |  | 4.50 | 27.95 | 26 | 60 | 1682.9 | 6 | 2595.7 | 6 | 1.37 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=20.32 K=0.10 D=12.89 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 | 17.4 17.4 |
| 西外墙 | F=8.52 K=0.10 D=12.89 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 | 7.5 7.5 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=5.03 | 117.9 427.8 | 104.5 588.2 | 93.3 725.1 | 83.1 797.6 | 73.9 784.3 | 65.9 702.8 | 151.5 552.4 | 177.4 207.1 | 187.1 184.5 | 222.2 164.7 | 256.8 147.2 | 307.1 131.6 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 1.0 14.2 | -0.8 15.8 | -1.4 16.6 | -2.2 16.4 | -2.8 14.8 | -3.2 14.0 | -2.0 11.8 | 0.6 9.0 | 3.8 6.2 | 6.8 4.2 | 9.4 2.8 | 12.0 1.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 116.9 413.6 | 105.2 572.3 | 94.7 708.4 | 85.2 781.2 | 76.7 769.5 | 69.0 688.7 | 153.5 540.6 | 176.8 198.1 | 183.3 178.3 | 215.4 160.4 | 247.4 144.4 | 295.0 130.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=1.68 | 42.2 103.4 | 37.4 143.7 | 33.4 215.0 | 29.8 275.1 | 26.5 303.3 | 23.6 300.8 | 52.0 250.0 | 60.5 73.9 | 63.6 65.9 | 75.2 58.8 | 84.3 52.6 | 90.5 47.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.3 4.7 | -0.3 5.3 | -0.5 5.5 | -0.7 5.5 | -0.9 4.9 | -1.1 4.7 | -0.7 3.9 | 0.2 3.0 | 1.3 2.1 | 2.3 1.4 | 3.1 0.9 | 4.0 0.5 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 41.8 98.7 | 37.6 138.4 | 33.9 209.5 | 30.5 269.6 | 27.4 298.4 | 24.7 296.1 | 52.7 246.0 | 60.3 70.9 | 62.3 63.8 | 72.9 57.4 | 81.2 51.7 | 86.5 46.5 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=7.46 | 239.6 2010.5 | 213.1 2057.0 | 190.8 2064.7 | 170.4 1938.6 | 152.1 1704.3 | 295.0 1416.9 | 445.0 1124.9 | 693.7 873.3 | 1011.3 372.3 | 1348.0 333.0 | 1639.4 298.3 | 1834.7 267.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 1.5 21.1 | -1.1 23.5 | -2.0 24.7 | -3.2 24.4 | -4.1 22.0 | -4.7 20.8 | -2.9 17.5 | 0.9 13.4 | 5.7 9.2 | 10.1 6.3 | 14.0 4.2 | 17.8 2.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 238.1 1989.4 | 214.3 2033.5 | 192.8 2040.0 | 173.6 1914.3 | 156.2 1682.3 | 299.7 1396.1 | 447.9 1107.4 | 692.8 859.9 | 1005.6 363.0 | 1337.8 326.7 | 1625.4 294.1 | 1816.8 264.7 |
| 内墙1 | F=11.70 K=0.54 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 |
| 内墙1 | F=31.62 K=0.54 | 35.6 86.4 | 35.6 86.4 | 35.6 86.4 | 35.6 86.4 | 35.6 86.4 | 35.6 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 | 86.4 86.4 |
| 内门1 | F=6.00 K=3.00 | 37.8 91.8 | 37.8 91.8 | 37.8 91.8 | 37.8 91.8 | 37.8 91.8 | 37.8 91.8 | 91.8 91.8 | 91.8 91.8 | 91.8 91.8 | 91.8 91.8 | 91.8 91.8 | 91.8 91.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 39.1 110.4 | 33.5 114.6 | 29.3 117.4 | 26.5 120.2 | 22.4 123.0 | 21.0 124.4 | 55.9 127.2 | 72.7 93.6 | 85.2 75.5 | 93.6 62.9 | 100.6 53.1 | 106.2 44.7 |
| 照明 | 显热(W) | 45.3 216.3 | 37.7 221.3 | 32.7 226.4 | 27.7 228.9 | 22.6 231.4 | 20.1 233.9 | 105.6 236.4 | 155.9 150.9 | 176.1 98.1 | 188.6 80.5 | 198.7 65.4 | 208.8 55.3 |
| 人体 | 显热(W) | 176.8 1123.7 | 151.5 1149.0 | 126.3 1161.6 | 113.6 1174.2 | 88.4 1186.9 | 75.8 1199.5 | 656.6 1212.1 | 896.5 618.7 | 972.2 378.8 | 1022.7 303.0 | 1060.6 252.5 | 1098.5 214.6 |
|  | 全热(W) | 176.8 2036.5 | 151.5 2061.8 | 126.3 2074.4 | 113.6 2087.0 | 88.4 2099.7 | 75.8 2112.3 | 1569.4 2124.9 | 1809.3 618.7 | 1885.0 378.8 | 1935.5 303.0 | 1973.4 252.5 | 2011.3 214.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 0.00 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 0.00 | 1.37 0.00 | 1.37 0.00 | 1.37 0.00 | 1.37 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -37564.1 | 0.0 -41784.8 | 0.0 -43895.1 | 0.0 -43367.6 | 0.0 -39146.9 | 0.0 -37036.5 | 0.0 -31233.1 | -1688.3 -23846.9 | -10129.6 -16460.7 | -18043.4 0.0 | -24902.1 0.0 | -31760.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -135864.4 | 0.0 -140221.3 | 0.0 -142399.8 | 0.0 -141855.2 | 0.0 -137498.2 | 0.0 -135319.8 | 0.0 -129329.0 | -98830.3 -121704.3 | -107544.2 -114079.6 | -115713.5 0.0 | -122793.5 0.0 | -129873.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -137.13 | 0.00 -137.13 | 0.00 -137.13 | 0.00 -137.13 | 0.00 -137.13 | 0.00 -137.13 | 0.00 -137.13 | -137.13 -137.13 | -137.13 -137.13 | -137.13 0.00 | -137.13 0.00 | -137.13 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 772 -130743 | 689 -134818 | 617 -136761 | 562 -136192 | 497 -132036 | 613 -130213 | 2596 -124697 | -95644 -119471 | -103920 -112688 | -111634 1219 | -118324 1085 | -125099 977 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 772 -33356 | 689 -37295 | 617 -39169 | 562 -38617 | 497 -34597 | 613 -32842 | 1683 -27514 | 585 -21613 | -7418 -15069 | -14877 1219 | -21345 1085 | -27899 977 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 772 5121 | 689 5403 | 617 5639 | 562 5664 | 497 5462 | 613 5107 | 2596 4632 | 3186 2234 | 3625 1391 | 4079 1219 | 4470 1085 | 4775 977 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 772 4208 | 689 4490 | 617 4726 | 562 4751 | 497 4549 | 613 4194 | 1683 3719 | 2273 2234 | 2712 1391 | 3167 1219 | 3557 1085 | 3862 977 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 | 1.37 1.37 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[会议室] |  | 4.50 | 15.04 | 26 | 60 | 553.6 | 6 | 887.6 | 6 | 0.50 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 3.3(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=0.48 K=0.54 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 | 0.5 0.5 |
| 内墙1 | F=9.11 K=0.54 | 10.3 24.9 | 10.3 24.9 | 10.3 24.9 | 10.3 24.9 | 10.3 24.9 | 10.3 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 | 24.9 24.9 |
| 内墙1 | F=18.64 K=0.54 | 21.0 51.0 | 21.0 51.0 | 21.0 51.0 | 21.0 51.0 | 21.0 51.0 | 21.0 51.0 | 51.0 51.0 | 51.0 51.0 | 51.0 51.0 | 51.0 51.0 | 51.0 51.0 | 51.0 51.0 |
| 内墙1 | F=2.28 K=0.54 | 2.6 6.2 | 2.6 6.2 | 2.6 6.2 | 2.6 6.2 | 2.6 6.2 | 2.6 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 | 6.2 6.2 |
| 内窗1 | F=4.33 K=2.50 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 | 22.7 22.7 |
| 内窗1 | F=13.13 K=2.50 | 68.9 167.4 | 68.9 167.4 | 68.9 167.4 | 68.9 167.4 | 68.9 167.4 | 68.9 167.4 | 167.4 167.4 | 167.4 167.4 | 167.4 167.4 | 167.4 167.4 | 167.4 167.4 | 167.4 167.4 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 |
| 底板1 | F=9.67 K=0.34 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 | 16.7 16.7 |
| 底板1 | F=4.65 K=0.34 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 | 8.0 8.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 21.1 59.4 | 18.0 61.7 | 15.8 63.2 | 14.3 64.7 | 12.0 66.2 | 11.3 66.9 | 30.1 68.4 | 39.1 50.4 | 45.9 40.6 | 50.4 33.8 | 54.1 28.6 | 57.1 24.1 |
| 照明 | 显热(W) | 21.7 103.5 | 18.0 105.9 | 15.6 108.3 | 13.2 109.5 | 10.8 110.7 | 9.6 111.9 | 50.5 113.1 | 74.6 72.2 | 84.2 46.9 | 90.2 38.5 | 95.0 31.3 | 99.8 26.5 |
| 人体 | 显热(W) | 38.6 245.4 | 33.1 250.9 | 27.6 253.6 | 24.8 256.4 | 19.3 259.1 | 16.5 261.9 | 143.4 264.6 | 195.7 135.1 | 212.3 82.7 | 223.3 66.2 | 231.6 55.1 | 239.8 46.9 |
|  | 全热(W) | 38.6 579.4 | 33.1 584.9 | 27.6 587.6 | 24.8 590.4 | 19.3 593.1 | 16.5 595.9 | 477.4 598.6 | 529.7 135.1 | 546.3 82.7 | 557.3 66.2 | 565.6 55.1 | 573.8 46.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.00 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 | 0.50 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -10641.7 | 0.0 -11837.3 | 0.0 -12435.2 | 0.0 -12285.7 | 0.0 -11090.0 | 0.0 -10492.2 | 0.0 -8848.1 | -478.3 -6755.7 | -2869.7 -4663.2 | -5111.6 0.0 | -7054.6 0.0 | -8997.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -38489.5 | 0.0 -39723.7 | 0.0 -40340.9 | 0.0 -40186.6 | 0.0 -38952.3 | 0.0 -38335.2 | 0.0 -36638.0 | -27998.0 -34478.0 | -30466.5 -32318.0 | -32780.8 0.0 | -34786.6 0.0 | -36792.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -38.85 | 0.00 -38.85 | 0.00 -38.85 | 0.00 -38.85 | 0.00 -38.85 | 0.00 -38.85 | 0.00 -38.85 | -38.85 -38.85 | -38.85 -38.85 | -38.85 0.00 | -38.85 0.00 | -38.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 245 -37418 | 233 -38642 | 223 -39252 | 216 -39092 | 206 -37853 | 201 -37231 | 888 -35528 | -27025 -33891 | -29461 -31818 | -31753 468 | -33742 445 | -35732 427 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 245 -9904 | 233 -11089 | 223 -11681 | 216 -11526 | 206 -10324 | 201 -9722 | 554 -8072 | 161 -6168 | -2198 -4163 | -4418 468 | -6344 445 | -8271 427 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 245 1072 | 233 1082 | 223 1089 | 216 1094 | 206 1100 | 201 1104 | 888 1110 | 973 587 | 1006 500 | 1028 468 | 1044 445 | 1060 427 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 245 738 | 233 748 | 223 755 | 216 760 | 206 766 | 201 770 | 554 776 | 639 587 | 672 500 | 694 468 | 710 445 | 726 427 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 | 0.50 0.50 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2017[经理办公室] |  | 4.50 | 9.49 | 26 | 60 | 319.0 | 6 | 390.8 | 6 | 0.11 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=-0.00 K=0.54 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 | -0.0 -0.0 |
| 内墙1 | F=25.83 K=0.54 | 29.1 70.6 | 29.1 70.6 | 29.1 70.6 | 29.1 70.6 | 29.1 70.6 | 29.1 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 | 70.6 70.6 |
| 内墙1 | F=3.07 K=0.54 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 | 3.5 3.5 |
| 内窗1 | F=4.99 K=2.50 | 26.2 63.6 | 26.2 63.6 | 26.2 63.6 | 26.2 63.6 | 26.2 63.6 | 26.2 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 | 63.6 63.6 |
| 内窗1 | F=5.82 K=2.50 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 | 30.6 30.6 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 |
| 底板1 | F=9.41 K=0.34 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 | 16.2 16.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 13.3 37.5 | 11.4 38.9 | 10.0 39.8 | 9.0 40.8 | 7.6 41.7 | 7.1 42.2 | 19.0 43.2 | 24.7 31.8 | 28.9 25.6 | 31.8 21.3 | 34.1 18.0 | 36.0 15.2 |
| 照明 | 显热(W) | 13.7 65.3 | 11.4 66.8 | 9.9 68.3 | 8.3 69.1 | 6.8 69.8 | 6.1 70.6 | 31.9 71.3 | 47.1 45.5 | 53.1 29.6 | 56.9 24.3 | 60.0 19.7 | 63.0 16.7 |
| 人体 | 显热(W) | 13.9 88.4 | 11.9 90.4 | 9.9 91.3 | 8.9 92.3 | 7.0 93.3 | 6.0 94.3 | 51.6 95.3 | 70.5 48.7 | 76.5 29.8 | 80.4 23.8 | 83.4 19.9 | 86.4 16.9 |
|  | 全热(W) | 13.9 160.1 | 11.9 162.1 | 9.9 163.1 | 8.9 164.1 | 7.0 165.1 | 6.0 166.1 | 123.4 167.1 | 142.3 48.7 | 148.2 29.8 | 152.2 23.8 | 155.2 19.9 | 158.2 16.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.00 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 | 0.11 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -3692.3 | 0.0 -4107.1 | 0.0 -4314.6 | 0.0 -4262.7 | 0.0 -3847.9 | 0.0 -3640.4 | 0.0 -3070.0 | -165.9 -2344.0 | -995.7 -1618.0 | -1773.5 0.0 | -2447.7 0.0 | -3121.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -13354.5 | 0.0 -13782.7 | 0.0 -13996.9 | 0.0 -13943.3 | 0.0 -13515.1 | 0.0 -13301.0 | 0.0 -12712.1 | -9714.3 -11962.7 | -10570.8 -11213.2 | -11373.8 0.0 | -12069.7 0.0 | -12765.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -13.48 | 0.00 -13.48 | 0.00 -13.48 | 0.00 -13.48 | 0.00 -13.48 | 0.00 -13.48 | 0.00 -13.48 | -13.48 -13.48 | -13.48 -13.48 | -13.48 0.00 | -13.48 0.00 | -13.48 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 160 -12875 | 153 -13298 | 148 -13509 | 145 -13453 | 140 -13022 | 138 -12806 | 391 -12214 | -9284 -11620 | -10124 -10912 | -10916 286 | -11604 274 | -12292 265 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 160 -3285 | 153 -3695 | 148 -3899 | 145 -3844 | 140 -3426 | 138 -3217 | 319 -2644 | 193 -2001 | -621 -1316 | -1388 286 | -2054 274 | -2720 265 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 160 479 | 153 484 | 148 488 | 145 491 | 140 493 | 138 495 | 391 498 | 431 343 | 447 302 | 457 286 | 466 274 | 474 265 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 160 408 | 153 413 | 148 416 | 145 419 | 140 421 | 138 424 | 319 426 | 359 343 | 375 302 | 386 286 | 394 274 | 402 265 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 | 0.11 0.11 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2018[备品区] |  | 4.50 | 8.73 | 26 | 60 | 363.3 | 6 | 648.3 | 6 | 0.43 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=7.95 K=0.10 D=12.89 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 |
| 内墙1 | F=23.82 K=0.54 | 26.8 65.1 | 26.8 65.1 | 26.8 65.1 | 26.8 65.1 | 26.8 65.1 | 26.8 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 | 65.1 65.1 |
| 内墙1 | F=18.56 K=0.54 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 | 20.9 20.9 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 | 13.2 13.2 |
| 挑空楼板 | F=0.04 K=0.33 D=2.57 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.1 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 |
| 底板1 | F=2.30 K=0.34 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 | 1.6 1.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 12.2 34.5 | 10.5 35.8 | 9.2 36.6 | 8.3 37.5 | 7.0 38.4 | 6.5 38.8 | 17.5 39.7 | 22.7 29.2 | 26.6 23.6 | 29.2 19.6 | 31.4 16.6 | 33.2 14.0 |
| 照明 | 显热(W) | 14.1 67.5 | 11.8 69.1 | 10.2 70.7 | 8.6 71.5 | 7.1 72.2 | 6.3 73.0 | 33.0 73.8 | 48.7 47.1 | 55.0 30.6 | 58.9 25.1 | 62.0 20.4 | 65.2 17.3 |
| 人体 | 显热(W) | 55.2 350.8 | 47.3 358.7 | 39.4 362.7 | 35.5 366.6 | 27.6 370.6 | 23.7 374.5 | 205.0 378.4 | 279.9 193.2 | 303.5 118.3 | 319.3 94.6 | 331.1 78.8 | 343.0 67.0 |
|  | 全热(W) | 55.2 635.8 | 47.3 643.7 | 39.4 647.7 | 35.5 651.6 | 27.6 655.5 | 23.7 659.5 | 490.0 663.4 | 564.9 193.2 | 588.5 118.3 | 604.3 94.6 | 616.1 78.8 | 627.9 67.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.00 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 | 0.43 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -11728.0 | 0.0 -13045.7 | 0.0 -13704.6 | 0.0 -13539.9 | 0.0 -12222.1 | 0.0 -11563.3 | 0.0 -9751.3 | -527.1 -7445.3 | -3162.6 -5139.2 | -5633.4 0.0 | -7774.7 0.0 | -9916.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -42418.5 | 0.0 -43778.8 | 0.0 -44458.9 | 0.0 -44288.9 | 0.0 -42928.6 | 0.0 -42248.5 | 0.0 -40378.1 | -30856.0 -37997.6 | -33576.6 -35617.0 | -36127.2 0.0 | -38337.6 0.0 | -40548.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -42.81 | 0.00 -42.81 | 0.00 -42.81 | 0.00 -42.81 | 0.00 -42.81 | 0.00 -42.81 | 0.00 -42.81 | -42.81 -42.81 | -42.81 -42.81 | -42.81 0.00 | -42.81 0.00 | -42.81 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 151 -41573 | 139 -42922 | 128 -43596 | 122 -43420 | 111 -42055 | 106 -41369 | 648 -39493 | -30112 -37620 | -32799 -35337 | -35327 247 | -37520 224 | -39714 206 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 151 -11167 | 139 -12474 | 128 -13127 | 122 -12956 | 111 -11633 | 106 -10969 | 363 -9151 | -68 -7068 | -2670 -4859 | -5118 247 | -7242 224 | -9367 206 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 151 846 | 139 856 | 128 863 | 122 868 | 111 874 | 106 879 | 648 885 | 744 377 | 778 280 | 800 247 | 817 224 | 834 206 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 151 561 | 139 571 | 128 578 | 122 583 | 111 589 | 106 594 | 363 600 | 459 377 | 493 280 | 515 247 | 532 224 | 549 206 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 | 0.43 0.43 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2019[卫生间] |  | 4.50 | 8.61 | 28 | 60 | 391.9 | 14 | 391.9 | 14 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=5.99 K=0.10 D=12.89 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 | 3.9 3.9 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=1.89 | 42.1 158.5 | 37.0 218.7 | 32.8 270.2 | 29.0 263.5 | 25.5 188.8 | 22.5 148.4 | 54.7 128.7 | 64.4 75.6 | 68.1 67.1 | 81.2 59.6 | 91.7 53.1 | 102.6 47.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | -1.8 3.1 | -2.5 3.7 | -2.7 4.0 | -3.0 3.9 | -3.3 3.3 | -3.4 3.0 | -3.0 2.2 | -2.0 1.2 | -0.8 0.1 | 0.3 -0.6 | 1.3 -1.2 | 2.3 -1.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 43.9 155.4 | 39.5 215.0 | 35.6 266.1 | 32.0 259.5 | 28.8 185.5 | 25.9 145.4 | 57.7 126.5 | 66.4 74.4 | 68.9 67.0 | 80.9 60.3 | 90.3 54.2 | 100.3 48.8 |
| 内墙1 | F=4.95 K=0.54 | 0.3 8.2 | 0.3 8.2 | 0.3 8.2 | 0.3 8.2 | 0.3 8.2 | 0.3 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 | 8.2 8.2 |
| 内墙1 | F=9.12 K=0.54 | 0.5 15.2 | 0.5 15.2 | 0.5 15.2 | 0.5 15.2 | 0.5 15.2 | 0.5 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 | 15.2 15.2 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 |
| 挑空楼板 | F=0.05 K=0.33 D=2.57 | 0.1 0.0 | 0.1 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 12.0 34.0 | 10.3 35.3 | 9.0 36.1 | 8.2 37.0 | 6.9 37.9 | 6.5 38.3 | 17.2 39.2 | 22.4 28.8 | 26.3 23.2 | 28.8 19.4 | 31.0 16.4 | 32.7 13.8 |
| 照明 | 显热(W) | 7.7 37.0 | 6.5 37.9 | 5.6 38.7 | 4.7 39.2 | 3.9 39.6 | 3.4 40.0 | 18.1 40.5 | 26.7 25.8 | 30.1 16.8 | 32.3 13.8 | 34.0 11.2 | 35.7 9.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 67 276 | 59 339 | 53 392 | 47 386 | 42 313 | 38 274 | 137 255 | 160 177 | 171 154 | 189 140 | 203 127 | 218 117 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 67 276 | 59 339 | 53 392 | 47 386 | 42 313 | 38 274 | 137 255 | 160 177 | 171 154 | 189 140 | 203 127 | 218 117 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 67 276 | 59 339 | 53 392 | 47 386 | 42 313 | 38 274 | 137 255 | 160 177 | 171 154 | 189 140 | 203 127 | 218 117 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 67 276 | 59 339 | 53 392 | 47 386 | 42 313 | 38 274 | 137 255 | 160 177 | 171 154 | 189 140 | 203 127 | 218 117 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2020[办公室] |  | 4.50 | 8.16 | 26 | 60 | 296.7 | 6 | 358.5 | 6 | 0.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=9.99 K=0.10 D=12.89 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 | 7.4 7.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=3.77 | 70.0 290.7 | 61.7 297.7 | 55.0 292.8 | 48.8 255.3 | 43.3 215.6 | 38.5 213.5 | 103.8 197.5 | 124.1 124.0 | 134.4 110.2 | 184.2 98.1 | 236.1 87.6 | 269.7 78.2 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.8 10.7 | -0.6 11.9 | -1.0 12.5 | -1.6 12.3 | -2.1 11.1 | -2.4 10.5 | -1.5 8.9 | 0.5 6.8 | 2.9 4.7 | 5.1 3.2 | 7.1 2.1 | 9.0 1.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 69.2 280.1 | 62.3 285.9 | 56.1 280.4 | 50.4 243.0 | 45.4 204.5 | 40.9 203.0 | 105.2 188.7 | 123.7 117.2 | 131.5 105.5 | 179.1 95.0 | 229.1 85.5 | 260.7 76.9 |
| 内墙1 | F=23.86 K=0.54 | 26.9 65.2 | 26.9 65.2 | 26.9 65.2 | 26.9 65.2 | 26.9 65.2 | 26.9 65.2 | 65.2 65.2 | 65.2 65.2 | 65.2 65.2 | 65.2 65.2 | 65.2 65.2 | 65.2 65.2 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 11.4 32.2 | 9.8 33.5 | 8.6 34.3 | 7.8 35.1 | 6.5 35.9 | 6.1 36.3 | 16.3 37.1 | 21.2 27.4 | 24.9 22.0 | 27.4 18.4 | 29.4 15.5 | 31.0 13.1 |
| 照明 | 显热(W) | 11.8 56.2 | 9.8 57.5 | 8.5 58.8 | 7.2 59.4 | 5.9 60.1 | 5.2 60.7 | 27.4 61.4 | 40.5 39.2 | 45.7 25.5 | 49.0 20.9 | 51.6 17.0 | 54.2 14.4 |
| 人体 | 显热(W) | 12.0 76.1 | 10.3 77.8 | 8.5 78.6 | 7.7 79.5 | 6.0 80.3 | 5.1 81.2 | 44.4 82.0 | 60.7 41.9 | 65.8 25.6 | 69.2 20.5 | 71.8 17.1 | 74.3 14.5 |
|  | 全热(W) | 12.0 137.8 | 10.3 139.5 | 8.5 140.4 | 7.7 141.2 | 6.0 142.1 | 5.1 143.0 | 106.2 143.8 | 122.4 41.9 | 127.6 25.6 | 131.0 20.5 | 133.6 17.1 | 136.1 14.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.00 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 | 0.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -3177.8 | 0.0 -3534.9 | 0.0 -3713.4 | 0.0 -3668.8 | 0.0 -3311.7 | 0.0 -3133.2 | 0.0 -2642.2 | -142.8 -2017.4 | -856.9 -1392.5 | -1526.4 0.0 | -2106.6 0.0 | -2686.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -11493.7 | 0.0 -11862.3 | 0.0 -12046.6 | 0.0 -12000.5 | 0.0 -11632.0 | 0.0 -11447.7 | 0.0 -10940.9 | -8360.8 -10295.8 | -9097.9 -9650.8 | -9789.0 0.0 | -10388.0 0.0 | -10986.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -11.60 | 0.00 -11.60 | 0.00 -11.60 | 0.00 -11.60 | 0.00 -11.60 | 0.00 -11.60 | 0.00 -11.60 | -11.60 -11.60 | -11.60 -11.60 | -11.60 0.00 | -11.60 0.00 | -11.60 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 153 -10872 | 139 -11229 | 128 -11416 | 119 -11405 | 109 -11074 | 102 -10889 | 358 -10396 | -7948 -9959 | -8661 -9363 | -9293 263 | -9833 242 | -10391 225 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 153 -2618 | 139 -2964 | 128 -3144 | 119 -3135 | 109 -2815 | 102 -2637 | 297 -2159 | 208 -1680 | -481 -1104 | -1092 263 | -1613 242 | -2153 225 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 153 622 | 139 633 | 128 631 | 119 596 | 109 558 | 102 558 | 358 545 | 413 337 | 437 288 | 496 263 | 555 242 | 596 225 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 153 560 | 139 571 | 128 569 | 119 534 | 109 497 | 102 497 | 297 483 | 351 337 | 375 288 | 435 263 | 494 242 | 534 225 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 | 0.09 0.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2021[备品区] |  | 4.50 | 6.05 | 26 | 60 | 249.9 | 6 | 447.4 | 6 | 0.30 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=7.91 K=0.10 D=12.89 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 | 6.9 6.9 |
| 内墙1 | F=11.76 K=0.54 | 13.2 32.2 | 13.2 32.2 | 13.2 32.2 | 13.2 32.2 | 13.2 32.2 | 13.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 | 32.2 32.2 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 |
| 底板1 | F=2.34 K=0.34 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 | 1.7 1.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 8.5 23.9 | 7.3 24.8 | 6.3 25.4 | 5.7 26.0 | 4.8 26.6 | 4.5 26.9 | 12.1 27.5 | 15.7 20.3 | 18.4 16.3 | 20.3 13.6 | 21.8 11.5 | 23.0 9.7 |
| 照明 | 显热(W) | 9.8 46.8 | 8.2 47.9 | 7.1 49.0 | 6.0 49.5 | 4.9 50.1 | 4.4 50.6 | 22.9 51.2 | 33.7 32.7 | 38.1 21.2 | 40.8 17.4 | 43.0 14.1 | 45.2 12.0 |
| 人体 | 显热(W) | 38.2 243.1 | 32.8 248.6 | 27.3 251.3 | 24.6 254.1 | 19.1 256.8 | 16.4 259.5 | 142.1 262.3 | 194.0 133.9 | 210.3 82.0 | 221.3 65.6 | 229.5 54.6 | 237.7 46.4 |
|  | 全热(W) | 38.2 440.6 | 32.8 446.1 | 27.3 448.8 | 24.6 451.5 | 19.1 454.3 | 16.4 457.0 | 339.5 459.7 | 391.4 133.9 | 407.8 82.0 | 418.8 65.6 | 427.0 54.6 | 435.2 46.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.00 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 | 0.30 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -8127.3 | 0.0 -9040.5 | 0.0 -9497.0 | 0.0 -9382.9 | 0.0 -8469.7 | 0.0 -8013.1 | 0.0 -6757.5 | -365.3 -5159.4 | -2191.6 -3561.4 | -3903.8 0.0 | -5387.7 0.0 | -6871.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -29395.3 | 0.0 -30337.9 | 0.0 -30809.3 | 0.0 -30691.4 | 0.0 -29748.8 | 0.0 -29277.4 | 0.0 -27981.3 | -21382.7 -26331.6 | -23268.0 -24682.0 | -25035.5 0.0 | -26567.3 0.0 | -28099.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -29.67 | 0.00 -29.67 | 0.00 -29.67 | 0.00 -29.67 | 0.00 -29.67 | 0.00 -29.67 | 0.00 -29.67 | -29.67 -29.67 | -29.67 -29.67 | -29.67 0.00 | -29.67 0.00 | -29.67 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 92 -28811 | 83 -29746 | 76 -30213 | 71 -30091 | 64 -29145 | 60 -28670 | 447 -27370 | -20869 -26072 | -22731 -24490 | -24483 169 | -26003 153 | -27523 141 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 92 -7741 | 83 -8646 | 76 -9098 | 71 -8980 | 64 -8063 | 60 -7603 | 250 -6344 | -49 -4900 | -1852 -3369 | -3549 169 | -5021 153 | -6493 141 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 92 584 | 83 592 | 76 596 | 71 600 | 64 604 | 60 607 | 447 611 | 514 260 | 537 192 | 553 169 | 565 153 | 576 141 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 92 387 | 83 394 | 76 399 | 71 402 | 64 406 | 60 410 | 250 414 | 316 260 | 340 192 | 355 169 | 367 153 | 379 141 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 | 0.30 0.30 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2023[物业办公室] |  | 4.50 | 5.46 | 26 | 60 | 227.9 | 6 | 269.2 | 6 | 0.06 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 天窗 | 总负荷(W) F=0.28 | 9.0 75.7 | 8.0 77.4 | 7.2 77.7 | 6.4 73.0 | 5.7 64.1 | 11.1 53.3 | 16.7 42.3 | 26.1 32.9 | 38.1 14.0 | 50.7 12.5 | 61.7 11.2 | 69.1 10.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.1 0.8 | -0.0 0.9 | -0.1 0.9 | -0.1 0.9 | -0.2 0.8 | -0.2 0.8 | -0.1 0.7 | 0.0 0.5 | 0.2 0.3 | 0.4 0.2 | 0.5 0.2 | 0.7 0.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 9.0 74.9 | 8.1 76.5 | 7.3 76.8 | 6.5 72.0 | 5.9 63.3 | 11.3 52.5 | 16.9 41.7 | 26.1 32.4 | 37.8 13.7 | 50.4 12.3 | 61.2 11.1 | 68.4 10.0 |
| 内墙1 | F=11.95 K=0.54 | 13.4 32.7 | 13.4 32.7 | 13.4 32.7 | 13.4 32.7 | 13.4 32.7 | 13.4 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 | 32.7 32.7 |
| 内墙1 | F=5.44 K=0.54 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 | 6.1 6.1 |
| 内窗1 | F=3.81 K=2.50 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 | 20.0 20.0 |
| 内窗1 | F=9.96 K=2.50 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 | 52.3 52.3 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 |
| 底板1 | F=5.21 K=0.34 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 | 9.0 9.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.6 21.6 | 6.5 22.4 | 5.7 22.9 | 5.2 23.5 | 4.4 24.0 | 4.1 24.3 | 10.9 24.8 | 14.2 18.3 | 16.6 14.7 | 18.3 12.3 | 19.6 10.4 | 20.7 8.7 |
| 照明 | 显热(W) | 7.9 37.5 | 6.5 38.4 | 5.7 39.3 | 4.8 39.7 | 3.9 40.2 | 3.5 40.6 | 18.3 41.0 | 27.1 26.2 | 30.6 17.0 | 32.7 14.0 | 34.5 11.4 | 36.2 9.6 |
| 人体 | 显热(W) | 8.0 50.8 | 6.9 52.0 | 5.7 52.6 | 5.1 53.1 | 4.0 53.7 | 3.4 54.3 | 29.7 54.8 | 40.6 28.0 | 44.0 17.1 | 46.3 13.7 | 48.0 11.4 | 49.7 9.7 |
|  | 全热(W) | 8.0 92.1 | 6.9 93.3 | 5.7 93.9 | 5.1 94.4 | 4.0 95.0 | 3.4 95.6 | 71.0 96.1 | 81.9 28.0 | 85.3 17.1 | 87.6 13.7 | 89.3 11.4 | 91.0 9.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.00 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 | 0.06 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -2124.4 | 0.0 -2363.1 | 0.0 -2482.4 | 0.0 -2452.6 | 0.0 -2213.9 | 0.0 -2094.5 | 0.0 -1766.3 | -95.5 -1348.6 | -572.9 -930.9 | -1020.4 0.0 | -1408.3 0.0 | -1796.2 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -7683.6 | 0.0 -7930.0 | 0.0 -8053.2 | 0.0 -8022.4 | 0.0 -7776.0 | 0.0 -7652.8 | 0.0 -7314.0 | -5589.2 -6882.8 | -6082.0 -6451.6 | -6544.0 0.0 | -6944.4 0.0 | -7344.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -7.76 | 0.00 -7.76 | 0.00 -7.76 | 0.00 -7.76 | 0.00 -7.76 | 0.00 -7.76 | 0.00 -7.76 | -7.76 -7.76 | -7.76 -7.76 | -7.76 0.00 | -7.76 0.00 | -7.76 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 147 -7305 | 142 -7546 | 138 -7667 | 136 -7640 | 132 -7401 | 136 -7287 | 269 -6957 | -5288 -6625 | -5759 -6237 | -6203 205 | -6587 197 | -6976 190 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 147 -1787 | 142 -2021 | 138 -2138 | 136 -2111 | 132 -1880 | 136 -1770 | 228 -1451 | 165 -1091 | -291 -716 | -720 205 | -1092 197 | -1468 190 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 147 379 | 142 384 | 138 386 | 136 383 | 132 375 | 136 366 | 269 357 | 301 258 | 323 215 | 342 205 | 357 197 | 369 190 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 147 338 | 142 342 | 138 345 | 136 341 | 132 334 | 136 325 | 228 315 | 260 258 | 281 215 | 300 205 | 316 197 | 328 190 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 | 0.06 0.06 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2024[卫生间（男）] |  | 4.50 | 5.21 | 28 | 60 | 48.2 | 18 | 48.2 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.3 20.6 | 6.2 21.3 | 5.5 21.9 | 4.9 22.4 | 4.2 22.9 | 3.9 23.2 | 10.4 23.7 | 13.5 17.4 | 15.9 14.1 | 17.4 11.7 | 18.7 9.9 | 19.8 8.3 |
| 照明 | 显热(W) | 4.7 22.4 | 3.9 22.9 | 3.4 23.4 | 2.9 23.7 | 2.3 23.9 | 2.1 24.2 | 10.9 24.5 | 16.1 15.6 | 18.2 10.2 | 19.5 8.3 | 20.6 6.8 | 21.6 5.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 12 43 | 10 44 | 9 45 | 8 46 | 7 47 | 6 47 | 21 48 | 30 33 | 34 24 | 37 20 | 39 17 | 41 14 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 12 43 | 10 44 | 9 45 | 8 46 | 7 47 | 6 47 | 21 48 | 30 33 | 34 24 | 37 20 | 39 17 | 41 14 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 12 43 | 10 44 | 9 45 | 8 46 | 7 47 | 6 47 | 21 48 | 30 33 | 34 24 | 37 20 | 39 17 | 41 14 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 12 43 | 10 44 | 9 45 | 8 46 | 7 47 | 6 47 | 21 48 | 30 33 | 34 24 | 37 20 | 39 17 | 41 14 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2025[卫生间（女）] |  | 4.50 | 5.16 | 28 | 60 | 47.7 | 18 | 47.7 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 7.2 20.4 | 6.2 21.1 | 5.4 21.7 | 4.9 22.2 | 4.1 22.7 | 3.9 22.9 | 10.3 23.5 | 13.4 17.3 | 15.7 13.9 | 17.3 11.6 | 18.6 9.8 | 19.6 8.2 |
| 照明 | 显热(W) | 4.6 22.2 | 3.9 22.7 | 3.4 23.2 | 2.8 23.5 | 2.3 23.7 | 2.1 24.0 | 10.8 24.2 | 16.0 15.5 | 18.0 10.1 | 19.3 8.2 | 20.4 6.7 | 21.4 5.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 12 43 | 10 44 | 9 45 | 8 46 | 6 46 | 6 47 | 21 48 | 29 33 | 34 24 | 37 20 | 39 16 | 41 14 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 12 43 | 10 44 | 9 45 | 8 46 | 6 46 | 6 47 | 21 48 | 29 33 | 34 24 | 37 20 | 39 16 | 41 14 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 12 43 | 10 44 | 9 45 | 8 46 | 6 46 | 6 47 | 21 48 | 29 33 | 34 24 | 37 20 | 39 16 | 41 14 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 12 43 | 10 44 | 9 45 | 8 46 | 6 46 | 6 47 | 21 48 | 29 33 | 34 24 | 37 20 | 39 16 | 41 14 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2026[仓库] |  | 4.50 | 4.48 | 26 | 60 | 158.5 | 6 | 304.9 | 6 | 0.22 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西北外墙 | F=9.31 K=0.10 D=12.89 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 | 6.7 6.7 |
| 内墙1 | F=6.72 K=0.54 | 7.6 18.4 | 7.6 18.4 | 7.6 18.4 | 7.6 18.4 | 7.6 18.4 | 7.6 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 | 18.4 18.4 |
| 挑空楼板 | F=0.03 K=0.33 D=2.57 | 0.1 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.0 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 | 0.0 0.1 |
| 底板1 | F=3.03 K=0.34 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 | 2.2 2.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 6.3 17.7 | 5.4 18.4 | 4.7 18.8 | 4.3 19.3 | 3.6 19.7 | 3.4 20.0 | 9.0 20.4 | 11.7 15.0 | 13.7 12.1 | 15.0 10.1 | 16.1 8.5 | 17.0 7.2 |
| 照明 | 显热(W) | 7.3 34.7 | 6.1 35.5 | 5.2 36.3 | 4.4 36.7 | 3.6 37.1 | 3.2 37.5 | 16.9 37.9 | 25.0 24.2 | 28.2 15.7 | 30.3 12.9 | 31.9 10.5 | 33.5 8.9 |
| 人体 | 显热(W) | 28.4 180.3 | 24.3 184.3 | 20.3 186.4 | 18.2 188.4 | 14.2 190.4 | 12.2 192.4 | 105.3 194.5 | 143.8 99.3 | 156.0 60.8 | 164.1 48.6 | 170.2 40.5 | 176.2 34.4 |
|  | 全热(W) | 28.4 326.7 | 24.3 330.8 | 20.3 332.8 | 18.2 334.8 | 14.2 336.9 | 12.2 338.9 | 251.8 340.9 | 290.3 99.3 | 302.4 60.8 | 310.5 48.6 | 316.6 40.5 | 322.7 34.4 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.00 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 | 0.22 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -6026.6 | 0.0 -6703.7 | 0.0 -7042.3 | 0.0 -6957.6 | 0.0 -6280.5 | 0.0 -5941.9 | 0.0 -5010.9 | -270.9 -3825.9 | -1625.1 -2640.9 | -2894.8 0.0 | -3995.1 0.0 | -5095.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -21797.3 | 0.0 -22496.3 | 0.0 -22845.8 | 0.0 -22758.4 | 0.0 -22059.4 | 0.0 -21709.9 | 0.0 -20748.8 | -15855.7 -19525.5 | -17253.8 -18302.3 | -18564.4 0.0 | -19700.3 0.0 | -20836.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -22.00 | 0.00 -22.00 | 0.00 -22.00 | 0.00 -22.00 | 0.00 -22.00 | 0.00 -22.00 | 0.00 -22.00 | -22.00 -22.00 | -22.00 -22.00 | -22.00 0.00 | -22.00 0.00 | -22.00 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 58 -21391 | 52 -22084 | 47 -22431 | 43 -22340 | 38 -21638 | 35 -21286 | 305 -20322 | -15502 -19360 | -16882 -18186 | -18181 99 | -19308 87 | -20436 78 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 58 -5767 | 52 -6438 | 47 -6774 | 43 -6686 | 38 -6006 | 35 -5665 | 159 -4731 | -63 -3660 | -1400 -2525 | -2658 99 | -3750 87 | -4841 78 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 58 406 | 52 412 | 47 415 | 43 418 | 38 421 | 35 424 | 305 427 | 354 166 | 372 116 | 383 99 | 392 87 | 400 78 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 58 260 | 52 265 | 47 269 | 43 272 | 38 275 | 35 277 | 159 280 | 208 166 | 225 116 | 237 99 | 245 87 | 254 78 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 | 0.22 0.22 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2027[办公室] |  | 4.50 | 4.13 | 26 | 60 | 319.8 | 7 | 316.5 | 6 | 0.05 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 6.0(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东南外墙 | F=11.46 K=0.10 D=12.89 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 | 9.8 9.8 |
| 东南外窗 | 总负荷(W) F=3.77 | 75.2 314.7 | 66.4 293.5 | 59.3 289.2 | 52.6 247.7 | 46.8 227.1 | 50.8 224.5 | 171.8 207.4 | 261.2 132.9 | 329.1 118.2 | 368.5 105.3 | 387.6 94.1 | 354.0 84.0 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | 0.8 10.7 | -0.6 11.9 | -1.0 12.5 | -1.6 12.3 | -2.1 11.1 | -2.4 10.5 | -1.5 8.9 | 0.5 6.8 | 2.9 4.7 | 5.1 3.2 | 7.1 2.1 | 9.0 1.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 74.4 304.0 | 67.0 281.7 | 60.3 276.8 | 54.3 235.4 | 48.8 216.0 | 53.1 214.0 | 173.2 198.5 | 260.8 126.1 | 326.2 113.5 | 363.4 102.2 | 380.5 91.9 | 345.0 82.7 |
| 内墙1 | F=1.68 K=0.54 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 |
| 内墙1 | F=9.16 K=0.54 | 10.3 25.0 | 10.3 25.0 | 10.3 25.0 | 10.3 25.0 | 10.3 25.0 | 10.3 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 | 25.0 25.0 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 13.2 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 | 32.1 32.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.8 16.3 | 5.0 16.9 | 4.3 17.3 | 3.9 17.8 | 3.3 18.2 | 3.1 18.4 | 8.3 18.8 | 10.7 13.8 | 12.6 11.2 | 13.8 9.3 | 14.9 7.8 | 15.7 6.6 |
| 照明 | 显热(W) | 5.9 28.4 | 5.0 29.1 | 4.3 29.7 | 3.6 30.1 | 3.0 30.4 | 2.6 30.7 | 13.9 31.1 | 20.5 19.8 | 23.1 12.9 | 24.8 10.6 | 26.1 8.6 | 27.4 7.3 |
| 人体 | 显热(W) | 6.1 38.5 | 5.2 39.3 | 4.3 39.8 | 3.9 40.2 | 3.0 40.6 | 2.6 41.1 | 22.5 41.5 | 30.7 21.2 | 33.3 13.0 | 35.0 10.4 | 36.3 8.6 | 37.6 7.3 |
|  | 全热(W) | 6.1 69.7 | 5.2 70.6 | 4.3 71.0 | 3.9 71.4 | 3.0 71.9 | 2.6 72.3 | 53.7 72.7 | 61.9 21.2 | 64.5 13.0 | 66.3 10.4 | 67.6 8.6 | 68.9 7.3 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.00 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 | 0.05 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1607.5 | 0.0 -1788.1 | 0.0 -1878.4 | 0.0 -1855.8 | 0.0 -1675.2 | 0.0 -1584.9 | 0.0 -1336.6 | -72.2 -1020.5 | -433.5 -704.4 | -772.1 0.0 | -1065.6 0.0 | -1359.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -5814.1 | 0.0 -6000.5 | 0.0 -6093.7 | 0.0 -6070.4 | 0.0 -5884.0 | 0.0 -5790.8 | 0.0 -5534.4 | -4229.3 -5208.1 | -4602.2 -4881.8 | -4951.8 0.0 | -5254.7 0.0 | -5557.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -5.87 | 0.00 -5.87 | 0.00 -5.87 | 0.00 -5.87 | 0.00 -5.87 | 0.00 -5.87 | 0.00 -5.87 | -5.87 -5.87 | -5.87 -5.87 | -5.87 0.00 | -5.87 0.00 | -5.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 128 -5316 | 117 -5522 | 107 -5618 | 99 -5635 | 91 -5468 | 94 -5376 | 317 -5136 | -3806 -4951 | -4104 -4658 | -4410 204 | -4690 188 | -5023 174 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 128 -1141 | 117 -1340 | 107 -1433 | 99 -1451 | 91 -1290 | 94 -1201 | 285 -969 | 320 -764 | 34 -480 | -261 204 | -532 188 | -856 174 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 128 498 | 117 479 | 107 476 | 99 436 | 91 416 | 94 415 | 317 399 | 423 257 | 498 224 | 542 204 | 565 188 | 535 174 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 128 467 | 117 448 | 107 445 | 99 405 | 91 385 | 94 384 | 285 368 | 392 257 | 467 224 | 511 204 | 534 188 | 504 174 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05 0.05 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2028[卫生间] |  | 4.50 | 3.99 | 28 | 60 | 36.9 | 18 | 36.9 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.6 15.8 | 4.8 16.4 | 4.2 16.8 | 3.8 17.2 | 3.2 17.6 | 3.0 17.8 | 8.0 18.2 | 10.4 13.4 | 12.2 10.8 | 13.4 9.0 | 14.4 7.6 | 15.2 6.4 |
| 照明 | 显热(W) | 3.6 17.2 | 3.0 17.6 | 2.6 18.0 | 2.2 18.2 | 1.8 18.4 | 1.6 18.6 | 8.4 18.8 | 12.4 12.0 | 14.0 7.8 | 15.0 6.4 | 15.8 5.2 | 16.6 4.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 9 33 | 8 34 | 7 35 | 6 35 | 5 36 | 5 36 | 16 37 | 23 25 | 26 19 | 28 15 | 30 13 | 32 11 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 9 33 | 8 34 | 7 35 | 6 35 | 5 36 | 5 36 | 16 37 | 23 25 | 26 19 | 28 15 | 30 13 | 32 11 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 9 33 | 8 34 | 7 35 | 6 35 | 5 36 | 5 36 | 16 37 | 23 25 | 26 19 | 28 15 | 30 13 | 32 11 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 9 33 | 8 34 | 7 35 | 6 35 | 5 36 | 5 36 | 16 37 | 23 25 | 26 19 | 28 15 | 30 13 | 32 11 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2029[卫生间] |  | 4.50 | 3.80 | 28 | 60 | 667.2 | 15 | 667.2 | 15 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西南外墙 | F=10.76 K=0.10 D=12.89 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 | 7.0 7.0 |
| 西南外窗 | 总负荷(W) F=3.77 | 83.9 316.1 | 73.8 436.3 | 65.5 538.8 | 57.8 593.2 | 51.0 583.2 | 44.9 522.1 | 109.1 333.1 | 128.5 150.7 | 135.8 133.8 | 162.0 118.9 | 182.8 105.9 | 236.1 94.1 |
|  | 传热负荷(W) K=0.59 | -3.7 6.2 | -5.0 7.4 | -5.5 8.0 | -6.1 7.9 | -6.5 6.7 | -6.8 6.1 | -5.9 4.4 | -4.0 2.3 | -1.6 0.2 | 0.7 -1.3 | 2.6 -2.3 | 4.6 -3.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.52 | 87.6 309.9 | 78.8 428.8 | 70.9 530.8 | 63.9 585.3 | 57.5 576.6 | 51.7 516.1 | 115.0 328.7 | 132.5 148.4 | 137.3 133.6 | 161.4 120.2 | 180.2 108.2 | 231.6 97.4 |
| 内墙1 | F=8.36 K=0.54 | 0.4 13.9 | 0.4 13.9 | 0.4 13.9 | 0.4 13.9 | 0.4 13.9 | 0.4 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 | 13.9 13.9 |
| 内门1 | F=2.10 K=3.00 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 0.6 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 | 19.5 19.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.3 15.0 | 4.6 15.6 | 4.0 16.0 | 3.6 16.3 | 3.0 16.7 | 2.9 16.9 | 7.6 17.3 | 9.9 12.7 | 11.6 10.3 | 12.7 8.6 | 13.7 7.2 | 14.4 6.1 |
| 照明 | 显热(W) | 3.4 16.3 | 2.9 16.7 | 2.5 17.1 | 2.1 17.3 | 1.7 17.5 | 1.5 17.7 | 8.0 17.9 | 11.8 11.4 | 13.3 7.4 | 14.3 6.1 | 15.0 4.9 | 15.8 4.2 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 101 388 | 89 509 | 80 612 | 72 667 | 64 658 | 57 597 | 165 409 | 191 215 | 201 192 | 229 174 | 252 158 | 307 145 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 101 388 | 89 509 | 80 612 | 72 667 | 64 658 | 57 597 | 165 409 | 191 215 | 201 192 | 229 174 | 252 158 | 307 145 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 101 388 | 89 509 | 80 612 | 72 667 | 64 658 | 57 597 | 165 409 | 191 215 | 201 192 | 229 174 | 252 158 | 307 145 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 101 388 | 89 509 | 80 612 | 72 667 | 64 658 | 57 597 | 165 409 | 191 215 | 201 192 | 229 174 | 252 158 | 307 145 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2030[仓库] |  | 4.50 | 3.65 | 26 | 60 | 122.6 | 6 | 241.8 | 6 | 0.18 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.25 K=0.10 D=12.89 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 | 10.7 10.7 |
| 挑空楼板 | F=3.55 K=0.33 D=2.57 | 7.3 5.6 | 5.9 5.9 | 5.7 5.9 | 5.4 6.4 | 5.3 6.8 | 5.1 7.1 | 5.0 7.3 | 4.8 7.5 | 4.7 7.6 | 4.6 7.5 | 4.5 7.2 | 4.4 7.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.1 14.4 | 4.4 15.0 | 3.8 15.3 | 3.5 15.7 | 2.9 16.1 | 2.7 16.2 | 7.3 16.6 | 9.5 12.2 | 11.1 9.9 | 12.2 8.2 | 13.1 6.9 | 13.9 5.8 |
| 照明 | 显热(W) | 5.9 28.3 | 4.9 28.9 | 4.3 29.6 | 3.6 29.9 | 3.0 30.2 | 2.6 30.6 | 13.8 30.9 | 20.4 19.7 | 23.0 12.8 | 24.6 10.5 | 26.0 8.5 | 27.3 7.2 |
| 人体 | 显热(W) | 23.1 146.8 | 19.8 150.1 | 16.5 151.7 | 14.8 153.4 | 11.5 155.0 | 9.9 156.7 | 85.8 158.3 | 117.1 80.8 | 127.0 49.5 | 133.6 39.6 | 138.5 33.0 | 143.5 28.0 |
|  | 全热(W) | 23.1 266.0 | 19.8 269.3 | 16.5 270.9 | 14.8 272.6 | 11.5 274.2 | 9.9 275.9 | 205.0 277.5 | 236.3 80.8 | 246.2 49.5 | 252.8 39.6 | 257.7 33.0 | 262.7 28.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.00 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 | 0.18 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -4906.3 | 0.0 -5457.6 | 0.0 -5733.2 | 0.0 -5664.3 | 0.0 -5113.0 | 0.0 -4837.4 | 0.0 -4079.4 | -220.5 -3114.7 | -1323.0 -2149.9 | -2356.7 0.0 | -3252.5 0.0 | -4148.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -17745.4 | 0.0 -18314.4 | 0.0 -18599.0 | 0.0 -18527.8 | 0.0 -17958.8 | 0.0 -17674.2 | 0.0 -16891.8 | -12908.3 -15895.9 | -14046.4 -14900.0 | -15113.4 0.0 | -16038.2 0.0 | -16962.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -17.91 | 0.00 -17.91 | 0.00 -17.91 | 0.00 -17.91 | 0.00 -17.91 | 0.00 -17.91 | 0.00 -17.91 | -17.91 -17.91 | -17.91 -17.91 | -17.91 0.00 | -17.91 0.00 | -17.91 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 52 -17420 | 46 -17985 | 41 -18267 | 38 -18193 | 33 -17621 | 31 -17334 | 242 -16549 | -12627 -15765 | -13751 -14810 | -14808 77 | -15726 66 | -16644 59 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 52 -4701 | 46 -5247 | 41 -5520 | 38 -5448 | 33 -4894 | 31 -4616 | 123 -3855 | -58 -2984 | -1146 -2059 | -2171 77 | -3060 66 | -3949 59 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 52 325 | 46 330 | 41 332 | 38 335 | 33 338 | 31 341 | 242 343 | 282 131 | 296 90 | 305 77 | 312 66 | 319 59 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 52 206 | 46 211 | 41 213 | 38 216 | 33 219 | 31 221 | 123 224 | 162 131 | 177 90 | 186 77 | 193 66 | 200 59 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 | 0.18 0.18 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2032[卫生间] |  | 4.50 | 3.01 | 28 | 60 | 27.9 | 18 | 27.9 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 设备 | 负荷(W) | 4.2 11.9 | 3.6 12.3 | 3.2 12.6 | 2.9 13.0 | 2.4 13.3 | 2.3 13.4 | 6.0 13.7 | 7.8 10.1 | 9.2 8.1 | 10.1 6.8 | 10.8 5.7 | 11.4 4.8 |
| 照明 | 显热(W) | 2.7 13.0 | 2.3 13.3 | 2.0 13.6 | 1.7 13.7 | 1.4 13.9 | 1.2 14.0 | 6.3 14.2 | 9.3 9.0 | 10.5 5.9 | 11.3 4.8 | 11.9 3.9 | 12.5 3.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 7 25 | 6 26 | 5 26 | 5 27 | 4 27 | 3 27 | 12 28 | 17 19 | 20 14 | 21 12 | 23 10 | 24 8 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 7 25 | 6 26 | 5 26 | 5 27 | 4 27 | 3 27 | 12 28 | 17 19 | 20 14 | 21 12 | 23 10 | 24 8 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 7 25 | 6 26 | 5 26 | 5 27 | 4 27 | 3 27 | 12 28 | 17 19 | 20 14 | 21 12 | 23 10 | 24 8 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 7 25 | 6 26 | 5 26 | 5 27 | 4 27 | 3 27 | 12 28 | 17 19 | 20 14 | 21 12 | 23 10 | 24 8 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |