4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。

本项目建筑内部的非结构件、设备及附属设施在设计、施工及验收阶段均采取了可靠的连接措施，并充分考虑了主体结构变形的影响，确保其安全性及使用功能。具体说明如下： 非结构构件：建筑内部的隔墙、吊顶、幕墙等非结构构件与主体结构之间均采用柔性连接或设置变形缝。轻质隔墙与梁、板、柱交接处设置拉结筋或钢卡件，并预留伸缩缝隙，填充柔性材料；吊顶系统采用可调节吊杆，主次龙骨间设置伸缩缝，并在结构变形敏感区域（如结构转换层、伸缩缝两侧）设置独立吊挂系统，避免因主体结构变形导致开裂或损坏。 设备及附属设施：各类大型设备（如电梯、扶梯、空调机组、水泵等）的基础与主体结构可靠锚固，设备与管道连接处采用柔性接头（如橡胶软接、金属软管），以吸收结构变形及设备振动。电梯导轨与井道壁连接采用弹性支架，扶梯桁架与结构连接处设置可调节支座，确保在主体结构发生徐变、沉降或地震作用时仍能保持运行安全。 管道及管线系统：给排水、暖通、电气等管线穿越结构变形缝（伸缩缝、沉降缝、抗震缝）时，均设置补偿装置（如金属软管、伸缩节、过缝盒），并在穿墙、穿楼板处采用防火封堵和柔性密封。管道支吊架采用弹性或减振支吊架，避免因结构变形导致管道应力集中或损坏。 附属设施（灯具、传感器、风口等）：室内吊顶上的灯具、风口、传感器等与结构楼板或吊顶龙骨可靠固定，且布置时避开结构变形缝区域。当无法避开时，采用独立的悬吊装置或可调节连接件，确保连接牢固且适应变形。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构竣工图和设计说明；

2）关键构件计算书；

3）相关检测报告；

4）建筑的维修与管理记录。

实际提交材料：