5.1.3 给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

是否设置储水设施：R是，否；

饮用水储水设施每半年清洗    2 次；

请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：

一、储水设施清洗消毒计划 清洗频率：饮用水储水设施（水池、水箱）每半年清洗 2 次； 清洗内容：包括水池/水箱内部全面清洗、消毒，清除沉积物及生物膜； 消毒方式：采用二氧化氯或次氯酸钠溶液进行浸泡消毒，消毒后彻底冲洗，确保无残留； 水质检测：清洗消毒后，委托具备资质的检测机构对水质进行采样检测，检测指标包括余氯、浊度、菌落总数、总大肠菌群等，确保水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749要求； 记录管理：建立清洗消毒台账，记录清洗时间、消毒方式、操作人员、水质检测报告等信息，存档备查。 二、水封设置情况 卫生间、厨房、空调凝结水排水等所有排水点均设置存水弯水封； 水封深度均不小于 50mm，符合《建筑给水排水设计标准》GB 50015要求； 地漏选用自带水封型，水封深度≥50mm，确保有效隔气； 长期不使用区域（如备用卫生间、设备机房地漏）定期注水，防止水封干涸； 物业管理每季度对水封进行检查，发现水封失效及时处理。

非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：☑是，□否。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸；

2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；

3）各用水部门的水质检测报告；

4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。

实际提交材料：