5.2.11 设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可调节遮阳设施面积占外窗透明部分比例SZ | 25%≤SZ<35% | 3 | 9 |
|  |  | 35%≤SZ<45% | 5 |  |
|  |  | 45%≤SZ<55% | 7 |  |
|  |  | SZ≥55% | 9 |  |
| 2 | 严寒地区、全年空调度日数小于10℃d的寒冷及温和地区的建筑直接得分 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

请简要说明项目所采用的可控遮阳调节措施及应用位置。

本项目针对重庆地区夏季炎热、太阳辐射强的气候特点，对外窗及幕墙系统全面采取了可控遮阳调节措施。 - 南向与西向立面：主要办公与科研空间的南、西向外立面采用了呼吸式幕墙系统 。在宽600mm的通风腔体内，全面集成了电动可调铝合金中空百叶系统，可根据太阳高度角及室内光环境需求，实现0°–90°的电动角度调节。 - 东向及北向常规外窗/幕墙：采用“多腔塑料型材5+20A（内置百叶）+5LOW-E+0.15V+5”的中置遮阳玻璃构造 。内置百叶可通过手动或电动方式调节百叶翻转角度，有效控制透光率及太阳得热。

采取可控遮阳的面积统计

| 外窗类型/朝向 | 尺寸 |  | 数量 （个） | 采取可控遮阳调节措施面积（m2） | 采取可控遮阳调节措施面积比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 宽度（m） | 高度（m） |  |  |  |
| 呼吸幕墙(含电动百叶)/南向 | 1.5 | 3.0 | 1744 | 7848.00 | 84.88% |
| 呼吸幕墙(含电动百叶)/西向 | 1.5 | 3.0 | 1922 | 8649.00 | 84.93% |
| 玻璃幕墙(内置百叶)/东向 | 1.5 | 3.0 | 1000 | 4500.00 | 44.93% |
| 玻璃幕墙(内置百叶)/北向 | 1.5 | 3.0 | 1111 | 4999.50 | 41.78% |
| 采取可控遮阳调节措施面积比例总计（%） |  |  |  |  | 62.78% |

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图及设计说明；

2）遮阳设计图纸及设计说明、可调节遮阳设施的面积占外窗透明部分比例计算书，应包含可调节遮阳形式说明、控制措施、可调遮阳覆盖率计算过程及结论，并且应对建筑透明围护结构总面积，有太阳直射部分的面积、以及采取可调节遮阳措施的面积进行分项统计；

3）遮阳装置产品说明书、招标文件、采购合同。

实际提交材料：