5.2.4 生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。（9分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 使用符合国家现行标准要求的成品水箱 | 4 | 4 |
| 2 | 采取保证储水不变质的措施 | 5 | 5 |
| 3 | 未设置生活饮用水储水设施直接得分 | 9 | 9 |
| 合计 |  | 9 | 9 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 是否使用成品水箱 | 是 |
| 成品水箱的技术参数 | 材质：食品级不锈钢（SUS304） 容积：XX m³ 壁厚：底板Xmm，侧板Xmm，顶板Xmm 进出水管径：DNXX 保温：聚氨酯保温层，厚度≥50mm |
| 成品水箱是否符合标准 | 符合《二次供水设施卫生规范》GB 17051、《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T 17219要求） |

请对保证储水不变质的措施进行简要说明：

一、水箱选型与材质 选用成品不锈钢水箱，材质为食品级SUS304，内壁光滑，无死角，不易滋生微生物； 水箱设有密闭人孔、溢流管、泄水管、通气管等，通气管口设置防虫网，防止外界污染物进入； 水箱与管道连接采用食品级密封材料，确保系统密闭性。 二、防滞留与循环措施 水箱设计采用上进水下出水方式，避免死水区，保证水体流动； 设置循环回水系统，定时循环，防止长时间滞留导致水质恶化； 水箱容积按日用水量合理配置，避免储水时间过长。 三、定期清洗消毒 每半年清洗消毒 2 次，采用二氧化氯或次氯酸钠溶液进行浸泡消毒； 清洗消毒后彻底冲洗，并委托具备资质的检测机构进行水质检测，确保水质符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749要求； 建立清洗消毒台账，记录清洗时间、消毒方式、操作人员、检测报告等信息。 四、水质监测与管理 每年至少进行 2 次水质检测，检测指标包括余氯、浊度、菌落总数、总大肠菌群等； 水箱周围设置排水沟，保持环境干燥清洁，防止二次污染； 制定《生活饮用水储水设施管理制度》，明确巡查、清洗、检测等管理要求，确保储水安全。 五、结论 本项目通过选用优质成品水箱、合理设计防滞留构造、定期清洗消毒及水质监测等措施，有效保障储水不变质，确保生活饮用水安全卫生。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水竣工图纸，含设计说明、储水设施详图、设备材料表；

2）生活饮用水储水设施设备材料采购清单、成品水箱产品说明书；

3）生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告及清洗消毒记录。

实际提交材料：