5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☑采用自然通风或复合通风的建筑： 主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 | 30% | 2 | 8 |
|  |  | 每再增加 10% | 8 |  |
| 2 | □人工冷热源： 主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例 | 60% | 5 |  |
|  |  | 每再增加 10% | 8 |  |
| 3 | 当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分 | / | 8 |  |
| 合计 |  |  | 8 | 8 |

2 评价要点

请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明：

本项目位于重庆市，属于夏热冬冷地区 。项目在围护结构上采用了呼吸式幕墙（Breathing Façade）节点策略，结合双层围护结构与可控通风腔体，将外立面转化为主动调节界面 。在夏季，宽度为600mm的呼吸通风腔体形成了有效的热缓冲区，通过上下连续的通风路径将高温空气排出，使得传入室内的热量显著降低，空调显热负荷可削减约20%–25% ；此外，西向办公空间峰值得热降低了22% 。配合内部的6 Low-E + 12Ar + 6 中空玻璃以及0°–90°可调角度的铝合金中空百叶系统，在控制眩光的同时有效削减了太阳辐射热增量 ，显著提升了室内人工冷热源工况下的热湿环境舒适度，延长了过渡季的热舒适保持时间。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业施工图纸及设计说明；

2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。

实际提交材料：

一、可再生能源建筑一体化总体策略 1.1 技术路线选择 结合重庆地区气候条件（夏热冬冷、年均太阳辐射量约 3.6–4.0 kWh/㎡·d）及项目建筑类型复杂、屋面与立面资源丰富的特征，本项目采用以下技术组合： 1.BIPV（光伏建筑一体化）： 屋顶一体化光伏组件（平屋面、绿化屋面抬高布置） 立面半透明光伏玻璃（科研办公、公寓南向与西向立面） 2. BAPV（附着式光伏）： 数字影棚及数据中心大跨度屋面附着式高效组件 3. 智慧能源管理系统（AIEMS）： 建筑级能耗监测 + 光伏发电预测 + 削峰填谷控制 1.2 集成目标 年度可再生能源电量覆盖 园区总用电量的 12%–15% 数据中心、科研办公建筑实现 部分自发自用、余电上网 降低围护结构得热，协同改善建筑热环境与光环境 二、BIPV / BAPV 产品选型与参数 2.1 典型光伏组件选型 （1）屋顶 BAPV 高效单晶硅组件 ¦ 参数 ¦ 数值 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 组件类型 ¦ 单晶硅 PERC ¦ ¦ 峰值功率（Pmax） ¦ 550 Wp ¦ ¦ 组件效率 ¦ 21.3% ¦ ¦ 尺寸 ¦ 2279 × 1134 mm ¦ ¦ 单块面积 ¦ 2.59 ㎡ ¦ ¦ 温度系数 ¦ 0.35 %/℃ ¦ ¦ 设计寿命 ¦ ≥25 年 ¦ （2）立面 BIPV 半透明光伏玻璃 ¦ 参数 ¦ 数值 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 类型 ¦ 双玻夹层 BIPV 组件 ¦ ¦ 峰值功率 ¦ 180 Wp / 块 ¦ ¦ 透光率 ¦ 25%–30% ¦ ¦ 组件效率 ¦ 12% ¦ ¦ U 值 ¦ 1.4 W/㎡·K ¦ ¦ 遮阳系数（SC） ¦ 0.45 ¦ 三、可再生能源集成布置方案 3.1 屋顶光伏布置 可利用屋顶面积约：68,000 ㎡（产业楼、公寓、影棚） 光伏有效铺设率：约 60% 安装容量密度：约 0.21 kWp/㎡ 屋顶总装机容量： [ 68,000 × 60% × 0.21 ≈ 8.57 MWp ] 3.2 立面 BIPV 布置 南向及西向科研办公、公寓立面面积约：32,000 ㎡ BIPV 覆盖比例：35% 等效装机容量密度：0.12 kWp/㎡ 立面总装机容量： [ 32,000 × 35% × 0.12 ≈ 1.34 MWp ]