7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

长期逗留区域空气调节室内参数：

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 | II 级 | 20 | ≥30% | ≤0.2 |
| 夏季 | II 级 | 26 | ≤60% | ≤0.3 |

过渡空间空气调节室内参数：

活动类型：          短暂逗留/步行通过         代谢率：          约1.2 met       冬季温度设定：      16℃

| 参数 | 舒适度等级 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 风速(m/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冬季 |  | 16 |  | ≤0.3 |
| 夏季 |  | 28 |  | ≤0.5 |

请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。

项目严格区分了长期逗留区与人员过渡区。对于科研办公及公寓等人员长期停留区域，严格按照舒适性空调II级标准设定（夏26℃/冬20℃）；而对于首层大堂、电梯厅、内部走廊等人员短暂停留的过渡空间，通过适当放宽温湿度设定标准（夏季调高至28℃，冬季降低至16℃），并在气候适宜时优先采用自然通风，有效降低了系统的绝对能耗，同时也减少了人员进出建筑时的冷热剧烈冲击。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；

2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；

3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。

实际提交材料：