7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。

灯具选型：全园区100%采用高光效LED光源灯具，发光效率≥100lm/W，显色指数Ra≥80，并配置高效电子驱动电源（功率因数≥0.95）。 公共区域控制：楼梯间、公共走道、地下车库等公共场所采用微波雷达感应及声光控延时开关，做到“人来灯亮，人走灯灭或降至10%基础亮度”。大堂、下沉广场采用智能照明模块，根据作息时间进行定时多模式（如全亮、节假日、深夜巡航）切换。 采光区域独立控制：在各建筑内距离外窗/呼吸式幕墙3米进深范围内的天然采光区域，其人工照明回路均独立布线，并接入了光照度感应器。系统会根据室外自然光的强弱，自动调节靠窗侧灯具的亮度或直接关闭，最大化利用自然采光。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；

2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。

实际提交材料：