7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

垂直电梯节能措施：R群控   R变频调速   R能量反馈   其他

自动扶梯节能措施：R变频感应启停   其他

请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。

垂直电梯：园区内各主要办公楼组团及高级人才公寓的垂直客梯，全部采用无齿轮永磁同步曳引机及VVVF变频变压调速技术。同核心筒内3台及以上电梯均实行AI智能群控调度，有效减少了电梯的空载运行次数和侯梯时间。此外，高速主机均配置了电能回馈装置，能将电梯满载下行或空载上行时产生的再生电能转化为干净的交流电回馈给园区内部电网。轿厢内部采用LED照明及变频风扇，无人使用时自动进入休眠断电模式。 自动扶梯：连接地下车库与首层大堂、下沉广场区域的自动扶梯，两端均配置了红外/微波人体感应装置，配合变频器使用。无人乘用时，扶梯保持低速爬行或自动停止运行待机；当感应到人员靠近时，平滑加速至额定速度，显著降低了日常空转的无效能耗。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；

2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；

3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。

实际提交材料：