7.2.11 绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。（12分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化灌溉在节水灌溉的基础上采用节水技术 | 设置土壤湿度感应器、雨天自动关闭装置等节水控制措施 | 6 | 6 |
|  |  | 50%以上的绿地种植无须永久灌溉植物，且不设永久灌溉设施 | 6 |  |
| 2 | 空调冷却水系统采用节水设备或技术 | 循环冷却水系统采取设置水处理措施、加大集水盘、设置平衡管或平衡水箱等方式，避免冷却水泵停泵时冷却水溢出 | 3 | 6 |
|  |  | 采用无蒸发耗水量的冷却技术 | 6 |  |
| 合计 |  |  | 12 | 12 |

2 评价要点

1）绿化灌溉

节水灌溉方式为：R滴灌、R微喷灌、地下渗灌、涌流灌、喷灌、其他

采用节水灌溉系统的绿化面积比例为：  100   %

节水控制措施：R土壤湿度感应器、R雨天自动关闭装置、种植无需永久灌溉植物

种植的无需永久灌溉植物所占绿化面积比例为： 20    %

请简要说明节水灌溉方式和节水控制措施以及应用效果。

本项目（西部科技影视基地）室外绿化全面采用智能化节水灌溉系统。针对乔灌木采用精准滴灌，针对草坪采用地埋式微喷灌，节水灌溉覆盖率达 100%。系统集成了土壤湿度感应器与雨天自动关闭装置，能够根据实时土壤含水率及天气预报自动调节灌溉时长与水量，有效避免了过度灌溉与无效灌溉。相比传统漫灌，该系统可节水 50% 以上，显著提升了植物成活率并降低了后期运维成本 。

2）空调冷却水系统节水措施：R加大集水盘、R设置平衡管或平衡水箱、无蒸发耗水量冷却技术、其他

请简要说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施。

本项目针对影视产业楼及数据中心的大型冷却塔系统，采取了多项节水防溢流措施。通过加大冷却塔集水盘深度并设置平衡管，有效解决了多塔并联运行时的水位不平衡问题，避免了冷却水泵停泵时产生瞬时溢流。水质处理方面，采用了全自动物理电化学除垢装置结合旁流综合水处理器，能够实时监控电导率并自动控制排污，在保障换热效率的同时，将循环水浓缩倍数稳定控制在 5 以上，极大减少了系统的排污补水量 。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）阅绿化灌溉系统设计说明、灌溉给水平面图、灌溉系统电气控制原理图、节水灌溉设备材料表等设计文件；

2）节水灌溉设备产品说明书；

3）植物配置表、当地植物名录、所选植物耐旱性能说明；

4) 冷却节水措施说明的空调冷却水系统设计说明、空调冷却水系统施工图、相关设备材料表等设计文件;

5) 相关产品说明书;

6) 产品节水性能检测报告。

实际提交材料：