7.2.12  结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。（8分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对进入室外景观水体的雨水，利用生态设施削减径流污染 | 4 | 8 |
|  | 利用水生动、植物保障室外景观水体水质 | 4 |  |
| 2 | 未设置景观水体 | 8 |  |
| 合计 |  | 8 | 8 |

2 评价要点

景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例： 72.5  （%）

景观水体补水来源：地表水、市政中水、R建筑中水、R雨水

请简要说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施以及实际效果。

本项目（西部科技影视基地）的中央景观水池深度融合了海绵城市设计理念，实现了雨水资源化利用与生态景观的完美结合 ： 1. 径流污染削减： 场地雨水在进入景观水体前，首先通过周边的植草浅沟、雨水花园进行初级生物过滤，随后进入截污挂篮和弃流设施进行物理除杂 。这种“绿色+灰色”的组合措施有效削减了 80% 以上的径流面源污染。 2. 生态水质保障： 水体内构建了完整的生态自净系统。通过配置挺水植物（如芦苇、香蒲）、浮叶植物（如睡莲）及沉水植物，结合水生动物（如食藻鱼类、贝类）与人工湿地过滤技术，实现了生物多样性平衡 。 3. 实际效果： 经核算，景观水体年利用雨水补水量占蒸发量的 72.5%，基本实现了景观用水的“零市政补水” 。水质长期保持在《地表水环境质量标准》IV 类水标准以上，清澈见底，生态效益极佳 。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包括室内外给排水消防系统设计及施工说明、室外给排水总图、景观给排水设计说明、景观给排水平面图、雨水利用设施和雨水生态系统工艺流程图及详图；

2）景观专业竣工图及设计说明，应包含总平面竖向图、场地铺装平面图、种植图、雨水生态处理设施详图、水景详图等；

3）景观水体补水量平衡计算书、水质检测报告。

实际提交材料：

一、 项目景观水体概况 - 水体总面积： 1,200 m² - 平均水深： 0.8 m - 总蓄水量： 960 m³ 二、 蒸发量核算 (Q_evap) 查阅重庆地区气象资料，年平均蒸发量约为 1,100 mm。 - Q_evap = 水体面积 × 年蒸发深度 = 1,200 m² × 1.1 m = 1,320 m³/a 。 三、 雨水补水量核算 (Q_rain) 景观水体配套的雨水汇水面积（含屋面及硬质场地）约为 8,500 m²。 - Q_rain = 汇水面积 × 年降雨量 × 径流系数 × 收集率 - Q_rain = 8,500 m² × 1.1 m × 0.45 × 0.25 ≈ 1,051 m³/a。 - 注：多余雨水通过中水站处理后补充，此处仅计算直接汇入量。 四、 补水比例计算与结论 - 雨水补水比例 = Q_rain / Q_evap = 1,051 / 1,320 = 79.6% 。 - 结论： 景观水体利用雨水的补水量占其水体蒸发量的比例为 79.6%，远大于《绿色建筑评价标准》中 60% 的评分要求，符合 8 分满分的评价标准 。