7.2.13 使用非传统水源。（15分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化灌溉 | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。 | 3 |  |
|  |  | 绿化灌溉、车库及道路冲洗、洗车用水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于60%。 | 5 | 5 |
| 2 | 冲厕 | 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于30%。 | 3 |  |
|  |  | 冲厕采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于50%。 | 5 | 5 |
| 3 | 冷却水补水 | 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于20%。 | 3 |  |
|  |  | 冷却水补水采用非传统水源的用水量占其总用水量的比例不低于40%。 | 5 | 5 |
| 合计 |  |  | 15 | 15 |

2 评价要点

建筑类型为：住宅、办公楼、商场、旅馆类、R其他

非传统水源利用方式：R自建中水、市政中水

建筑可回用水量为：  120  （m3/d），非传统水源实际利用量为：  38500 （m3）。

非传统水源利用情况：

| 用途 | 总用水量 | 非传统水源利用量 | 非传统水源利用率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化、路面、车库冲洗 | 45 | 32 | 71.1% |
| 室内冲厕用水 | 80 | 45 | 56.3% |
| 空调冷却水补水 | 50 | 25 | 50% |
| 合计 | 175 | 102 | 58.3% |

请简要说明非传统水源利用方式、用量及所占比例。

本项目（西部科技影视基地）建立了完善的“雨污分流、中水回用”系统 。利用场地内自建的深度净化中水站，收集高级人才公寓的优质生活废水及场地雨水 。经“格栅+调节池+生物接触氧化+深度过滤+消毒”工艺处理后，达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》标准。 处理后的非传统水源优先用于室外绿化灌溉、道路及车库冲洗、景观补水，利用率达 71.1% ；同时接入室内中水管网用于人才公寓及办公楼冲厕，利用率达 56.3% ；此外，针对数据中心冷却系统，部分回用水作为冷却水补水，占比达 50% 。该系统年可节约市政自来水约 3.85 万立方米，生态效益显著。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）给排水专业竣工图及设计说明，应包含非传统水源利用工艺流程图及机房详图、非传统水源机房给水系统图；

2）非传统水源利用方案及的当地相关主管部门的许可；

3）非传统水源利用率计算书，应包含杂用水需要用水量、非传统水源可利用量、设计利用量、补水水源等相关水量估算及水平衡分析、中水用水协议、已投入使用的项目应提供非传统水源用水量记录、非传统水源水质检测报告。

实际提交材料：

一、 项目概况 - 项目名称： 西部科技影视基地 - 非传统水源类型： 优质生活废水再生水、场地雨水回用水 - 核算目标： 全面满足绿化、冲厕、冷却水补水的高比例回用要求 。 二、 非传统水源产生量核算 - 中水水源量： 人才公寓及办公楼优质生活废水产生量约为 105 m³/d，按 85% 回收率计，可得 89 m³/d。 - 雨水回用量： 经年径流总量控制系统收集，日均可回用雨水量约为 31 m³/d。 - 非传统水源总供给能力：约 120 m³/d 。 三、 非传统水源水量平衡分析 - 绿化及室外杂用： 最高日用水量 45 m³/d，设计中水供给 32 m³/d，利用率 71.1% 。 - 室内冲厕： 日均总用水量 80 m³/d，设计中水供给 45 m³/d，利用率 56.3% 。 - 空调冷却水补水： 夏季平均补水量 50 m³/d，设计中水供给 25 m³/d，利用率 50.0% 。 - 综合利用率： (32+45+25) / (45+80+50) = 58.3% 。 四、 结论 本项目通过科学的水平衡设计，非传统水源利用比例在绿化、冲厕及冷却补水三大领域均超过了《绿色建筑评价标准》15分满分的门槛限值，技术方案切实可行。