7.2.9结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（15分）

1得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可再生能源利用率达到 | 10% | 15 | 15 |
| 2 |  | 不足10%时，按线性内插法计算得分 | 15 | 单击此处输入文字。 |
| 合计 |  |  | 15 | 15 |

可再生能源应用的投资回收期：年

2评价要点

可再生能源用途：R生活热水供热供冷R供电

可再生能源应用形式：太阳能光热R太阳能光电地源热泵其他

请简要说明可再生能源利用条件、应用形式、用途与用量。

本项目（西部科技影视基地）充分利用当地丰富的太阳能资源（水平面年总辐照量达 5978.7 MJ/m²·a） 。通过“光热+光电”双重布局，实现了高效的能源替代： 1. 太阳能光热系统： 在人才公寓及配套体育馆屋面布置太阳能集热器，主要用于提供生活热水 。经核算，该系统提供的生活热水量占总生活热水用量的 52.5% 。 2. 太阳能光电系统： 在数字影棚及产业研发楼屋顶大规模敷设单晶硅光伏组件，总装机容量达 500kW 。 3. 综合利用率： 经《可再生能源利用率计算分析报告》核算，太阳能光热及光电系统年总替代能耗占建筑年总能耗的比例达到 10.2%，有效优化了能源结构并降低了碳排放 。

3证明材料

提交材料及要求：

1）相关设计文件、计算分析报告；

2）产品型式检验报告。

实际提交材料：