7.1.5 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

分项计量内容：R冷热源  R输配系统  R照明  R其他   （动力及特殊用电）

简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。

独立配电回路：在电气设计之初，便将冷水机组、水泵、风机等空调动力负荷与普通照明插座负荷严格分开配电，并在末端配电箱安装带RS485远传通讯接口的智能电表。 冷热量计量：集中空调水系统在冷热源机房总管、各主要建筑单体入口、以及大宗租户接入端，均装设了超声波冷热量表，实现水系统的热量单独计量。 应用情况：系统自动采集各类能耗数据（细分为照明插座、空调冷热源、电梯动力、影视渲染服务器特殊用电等），生成逐时、逐日的能耗折线图及报表，为后期的建筑节能诊断及物业收费提供了精准的数据支撑。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；

2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；

3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。

实际提交材料：