7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。

1达标自评

R达标；不达标

2评价要点

请简要说明水系统利用方案的内容。

1. 水源统筹：本项目秉持“生态地景”理念，实行多水源统筹。生活饮用及常规用水以市政给水管网为主水源（由永川区市政路网双路引入DN150给水管，形成环状管网）；绿化灌溉、车库冲洗及道路浇洒则优先使用非传统水源（收集的场地雨水及优质杂排水经处理后的中水）。 2. 给水系统：结合重庆山地高差及建筑布局，系统采用竖向分区供水。低区（下沉广场及首层大堂等）由市政管网直接供水，充分利用市政余压；高区（科研办公楼、高级人才公寓中高层）采用变频恒压供水设备加压供水，各分区最低卫生器具配水点静水压力严格控制在0.45MPa以内，支管设减压阀，避免超压出流。 3. 排水系统：室外实行严格的“雨污分流”。室内生活污水与废水分流排放，厨房污水经集中隔油池预处理，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。屋面雨水结合“连续绿色屋顶”及下凹式绿地进行初步滞蓄与净化，超量雨水汇入地下雨水调蓄池，经砂滤+消毒处理后回用于室外绿化及地景水系补水，实现水资源的高效循环利用。

用水计量表按☑用途☑付费☑管理单元设置：

用水计量水表主要信息

| 水表编号 | 用途 | 安装位置 |
| --- | --- | --- |

用水点供水压力最大为单击此处输入文字。MPa。

请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。

本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。 入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。 给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa.中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa;2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。

3证明材料

提交材料及要求：

1）水资源利用方案；

2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；

3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。

实际提交材料：