5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	评分项
	5.2.1
	控制室内主要空气污染物的浓度
	12
	12

	
	5.2.2
	选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求
	8
	8

	
	5.2.3
	直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	
	5.2.4
	生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求
	9
	9

	
	5.2.5
	所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识
	8
	8

	
	5.2.6
	采取措施优化主要功能房间的室内声环境
	8
	8

	
	5.2.7
	主要功能房间的隔声性能良好
	10
	6

	
	5.2.8
	充分利用天然光
	12
	4

	
	5.2.9
	具有良好的室内热湿环境
	8
	7

	
	5.2.10
	优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果
	8
	8

	
	5.2.11
	设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适
	9
	7

	合计
	100.0
	85.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 本项目严格执行室内全面禁烟要求，禁烟标志设置如下：

设置范围：公寓入口大厅、走廊、楼梯间、电梯候梯厅、公共卫生间、宿舍室内、会议室、活动室等所有室内公共场所及工作区域。

标志形式与位置：采用符合国标规定的标准禁烟标识（含中英文及投诉电话），以耐久不干胶贴或亚克力牌设置于各入口显著位置、墙面视线高度、门扇及电梯按钮旁等醒目处。

覆盖率：实现室内空间100%覆盖，每层不少于4处集中设置，确保无人遗漏。同时配合智能烟感报警系统，共同营造无烟宿舍环境。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	


5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	


undefined

5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	居室 ​
	 分室墙
	50  
	45   

	
	 居室  
	 分室楼板
	 50  
	45   

	
	居室 
	 外窗 
	 40   
	30   

	
	 居室  
	 户门 
	 35   
	 30  

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	 居室  
	  分室楼板 
	 55  
	70   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   

	
	   
	   
	   
	   


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑外噪声源主要为交通噪声，道路侧均设置绿化带，可有效隔离来自公路的交通噪声。建筑内噪声主要为设备噪声，风机采用高效率、低噪声型，并设有减振装置，水泵房、风机房均采用吸声和隔声处理措施，新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装时采用减震基础上设弹性支吊架，空调、通风管道设消声设备或采取其他消声措施，满足室内外环境对噪声的要求。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	主要建筑构件隔声性能分析报告 :
    3建筑设计/ 室内声环境分析报告.docx 



  

undefined

undefined

5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目屋面、外墙均设置外保温层，外窗选用隔热型铝合金型材的三玻玻璃，热桥节点位置均有特殊保温处理，经结露验算得知，各热桥节点位置均满足规范要求。
本项目各围护结构均设置保温，经冷凝验算，各围护结构位置冷凝均满足要求。
本项目各围护结构均采用了隔热措施，经计算，各围护结构位置隔热和透光围护结构夏季太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。 


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	 13.5
	 8.5 
	 符合

	屋面
	  12.8 
	 8.5
	 符合

	外窗
	 14
	  8.5 
	 符合

	其他          
	 
	 
	 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	35.2 
	 ≤室外空气最高温度（36.5）  
	符合 

	
	空调房间
	 26.5
	≤室外空气最高温度（26） +2.0
	符合 

	东外墙
	自然通风房间
	34.5 
	 ≤室外空气最高温度（36.5）   
	符合 

	
	空调房间
	25.8 
	 ≤室外空气最高温度（26） +2.0
	符合 

	西外墙
	自然通风房间
	35.8 
	  ≤室外空气最高温度（36.5）   
	符合 

	
	空调房间
	26.2 
	 ≤室外空气最高温度（26） +2.0
	符合 

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	0.25 
	0.35 
	0.09 
	≤0.15 
	 符合​ 

	北
	0.30 
	0.45 
	0.14 
	≤0.20​
	符合​​

	东
	0.25 
	0.32 
	0.08 
	≤0.15​ 
	 符合​ 

	西
	0.25 
	0.30
	0.08 
	≤0.15​ 
	 符合​ 

	水平
	0.25
	0.40 
	0.10 
	≤0.15​ 
	 符合​ 


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为   5500  ，热环境可独立调节的面积为   5500   ，比例为   100%    
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	


undefined

5.1.10健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明健康舒适相关技术要求符合现行强制性工程建设规范等规定的技术要求情况。
	本项目已参照条文所述各规范进行设计，满足其各项强制性要求。


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑、暖通、给排水等相关设计说明。
 
实际提交材料： 

	


  

5.2.1 控制室内主要空气污染物的浓度。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度比现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T 18883 规定限值的 
	10%
	4
	 6

	
	
	20%
	6
	


	2
	室内PM2.5年均浓度不高于25ug/m3，且室内PM10年均浓度不高于50ug/m3
	6
	6 

	合计
	12
	 12

	
	
	
	
	


2 评价要点
本项目为   居住建筑​    类民用建筑工程
检测情况：
	 
    项目
 
 
采样地点
 
	甲醛 

mg/m3
	氨
mg/m3
	苯
mg/m3
	TVOC 

mg/m3
	氡
Bq/m3
	是否符合 

	
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	检测值 
	规定值90%/80%
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	是 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	类型
	项目情况

	室内PM2.5年均浓度
	 

	室内PM10年均浓度
	 


 
请对室内空气污染物浓度情况进行简要说明： 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑设计文件，通风及净化系统设计文件、建筑及装修材料设计说明(种类、用量)； 
2）室内空气污染物浓度预评估分析报告或检测报告； 

3）PM2.5、PM10浓度计算报告（原始监测数据）。
 
实际提交材料： 

	


  

5.2.2 选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 3 类及以上 
	5 
	 8

	2 
	选用满足要求的装饰装修材料达到 5 类及以上 
	8 
	


2 评价要点 

	装饰装修材料 
	有害物限量 

	 人造板及其制品 
	 甲醛释放限量：人造板制品E0级（≤0.050 mg/m³），人造板E1级（≤0.124 mg/m³） 

	 内墙涂料 
	 VOC含量、甲醛含量、苯系物、重金属等 

	 胶粘剂 
	 游离甲醛≤0.02 mg/m³（水基型）、TVOC≤0.5 mg/m³、苯系物≤0.05 mg/m³ 

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
	  


  

请对装饰装修材料有害物质达标情况进行简要说明： 

	 本项目所有装饰装修材料的有害物质含量均符合国家强制性标准要求：人造板及其制品选用E0级（甲醛释放量≤0.050 mg/m³），满足GB 18580-2025；内墙涂料采用水性环保产品，VOC等指标满足GB 30981.1-2025；胶粘剂选用水基型环保产品，游离甲醛≤0.02 mg/m³、TVOC≤0.5mg/m³，满足GB 18583-2025。全面保障Ⅰ类民用建筑室内空气质量。
​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 装修竣工图及说明文件； 

2 ） 工程决算材料清单、产品检验报告； 

3 ） 绿色产品认证证书、施工记录。 实际提交材料： 

	


  

5.2.3 直饮水、集中生活热水、游泳池水、供暖空调系统用水、景观水体等的水质满足国家现行有关标准的要求。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	水质满足国家现行有关标准的要求
	8
	8

	2
	除生活饮用水供水系统，未设置其他供水系统时，直接得分
	8
	8 


2 评价要点
	用水类型
	水质

	直饮水
	☑符合《饮用净水水质标准》CJ 94
☑符合《全自动连续微/超滤净水装置》HG/T 4111

	集中生活热水
	☑符合《生活热水水质标准》CJ/T 521

	游泳池水
	☑符合《游泳池水质标准》CJ 244

	供暖空调系统用水
	☑符合《采暖空调系统水质》GB/T 29044

	景观水体
	☑符合《城市污水再生利用 景观环境用水》GB/T 18921
☑符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749

	其他
	☑符合《模块化户内中水集成系统技术规程》JGJ/T 409


请对项目用水符合国家现行有关标准要求的情况进行简要说明： 

	 本项目在用水系统的规划与设计中，严格遵循国家现行有关标准，从饮用水安全、节水设计、非传统水源利用、计量监控及给水系统安全等方面，确保项目用水的合规性与先进性。
饮用水安全：项目各用水点的生活饮用水水质均符合现行《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），同时，为保障用水安全，生活饮用水储水设施严格执行每半年至少一次的清洗消毒制度。
节水设计标准：项目在设计及运行阶段的用水量均满足《民用建筑节水设计标准》（GB 50555）中对节水用水定额的要求，并选用了满足《节水型产品通用技术条件》（GB/T18870）要求的节水器具。
非传统水源利用：项目自建的灰水及雨水回用系统，其设计与出水水质严格执行《建筑中水设计标准》（GB 50336-2018）。其中，用于绿化灌溉的回用水，其水质也符合《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T 25499）的要求。
计量与给水安全：项目严格按使用用途和管理单元，分别设置用水计量装置。同时，系统在设计上采取了防止水质污染的措施，包括中水、回用雨水等非传统水源管道均严禁与生活饮用水管道直接连接
​


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）给水排水施工图设计说明；
2）水处理设备工艺设计图；
3）各类用水水质检测报告。
实际提交材料： 

	


  

undefined

5.2.5 所有给排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。（ 8 分） 

1 得分自评 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	设置明确、清晰的永久性标识 
	8 
	8  


2 评价要点 

请对永久性标识的设置情况进行简要说明： 

	本项目在更新改造中全面设置永久性标识系统，确保建筑运营维护及绿色技术可识别性：

绿色技术标识：在主要出入口设置“绿色建筑三星级”认证标识牌；对屋面光伏系统、空气源热泵机组、MBR灰水处理设备、相变蓄热吊顶等核心绿色设施，设置不锈钢或铝制铭牌，标注名称、功能、主要参数及运维提示。

管线标识：按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求，对生活给水管、中水回用管、灰水收集管及雨水管采用色环或永久性标签区分，流向箭头清晰。

安全与节能标识：在电井、配电箱、阀门处设置操作安全标识；在开关、水龙头旁设置“随手关灯”“节约用水”等节能节水提示牌。

标识材质与耐久性：采用耐候性强的304不锈钢、UV打印铝板或亚克力，文字及图形采用腐蚀填漆或丝印工艺，确保使用年限不低于建筑主体改造周期。所有标识均位于醒目位置，满足《民用建筑绿色设计标准》对标识系统的要求。

​ 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ） 给排水竣工图、管道标识设置说明； 

2 ） 设备、设施相关标识设置说明； 

3 ） 现场照片。 

  

实际提交材料： 

	


  

undefined

undefined

5.2.8 充分利​用天然光。（12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	住宅建筑：主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d
	12
	10

	2
	公共建筑
	内区采光系数满足采光要求的面积比例达到60%
	4
	2

	
	
	地下空间平均采光系数≥0.5%的面积与首层地下室面积的比例达到10%以上
	4
	

	
	
	主要功能空间至少60%面积比例区域采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于4h/d
	4
	

	合计
	12
	12

	
	
	
	
	


2 评价要点
采光达标统计 

	内区
	分析区域
	主要功能空间面积
（m2）
	内区面积
（m2）
	采光达标面积
（m2）
	达标比例（%）

	
	宿舍居室​​ 
	 3800​ 
	  0 
	 3800 ​ 
	 100

	
	 走廊/楼梯间​
	 1200​ ​​​
	  0 
	 1200 ​
	 100

	
	公共活动室​ 
	500​ 
	  0 
	500 ​ 
	​ 100

	
	合计
	 5500​
	 0
	  5500​ 
	 100 

	住宅主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于300lx的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	南向居室​ 
	1200​​ 
	 1200 ​
	 100

	
	北向居室​ 
	1100​ 
	 1100 ​​​
	 100

	
	东向居室​ 
	750​ 
	 750 ​
	 100

	
	合计
	3050 
	3050 
	 100

	公建主要功能空间
	分析区域
	采光照度值不低于采光要求的小时数平均不少于8h/d面积（m2）
	主要功能空间面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 公共活动室​
	500
	500​ 
	 100​ 

	
	 
	 
	 
	 

	地下室
	分析区域
	首层地下室面积（m2）
	采光达标面积（m2）
	达标比例（%）

	
	 地下室​
	0 
	 —​
	 —​

	
	
	
	
	
	


3 证明材料
提交材料及要求： 

[image: image1]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008575\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image2]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008575\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image3]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008575\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image4]

 INCLUDEPICTURE "d:\\gupaOnline\\user\\projects\\P000008575\\reports\\themes\\common\\anchor.gif" \* MERGEFORMAT \d [image: image5]1）建筑专业设计文件；
2）动态采光计算书；
3）公共建筑内区及地下空间采光系数计算书或检测报告。
  

实际提交材料： 

	公共建筑内区采光系数计算书 :
    3建筑设计/ 建筑采光分析报告书.docx 



  

5.2.9 具有良好的室内热湿环境。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	□采用自然通风或复合通风的建筑：
主要功能房间室内热环境参数在适应性热舒适区域的时间比例 
	30%
	2
	

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	2
	□人工冷热源：
主要功能房间达到现行国家标准《民用建筑室内热湿环境评价标准》规定的室内人工冷热源热湿环境整体评价II级面积比例
	60%
	5
	 

	
	
	每再增加 10%
	8
	

	3
	当建筑主要功能房间部分时段采用自然通风或复合通风，部分时段采用供暖、空调时，按照第1款、第2款分别评分后再按各工况运行时间加权平均计算作为本条得分
	/
	8
	 

	合计
	8
	 

	
	
	
	
	


2 评价要点
请对室内热湿环境及热舒适保持时间进行简要说明： 

	 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业施工图纸及设计说明；
2）室内温度模拟分析报告和舒适温度预计达标比例分析报告。
 
实际提交材料： 

	室内温度模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内热湿环境评价.docx 
PMV和PPD达标比例计算报告 :
    5暖通设计/ 室内热湿环境评价.docx 



  

5.2.10 优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。（8分）
1 得分自评
	类型
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	□居住建筑
	通风开口面积与房间地板面积的比例 
	夏热冬暖和温和B地区达到12%
	5
	 

	
	
	夏热冬冷和温和A地区达到8%
	
	

	
	
	其他地区达到5%
	
	

	
	增加2%
	6
	

	
	增加4%
	7
	

	
	增加6%
	8
	

	□公共建筑
	过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积比例
	70%≤RR＜80%
	5
	

	
	
	80%≤RR＜90%
	6
	

	
	
	90%≤RR＜100%
	7
	

	
	
	100%
	8
	

	
	
	
	
	


2 评价要点
项目所处城市的建筑热工气候分区：□严寒 □寒冷 □夏热冬冷 □夏热冬暖 □温和A
□温和B
 
□居住建筑 

主要功能房间通风开口面积与房间地板面积比例表： 

	功能房间类型
	房间面积
	通风开口面积
	通风开口面积与房间地板面积比
	是否符合要求

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


  

□公共建筑 

进行了优化设计的部分：□建筑空间 □平面布局 □构造设计 

过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的面积统计
	分析区域
	主要功能空间面积（m2）
	达标面积（m2）
	通风达标比例（%）

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


  

请简要描述项目改善室内自然通风的技术措施，尤其是对建筑空间、平面布局和构造等的优化设计措施，并说明改善效果。（200字内）
	本项目所在地气候分区为寒冷（A）区，建筑朝向为东西向，布局合理，满足国家节能标准。建筑窗墙比均满足国家节能标准。建筑布局充分考虑了风环境的要求，避开了主导风向，夏季利于自然通风。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑施工图设计说明、平立剖面图、门窗表等设计文件；
2）住宅建筑外窗可开启面积比例计算书、公共建筑室内自然通风模拟分析报告。
 
实际提交材料： 

	公共建筑室内自然通风模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 公共建筑室内自然通风模拟分析报告 / 1层 室内风环境模拟分析报告.docx
    5暖通设计/ 公共建筑室内自然通风模拟分析报告 / 2 层室内气流组织分析报告.docx
    5暖通设计/ 公共建筑室内自然通风模拟分析报告 / 3 层室内气流组织分析报告.docx
    5暖通设计/ 公共建筑室内自然通风模拟分析报告 / 4 层室内气流组织分析报告.docx
    5暖通设计/ 公共建筑室内自然通风模拟分析报告 / 5层室内气流组织分析报告.docx
    5暖通设计/ 公共建筑室内自然通风模拟分析报告 / 6 层室内气流组织分析报告.docx
    5暖通设计/ 公共建筑室内自然通风模拟分析报告 / 7 层室内气流组织分析报告.docx



  

undefined

