建筑节能设计报告书 居住建筑

凤凰苑2号楼

设计编号：

| 工程地点 | ： | 福建-厦门 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月4日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18609512912 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 规定性指标检查	3

3.1 工程材料	3

3.2 围护结构做法简要说明	5

3.3 体形系数	5

3.4 窗墙比	5

3.5 天窗	11

3.6 屋顶	11

3.7 外墙	11

3.8 外窗	13

3.9 主要房间通风开口面积	29

3.10 非主要房间通风开口面积	29

3.11 外窗气密性	30

3.12 玻璃可见光透射比	30

3.13 窗地面积比	30

3.14 规定性指标检查结论	30

4 权衡判断基本规定	31

5 权衡指标	31

5.1 计算条件	31

5.2 房间类型	32

5.3 气象数据	33

5.4 负荷分项统计	33

5.5 逐月负荷	34

5.6 逐月电耗	34

5.7 权衡指标	35

5.8 附录	36

建筑概况

| 工程名称 | 华侨大学凤凰苑2号楼 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 福建-厦门 |
| 气候分区 | 夏热冬暖B区 |
| 计算建筑面积 | 地上9616㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上7 地下0 |
| 建筑高度 | 23.1m |
| 计算建筑体积 | 31734.03 |
| 计算建筑外表面积 | 7250.38 |
| 北向角度 | 64 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.49 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.32 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75-2012

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 |  |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 |  |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 |  |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 0.950 | 230.0 | 900.0 | 0.0000 |  |
| SBS改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0000 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0000 | 《重庆居住建筑节能设计标准》50-5024-2002 |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 5.000 | 10.583 | 1800.0 | 171.1 | 0.0040 |  |
| 抗裂砂浆（网格布） | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 粘结砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1075.9 | 0.0000 | 《无机轻集料防火保温板》JGT 435-2014 |
| M5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1050.0 | 0.0000 | 《湖北低能耗居住建筑节能设计标准》DB42/T559-2022 |
| 地砖 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 |  |
| 防水层(沥青油毡、油毡纸) | 0.170 | 3.302 | 600.0 | 1470.0 | 0.0000 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 水泥砂浆找平层 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0430 |  |
| 石膏板 | 0.330 | 5.280 | 1050.0 | 1050.0 | 0.0790 | 《福建省居住建筑节能设计标准》DBJT13-62-2023 |
| 难燃型改性聚乙烯蜂窝型复合卷材 | 0.039 | 0.330 | 28.0 | 1380.0 | 0.0000 | DBJ50/T-330-2025 |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 反射隔热涂料 | 0.0 | 0.000 | 0.16 |  |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.576,D=3.400)：（由上到下）

反射隔热涂料＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 40mm＋SBS改性沥青防水卷材 20mm＋水泥砂浆找平层 80mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 外墙：外墙构造一 (K=0.948,D=3.663)：（由外到内）

涂料饰面(忽略保温性能) 20mm＋抗裂砂浆（网格布） 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 20mm＋粘结砂浆 200mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 20mm＋M5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 20mm

3. 外窗构造：普通铝合金--6中透光双银Low-E玻璃+12氩气+6透明玻璃 (K=1.400)：

传热系数1.400W/㎡.K，窗太阳得热系数0.300

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 7250.38 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 31734.03 |
| 体形系数 | 0.23 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.300 | 1403.79 | 927.32 | 4632.52 |
| 2 | 3.300 | 1461.98 | 938.08 | 4824.52 |
| 3 | 3.300 | 1460.38 | 881.02 | 4819.24 |
| 4 | 3.300 | 1462.51 | 791.92 | 4826.28 |
| 5 | 3.300 | 1277.56 | 909.95 | 4215.95 |
| 6 | 3.300 | 1276.44 | 739.61 | 4212.25 |
| 7 | 3.300 | 1273.72 | 788.79 | 4203.28 |
| 屋顶 | － | － | 1273.70 | － |
| 合计 | 23.10 | 9616.37 | 7250.38 | 31734.03 |

窗墙比

窗墙比

| 户型 | 房间编号 | 朝向 | 窗墙比 | 窗墙比限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户外房间 | 1003 | 北 | 0.34 | 0.40 | 满足 |
|  | 1004 | 北 | 0.38 | 0.40 | 满足 |
|  | 1005 | 北 | 0.33 | 0.40 | 满足 |
|  | 1006 | 西 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 1008 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1009 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1010 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1011 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1012 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1013 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1014 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1015 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1016 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1017 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1018 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1019 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1020 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1021 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1022 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1023 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 1024 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2003 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2004 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2005 | 西 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2006 | 西 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2007 | 西 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2008 | 西 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 2009 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2010 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2011 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2012 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2013 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2014 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2015 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2016 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2017 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2018 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2019 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2020 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2021 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2022 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2023 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2024 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2025 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2026 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2027 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2028 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2029 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2030 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2031 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2032 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2090 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 2091 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3003 | 西 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3004 | 西 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3005 | 西 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3006 | 西 | 0.35 | 0.30 | 不满足 |
|  | 3007 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3008 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3009 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3010 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3011 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3012 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3013 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3014 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3015 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3016 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3017 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3018 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3019 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3020 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3021 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3022 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3023 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3024 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3025 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3026 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3027 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3028 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3029 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3030 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3031 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3032 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3033 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 3034 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4004 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4005 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4006 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4007 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4008 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4009 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4010 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4011 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4012 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4013 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4014 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4015 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4016 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4017 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4018 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4019 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4020 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4021 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4022 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4023 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4024 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4025 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4026 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4027 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4028 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4029 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4030 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 4031 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5003 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5004 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5005 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5006 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5007 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5008 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5009 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5010 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5011 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5012 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5013 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5014 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5015 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5016 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5017 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5018 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5019 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5020 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5021 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5022 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5023 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5024 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5025 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5026 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5027 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 5028 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6003 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6004 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6005 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6006 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6007 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6008 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6009 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6010 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6011 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6012 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6013 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6014 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6015 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6016 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6017 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6018 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6019 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6020 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6021 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6022 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6023 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6024 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6025 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6026 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6027 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 6028 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7003 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7004 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7005 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7006 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7007 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7008 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7009 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7010 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7011 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7012 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7013 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7014 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7015 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7016 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7017 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7018 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7019 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7020 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7021 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7022 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7023 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7024 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7025 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7026 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7027 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7028 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7029 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7030 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7031 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7032 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7033 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7034 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7035 | 北 | 0.42 | 0.40 | 不满足 |
|  | 7036 | 北 | 0.41 | 0.40 | 不满足 |
|  | 户外房间 |  |  |  | 不满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.4条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.4的规定，每套住宅允许一个房间在一个朝向上的窗墙面积比不大于0.6 |  |  |  |  |
| 结论 | 不满足 |  |  |  |  |

外窗表

| 朝向 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | C2121 | 2.10×2.10 | 1 | 1 | 4.41 | 4.41 | 46.41 |
|  | C4015 | 4.00×1.50 | 1 | 7 | 6.00 | 42.00 |  |
| 北向 | C1521 | 1.50×2.10 | 1~7 | 187 | 3.15 | 589.05 | 689.58 |
|  | C1815 | 1.80×1.50 | 2~7 | 21 | 2.70 | 56.70 |  |
|  | C2121 | 2.10×2.10 | 1 | 3 | 4.41 | 13.23 |  |
|  | C3015 | 10.00×1.50 | 1 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |
|  | C3015 | 4.80×1.50 | 1 | 1 | 7.20 | 7.20 |  |
|  | C3015 | 4.00×2.10 | 1 | 1 | 8.40 | 8.40 |  |
| 西向 | C1521 | 2.10×2.10 | 1~3 | 9 | 4.41 | 39.69 | 39.69 |

天窗

天窗外遮阳类型

本工程无此项围护结构

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗热工

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 反射隔热涂料 | － | － | － | － | － | － |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 40 | 0.030 | 0.320 | 1.00 | 1.333 | 0.427 |
| SBS改性沥青防水卷材 | 20 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.087 | 0.815 |
| 水泥砂浆找平层 | 80 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.086 | 0.973 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 1.575 | 3.400 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.16[取自面材] 修正后:0.32 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 反射隔热涂料等效热阻R | 1.11 |  |  |  |  |  |
| 采用反射隔热涂料后K | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 涂料饰面(忽略保温性能) | 20 | 5.000 | 10.583 | 1.00 | 0.004 | 0.042 |
| 抗裂砂浆（网格布） | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 20 | 0.041 | 0.615 | 1.00 | 0.488 | 0.300 |
| 粘结砂浆 | 200 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.247 | 2.486 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 20 | 0.180 | 3.100 | 1.00 | 0.111 | 0.344 |
| M5预拌抹灰砂浆，保温板抹面砂浆，抗裂砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 0.894 | 3.663 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] 修正后:0.49 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.95 |  |  |  |  |  |
| 反射隔热外饰面等效热阻R | 0.15 |  |  |  |  |  |
| 采用反射隔热外饰面后K | 0.83 |  |  |  |  |  |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1165.46 | 1.000 | 0.83 | 3.66 | 0.49 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-8~9的规定(KS≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 1982.34 | 1.000 | 0.83 | 3.66 | 0.49 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-8~9的规定(KN≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 834.11 | 1.000 | 0.83 | 3.66 | 0.49 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 东西向外墙热工不得降低(KE≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 893.56 | 1.000 | 0.83 | 3.66 | 0.49 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 东西向外墙热工不得降低(KW≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙构造一 | 主墙体 | 4875.48 | 1.000 | 0.83 | 3.66 | 0.49 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.8条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.8-8~9的规定(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通铝合金--6中透光双银Low-E玻璃+12氩气+6透明玻璃 | 18 | 1.40 | 0.30 | 0.550 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1521，C2121，C4015，C1815，C3015 |  |  |  |
|  | 来源：《福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据》2023-J-06 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗洞自遮阳20 | 0.020 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

固定百叶外遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 B+C (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳_0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

建筑遮阳系数

| 朝向 | 窗编号 | 遮阳编号 | 建筑遮阳系数 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西向 | C1521(最不利窗) | 外遮阳_0 | 0.63 | ≤0.80 | 满足 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.15条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | 东、西向外窗的建筑遮阳系数≤0.8 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

注：达标朝向只列出一项，不达标朝向列出全部不达标项

总体热工

| 朝向 | 房间编号 | 窗构造 编号 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 窗墙比 | 传热系数 |  | 夏季综合 太阳得热系数 |  | 是否 满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 计算值 | 限值 | 计算值 | 限值 |  |
| 北向 | 1003 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.34 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1004 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.38 | 1.40 | 3.00 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1005 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.33 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 1008 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1009 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1010 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1011 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1012 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1013 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1014 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1015 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1016 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1017 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1018 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1019 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1020 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1021 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1022 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1023 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1024 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1025 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.45 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1026 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.45 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 1027 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.45 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2003 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2004 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2009 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2010 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2011 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2012 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2013 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2014 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2015 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2016 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2017 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2018 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2019 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2020 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2021 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2022 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2023 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2024 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2025 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2026 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2027 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2028 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2029 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2030 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2031 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2032 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2033 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 2034 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 2035 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 2090 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 2091 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3007 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3008 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3009 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3010 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3011 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3012 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3013 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3014 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3015 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3016 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3017 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3018 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3019 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3020 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3021 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3022 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3023 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3024 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3025 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3026 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3027 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3028 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3029 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3030 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3031 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3032 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3033 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3034 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 3035 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 3036 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 3038 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 4004 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4005 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4006 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4007 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4008 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4009 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4010 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4011 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4012 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4013 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4014 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4015 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4016 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4017 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4018 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4019 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4020 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4021 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4022 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4023 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4024 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4025 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4026 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4027 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4028 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4029 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4030 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4031 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 4032 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 4033 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 4035 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 5003 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5004 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5005 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5006 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5007 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5008 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5009 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5010 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5011 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5012 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5013 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5014 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5015 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5016 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5017 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5018 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5019 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5020 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5021 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5022 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5023 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5024 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5025 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5026 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5027 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5028 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 5029 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 5030 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 5031 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 5032 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 6003 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6004 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6005 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6006 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6007 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6008 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6009 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6010 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6011 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6012 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6013 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6014 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6015 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6016 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6017 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6018 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6019 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6020 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6021 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6022 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6023 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6024 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6025 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6026 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6027 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6028 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 6029 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 6030 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 6031 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 6032 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 7003 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7004 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7005 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7006 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7007 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7008 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7009 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7010 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7011 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7012 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7013 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7014 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7015 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7016 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7017 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7018 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7019 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7020 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7021 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7022 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7023 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7024 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7025 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7026 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7027 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7028 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7029 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7030 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7031 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7032 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7033 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7034 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7035 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.42 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7036 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.41 | 1.40 | 无对应限值 | 0.30 | 无对应限值 | 不满足 |
|  | 7037 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 7038 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 7039 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
|  | 7040 | 18 | 窗洞自遮阳20 | 0.99 | 0.27 | 1.40 | 3.50 | 0.30 | 0.30 | 满足 |
| 西向 | 1006 | 18 | 外遮阳_0 | 0.63 | 0.35 | 1.40 | 3.50 | 0.19 | 0.25 | 满足 |
|  | 2005 | 18 | 外遮阳_0 | 0.63 | 0.35 | 1.40 | 3.50 | 0.19 | 0.25 | 满足 |
|  | 2006 | 18 | 外遮阳_0 | 0.63 | 0.35 | 1.40 | 3.50 | 0.19 | 0.25 | 满足 |
|  | 2007 | 18 | 外遮阳_0 | 0.63 | 0.35 | 1.40 | 3.50 | 0.19 | 0.25 | 满足 |
|  | 2008 | 18 | 外遮阳_0 | 0.63 | 0.35 | 1.40 | 3.50 | 0.19 | 0.25 | 满足 |
|  | 3003 | 18 | 外遮阳_0 | 0.63 | 0.35 | 1.40 | 3.50 | 0.19 | 0.25 | 满足 |
|  | 3004 | 18 | 外遮阳_0 | 0.63 | 0.35 | 1.40 | 3.50 | 0.19 | 0.25 | 满足 |
|  | 3005 | 18 | 外遮阳_0 | 0.63 | 0.35 | 1.40 | 3.50 | 0.19 | 0.25 | 满足 |
|  | 3006 | 18 | 外遮阳_0 | 0.63 | 0.35 | 1.40 | 3.50 | 0.19 | 0.25 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.9条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表3.1.9-4的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  | 不满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要房间通风开口面积

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 门窗编号 | 门窗面积(㎡) | 开启比例 | 门窗类型 | 通风开口面积/房间面积 | 通风开口面积/外窗面积 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7003(最不利房间) | 21.16 |  | C1521 | 3.15 | 1.00 | 外窗 | 0.15 | 1.00 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | ≥地面面积的10％ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

非主要房间通风开口面积

| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| --- | --- |
| 标准要求 | ≥外窗面积的45％ |
| 结论 | 不需要 |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

外窗气密性

| 最不利气密性等级 | 6级（门窗编号：C1521） |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.16条，分级方法《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015 |
| 标准要求 | 外窗在10Pa压差下，每小时每米缝隙的空气渗透量不应大于1.5m3，每小时每平方米面积的空气渗透量q2不应大于4.5m3，即《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015的6级 |
| 结论 | 满足 |

玻璃可见光透射比

| 房间编号 | 窗地比 | 最不利窗编号 | 最不利透射比 | 透射比限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2033(最不利房间) | 0.13 | C1815 | 0.55 | 0.40 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.17条 |  |  |  |
| 标准要求 | ≥0.4 |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

窗地面积比

| 楼层 | 房间编号 | 房间面积(㎡) |  | 窗编号 | 窗面积(㎡) | 窗类型 | 窗地比 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 7003(最不利房间) | 21.16 |  | C1521 | 3.15 | 外窗 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.18条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 卧室、书房、客厅等主要房间的窗地面积比≥1/7 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窗墙比 | 不满足 | 可 |
| 2 | 天窗热工 | 无屋顶透光部分 |  |
| 3 | 屋顶 | 满足 |  |
| 4 | 外墙 | 满足 |  |
| 5 | 外窗 | 不满足 | 可 |
| 6 | 主要房间通风开口面积 | 满足 |  |
| 7 | 非主要房间通风开口面积 | 不需要 |  |
| 8 | 外窗气密性 | 满足 |  |
| 9 | 玻璃可见光透射比 | 满足 |  |
| 10 | 窗地面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 不满足 | 可 |

□说明：本工程规定性指标不满足规定，需依据《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定进行节能设计的权衡判断。

权衡判断基本规定

| 检查项 | 设计值 | 权衡判断基本要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 屋顶 | K=0.35; D=3.40 | K≤0.40 | 满足 |
| 外墙－南向外墙 | DS=3.66; KS=0.83 | KS≤2.00 | 满足 |
| 外墙－北向外墙 | DN=3.66; KN=0.83 | KN≤2.00 | 满足 |
| 外墙－东向外墙 | DE=3.66; KE=0.83 | KE≤1.50 | 满足 |
| 外墙－西向外墙 | DW=3.66; KW=0.83 | KW≤1.50 | 满足 |
| 外窗－总体热工－北向－1025 | K=1.40 | K≤3.00 (窗墙比=0.45) | 满足 |
| 外窗－总体热工－西向－1006 | K=1.40 | K≤3.50 (窗墙比=0.35) | 满足 |
| 外窗－遮阳系数－西向－C1521(最不利窗) | 0.63 | ≤0.80 | 满足 |
| 外窗－太阳得热系数－西向－1006 | 夏季SHGC=0.19 | 夏季SHGC≤0.35 (窗墙比=0.35) | 满足 |

备注：首列中的数字为最不利房间编号

■结论：建筑相关参数满足权衡判断的基本规定，可进行围护结构的权衡判断。

权衡指标

计算条件

|  |  | 设计建筑 |  |  | 参照建筑 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体形系数S |  | 0.23 |  |  | 0.23 |  |  |
| 房间天窗屋顶比 |  | － |  |  | － |  |  |
| 屋顶传热系数K |  | 0.58(不含反射隔热外饰面等效热阻) |  |  | 0.40 |  |  |
| 屋顶外表面辐射吸收系数ρ |  | 0.32 |  |  | －－ |  |  |
| 外墙传热系数K |  | 0.95(不含反射隔热外饰面等效热阻) |  |  | 1.50 |  |  |
| 外墙外表面辐射吸收系数ρ |  | 0.49 |  |  | －－ |  |  |
| 天窗传热系数K 和太阳得热系数 SHGC |  | K=－ SHGC=－ |  |  | K=－ SHGC=－ |  |  |
| 外窗（包括透明幕墙） | 朝向 | 最不利窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 | 窗墙比 | 传热 系数 | 太阳得热系数 |
|  |  |  |  | 夏季 |  |  | 夏季 |
|  | 南向 | － | － | 0.30 | ≤0.25 | 3.5 | 0.35 |
|  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.35 | 3.5 | 0.30 |
|  |  |  |  |  | ＞0.35 | 3.0 | 0.30 |
|  | 北向 | 0.45 | 1.40 | 0.30 | ≤0.25 | 3.5 | 0.35 |
|  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.35 | 3.5 | 0.30 |
|  |  |  |  |  | ＞0.35 | 3.0 | 0.30 |
|  | 东向 | － | － | － | ≤0.25 | 3.5 | 0.35 |
|  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.35 | 3.5 | 0.30 |
|  |  |  |  |  | ＞0.35 | 3.0 | 0.30 |
|  | 西向 | 0.35 | 1.40 | 0.19 | ≤0.25 | 3.5 | 0.30 |
|  |  |  |  |  | 0.25<窗墙比≤0.35 | 3.5 | 0.25 |
|  |  |  |  |  | ＞0.35 | 3.0 | 0.20 |

备注：

1. 传热系数的单位W/(m2.k)，其他参数无量纲.

2. 屋顶和外墙的传热系数K和热情性指标D指平均值.

3. 设计建筑：“—”代表本工程无对应项.

4. 参照建筑：“— —”代表参照建筑不要求，取值同设计建筑.

房间类型

房间参数表

| 房间类型 | 空调温度 ℃ | 供暖温度 ℃ | 新风量 | 人员密度 | 照明功率 | 插座设备 功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 书房 | 26 | 18 | 1(次/h) | 25(㎡/人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 卧室 | 26 | 18 | 1(次/h) | 25(㎡/人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 卫生间 | － | － | 1(次/h) | 25(㎡/人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 楼梯间 | － | － | 1(次/h) | 25(㎡/人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |
| 空房间 | － | － | 1(次/h) | 0(人) | 0(W/㎡) | 0(W/㎡) |
| 起居室 | 26 | 18 | 1(次/h) | 25(㎡/人) | 5(W/㎡) | 3.8(W/㎡) |

作息时间表

详见附录

气象数据

逐日干球温度表

逐月辐照量表

负荷分项统计

设计建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -5.94 | 2.15 | 0.35 | -2.14 | — | -5.58 |
| 供冷(kWh/㎡) | 14.79 | 5.13 | 1.02 | 11.95 | 0.00 | 32.89 |

参照建筑：

| 分类 | 围护传热 | 室内得热 | 窗日射 | 不利 新风/渗透 | 有利 新风/渗透 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖(kWh/㎡) | -8.00 | 2.31 | 0.35 | -2.26 | — | -7.59 |
| 供冷(kWh/㎡) | 16.39 | 5.13 | 0.93 | 11.94 | 0.00 | 34.38 |

逐月负荷

逐月电耗

|  | 设计建筑 |  | 参照建筑 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月 | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) | 供冷(kWh/㎡) | 供暖(kWh/㎡) |
| 1 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 1.20 |
| 2 | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.66 |
| 3 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | 0.34 |
| 4 | 0.07 | 0.01 | 0.08 | 0.02 |
| 5 | 0.13 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 6 | 1.91 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 7 | 2.77 | 0.00 | 2.94 | 0.00 |
| 8 | 2.18 | 0.00 | 2.28 | 0.00 |
| 9 | 1.30 | 0.00 | 1.35 | 0.00 |
| 10 | 0.76 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.70 |
| 合计 | 9.14 | 2.14 | 9.55 | 2.92 |

权衡指标

|  | 设计建筑 | 参照建筑 |
| --- | --- | --- |
| 供冷耗电量(kWh/㎡) | 9.14 | 9.55 |
| 耗冷量(kWh/㎡) | 32.89 | 34.38 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021附录C.0.2条 |  |
| 标准要求 | 设计建筑能耗≤参照建筑能耗 |  |
| 结论 | 满足 |  |

■说明：本建筑围护结构热工性能权衡判断满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定。节能设计满足要求

附录

工作日/节假日室内空调温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-书房 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 居住-卧室 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|  | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 居住-卫生间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 居住-楼梯间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 居住-空房间 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 居住-起居室 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |
|  | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日室内供暖温度时间表(℃)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-书房 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 居住-卧室 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 居住-卫生间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 居住-楼梯间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 居住-空房间 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 居住-起居室 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 5 | 5 | 5 | 5 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日人员逐时在室率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-书房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-卧室 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 |
|  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 居住-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日照明开关时间表(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-书房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 居住-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日

工作日/节假日设备逐时使用率(%)

| 房间类型 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 居住-书房 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-卧室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 居住-卫生间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-楼梯间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-空房间 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 居住-起居室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 |

注：上行：工作日；下行：节假日