热负荷计算报告书

凤凰苑2号楼

设计编号：

| 工程地点 | ： | 福建-厦门 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年1月3日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18271212908 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1	建筑概况	1

2	气象参数	1

3	计算依据	1

4	计算原理	1

4.1	围护结构传热耗热量	1

4.2	围护结构的附加耗热量	2

4.3	冷风渗入耗热量	2

4.4	新风耗热量	3

4.5	通过其他途径的耗热量	3

4.6	分户计量和间歇采暖热负荷	3

5	外围护构造	4

6	内围护构造	4

7	封闭阳台构造	4

8	地下围护构造	4

9	窗构造	4

10	门构造	5

11	负荷指标	5

12	房间热负荷汇总表(按系统)	5

13	房间热负荷汇总表(按楼层)	7

14	房间热负荷详细表	14

建筑概况

| 地理位置 | 福建-厦门 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 24.00 |  |
| 东经 | 118.06 |  |
| 建筑名称 | 凤2 |  |
| 建筑面积 | 地上 9615.06 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 23.10 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 7 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 福建-厦门-厦门（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 5 |
| 室外计算温度(℃) | 6.6 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.945 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 0.958 |
| 梁柱 | 梁柱构造一 | 1.059 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.901 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.25 |
| 户墙 | 户墙构造一 | 1.213 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温空间隔墙构造一 | 1.25 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 1.373 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温空间楼板构造一 | 0.942 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.514 |
| 非周边地面 | 非周边地面构造一 | 0.298 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 断热铝合金窗--5高透光双银Low-E玻璃+12氩气+5透明玻璃 | 2.30 | 0.34 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属框—单框双玻门（玻璃比例<30%） | 5.00 |
| 双层阳台金属外门 | 1.49 |
| 金属框—保温门（多功能门） | 2.00 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 151802 | 9615.06 | 15.79 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 5411.89 | 28.05 |

房间热负荷汇总表(按系统)

| 系统 | 房间 | 面积 | 室内温度 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 未分区 | 1003[房间] | 103.65 | 18 | 1750 | 162 | 0 | 191 | 1037 | 2103 | 3139 | 20.3 | 30.3 |
|  | 1004[房间] | 53.93 | 18 | 1332 | 124 | 0 | 146 | 539 | 1602 | 2141 | 29.7 | 39.7 |
|  | 1005[房间] | 51.78 | 18 | 1293 | 124 | 0 | 142 | 518 | 1559 | 2076 | 30.1 | 40.1 |
|  | 1006[值班室] | 27.48 | 18 | 1009 | 89 | 0 | 110 | 275 | 1207 | 1482 | 43.9 | 53.9 |
|  | 1007[房间] | 25.87 | 18 | 555 | 0 | 0 | 56 | 259 | 611 | 869 | 23.6 | 33.6 |
|  | 1008,1011,1012,1015,1019,1021,1023[洗手池] | 24.46 | 18 | 490 | 125 | 0 | 62 | 245 | 677 | 921 | 27.7 | 37.7 |
|  | 1009[洗手池] | 24.46 | 18 | 595 | 125 | 0 | 72 | 245 | 792 | 1037 | 32.4 | 42.4 |
|  | 1010[洗手池] | 24.46 | 18 | 595 | 125 | 0 | 72 | 245 | 792 | 1037 | 32.4 | 42.4 |
|  | 1013,1017[洗手池] | 24.46 | 18 | 732 | 125 | 0 | 86 | 245 | 943 | 1188 | 38.6 | 48.6 |
|  | 1014,1024[洗手池] | 24.46 | 18 | 731 | 125 | 0 | 86 | 245 | 942 | 1186 | 38.5 | 48.5 |
|  | 1016[洗手池] | 24.46 | 18 | 825 | 91 | 0 | 92 | 245 | 1008 | 1253 | 41.2 | 51.2 |
|  | 1018[洗手池] | 24.46 | 18 | 819 | 125 | 0 | 94 | 245 | 1038 | 1283 | 42.5 | 52.5 |
|  | 1020[洗手池] | 24.46 | 18 | 563 | 125 | 0 | 69 | 245 | 757 | 1001 | 30.9 | 40.9 |
|  | 1022[洗手池] | 24.46 | 18 | 595 | 125 | 0 | 72 | 245 | 792 | 1037 | 32.4 | 42.4 |
|  | 2003[洗手池] | 74.13 | 18 | 1882 | 313 | 0 | 219 | 741 | 2414 | 3155 | 32.6 | 42.6 |
|  | 2005[房间] | 33.08 | 18 | 704 | 74 | 0 | 78 | 331 | 856 | 1186 | 25.9 | 35.9 |
|  | 2006[房间] | 33.08 | 18 | 579 | 74 | 0 | 65 | 331 | 719 | 1050 | 21.7 | 31.7 |
|  | 2007[房间] | 27.83 | 18 | 715 | 74 | 0 | 79 | 278 | 868 | 1146 | 31.2 | 41.2 |
|  | 2008[房间] | 27.83 | 18 | 498 | 74 | 0 | 57 | 278 | 629 | 908 | 22.6 | 32.6 |
|  | 2009[房间];2018[洗手池] | 24.46 | 18 | 589 | 103 | 0 | 69 | 245 | 761 | 1006 | 31.1 | 41.1 |
|  | 2010[房间];2011,2017,2019[洗手池] | 24.46 | 18 | 346 | 103 | 0 | 45 | 245 | 495 | 739 | 20.2 | 30.2 |
|  | 2012[洗手池] | 24.46 | 18 | 636 | 138 | 0 | 77 | 245 | 851 | 1096 | 34.8 | 44.8 |
|  | 2013[洗手池] | 24.46 | 18 | 504 | 103 | 0 | 61 | 245 | 668 | 913 | 27.3 | 37.3 |
|  | 2014[洗手池] | 24.46 | 18 | 715 | 103 | 0 | 82 | 245 | 900 | 1144 | 36.8 | 46.8 |
|  | 2015[洗手池] | 24.46 | 18 | 550 | 103 | 0 | 65 | 245 | 719 | 963 | 29.4 | 39.4 |
|  | 2016,2025,2031[洗手池];2023[房间] | 24.46 | 18 | 365 | 103 | 0 | 47 | 245 | 515 | 760 | 21.1 | 31.1 |
|  | 2020[洗手池] | 24.46 | 18 | 661 | 103 | 0 | 76 | 245 | 841 | 1086 | 34.4 | 44.4 |
|  | 2021,2022[洗手池] | 24.46 | 18 | 607 | 103 | 0 | 71 | 245 | 782 | 1027 | 32.0 | 42.0 |
|  | 2024[洗手池] | 24.46 | 18 | 524 | 103 | 0 | 63 | 245 | 690 | 935 | 28.2 | 38.2 |
|  | 2026[房间] | 24.46 | 18 | 616 | 103 | 0 | 72 | 245 | 791 | 1036 | 32.4 | 42.4 |
|  | 2027[洗手池] | 24.46 | 18 | 587 | 103 | 0 | 69 | 245 | 760 | 1004 | 31.1 | 41.1 |
|  | 2028[洗手池] | 24.46 | 18 | 581 | 138 | 0 | 72 | 245 | 791 | 1035 | 32.3 | 42.3 |
|  | 2029[房间] | 24.46 | 18 | 451 | 103 | 0 | 55 | 245 | 610 | 855 | 25.0 | 35.0 |
|  | 2030[洗手池] | 24.46 | 18 | 689 | 103 | 0 | 79 | 245 | 871 | 1116 | 35.6 | 45.6 |
|  | 2032[洗手池] | 24.46 | 18 | 642 | 103 | 0 | 75 | 245 | 820 | 1065 | 33.5 | 43.5 |
|  | 3003[房间] | 33.08 | 18 | 630 | 73 | 0 | 70 | 331 | 773 | 1104 | 23.4 | 33.4 |
|  | 3004[房间] | 33.08 | 18 | 344 | 73 | 0 | 42 | 331 | 459 | 790 | 13.9 | 23.9 |
|  | 3005[房间] | 27.83 | 18 | 508 | 73 | 0 | 58 | 278 | 640 | 918 | 23.0 | 33.0 |
|  | 3006[房间] | 27.83 | 18 | 301 | 73 | 0 | 37 | 278 | 411 | 690 | 14.8 | 24.8 |
|  | 3007,3008,3009,3010,3012,3034[洗手池] | 24.46 | 18 | 451 | 101 | 0 | 55 | 245 | 608 | 852 | 24.9 | 34.9 |
|  | 3011,3026,3027,3028,3033[洗手池] | 24.46 | 18 | 346 | 101 | 0 | 45 | 245 | 492 | 737 | 20.1 | 30.1 |
|  | 3013,3017[洗手池] | 24.46 | 18 | 587 | 101 | 0 | 69 | 245 | 757 | 1002 | 31.0 | 41.0 |
|  | 3014[洗手池];3022[房间] | 24.46 | 18 | 589 | 101 | 0 | 69 | 245 | 759 | 1003 | 31.0 | 41.0 |
|  | 3015[洗手池] | 24.46 | 18 | 755 | 101 | 0 | 86 | 245 | 942 | 1187 | 38.5 | 48.5 |
|  | 3016,3019,3024,3025[洗手池] | 24.46 | 18 | 642 | 101 | 0 | 74 | 245 | 818 | 1063 | 33.5 | 43.5 |
|  | 3018,3032[洗手池] | 24.46 | 18 | 589 | 101 | 0 | 69 | 245 | 759 | 1003 | 31.0 | 41.0 |
|  | 3020[房间];3030,3031[洗手池] | 24.46 | 18 | 550 | 101 | 0 | 65 | 245 | 716 | 961 | 29.3 | 39.3 |
|  | 3021[房间] | 24.46 | 18 | 445 | 101 | 0 | 55 | 245 | 601 | 845 | 24.6 | 34.6 |
|  | 3023[房间] | 24.46 | 18 | 504 | 101 | 0 | 61 | 245 | 666 | 911 | 27.2 | 37.2 |
|  | 3029[洗手池] | 24.46 | 18 | 597 | 101 | 0 | 70 | 245 | 769 | 1013 | 31.4 | 41.4 |
|  | 4001[屋顶花园] | 356.19 | 18 | 5024 | 169 | 0 | 519 | 3562 | 5712 | 9274 | 16.0 | 26.0 |
|  | 4003,4006,4013,4014[洗手池];4026[房间] | 24.46 | 18 | 246 | 56 | 0 | 30 | 245 | 333 | 577 | 13.6 | 23.6 |
|  | 4004[洗手池];4022[房间] | 24.46 | 18 | 456 | 56 | 0 | 51 | 245 | 564 | 809 | 23.1 | 33.1 |
|  | 4005,4007,4025,4027[洗手池] | 24.46 | 18 | 346 | 99 | 0 | 44 | 245 | 489 | 734 | 20.0 | 30.0 |
|  | 4008[洗手池];4028[房间] | 24.46 | 18 | 556 | 99 | 0 | 66 | 245 | 721 | 965 | 29.5 | 39.5 |
|  | 4009,4016[洗手池] | 24.46 | 18 | 642 | 99 | 0 | 74 | 245 | 815 | 1060 | 33.3 | 43.3 |
|  | 4010[洗手池];4018[房间] | 24.46 | 18 | 488 | 56 | 0 | 54 | 245 | 599 | 844 | 24.5 | 34.5 |
|  | 4011[洗手池];4021[房间] | 24.46 | 18 | 490 | 99 | 0 | 59 | 245 | 647 | 892 | 26.5 | 36.5 |
|  | 4012[洗手池] | 24.46 | 18 | 504 | 99 | 0 | 60 | 245 | 663 | 908 | 27.1 | 37.1 |
|  | 4015,4029[洗手池] | 24.46 | 18 | 587 | 99 | 0 | 69 | 245 | 754 | 999 | 30.9 | 40.9 |
|  | 4017,4030[洗手池] | 24.46 | 18 | 487 | 56 | 0 | 54 | 245 | 598 | 842 | 24.4 | 34.4 |
|  | 4019,4024[洗手池] | 24.46 | 18 | 542 | 56 | 0 | 60 | 245 | 659 | 903 | 26.9 | 36.9 |
|  | 4020[洗手池] | 24.46 | 18 | 728 | 99 | 0 | 83 | 245 | 909 | 1154 | 37.2 | 47.2 |
|  | 4023[洗手池] | 24.46 | 18 | 529 | 56 | 0 | 59 | 245 | 644 | 889 | 26.3 | 36.3 |
|  | 5003,5004,5006,5007,5018,5019,5025[洗手池] | 24.46 | 18 | 451 | 96 | 0 | 55 | 245 | 602 | 846 | 24.6 | 34.6 |
|  | 5005,5020,5021[洗手池] | 24.46 | 18 | 346 | 96 | 0 | 44 | 245 | 486 | 731 | 19.9 | 29.9 |
|  | 5008,5010[洗手池];5016,5017[房间] | 24.46 | 18 | 589 | 96 | 0 | 68 | 245 | 753 | 997 | 30.8 | 40.8 |
|  | 5009,5011,5013,5014[洗手池] | 24.46 | 18 | 642 | 96 | 0 | 74 | 245 | 812 | 1056 | 33.2 | 43.2 |
|  | 5012,5015,5024,5026[洗手池] | 24.46 | 18 | 587 | 96 | 0 | 68 | 245 | 751 | 996 | 30.7 | 40.7 |
|  | 5022,5023[洗手池] | 24.46 | 18 | 550 | 96 | 0 | 65 | 245 | 710 | 954 | 29.0 | 39.0 |
|  | 5027[洗手池] | 24.46 | 18 | 504 | 96 | 0 | 60 | 245 | 660 | 904 | 27.0 | 37.0 |
|  | 5028[洗手池] | 24.46 | 18 | 609 | 96 | 0 | 70 | 245 | 775 | 1020 | 31.7 | 41.7 |
|  | 6003,6012,6014[洗手池] | 24.46 | 18 | 642 | 92 | 0 | 73 | 245 | 808 | 1052 | 33.0 | 43.0 |
|  | 6004,6005[洗手池] | 24.46 | 18 | 550 | 92 | 0 | 64 | 245 | 706 | 950 | 28.9 | 38.9 |
|  | 6006,6007,6019,6020,6025,6027[洗手池] | 24.46 | 18 | 346 | 92 | 0 | 44 | 245 | 482 | 726 | 19.7 | 29.7 |
|  | 6008[洗手池] | 24.46 | 18 | 649 | 57 | 0 | 71 | 245 | 777 | 1022 | 31.8 | 41.8 |
|  | 6009,6010[洗手池] | 24.46 | 18 | 687 | 92 | 0 | 78 | 245 | 857 | 1101 | 35.0 | 45.0 |
|  | 6011,6016,6023,6028[洗手池] | 24.46 | 18 | 587 | 92 | 0 | 68 | 245 | 747 | 992 | 30.5 | 40.5 |
|  | 6013,6018,6021,6022[房间] | 24.46 | 18 | 451 | 92 | 0 | 54 | 245 | 597 | 842 | 24.4 | 34.4 |
|  | 6015,6017[房间] | 24.46 | 18 | 589 | 92 | 0 | 68 | 245 | 748 | 993 | 30.6 | 40.6 |
|  | 6024,6026[洗手池] | 24.46 | 18 | 524 | 92 | 0 | 62 | 245 | 678 | 922 | 27.7 | 37.7 |
|  | 7003[洗手池] | 24.55 | 18 | 717 | 87 | 0 | 80 | 246 | 885 | 1130 | 36.0 | 46.0 |
|  | 7004[洗手池];7021,7022[房间] | 24.46 | 18 | 816 | 87 | 0 | 90 | 245 | 994 | 1239 | 40.6 | 50.6 |
|  | 7005,7006,7007,7009,7011,7014,7017,7035[洗手池];7019,7026,7030,7031[房间] | 24.46 | 18 | 610 | 87 | 0 | 70 | 245 | 767 | 1011 | 31.4 | 41.4 |
|  | 7008,7010,7013,7025,7028,7029,7032[洗手池] | 24.46 | 18 | 715 | 87 | 0 | 80 | 245 | 882 | 1127 | 36.1 | 46.1 |
|  | 7012,7018,7023,7024[洗手池] | 24.46 | 18 | 906 | 87 | 0 | 99 | 245 | 1093 | 1337 | 44.7 | 54.7 |
|  | 7015,7016,7020,7033[洗手池] | 24.46 | 18 | 814 | 87 | 0 | 90 | 245 | 992 | 1236 | 40.5 | 50.5 |
|  | 7027,7034[洗手池] | 24.46 | 18 | 683 | 87 | 0 | 77 | 245 | 847 | 1092 | 34.6 | 44.6 |
|  | 7036[洗手池] | 24.36 | 18 | 815 | 87 | 0 | 90 | 244 | 992 | 1236 | 40.7 | 50.7 |
|  | 合计 | 5411.89 |  | 118966 | 19036 | 0 | 13800 | 54119 | 151802 | 205921 | 18.0 | 28.0 |
| 总计 |  | 5411.89 |  | 118966 | 19036 | 0 | 13800 |  | 151802 |  | 28.0 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 户型 | 房间 编号 | 房间名称 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 冷风 渗透 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷(不含户间) | 热负荷(含户间) | 指标(不含户间) | 指标(含户间) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W | W/㎡ | W/㎡ |
| 1层 |  | 1003 | 房间 | 103.65 | 18 | 1750 | 162 | 0 | 191 | 1037 | 2103 | 3139 | 20.3 | 30.3 |
|  |  | 1004 | 房间 | 53.93 | 18 | 1332 | 124 | 0 | 146 | 539 | 1602 | 2141 | 29.7 | 39.7 |
|  |  | 1005 | 房间 | 51.78 | 18 | 1293 | 124 | 0 | 142 | 518 | 1559 | 2076 | 30.1 | 40.1 |
|  |  | 1006 | 值班室 | 27.48 | 18 | 1009 | 89 | 0 | 110 | 275 | 1207 | 1482 | 43.9 | 53.9 |
|  |  | 1007 | 房间 | 25.87 | 18 | 555 | 0 | 0 | 56 | 259 | 611 | 869 | 23.6 | 33.6 |
|  |  | 1008 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 490 | 125 | 0 | 62 | 245 | 677 | 921 | 27.7 | 37.7 |
|  |  | 1009 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 595 | 125 | 0 | 72 | 245 | 792 | 1037 | 32.4 | 42.4 |
|  |  | 1010 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 595 | 125 | 0 | 72 | 245 | 792 | 1037 | 32.4 | 42.4 |
|  |  | 1011 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 490 | 125 | 0 | 62 | 245 | 677 | 921 | 27.7 | 37.7 |
|  |  | 1012 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 490 | 125 | 0 | 62 | 245 | 677 | 921 | 27.7 | 37.7 |
|  |  | 1013 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 732 | 125 | 0 | 86 | 245 | 943 | 1188 | 38.6 | 48.6 |
|  |  | 1014 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 731 | 125 | 0 | 86 | 245 | 942 | 1186 | 38.5 | 48.5 |
|  |  | 1015 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 490 | 125 | 0 | 62 | 245 | 677 | 921 | 27.7 | 37.7 |
|  |  | 1016 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 825 | 91 | 0 | 92 | 245 | 1008 | 1253 | 41.2 | 51.2 |
|  |  | 1017 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 732 | 125 | 0 | 86 | 245 | 943 | 1188 | 38.6 | 48.6 |
|  |  | 1018 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 819 | 125 | 0 | 94 | 245 | 1038 | 1283 | 42.5 | 52.5 |
|  |  | 1019 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 490 | 125 | 0 | 62 | 245 | 677 | 921 | 27.7 | 37.7 |
|  |  | 1020 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 563 | 125 | 0 | 69 | 245 | 757 | 1001 | 30.9 | 40.9 |
|  |  | 1021 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 490 | 125 | 0 | 62 | 245 | 677 | 921 | 27.7 | 37.7 |
|  |  | 1022 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 595 | 125 | 0 | 72 | 245 | 792 | 1037 | 32.4 | 42.4 |
|  |  | 1023 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 490 | 125 | 0 | 62 | 245 | 677 | 921 | 27.7 | 37.7 |
|  |  | 1024 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 731 | 125 | 0 | 86 | 245 | 942 | 1186 | 38.5 | 48.5 |
|  | 合计 |  |  | 678.44 |  | 16284 | 2596 | 0 | 1888 | 6784 | 20768 |  | 30.6 |  |
| 2层 |  | 2003 | 洗手池 | 74.13 | 18 | 1882 | 313 | 0 | 219 | 741 | 2414 | 3155 | 32.6 | 42.6 |
|  |  | 2005 | 房间 | 33.08 | 18 | 704 | 74 | 0 | 78 | 331 | 856 | 1186 | 25.9 | 35.9 |
|  |  | 2006 | 房间 | 33.08 | 18 | 579 | 74 | 0 | 65 | 331 | 719 | 1050 | 21.7 | 31.7 |
|  |  | 2007 | 房间 | 27.83 | 18 | 715 | 74 | 0 | 79 | 278 | 868 | 1146 | 31.2 | 41.2 |
|  |  | 2008 | 房间 | 27.83 | 18 | 498 | 74 | 0 | 57 | 278 | 629 | 908 | 22.6 | 32.6 |
|  |  | 2009 | 房间 | 24.46 | 18 | 589 | 103 | 0 | 69 | 245 | 761 | 1006 | 31.1 | 41.1 |
|  |  | 2010 | 房间 | 24.46 | 18 | 346 | 103 | 0 | 45 | 245 | 495 | 739 | 20.2 | 30.2 |
|  |  | 2011 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 103 | 0 | 45 | 245 | 495 | 739 | 20.2 | 30.2 |
|  |  | 2012 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 636 | 138 | 0 | 77 | 245 | 851 | 1096 | 34.8 | 44.8 |
|  |  | 2013 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 504 | 103 | 0 | 61 | 245 | 668 | 913 | 27.3 | 37.3 |
|  |  | 2014 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 715 | 103 | 0 | 82 | 245 | 900 | 1144 | 36.8 | 46.8 |
|  |  | 2015 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 550 | 103 | 0 | 65 | 245 | 719 | 963 | 29.4 | 39.4 |
|  |  | 2016 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 365 | 103 | 0 | 47 | 245 | 515 | 760 | 21.1 | 31.1 |
|  |  | 2017 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 103 | 0 | 45 | 245 | 495 | 739 | 20.2 | 30.2 |
|  |  | 2018 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 589 | 103 | 0 | 69 | 245 | 761 | 1006 | 31.1 | 41.1 |
|  |  | 2019 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 103 | 0 | 45 | 245 | 495 | 739 | 20.2 | 30.2 |
|  |  | 2020 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 661 | 103 | 0 | 76 | 245 | 841 | 1086 | 34.4 | 44.4 |
|  |  | 2021 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 607 | 103 | 0 | 71 | 245 | 782 | 1027 | 32.0 | 42.0 |
|  |  | 2022 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 607 | 103 | 0 | 71 | 245 | 782 | 1027 | 32.0 | 42.0 |
|  |  | 2023 | 房间 | 24.46 | 18 | 365 | 103 | 0 | 47 | 245 | 515 | 760 | 21.1 | 31.1 |
|  |  | 2024 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 524 | 103 | 0 | 63 | 245 | 690 | 935 | 28.2 | 38.2 |
|  |  | 2025 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 365 | 103 | 0 | 47 | 245 | 515 | 760 | 21.1 | 31.1 |
|  |  | 2026 | 房间 | 24.46 | 18 | 616 | 103 | 0 | 72 | 245 | 791 | 1036 | 32.4 | 42.4 |
|  |  | 2027 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 587 | 103 | 0 | 69 | 245 | 760 | 1004 | 31.1 | 41.1 |
|  |  | 2028 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 581 | 138 | 0 | 72 | 245 | 791 | 1035 | 32.3 | 42.3 |
|  |  | 2029 | 房间 | 24.46 | 18 | 451 | 103 | 0 | 55 | 245 | 610 | 855 | 25.0 | 35.0 |
|  |  | 2030 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 689 | 103 | 0 | 79 | 245 | 871 | 1116 | 35.6 | 45.6 |
|  |  | 2031 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 365 | 103 | 0 | 47 | 245 | 515 | 760 | 21.1 | 31.1 |
|  |  | 2032 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 642 | 103 | 0 | 75 | 245 | 820 | 1065 | 33.5 | 43.5 |
|  | 合计 |  |  | 782.85 |  | 16772 | 3160 | 0 | 1993 | 7829 | 21925 |  | 28.0 |  |
| 3层 |  | 3003 | 房间 | 33.08 | 18 | 630 | 73 | 0 | 70 | 331 | 773 | 1104 | 23.4 | 33.4 |
|  |  | 3004 | 房间 | 33.08 | 18 | 344 | 73 | 0 | 42 | 331 | 459 | 790 | 13.9 | 23.9 |
|  |  | 3005 | 房间 | 27.83 | 18 | 508 | 73 | 0 | 58 | 278 | 640 | 918 | 23.0 | 33.0 |
|  |  | 3006 | 房间 | 27.83 | 18 | 301 | 73 | 0 | 37 | 278 | 411 | 690 | 14.8 | 24.8 |
|  |  | 3007 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 451 | 101 | 0 | 55 | 245 | 608 | 852 | 24.9 | 34.9 |
|  |  | 3008 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 451 | 101 | 0 | 55 | 245 | 608 | 852 | 24.9 | 34.9 |
|  |  | 3009 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 451 | 101 | 0 | 55 | 245 | 608 | 852 | 24.9 | 34.9 |
|  |  | 3010 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 451 | 101 | 0 | 55 | 245 | 608 | 852 | 24.9 | 34.9 |
|  |  | 3011 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 101 | 0 | 45 | 245 | 492 | 737 | 20.1 | 30.1 |
|  |  | 3012 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 451 | 101 | 0 | 55 | 245 | 608 | 852 | 24.9 | 34.9 |
|  |  | 3013 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 587 | 101 | 0 | 69 | 245 | 757 | 1002 | 31.0 | 41.0 |
|  |  | 3014 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 589 | 101 | 0 | 69 | 245 | 759 | 1003 | 31.0 | 41.0 |
|  |  | 3015 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 755 | 101 | 0 | 86 | 245 | 942 | 1187 | 38.5 | 48.5 |
|  |  | 3016 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 642 | 101 | 0 | 74 | 245 | 818 | 1063 | 33.5 | 43.5 |
|  |  | 3017 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 587 | 101 | 0 | 69 | 245 | 757 | 1002 | 31.0 | 41.0 |
|  |  | 3018 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 589 | 101 | 0 | 69 | 245 | 759 | 1003 | 31.0 | 41.0 |
|  |  | 3019 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 642 | 101 | 0 | 74 | 245 | 818 | 1063 | 33.5 | 43.5 |
|  |  | 3020 | 房间 | 24.46 | 18 | 550 | 101 | 0 | 65 | 245 | 716 | 961 | 29.3 | 39.3 |
|  |  | 3021 | 房间 | 24.46 | 18 | 445 | 101 | 0 | 55 | 245 | 601 | 845 | 24.6 | 34.6 |
|  |  | 3022 | 房间 | 24.46 | 18 | 589 | 101 | 0 | 69 | 245 | 759 | 1003 | 31.0 | 41.0 |
|  |  | 3023 | 房间 | 24.46 | 18 | 504 | 101 | 0 | 61 | 245 | 666 | 911 | 27.2 | 37.2 |
|  |  | 3024 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 642 | 101 | 0 | 74 | 245 | 818 | 1063 | 33.5 | 43.5 |
|  |  | 3025 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 642 | 101 | 0 | 74 | 245 | 818 | 1063 | 33.5 | 43.5 |
|  |  | 3026 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 101 | 0 | 45 | 245 | 492 | 737 | 20.1 | 30.1 |
|  |  | 3027 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 101 | 0 | 45 | 245 | 492 | 737 | 20.1 | 30.1 |
|  |  | 3028 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 101 | 0 | 45 | 245 | 492 | 737 | 20.1 | 30.1 |
|  |  | 3029 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 597 | 101 | 0 | 70 | 245 | 769 | 1013 | 31.4 | 41.4 |
|  |  | 3030 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 550 | 101 | 0 | 65 | 245 | 716 | 961 | 29.3 | 39.3 |
|  |  | 3031 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 550 | 101 | 0 | 65 | 245 | 716 | 961 | 29.3 | 39.3 |
|  |  | 3032 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 589 | 101 | 0 | 69 | 245 | 759 | 1003 | 31.0 | 41.0 |
|  |  | 3033 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 101 | 0 | 45 | 245 | 492 | 737 | 20.1 | 30.1 |
|  |  | 3034 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 451 | 101 | 0 | 55 | 245 | 608 | 852 | 24.9 | 34.9 |
|  | 合计 |  |  | 806.54 |  | 16273 | 3130 | 0 | 1940 | 8065 | 21343 |  | 26.5 |  |
| 4层 |  | 4001 | 屋顶花园 | 356.19 | 18 | 5024 | 169 | 0 | 519 | 3562 | 5712 | 9274 | 16.0 | 26.0 |
|  |  | 4003 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 246 | 56 | 0 | 30 | 245 | 333 | 577 | 13.6 | 23.6 |
|  |  | 4004 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 456 | 56 | 0 | 51 | 245 | 564 | 809 | 23.1 | 33.1 |
|  |  | 4005 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 99 | 0 | 44 | 245 | 489 | 734 | 20.0 | 30.0 |
|  |  | 4006 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 246 | 56 | 0 | 30 | 245 | 333 | 577 | 13.6 | 23.6 |
|  |  | 4007 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 99 | 0 | 44 | 245 | 489 | 734 | 20.0 | 30.0 |
|  |  | 4008 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 556 | 99 | 0 | 66 | 245 | 721 | 965 | 29.5 | 39.5 |
|  |  | 4009 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 642 | 99 | 0 | 74 | 245 | 815 | 1060 | 33.3 | 43.3 |
|  |  | 4010 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 488 | 56 | 0 | 54 | 245 | 599 | 844 | 24.5 | 34.5 |
|  |  | 4011 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 490 | 99 | 0 | 59 | 245 | 647 | 892 | 26.5 | 36.5 |
|  |  | 4012 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 504 | 99 | 0 | 60 | 245 | 663 | 908 | 27.1 | 37.1 |
|  |  | 4013 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 246 | 56 | 0 | 30 | 245 | 333 | 577 | 13.6 | 23.6 |
|  |  | 4014 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 246 | 56 | 0 | 30 | 245 | 333 | 577 | 13.6 | 23.6 |
|  |  | 4015 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 587 | 99 | 0 | 69 | 245 | 754 | 999 | 30.9 | 40.9 |
|  |  | 4016 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 642 | 99 | 0 | 74 | 245 | 815 | 1060 | 33.3 | 43.3 |
|  |  | 4017 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 487 | 56 | 0 | 54 | 245 | 598 | 842 | 24.4 | 34.4 |
|  |  | 4018 | 房间 | 24.46 | 18 | 488 | 56 | 0 | 54 | 245 | 599 | 844 | 24.5 | 34.5 |
|  |  | 4019 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 542 | 56 | 0 | 60 | 245 | 659 | 903 | 26.9 | 36.9 |
|  |  | 4020 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 728 | 99 | 0 | 83 | 245 | 909 | 1154 | 37.2 | 47.2 |
|  |  | 4021 | 房间 | 24.46 | 18 | 490 | 99 | 0 | 59 | 245 | 647 | 892 | 26.5 | 36.5 |
|  |  | 4022 | 房间 | 24.46 | 18 | 456 | 56 | 0 | 51 | 245 | 564 | 809 | 23.1 | 33.1 |
|  |  | 4023 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 529 | 56 | 0 | 59 | 245 | 644 | 889 | 26.3 | 36.3 |
|  |  | 4024 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 542 | 56 | 0 | 60 | 245 | 659 | 903 | 26.9 | 36.9 |
|  |  | 4025 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 99 | 0 | 44 | 245 | 489 | 734 | 20.0 | 30.0 |
|  |  | 4026 | 房间 | 24.46 | 18 | 246 | 56 | 0 | 30 | 245 | 333 | 577 | 13.6 | 23.6 |
|  |  | 4027 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 99 | 0 | 44 | 245 | 489 | 734 | 20.0 | 30.0 |
|  |  | 4028 | 房间 | 24.46 | 18 | 556 | 99 | 0 | 66 | 245 | 721 | 965 | 29.5 | 39.5 |
|  |  | 4029 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 587 | 99 | 0 | 69 | 245 | 754 | 999 | 30.9 | 40.9 |
|  |  | 4030 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 487 | 56 | 0 | 54 | 245 | 598 | 842 | 24.4 | 34.4 |
|  | 合计 |  |  | 1040.93 |  | 17900 | 2341 | 0 | 2024 | 10409 | 22265 |  | 21.4 |  |
| 5层 |  | 5003 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 451 | 96 | 0 | 55 | 245 | 602 | 846 | 24.6 | 34.6 |
|  |  | 5004 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 451 | 96 | 0 | 55 | 245 | 602 | 846 | 24.6 | 34.6 |
|  |  | 5005 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 96 | 0 | 44 | 245 | 486 | 731 | 19.9 | 29.9 |
|  |  | 5006 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 451 | 96 | 0 | 55 | 245 | 602 | 846 | 24.6 | 34.6 |
|  |  | 5007 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 451 | 96 | 0 | 55 | 245 | 602 | 846 | 24.6 | 34.6 |
|  |  | 5008 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 589 | 96 | 0 | 68 | 245 | 753 | 997 | 30.8 | 40.8 |
|  |  | 5009 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 642 | 96 | 0 | 74 | 245 | 812 | 1056 | 33.2 | 43.2 |
|  |  | 5010 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 589 | 96 | 0 | 68 | 245 | 753 | 997 | 30.8 | 40.8 |
|  |  | 5011 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 642 | 96 | 0 | 74 | 245 | 812 | 1056 | 33.2 | 43.2 |
|  |  | 5012 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 587 | 96 | 0 | 68 | 245 | 751 | 996 | 30.7 | 40.7 |
|  |  | 5013 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 642 | 96 | 0 | 74 | 245 | 812 | 1056 | 33.2 | 43.2 |
|  |  | 5014 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 642 | 96 | 0 | 74 | 245 | 812 | 1056 | 33.2 | 43.2 |
|  |  | 5015 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 587 | 96 | 0 | 68 | 245 | 751 | 996 | 30.7 | 40.7 |
|  |  | 5016 | 房间 | 24.46 | 18 | 589 | 96 | 0 | 68 | 245 | 753 | 997 | 30.8 | 40.8 |
|  |  | 5017 | 房间 | 24.46 | 18 | 589 | 96 | 0 | 68 | 245 | 753 | 997 | 30.8 | 40.8 |
|  |  | 5018 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 451 | 96 | 0 | 55 | 245 | 602 | 846 | 24.6 | 34.6 |
|  |  | 5019 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 451 | 96 | 0 | 55 | 245 | 602 | 846 | 24.6 | 34.6 |
|  |  | 5020 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 96 | 0 | 44 | 245 | 486 | 731 | 19.9 | 29.9 |
|  |  | 5021 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 96 | 0 | 44 | 245 | 486 | 731 | 19.9 | 29.9 |
|  |  | 5022 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 550 | 96 | 0 | 65 | 245 | 710 | 954 | 29.0 | 39.0 |
|  |  | 5023 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 550 | 96 | 0 | 65 | 245 | 710 | 954 | 29.0 | 39.0 |
|  |  | 5024 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 587 | 96 | 0 | 68 | 245 | 751 | 996 | 30.7 | 40.7 |
|  |  | 5025 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 451 | 96 | 0 | 55 | 245 | 602 | 846 | 24.6 | 34.6 |
|  |  | 5026 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 587 | 96 | 0 | 68 | 245 | 751 | 996 | 30.7 | 40.7 |
|  |  | 5027 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 504 | 96 | 0 | 60 | 245 | 660 | 904 | 27.0 | 37.0 |
|  |  | 5028 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 609 | 96 | 0 | 70 | 245 | 775 | 1020 | 31.7 | 41.7 |
|  | 合计 |  |  | 635.83 |  | 13684 | 2483 | 0 | 1617 | 6358 | 17784 |  | 28.0 |  |
| 6层 |  | 6003 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 642 | 92 | 0 | 73 | 245 | 808 | 1052 | 33.0 | 43.0 |
|  |  | 6004 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 550 | 92 | 0 | 64 | 245 | 706 | 950 | 28.9 | 38.9 |
|  |  | 6005 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 550 | 92 | 0 | 64 | 245 | 706 | 950 | 28.9 | 38.9 |
|  |  | 6006 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 92 | 0 | 44 | 245 | 482 | 726 | 19.7 | 29.7 |
|  |  | 6007 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 92 | 0 | 44 | 245 | 482 | 726 | 19.7 | 29.7 |
|  |  | 6008 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 649 | 57 | 0 | 71 | 245 | 777 | 1022 | 31.8 | 41.8 |
|  |  | 6009 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 687 | 92 | 0 | 78 | 245 | 857 | 1101 | 35.0 | 45.0 |
|  |  | 6010 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 687 | 92 | 0 | 78 | 245 | 857 | 1101 | 35.0 | 45.0 |
|  |  | 6011 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 587 | 92 | 0 | 68 | 245 | 747 | 992 | 30.5 | 40.5 |
|  |  | 6012 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 642 | 92 | 0 | 73 | 245 | 808 | 1052 | 33.0 | 43.0 |
|  |  | 6013 | 房间 | 24.46 | 18 | 451 | 92 | 0 | 54 | 245 | 597 | 842 | 24.4 | 34.4 |
|  |  | 6014 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 642 | 92 | 0 | 73 | 245 | 808 | 1052 | 33.0 | 43.0 |
|  |  | 6015 | 房间 | 24.46 | 18 | 589 | 92 | 0 | 68 | 245 | 748 | 993 | 30.6 | 40.6 |
|  |  | 6016 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 587 | 92 | 0 | 68 | 245 | 747 | 992 | 30.5 | 40.5 |
|  |  | 6017 | 房间 | 24.46 | 18 | 589 | 92 | 0 | 68 | 245 | 748 | 993 | 30.6 | 40.6 |
|  |  | 6018 | 房间 | 24.46 | 18 | 451 | 92 | 0 | 54 | 245 | 597 | 842 | 24.4 | 34.4 |
|  |  | 6019 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 92 | 0 | 44 | 245 | 482 | 726 | 19.7 | 29.7 |
|  |  | 6020 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 92 | 0 | 44 | 245 | 482 | 726 | 19.7 | 29.7 |
|  |  | 6021 | 房间 | 24.46 | 18 | 451 | 92 | 0 | 54 | 245 | 597 | 842 | 24.4 | 34.4 |
|  |  | 6022 | 房间 | 24.46 | 18 | 451 | 92 | 0 | 54 | 245 | 597 | 842 | 24.4 | 34.4 |
|  |  | 6023 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 587 | 92 | 0 | 68 | 245 | 747 | 992 | 30.5 | 40.5 |
|  |  | 6024 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 524 | 92 | 0 | 62 | 245 | 678 | 922 | 27.7 | 37.7 |
|  |  | 6025 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 92 | 0 | 44 | 245 | 482 | 726 | 19.7 | 29.7 |
|  |  | 6026 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 524 | 92 | 0 | 62 | 245 | 678 | 922 | 27.7 | 37.7 |
|  |  | 6027 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 346 | 92 | 0 | 44 | 245 | 482 | 726 | 19.7 | 29.7 |
|  |  | 6028 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 587 | 92 | 0 | 68 | 245 | 747 | 992 | 30.5 | 40.5 |
|  | 合计 |  |  | 635.83 |  | 13508 | 2353 | 0 | 1586 | 6358 | 17448 |  | 27.4 |  |
| 7层 |  | 7003 | 洗手池 | 24.55 | 18 | 717 | 87 | 0 | 80 | 246 | 885 | 1130 | 36.0 | 46.0 |
|  |  | 7004 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 816 | 87 | 0 | 90 | 245 | 994 | 1239 | 40.6 | 50.6 |
|  |  | 7005 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 610 | 87 | 0 | 70 | 245 | 767 | 1011 | 31.4 | 41.4 |
|  |  | 7006 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 610 | 87 | 0 | 70 | 245 | 767 | 1011 | 31.4 | 41.4 |
|  |  | 7007 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 610 | 87 | 0 | 70 | 245 | 767 | 1011 | 31.4 | 41.4 |
|  |  | 7008 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 715 | 87 | 0 | 80 | 245 | 882 | 1127 | 36.1 | 46.1 |
|  |  | 7009 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 610 | 87 | 0 | 70 | 245 | 767 | 1011 | 31.4 | 41.4 |
|  |  | 7010 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 715 | 87 | 0 | 80 | 245 | 882 | 1127 | 36.1 | 46.1 |
|  |  | 7011 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 610 | 87 | 0 | 70 | 245 | 767 | 1011 | 31.4 | 41.4 |
|  |  | 7012 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 906 | 87 | 0 | 99 | 245 | 1093 | 1337 | 44.7 | 54.7 |
|  |  | 7013 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 715 | 87 | 0 | 80 | 245 | 882 | 1127 | 36.1 | 46.1 |
|  |  | 7014 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 610 | 87 | 0 | 70 | 245 | 767 | 1011 | 31.4 | 41.4 |
|  |  | 7015 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 814 | 87 | 0 | 90 | 245 | 992 | 1236 | 40.5 | 50.5 |
|  |  | 7016 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 814 | 87 | 0 | 90 | 245 | 992 | 1236 | 40.5 | 50.5 |
|  |  | 7017 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 610 | 87 | 0 | 70 | 245 | 767 | 1011 | 31.4 | 41.4 |
|  |  | 7018 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 906 | 87 | 0 | 99 | 245 | 1093 | 1337 | 44.7 | 54.7 |
|  |  | 7019 | 房间 | 24.46 | 18 | 610 | 87 | 0 | 70 | 245 | 767 | 1011 | 31.4 | 41.4 |
|  |  | 7020 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 814 | 87 | 0 | 90 | 245 | 992 | 1236 | 40.5 | 50.5 |
|  |  | 7021 | 房间 | 24.46 | 18 | 816 | 87 | 0 | 90 | 245 | 994 | 1239 | 40.6 | 50.6 |
|  |  | 7022 | 房间 | 24.46 | 18 | 816 | 87 | 0 | 90 | 245 | 994 | 1239 | 40.6 | 50.6 |
|  |  | 7023 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 906 | 87 | 0 | 99 | 245 | 1093 | 1337 | 44.7 | 54.7 |
|  |  | 7024 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 906 | 87 | 0 | 99 | 245 | 1093 | 1337 | 44.7 | 54.7 |
|  |  | 7025 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 715 | 87 | 0 | 80 | 245 | 882 | 1127 | 36.1 | 46.1 |
|  |  | 7026 | 房间 | 24.46 | 18 | 610 | 87 | 0 | 70 | 245 | 767 | 1011 | 31.4 | 41.4 |
|  |  | 7027 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 683 | 87 | 0 | 77 | 245 | 847 | 1092 | 34.6 | 44.6 |
|  |  | 7028 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 715 | 87 | 0 | 80 | 245 | 882 | 1127 | 36.1 | 46.1 |
|  |  | 7029 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 715 | 87 | 0 | 80 | 245 | 882 | 1127 | 36.1 | 46.1 |
|  |  | 7030 | 房间 | 24.46 | 18 | 610 | 87 | 0 | 70 | 245 | 767 | 1011 | 31.4 | 41.4 |
|  |  | 7031 | 房间 | 24.46 | 18 | 610 | 87 | 0 | 70 | 245 | 767 | 1011 | 31.4 | 41.4 |
|  |  | 7032 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 715 | 87 | 0 | 80 | 245 | 882 | 1127 | 36.1 | 46.1 |
|  |  | 7033 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 814 | 87 | 0 | 90 | 245 | 992 | 1236 | 40.5 | 50.5 |
|  |  | 7034 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 683 | 87 | 0 | 77 | 245 | 847 | 1092 | 34.6 | 44.6 |
|  |  | 7035 | 洗手池 | 24.46 | 18 | 610 | 87 | 0 | 70 | 245 | 767 | 1011 | 31.4 | 41.4 |
|  |  | 7036 | 洗手池 | 24.36 | 18 | 815 | 87 | 0 | 90 | 244 | 992 | 1236 | 40.7 | 50.7 |
|  | 合计 |  |  | 831.47 |  | 24545 | 2973 | 0 | 2752 | 8315 | 30270 |  | 36.4 |  |
| 总计 |  |  |  | 5411.89 |  | 118966 | 19036 | 0 | 13800 |  | 151802 |  | 28.0 |  |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1003[房间] | 顶板 | 1.67 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
|  | 顶板 | 1.67 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
|  | 顶板 | 1.67 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
|  | 顶板 | 1.67 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
|  | 顶板 | 1.62 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 顶板 | 1.62 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 顶板 | 1.62 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 顶板 | 1.62 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 北外墙 | 34.59 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 377.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 396.6 | 0.00 | 396.6 |
|  | 北外窗 | 9.00 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 236.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 247.8 | 0.00 | 247.8 |
|  | 户墙 | 64.43 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 534.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 534.5 | 0.00 | 534.5 |
|  | 户门 | 5.04 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.6 | 68.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.00 | 68.9 |
|  | 非周边地面 | 77.24 | 0.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 262.4 |  |  | 0.00 | 262.4 | 0.00 | 262.4 |
|  | 周边地面 | 26.41 | 0.51 | 18 | 11.4 | 1.0 | 154.8 |  |  | 0.00 | 154.8 | 0.00 | 154.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1036.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3139 |
| 1004[房间] | 屋顶 | 3.11 | 0.95 | 18 | 11.4 | 1.0 | 33.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.5 | 0.00 | 33.5 |
|  | 顶板 | 1.62 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 顶板 | 1.62 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 西外墙 | 26.33 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 287.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 273.2 | 0.00 | 273.2 |
|  | 北外墙 | 17.78 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 194.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 203.8 | 0.00 | 203.8 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 118.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.00 | 123.9 |
|  | 户墙 | 0.50 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 4.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.1 | 0.00 | 4.1 |
|  | 户墙 | 43.14 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 357.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.9 | 0.00 | 357.9 |
|  | 户门 | 5.04 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.6 | 68.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.00 | 68.9 |
|  | 非周边地面 | 28.46 | 0.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 96.7 |  |  | 0.00 | 96.7 | 0.00 | 96.7 |
|  | 周边地面 | 25.46 | 0.51 | 18 | 11.4 | 1.0 | 149.2 |  |  | 0.00 | 149.2 | 0.00 | 149.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141 |
| 1005[房间] | 顶板 | 1.67 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
|  | 顶板 | 1.67 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
|  | 顶板 | 1.62 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 顶板 | 1.62 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 北外墙 | 17.27 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 188.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 198.0 | 0.00 | 198.0 |
|  | 东外墙 | 25.91 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 282.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 268.8 | 0.00 | 268.8 |
|  | 北外窗 | 4.50 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 118.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 123.9 | 0.00 | 123.9 |
|  | 户墙 | 16.73 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 138.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.8 | 0.00 | 138.8 |
|  | 户墙 | 25.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 214.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.9 | 0.00 | 214.9 |
|  | 户门 | 5.04 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.6 | 68.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.00 | 68.9 |
|  | 非周边地面 | 26.89 | 0.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 91.3 |  |  | 0.00 | 91.3 | 0.00 | 91.3 |
|  | 周边地面 | 24.89 | 0.51 | 18 | 11.4 | 1.0 | 145.9 |  |  | 0.00 | 145.9 | 0.00 | 145.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 141.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 517.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2076 |
| 1006[值班室] | 屋顶 | 2.51 | 0.95 | 18 | 11.4 | 1.0 | 27.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.0 | 0.00 | 27.0 |
|  | 北外墙 | 23.43 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 255.9 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 268.7 | 0.00 | 268.7 |
|  | 西北外墙 | 10.05 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 109.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.2 | 0.00 | 115.2 |
|  | 南外墙 | 4.95 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 54.1 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 西北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 30.57 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 253.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.6 | 0.00 | 253.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.6 | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.2 | 0.00 | 67.2 |
|  | 户门 | 1.89 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.6 | 25.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.9 | 0.00 | 25.9 |
|  | 非周边地面 | 9.15 | 0.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 31.1 |  |  | 0.00 | 31.1 | 0.00 | 31.1 |
|  | 周边地面 | 18.32 | 0.51 | 18 | 11.4 | 1.0 | 107.4 |  |  | 0.00 | 107.4 | 0.00 | 107.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1482 |
| 1007[房间] | 顶板 | 1.67 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
|  | 顶板 | 1.62 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 北外墙 | 10.86 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 118.6 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 124.6 | 0.00 | 124.6 |
|  | 户墙 | 10.89 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 90.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.4 | 0.00 | 90.4 |
|  | 户墙 | 25.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 214.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.9 | 0.00 | 214.9 |
|  | 非周边地面 | 19.29 | 0.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 65.5 |  |  | 0.00 | 65.5 | 0.00 | 65.5 |
|  | 周边地面 | 6.59 | 0.51 | 18 | 11.4 | 1.0 | 38.6 |  |  | 0.00 | 38.6 | 0.00 | 38.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 869 |
| 1008,1011,1019,1021[洗手池] | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 48.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.6 | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.2 | 0.00 | 67.2 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.6 | 34.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
|  | 非周边地面 | 20.26 | 0.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 68.8 |  |  | 0.00 | 68.8 | 0.00 | 68.8 |
|  | 周边地面 | 4.20 | 0.51 | 18 | 11.4 | 1.0 | 24.6 |  |  | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921 |
| 1009[洗手池] | 顶板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 48.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.6 | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.2 | 0.00 | 67.2 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.6 | 34.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
|  | 非周边地面 | 20.26 | 0.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 68.8 |  |  | 0.00 | 68.8 | 0.00 | 68.8 |
|  | 周边地面 | 4.20 | 0.51 | 18 | 11.4 | 1.0 | 24.6 |  |  | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1037 |
| 1010[洗手池] | 顶板 | 24.49 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.2 | 0.00 | 105.2 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 48.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.6 | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.2 | 0.00 | 67.2 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.6 | 34.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 非周边地面 | 20.26 | 0.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 68.8 |  |  | 0.00 | 68.8 | 0.00 | 68.8 |
|  | 周边地面 | 4.20 | 0.51 | 18 | 11.4 | 1.0 | 24.6 |  |  | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1037 |
| 1012,1015,1023[洗手池] | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 48.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.6 | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.2 | 0.00 | 67.2 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.6 | 34.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 非周边地面 | 20.26 | 0.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 68.8 |  |  | 0.00 | 68.8 | 0.00 | 68.8 |
|  | 周边地面 | 4.20 | 0.51 | 18 | 11.4 | 1.0 | 24.6 |  |  | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 921 |
| 1013,1017[洗手池] | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 25.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 214.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.9 | 0.00 | 214.9 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 48.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.6 | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.2 | 0.00 | 67.2 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.6 | 34.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 非周边地面 | 20.26 | 0.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 68.8 |  |  | 0.00 | 68.8 | 0.00 | 68.8 |
|  | 周边地面 | 4.20 | 0.51 | 18 | 11.4 | 1.0 | 24.6 |  |  | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1188 |
| 1014[洗手池] | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 1.98 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 21.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 26.57 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 220.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.4 | 0.00 | 220.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 48.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.6 | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.2 | 0.00 | 67.2 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.6 | 34.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 非周边地面 | 20.26 | 0.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 68.8 |  |  | 0.00 | 68.8 | 0.00 | 68.8 |
|  | 周边地面 | 4.20 | 0.51 | 18 | 11.4 | 1.0 | 24.6 |  |  | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1186 |
| 1016[洗手池] | 西外墙 | 28.55 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内墙 | 7.16 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 40.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.8 | 0.00 | 40.8 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 48.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.6 | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.2 | 0.00 | 67.2 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.6 | 34.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
|  | 非周边地面 | 7.02 | 0.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 23.8 |  |  | 0.00 | 23.8 | 0.00 | 23.8 |
|  | 周边地面 | 17.44 | 0.51 | 18 | 11.4 | 1.0 | 102.2 |  |  | 0.00 | 102.2 | 0.00 | 102.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1253 |
| 1018[洗手池] | 东外墙 | 28.55 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 48.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.6 | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.2 | 0.00 | 67.2 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.6 | 34.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
|  | 非周边地面 | 7.02 | 0.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 23.8 |  |  | 0.00 | 23.8 | 0.00 | 23.8 |
|  | 周边地面 | 17.44 | 0.51 | 18 | 11.4 | 1.0 | 102.2 |  |  | 0.00 | 102.2 | 0.00 | 102.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1283 |
| 1020[洗手池] | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.13 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.00 | 21.9 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 48.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.6 | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.2 | 0.00 | 67.2 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.6 | 34.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 非周边地面 | 20.26 | 0.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 68.8 |  |  | 0.00 | 68.8 | 0.00 | 68.8 |
|  | 周边地面 | 4.20 | 0.51 | 18 | 11.4 | 1.0 | 24.6 |  |  | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1001 |
| 1022[洗手池] | 顶板 | 24.43 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 104.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.9 | 0.00 | 104.9 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 48.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.6 | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.2 | 0.00 | 67.2 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.6 | 34.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 非周边地面 | 20.26 | 0.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 68.8 |  |  | 0.00 | 68.8 | 0.00 | 68.8 |
|  | 周边地面 | 4.20 | 0.51 | 18 | 11.4 | 1.0 | 24.6 |  |  | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1037 |
| 1024[洗手池] | 东外墙 | 1.98 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 21.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 48.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.5 | 0.00 | 48.5 |
|  | 户墙 | 26.57 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 220.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.4 | 0.00 | 220.4 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.6 | 67.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.2 | 0.00 | 67.2 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.6 | 34.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
|  | 非周边地面 | 20.26 | 0.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 68.8 |  |  | 0.00 | 68.8 | 0.00 | 68.8 |
|  | 周边地面 | 4.20 | 0.51 | 18 | 11.4 | 1.0 | 24.6 |  |  | 0.00 | 24.6 | 0.00 | 24.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1186 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20768 |
| 2003[洗手池] | 顶板 | 23.55 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 101.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.2 | 0.00 | 101.2 |
|  | 顶板 | 1.67 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
|  | 东外墙 | 6.93 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 75.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 71.9 | 0.00 | 71.9 |
|  | 北外墙 | 13.44 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 146.8 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 154.1 | 0.00 | 154.1 |
|  | 西外墙 | 34.05 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 371.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 353.3 | 0.00 | 353.3 |
|  | 南外墙 | 1.16 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 12.6 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 10.1 | 0.00 | 10.1 |
|  | 北外窗 | 5.04 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 132.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 138.8 | 0.00 | 138.8 |
|  | 西阳台外门 | 1.26 | 1.49 | 18 | 11.4 | 1.0 | 21.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.3 | 0.00 | 20.3 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 11.61 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 64.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.2 | 0.00 | 64.2 |
|  | 户墙 | 19.08 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.5 | 0.00 | 105.5 |
|  | 内墙 | 25.91 | 1.25 | 18 | 11.4 | 1.0 | 369.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.1 | 0.00 | 369.1 |
|  | 户墙 | 10.02 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 55.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.4 | 0.00 | 55.4 |
|  | 内窗 | 5.04 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 89.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.6 | 0.00 | 89.6 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 7.56 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 68.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.9 | 0.00 | 68.9 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 挑空楼板 | 3.04 | 0.90 | 18 | 11.4 | 1.0 | 31.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.2 | 0.00 | 31.2 |
|  | 底板 | 23.52 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 151.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.6 | 0.00 | 151.6 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 219.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 741.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3155 |
| 2005[房间] | 南外墙 | 4.95 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 54.1 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 西北外墙 | 10.05 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 109.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.2 | 0.00 | 115.2 |
|  | 北外墙 | 28.71 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 313.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.2 | 0.00 | 329.2 |
|  | 西北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 9.03 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 49.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.9 | 0.00 | 49.9 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 挑空楼板 | 5.62 | 0.90 | 18 | 11.4 | 1.0 | 57.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.7 | 0.00 | 57.7 |
|  | 底板 | 2.51 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 16.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.2 | 0.00 | 16.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1186 |
| 2006[房间] | 南外墙 | 9.90 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 108.1 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 86.5 | 0.00 | 86.5 |
|  | 西北外墙 | 10.05 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 109.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.2 | 0.00 | 115.2 |
|  | 西北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 9.03 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 49.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.9 | 0.00 | 49.9 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 挑空楼板 | 5.82 | 0.90 | 18 | 11.4 | 1.0 | 59.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.7 | 0.00 | 59.7 |
|  | 底板 | 27.26 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 175.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 175.7 | 0.00 | 175.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1050 |
| 2007[房间] | 南外墙 | 28.71 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 313.5 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 西北外墙 | 10.05 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 109.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.2 | 0.00 | 115.2 |
|  | 西北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 9.03 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 49.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.9 | 0.00 | 49.9 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 挑空楼板 | 7.05 | 0.90 | 18 | 11.4 | 1.0 | 72.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.4 | 0.00 | 72.4 |
|  | 底板 | 20.78 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 133.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 133.9 | 0.00 | 133.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1146 |
| 2008[房间] | 南外墙 | 4.95 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 54.1 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 西北外墙 | 10.05 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 109.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.2 | 0.00 | 115.2 |
|  | 西北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 9.03 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 49.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.9 | 0.00 | 49.9 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 挑空楼板 | 4.74 | 0.90 | 18 | 11.4 | 1.0 | 48.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.7 | 0.00 | 48.7 |
|  | 底板 | 23.09 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 148.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 908 |
| 2009[房间];2018[洗手池] | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 25.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 214.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.9 | 0.00 | 214.9 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1006 |
| 2010[房间];2011[洗手池] | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 |
| 2012[洗手池] | 东外墙 | 28.55 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 4.02 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1096 |
| 2013[洗手池] | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 34.40 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 190.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.2 | 0.00 | 190.2 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 913 |
| 2014[洗手池] | 顶板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 23.67 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 130.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.9 | 0.00 | 130.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 挑空楼板 | 1.84 | 0.90 | 18 | 11.4 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 18.9 |
|  | 底板 | 22.62 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 145.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.7 | 0.00 | 145.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1144 |
| 2015[洗手池] | 顶板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 23.67 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 130.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.9 | 0.00 | 130.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 963 |
| 2016[洗手池];2023[房间] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 挑空楼板 | 1.84 | 0.90 | 18 | 11.4 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 18.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 |
| 2017,2019[洗手池] | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 |
| 2020[洗手池] | 东外墙 | 28.55 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 挑空楼板 | 1.84 | 0.90 | 18 | 11.4 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 18.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1086 |
| 2021[洗手池] | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.63 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.3 | 0.00 | 27.3 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 25.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 215.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.0 | 0.00 | 215.0 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 挑空楼板 | 1.84 | 0.90 | 18 | 11.4 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 18.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1027 |
| 2022[洗手池] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.63 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.3 | 0.00 | 27.3 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 25.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 215.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.0 | 0.00 | 215.0 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 挑空楼板 | 1.84 | 0.90 | 18 | 11.4 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 18.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1027 |
| 2024[洗手池] | 顶板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内墙 | 4.13 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.00 | 21.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 935 |
| 2025,2031[洗手池] | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 挑空楼板 | 1.84 | 0.90 | 18 | 11.4 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 18.9 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 |
| 2026[房间] | 顶板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 挑空楼板 | 1.84 | 0.90 | 18 | 11.4 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 18.9 |
|  | 底板 | 22.62 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 145.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.7 | 0.00 | 145.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1036 |
| 2027[洗手池] | 东外墙 | 1.98 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 21.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 26.57 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 220.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.4 | 0.00 | 220.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 |
| 2028[洗手池] | 西外墙 | 1.98 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 21.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 26.57 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 220.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.4 | 0.00 | 220.4 |
|  | 户墙 | 4.02 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.2 | 0.00 | 22.2 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1035 |
| 2029[房间] | 顶板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 855 |
| 2030[洗手池] | 顶板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.00 | 21.9 |
|  | 内墙 | 4.13 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 挑空楼板 | 1.84 | 0.90 | 18 | 11.4 | 1.0 | 18.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.9 | 0.00 | 18.9 |
|  | 底板 | 22.62 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 145.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.7 | 0.00 | 145.7 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 |
| 2032[洗手池] | 西外墙 | 28.55 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1065 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21925 |
| 3003[房间] | 南外墙 | 4.95 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 54.1 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 西北外墙 | 10.05 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 109.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.2 | 0.00 | 115.2 |
|  | 北外墙 | 28.71 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 313.5 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 329.2 | 0.00 | 329.2 |
|  | 西北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 9.03 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 49.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.9 | 0.00 | 49.9 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1104 |
| 3004[房间] | 南外墙 | 9.90 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 108.1 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 86.5 | 0.00 | 86.5 |
|  | 西北外墙 | 10.05 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 109.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.2 | 0.00 | 115.2 |
|  | 西北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 9.03 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 49.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.9 | 0.00 | 49.9 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 |
| 3005[房间] | 南外墙 | 28.71 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 313.5 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 250.8 | 0.00 | 250.8 |
|  | 西北外墙 | 10.05 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 109.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.2 | 0.00 | 115.2 |
|  | 西北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 9.03 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 49.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.9 | 0.00 | 49.9 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918 |
| 3006[房间] | 南外墙 | 4.95 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 54.1 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 43.2 | 0.00 | 43.2 |
|  | 西北外墙 | 10.05 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 109.7 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 115.2 | 0.00 | 115.2 |
|  | 西北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 9.03 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 49.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.9 | 0.00 | 49.9 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690 |
| 3007,3008[洗手池] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 底板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852 |
| 3009,3010[洗手池] | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 底板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852 |
| 3011,3026[洗手池] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737 |
| 3012[洗手池] | 顶板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852 |
| 3013[洗手池] | 西外墙 | 1.98 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 21.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 26.57 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 220.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.4 | 0.00 | 220.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1002 |
| 3014[洗手池];3022[房间] | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 25.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 214.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.9 | 0.00 | 214.9 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 |
| 3015[洗手池] | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 25.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 143.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.3 | 0.00 | 143.3 |
|  | 户墙 | 2.64 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.00 | 14.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 挑空楼板 | 24.46 | 0.90 | 18 | 11.4 | 1.0 | 251.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.2 | 0.00 | 251.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1187 |
| 3016,3024[洗手池] | 东外墙 | 28.55 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1063 |
| 3017[洗手池] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 1.98 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 21.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 26.57 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 220.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.4 | 0.00 | 220.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1002 |
| 3018[洗手池] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.63 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.3 | 0.00 | 27.3 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 25.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 215.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.0 | 0.00 | 215.0 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 |
| 3019,3025[洗手池] | 西外墙 | 28.55 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1063 |
| 3020[房间] | 顶板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 23.67 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 130.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.9 | 0.00 | 130.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 961 |
| 3021[房间] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 23.67 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 130.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.9 | 0.00 | 130.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845 |
| 3023[房间] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 25.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 143.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.3 | 0.00 | 143.3 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 2.64 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 14.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.6 | 0.00 | 14.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 911 |
| 3027,3028,3033[洗手池] | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737 |
| 3029[洗手池] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 挑空楼板 | 24.46 | 0.90 | 18 | 11.4 | 1.0 | 251.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.2 | 0.00 | 251.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1013 |
| 3030,3031[洗手池] | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 23.67 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 130.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.9 | 0.00 | 130.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 底板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 961 |
| 3032[洗手池] | 西外墙 | 2.63 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.3 | 0.00 | 27.3 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 25.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 215.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.0 | 0.00 | 215.0 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 |
| 3034[洗手池] | 顶板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21343 |
| 4001[屋顶花园] | 屋顶 | 179.80 | 0.95 | 18 | 11.4 | 1.0 | 1937.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1937.0 | 0.00 | 1937.0 |
|  | 顶板 | 120.90 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 519.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 519.3 | 0.00 | 519.3 |
|  | 顶板 | 1.67 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
|  | 顶板 | 1.67 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
|  | 顶板 | 1.62 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 顶板 | 1.62 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 东外墙 | 21.45 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 234.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 222.5 | 0.00 | 222.5 |
|  | 南外墙 | 81.18 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 886.6 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 709.3 | 0.00 | 709.3 |
|  | 西外墙 | 8.69 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 94.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 90.2 | 0.00 | 90.2 |
|  | 西北外墙 | 16.75 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 183.0 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 192.1 | 0.00 | 192.1 |
|  | 北外墙 | 25.12 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 274.3 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 288.0 | 0.00 | 288.0 |
|  | 户墙 | 7.38 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.00 | 61.2 |
|  | 户墙 | 7.38 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 40.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.8 | 0.00 | 40.8 |
|  | 户墙 | 7.38 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 61.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.2 | 0.00 | 61.2 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.00 | 21.9 |
|  | 内墙 | 4.13 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.6 | 34.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.6 | 34.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.5 | 0.00 | 34.5 |
|  | 挑空楼板 | 1.60 | 0.90 | 18 | 11.4 | 1.0 | 16.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.4 | 0.00 | 16.4 |
|  | 底板 | 149.55 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 642.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642.4 | 0.00 | 642.4 |
|  | 底板 | 1.67 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
|  | 底板 | 1.67 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
|  | 底板 | 1.67 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.8 | 0.00 | 10.8 |
|  | 底板 | 1.62 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 底板 | 1.62 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 底板 | 1.62 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.6 | 10.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.4 | 0.00 | 10.4 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3561.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9274 |
| 4003,4013,4014[洗手池] | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577 |
| 4004[洗手池] | 顶板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 底板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809 |
| 4005,4025[洗手池] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 734 |
| 4006[洗手池];4026[房间] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577 |
| 4007,4027[洗手池] | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 734 |
| 4008[洗手池] | 顶板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 底板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 965 |
| 4009[洗手池] | 西外墙 | 28.55 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1060 |
| 4010[洗手池];4018[房间] | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 25.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 214.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.9 | 0.00 | 214.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844 |
| 4011[洗手池] | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 25.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 143.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.3 | 0.00 | 143.3 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892 |
| 4012[洗手池] | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 34.40 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 190.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.2 | 0.00 | 190.2 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 908 |
| 4015[洗手池] | 西外墙 | 1.98 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 21.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 26.57 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 220.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.4 | 0.00 | 220.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 |
| 4016[洗手池] | 东外墙 | 28.55 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1060 |
| 4017[洗手池] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 1.98 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 21.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 26.57 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 220.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.4 | 0.00 | 220.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842 |
| 4019[洗手池] | 东外墙 | 28.55 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903 |
| 4020[洗手池] | 顶板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.13 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.00 | 21.9 |
|  | 户墙 | 23.67 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 130.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.9 | 0.00 | 130.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 底板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1154 |
| 4021[房间] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 25.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 143.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143.3 | 0.00 | 143.3 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892 |
| 4022[房间] | 顶板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 底板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809 |
| 4023[洗手池] | 顶板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.00 | 21.9 |
|  | 内墙 | 4.13 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 底板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889 |
| 4024[洗手池] | 西外墙 | 28.55 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903 |
| 4028[房间] | 顶板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 底板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 965 |
| 4029[洗手池] | 东外墙 | 1.98 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 21.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 26.57 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 220.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.4 | 0.00 | 220.4 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999 |
| 4030[洗手池] | 西外墙 | 1.98 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 21.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 26.57 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 220.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.4 | 0.00 | 220.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22265 |
| 5003,5004,5018,5019[洗手池] | 顶板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846 |
| 5005[洗手池] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731 |
| 5006,5025[洗手池] | 顶板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846 |
| 5007[洗手池] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 底板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846 |
| 5008,5010[洗手池];5016,5017[房间] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 25.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 214.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.9 | 0.00 | 214.9 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 997 |
| 5009,5013[洗手池] | 东外墙 | 28.55 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1056 |
| 5011,5014[洗手池] | 西外墙 | 28.55 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1056 |
| 5012,5015[洗手池] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 1.98 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 21.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 26.57 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 220.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.4 | 0.00 | 220.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996 |
| 5020,5021[洗手池] | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731 |
| 5022,5023[洗手池] | 顶板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 23.67 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 130.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.9 | 0.00 | 130.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 954 |
| 5024,5026[洗手池] | 西外墙 | 1.98 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 21.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 26.57 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 220.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.4 | 0.00 | 220.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996 |
| 5027[洗手池] | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 34.40 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 190.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.2 | 0.00 | 190.2 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904 |
| 5028[洗手池] | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 34.40 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 190.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.2 | 0.00 | 190.2 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 底板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.5 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1020 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17784 |
| 6003,6012[洗手池] | 东外墙 | 28.55 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1052 |
| 6004,6005[洗手池] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 23.67 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 130.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.9 | 0.00 | 130.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 底板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950 |
| 6006,6007[洗手池] | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726 |
| 6008[洗手池] | 西外墙 | 28.55 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 7.16 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 40.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.8 | 0.00 | 40.8 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1022 |
| 6009,6010[洗手池] | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 25.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 214.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.9 | 0.00 | 214.9 |
|  | 户墙 | 23.67 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 130.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.9 | 0.00 | 130.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1101 |
| 6011,6023[洗手池] | 西外墙 | 1.98 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 21.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 26.57 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 220.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.4 | 0.00 | 220.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992 |
| 6013,6018[房间] | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 底板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842 |
| 6014[洗手池] | 西外墙 | 28.55 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1052 |
| 6015,6017[房间] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 25.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 214.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214.9 | 0.00 | 214.9 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993 |
| 6016,6028[洗手池] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 1.98 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 21.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 26.57 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.6 | 220.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.4 | 0.00 | 220.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67.9 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992 |
| 6019,6020,6025,6027[洗手池] | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.8 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 726 |
| 6021,6022[房间] | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 底板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842 |
| 6024,6026[洗手池] | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.00 | 21.9 |
|  | 内墙 | 4.13 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 底板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61.6 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17448 |
| 7003[洗手池] | 屋顶 | 24.55 | 0.95 | 18 | 11.4 | 1.0 | 264.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 264.5 | 0.00 | 264.5 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.7 | 0.00 | 32.7 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.21 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.9 | 0.00 | 39.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 底板 | 24.55 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.5 | 0.00 | 105.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1130 |
| 7004[洗手池];7021,7022[房间] | 屋顶 | 24.46 | 0.95 | 18 | 11.4 | 1.0 | 263.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.5 | 0.00 | 263.5 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 25.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.5 | 179.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.1 | 0.00 | 179.1 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.4 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1239 |
| 7005,7006,7007,7009[洗手池];7019,7026[房间] | 屋顶 | 24.46 | 0.95 | 18 | 11.4 | 1.0 | 263.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.5 | 0.00 | 263.5 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011 |
| 7008,7010,7025[洗手池] | 屋顶 | 24.46 | 0.95 | 18 | 11.4 | 1.0 | 263.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.5 | 0.00 | 263.5 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 底板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1127 |
| 7011,7014,7017,7035[洗手池];7030,7031[房间] | 屋顶 | 24.46 | 0.95 | 18 | 11.4 | 1.0 | 263.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.5 | 0.00 | 263.5 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.7 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1011 |
| 7012,7024[洗手池] | 屋顶 | 24.46 | 0.95 | 18 | 11.4 | 1.0 | 263.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.5 | 0.00 | 263.5 |
|  | 西外墙 | 28.55 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1337 |
| 7013,7028,7029,7032[洗手池] | 屋顶 | 24.46 | 0.95 | 18 | 11.4 | 1.0 | 263.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.5 | 0.00 | 263.5 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 底板 | 24.46 | 0.94 | 18 | 11.4 | 0.4 | 105.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.0 | 0.00 | 105.0 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1127 |
| 7015,7016[洗手池] | 屋顶 | 24.46 | 0.95 | 18 | 11.4 | 1.0 | 263.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.5 | 0.00 | 263.5 |
|  | 西外墙 | 1.98 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 21.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 26.57 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.5 | 183.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.7 | 0.00 | 183.7 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236 |
| 7018,7023[洗手池] | 屋顶 | 24.46 | 0.95 | 18 | 11.4 | 1.0 | 263.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.5 | 0.00 | 263.5 |
|  | 东外墙 | 28.55 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 311.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 296.2 | 0.00 | 296.2 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.3 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1337 |
| 7020,7033[洗手池] | 屋顶 | 24.46 | 0.95 | 18 | 11.4 | 1.0 | 263.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.5 | 0.00 | 263.5 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 东外墙 | 1.98 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 21.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 20.5 | 0.00 | 20.5 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 26.57 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.5 | 183.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.7 | 0.00 | 183.7 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.1 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236 |
| 7027,7034[洗手池] | 屋顶 | 24.46 | 0.95 | 18 | 11.4 | 1.0 | 263.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.5 | 0.00 | 263.5 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.1 | 0.00 | 58.1 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 5.85 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.4 | 0.00 | 32.4 |
|  | 户墙 | 7.16 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.6 | 0.00 | 39.6 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内墙 | 4.13 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.5 | 0.00 | 23.5 |
|  | 户墙 | 3.96 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 21.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.9 | 0.00 | 21.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.0 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1092 |
| 7036[洗手池] | 屋顶 | 24.36 | 0.95 | 18 | 11.4 | 1.0 | 262.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262.4 | 0.00 | 262.4 |
|  | 东外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外墙 | 5.07 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 55.4 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 58.2 | 0.00 | 58.2 |
|  | 西外墙 | 2.64 | 0.96 | 18 | 11.4 | 1.0 | 28.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 27.4 | 0.00 | 27.4 |
|  | 北外窗 | 2.52 | 2.30 | 18 | 11.4 | 1.0 | 66.1 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 69.4 | 0.00 | 69.4 |
|  | 户墙 | 25.91 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.5 | 179.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.1 | 0.00 | 179.1 |
|  | 户墙 | 5.79 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 32.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.0 | 0.00 | 32.0 |
|  | 户墙 | 7.10 | 1.21 | 18 | 11.4 | 0.4 | 39.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.2 | 0.00 | 39.2 |
|  | 内墙 | 4.02 | 1.25 | 18 | 11.4 | 0.4 | 22.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.9 | 0.00 | 22.9 |
|  | 内窗 | 2.52 | 3.90 | 18 | 11.4 | 0.4 | 44.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.8 | 0.00 | 44.8 |
|  | 户门 | 2.52 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 23.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.0 | 0.00 | 23.0 |
|  | 户门 | 1.26 | 2.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 11.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.5 | 0.00 | 11.5 |
|  | 内门 | 1.26 | 3.00 | 18 | 11.4 | 0.4 | 17.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.2 | 0.00 | 17.2 |
|  | 冷风渗透 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87.5 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.2 |
|  | 户间传热 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 243.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1236 |
| 7层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30270 |
| 凤2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151802 |