[image: image21.png]yl SRIERTE N





热负荷计算书


	热负荷计算报告书

	全龄活动中心

	设计编号：333



	


[image: image1.bmp]
	工程地点
	：
	辽宁-沈阳

	建设单位
	：
	111

	设计单位
	：
	222

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	2026年1月2日


	采用软件
	: 暖通负荷BECH2025
	[image: image20.png]




	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T13578702113
	

	研发单位
	: 北京绿建软件股份有限公司
	


目  录

11 建筑概况


1

2 气象参数

1

3 计算依据

1

4 计算原理

1

4.1 围护结构传热耗热量

2

4.2 围护结构的附加耗热量

2

4.3 冷风渗入耗热量

3

4.4 新风耗热量

3

4.5 通过其他途径的耗热量

3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷

4

5 外围护构造

4

6 内围护构造

4

7 封闭阳台构造

4

8 地下围护构造

4

9 窗构造

5

10 门构造

5

11 负荷指标

5

12 房间热负荷汇总表(按系统)

6

13 房间热负荷汇总表(按楼层)

8

14 房间热负荷详细表



建筑概况

	地理位置
	辽宁-沈阳

	北纬
	41.81

	东经
	123.43

	建筑名称
	全龄活动中心

	建筑面积
	地上 5237.12 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 14.00 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 3
	地下 0

	北向角度
	90°


气象参数

	气象位置
	辽宁-沈阳-沈阳（默认）

	气象来源
	《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》

	大气透明度等级
	5

	室外计算温度(℃)
	-20.7

	冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	23.0

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7


计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：




                         
[image: image2.wmf])

(

wn

n

t

t

FK

Q

-

=

a

                   
式中：
Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

 F——围护结构的面积（㎡） ；

 K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；
 tn——采暖室内计算温度（℃）；

 twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量
该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +
[image: image3.wmf]a

1 .Q +
[image: image4.wmf]a

2 .Q +
[image: image5.wmf]a

3 .Q)(1+
[image: image6.wmf]a

4)=(1+
[image: image7.wmf]a

1+
[image: image8.wmf]a

2+
[image: image9.wmf]a

3)(1+
[image: image10.wmf]a

4)Q
式中：
Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：
α2——风力附加率
α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：


[image: image11.wmf])

(

28

.

0

wn

n

wn

p

t

t

L

c

Q

-

=

r


式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：


[image: image12.wmf]b

m

l

L

L

1

0

=


式中：

 L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：


[image: image13.wmf]kV

L

=


式中：
V——房间体积（ m3 ）；
k——换气次数（次／h），用户输入。
（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

	建筑物高度（m）
	＜4.5
	4.5～10.0
	＞10.0

	玻璃窗层数
	单层
	25
	35
	40

	
	单、双层均有
	20
	30
	35

	
	双层
	15
	25
	30


新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28
[image: image14.wmf]wn

p

c

r

L([image: image15.png]


-[image: image16.png]


)(1-η１ζ)
式中：
L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。 

分户计量和间歇采暖热负荷


[image: image17.wmf]户间

Q

Q

Q

+

×

=

a

1


式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；
Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：


[image: image18.wmf]M

q

×

=

户间

Q


式中：
q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：


[image: image19.wmf]å

=

×

×

D

×

=

n

i

i

i

F

k

t

P

Q

1

)

(

户间


式中：
P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；
ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；
△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04)
(W/㎡.K)

	屋顶
	不上人屋面
	0.202

	外墙
	外墙（填充墙）构造一
	0.306

	外墙（剪力墙）
	外墙（剪力墙）构造一
	0.527

	梁柱
	热桥柱构造一
	0.526


备注：外墙平均传热系数：1.113 (W/㎡.K) 

内围护构造

	围护结构
	构造名称
	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
(W/㎡.K)

	内墙
	控温房间隔墙构造一
	0.867

	控温与非控温空间隔墙
	控温与非控温隔墙构造一
	2.83

	楼板
	控温房间楼板构造一
	2.984

	控温与非控温空间楼板
	控温与非控温楼板构造一
	0.636


封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K

	周边地面
	周边地面构造一
	0.346

	非周边地面
	非周边地面构造一
	0.232


窗构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	窗遮阳系数

	70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5]
	1.80
	0.39

	70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5]
	1.80
	0.75


门构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	内门
	3.00


负荷指标

	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	292413
	5237.12
	55.83

	
	采暖面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	3235.21
	90.38


房间热负荷汇总表(按系统)

	系统
	房间
	面积
	室内温度
	围护
结构
	冷风
渗透
	其它
负荷
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷(不含户间)
	热负荷(含户间)
	指标(不含户间)
	指标(含户间)

	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡
	W/㎡

	未分区
	1001[{\C0;交流大厅}]
	696.01
	20
	24250
	1300
	0
	2555
	0
	28105
	28105
	40.4
	40.4

	
	1002[{\C0;更衣室}]
	10.36
	20
	178
	0
	0
	18
	0
	195
	195
	18.8
	18.8

	
	1003[{\C0;更衣室}]
	10.36
	20
	874
	0
	0
	87
	0
	962
	962
	92.8
	92.8

	
	1004[{\C0;图书区}]
	40.64
	18
	6663
	334
	0
	700
	0
	7697
	7697
	189.4
	189.4

	
	1006[共享厨房]
	326.72
	18
	12920
	2005
	0
	1493
	0
	16418
	16418
	50.3
	50.3

	
	1008[{\C0;共享空间}]
	231.57
	19
	12837
	1099
	0
	1394
	0
	15330
	15330
	66.2
	66.2

	
	1010[{\C0;创意手工坊}]
	151.28
	18
	13285
	1191
	0
	1448
	0
	15923
	15923
	105.3
	105.3

	
	1018[{\C0;康复训练区}]
	60.15
	20
	2551
	396
	0
	295
	0
	3241
	3241
	53.9
	53.9

	
	1026[{\C0;老年讲堂}]
	48.54
	18
	2888
	334
	0
	322
	0
	3544
	3544
	73.0
	73.0

	
	1029[{\C0;卫生医疗室}]
	48.21
	18
	3255
	808
	0
	406
	0
	4469
	4469
	92.7
	92.7

	
	1030[{\C0;观影区}]
	40.61
	18
	5902
	188
	0
	609
	0
	6699
	6699
	165.0
	165.0

	
	1032[{\C0;音乐教室}]
	36.04
	18
	1331
	167
	0
	150
	0
	1647
	1647
	45.7
	45.7

	
	1034[{\C0;舞蹈教室}]
	36.04
	20
	1726
	175
	0
	190
	0
	2091
	2091
	58.0
	58.0

	
	1036[{\C0;茶水间}]
	23.50
	18
	3129
	167
	0
	330
	0
	3626
	3626
	154.3
	154.3

	
	1042[{\C0;更衣室}]
	18.94
	20
	1019
	0
	0
	102
	0
	1120
	1120
	59.2
	59.2

	
	1043[{\C0;更衣室}]
	18.94
	20
	2257
	0
	0
	226
	0
	2483
	2483
	131.1
	131.1

	
	1050[卫生间]
	11.16
	16
	1508
	110
	0
	162
	0
	1780
	1780
	159.5
	159.5

	
	1051[卫生间]
	11.18
	16
	2264
	124
	0
	239
	0
	2627
	2627
	235.0
	235.0

	
	1057[卫生间]
	9.70
	16
	472
	110
	0
	58
	0
	640
	640
	66.0
	66.0

	
	1059[卫生间]
	9.70
	16
	1764
	124
	0
	189
	0
	2077
	2077
	214.1
	214.1

	
	2001[{\C0;亲子游戏区}]
	40.64
	18
	6545
	179
	0
	672
	0
	7396
	7396
	182.0
	182.0

	
	2003[计算机房]
	38.48
	18
	2745
	89
	0
	283
	0
	3118
	3118
	81.0
	81.0

	
	2005[{\C0;共享学习中心}]
	330.88
	20
	22324
	866
	0
	2319
	0
	25509
	25509
	77.1
	77.1

	
	2006[计算机房]
	33.60
	18
	3631
	89
	0
	372
	0
	4092
	4092
	121.8
	121.8

	
	2011[{\C0;共享空间}]
	114.71
	19
	9641
	270
	0
	991
	0
	10902
	10902
	95.0
	95.0

	
	2012[{\C0;中庭上空}]
	111.54
	20
	2831
	0
	0
	283
	0
	3114
	3114
	27.9
	27.9

	
	2015[{\C0;亲子游戏区}]
	60.15
	18
	5808
	179
	0
	599
	0
	6585
	6585
	109.5
	109.5

	
	2016[{\C0;亲子游戏区}]
	60.15
	18
	7116
	0
	0
	712
	0
	7827
	7827
	130.1
	130.1

	
	2019[{\C0;书画室}]
	60.15
	18
	5421
	263
	0
	568
	0
	6253
	6253
	104.0
	104.0

	
	2020[{\C0;电子阅览室}]
	60.15
	18
	5719
	263
	0
	598
	0
	6581
	6581
	109.4
	109.4

	
	2023,2025[{\C0;图书阅览区}]
	60.15
	20
	6623
	0
	0
	662
	0
	7286
	7286
	121.1
	121.1

	
	2028[{\C0;棋牌室}]
	48.54
	18
	4466
	179
	0
	465
	0
	5110
	5110
	105.3
	105.3

	
	2031[{\C0;亲子游戏区}]
	40.01
	18
	5771
	355
	0
	613
	0
	6739
	6739
	168.4
	168.4

	
	2048[{\C0;卫生间}]
	11.16
	16
	2093
	59
	0
	215
	0
	2367
	2367
	212.1
	212.1

	
	2052[卫生间]
	11.18
	16
	2227
	87
	0
	231
	0
	2546
	2546
	227.7
	227.7

	
	2055[卫生间]
	9.70
	16
	1711
	87
	0
	180
	0
	1977
	1977
	203.9
	203.9

	
	2058[{\C0;卫生间}]
	9.70
	16
	985
	59
	0
	104
	0
	1149
	1149
	118.4
	118.4

	
	3001[{\C0;卫生间}]
	11.16
	16
	2185
	0
	0
	218
	0
	2403
	2403
	215.3
	215.3

	
	3013[{\C0;中庭上空}]
	111.54
	20
	11021
	0
	0
	1102
	0
	12123
	12123
	108.7
	108.7

	
	3017[{\C0;办公室}]
	60.15
	20
	6257
	0
	0
	626
	0
	6883
	6883
	114.4
	114.4

	
	3021[{\C0;办公室}]
	60.15
	20
	6923
	103
	0
	703
	0
	7728
	7728
	128.5
	128.5

	
	3022[{\C0;办公室}]
	60.15
	20
	6609
	103
	0
	671
	0
	7383
	7383
	122.7
	122.7

	
	3024[{\C0;办公室}]
	60.15
	20
	5348
	0
	0
	535
	0
	5882
	5882
	97.8
	97.8

	
	3027[{\C0;会议室}]
	48.54
	20
	5474
	0
	0
	547
	0
	6022
	6022
	124.1
	124.1

	
	3033[{\C0;文件储藏室}]
	36.04
	18
	4595
	0
	0
	460
	0
	5055
	5055
	140.2
	140.2

	
	3056[{\C0;卫生间}]
	9.70
	16
	2203
	0
	0
	220
	0
	2423
	2423
	249.9
	249.9

	
	合计
	3458.29
	
	253966
	11863
	0
	26583
	0
	292413
	292413
	84.6
	84.6

	总计
	3235.21
	
	253966
	11863
	0
	26583
	
	292413
	
	90.4
	


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷汇总表(按楼层)

	楼层
	房间
	面积
	室内温度
	围护
结构
	冷风
渗透
	其它
负荷
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷(不含户间)
	热负荷(含户间)
	指标(不含户间)
	指标(含户间)

	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡
	W/㎡

	1层
	1001[{\C0;交流大厅}]
	696.01
	20
	24250
	1300
	0
	2555
	0
	28105
	28105
	40.4
	40.4

	
	1002[{\C0;更衣室}]
	10.36
	20
	178
	0
	0
	18
	0
	195
	195
	18.8
	18.8

	
	1003[{\C0;更衣室}]
	10.36
	20
	874
	0
	0
	87
	0
	962
	962
	92.8
	92.8

	
	1004[{\C0;图书区}]
	40.64
	18
	6663
	334
	0
	700
	0
	7697
	7697
	189.4
	189.4

	
	1006[共享厨房]
	326.72
	18
	12920
	2005
	0
	1493
	0
	16418
	16418
	50.3
	50.3

	
	1008[{\C0;共享空间}]
	231.57
	19
	12837
	1099
	0
	1394
	0
	15330
	15330
	66.2
	66.2

	
	1010[{\C0;创意手工坊}]
	151.28
	18
	13285
	1191
	0
	1448
	0
	15923
	15923
	105.3
	105.3

	
	1018[{\C0;康复训练区}]
	60.15
	20
	2551
	396
	0
	295
	0
	3241
	3241
	53.9
	53.9

	
	1026[{\C0;老年讲堂}]
	48.54
	18
	2888
	334
	0
	322
	0
	3544
	3544
	73.0
	73.0

	
	1029[{\C0;卫生医疗室}]
	48.21
	18
	3255
	808
	0
	406
	0
	4469
	4469
	92.7
	92.7

	
	1030[{\C0;观影区}]
	40.61
	18
	5902
	188
	0
	609
	0
	6699
	6699
	165.0
	165.0

	
	1032[{\C0;音乐教室}]
	36.04
	18
	1331
	167
	0
	150
	0
	1647
	1647
	45.7
	45.7

	
	1034[{\C0;舞蹈教室}]
	36.04
	20
	1726
	175
	0
	190
	0
	2091
	2091
	58.0
	58.0

	
	1036[{\C0;茶水间}]
	23.50
	18
	3129
	167
	0
	330
	0
	3626
	3626
	154.3
	154.3

	
	1042[{\C0;更衣室}]
	18.94
	20
	1019
	0
	0
	102
	0
	1120
	1120
	59.2
	59.2

	
	1043[{\C0;更衣室}]
	18.94
	20
	2257
	0
	0
	226
	0
	2483
	2483
	131.1
	131.1

	
	1050[卫生间]
	11.16
	16
	1508
	110
	0
	162
	0
	1780
	1780
	159.5
	159.5

	
	1051[卫生间]
	11.18
	16
	2264
	124
	0
	239
	0
	2627
	2627
	235.0
	235.0

	
	1057[卫生间]
	9.70
	16
	472
	110
	0
	58
	0
	640
	640
	66.0
	66.0

	
	1059[卫生间]
	9.70
	16
	1764
	124
	0
	189
	0
	2077
	2077
	214.1
	214.1

	
	合计
	1839.67
	
	101072
	8632
	0
	10970
	
	120674
	
	65.6
	

	2层
	2001[{\C0;亲子游戏区}]
	40.64
	18
	6545
	179
	0
	672
	0
	7396
	7396
	182.0
	182.0

	
	2003[计算机房]
	38.48
	18
	2745
	89
	0
	283
	0
	3118
	3118
	81.0
	81.0

	
	2005[{\C0;共享学习中心}]
	330.88
	20
	22324
	866
	0
	2319
	0
	25509
	25509
	77.1
	77.1

	
	2006[计算机房]
	33.60
	18
	3631
	89
	0
	372
	0
	4092
	4092
	121.8
	121.8

	
	2011[{\C0;共享空间}]
	114.71
	19
	9641
	270
	0
	991
	0
	10902
	10902
	95.0
	95.0

	
	2012[{\C0;中庭上空}]
	111.54
	20
	2831
	0
	0
	283
	0
	3114
	3114
	27.9
	27.9

	
	2015[{\C0;亲子游戏区}]
	60.15
	18
	5808
	179
	0
	599
	0
	6585
	6585
	109.5
	109.5

	
	2016[{\C0;亲子游戏区}]
	60.15
	18
	7116
	0
	0
	712
	0
	7827
	7827
	130.1
	130.1

	
	2019[{\C0;书画室}]
	60.15
	18
	5421
	263
	0
	568
	0
	6253
	6253
	104.0
	104.0

	
	2020[{\C0;电子阅览室}]
	60.15
	18
	5719
	263
	0
	598
	0
	6581
	6581
	109.4
	109.4

	
	2023,2025[{\C0;图书阅览区}]
	60.15
	20
	6623
	0
	0
	662
	0
	7286
	7286
	121.1
	121.1

	
	2028[{\C0;棋牌室}]
	48.54
	18
	4466
	179
	0
	465
	0
	5110
	5110
	105.3
	105.3

	
	2031[{\C0;亲子游戏区}]
	40.01
	18
	5771
	355
	0
	613
	0
	6739
	6739
	168.4
	168.4

	
	2048[{\C0;卫生间}]
	11.16
	16
	2093
	59
	0
	215
	0
	2367
	2367
	212.1
	212.1

	
	2052[卫生间]
	11.18
	16
	2227
	87
	0
	231
	0
	2546
	2546
	227.7
	227.7

	
	2055[卫生间]
	9.70
	16
	1711
	87
	0
	180
	0
	1977
	1977
	203.9
	203.9

	
	2058[{\C0;卫生间}]
	9.70
	16
	985
	59
	0
	104
	0
	1149
	1149
	118.4
	118.4

	
	合计
	1049.50
	
	102279
	3026
	0
	10531
	
	115836
	
	110.4
	

	3层
	3001[{\C0;卫生间}]
	11.16
	16
	2185
	0
	0
	218
	0
	2403
	2403
	215.3
	215.3

	
	3013[{\C0;中庭上空}]
	111.54
	20
	11021
	0
	0
	1102
	0
	12123
	12123
	108.7
	108.7

	
	3017[{\C0;办公室}]
	60.15
	20
	6257
	0
	0
	626
	0
	6883
	6883
	114.4
	114.4

	
	3021[{\C0;办公室}]
	60.15
	20
	6923
	103
	0
	703
	0
	7728
	7728
	128.5
	128.5

	
	3022[{\C0;办公室}]
	60.15
	20
	6609
	103
	0
	671
	0
	7383
	7383
	122.7
	122.7

	
	3024[{\C0;办公室}]
	60.15
	20
	5348
	0
	0
	535
	0
	5882
	5882
	97.8
	97.8

	
	3027[{\C0;会议室}]
	48.54
	20
	5474
	0
	0
	547
	0
	6022
	6022
	124.1
	124.1

	
	3033[{\C0;文件储藏室}]
	36.04
	18
	4595
	0
	0
	460
	0
	5055
	5055
	140.2
	140.2

	
	3056[{\C0;卫生间}]
	9.70
	16
	2203
	0
	0
	220
	0
	2423
	2423
	249.9
	249.9

	
	合计
	346.04
	
	50615
	206
	0
	5082
	
	55902
	
	161.5
	

	总计
	3235.21
	
	253966
	11863
	0
	26583
	
	292413
	
	90.4
	


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

	房间
	传热项
	面积
	传热
系数
	室
温
	计算
温差
	温差
修正
	基本
耗热
	朝向
修正
	风力
附加
	外门
附加
	附加后
耗热量
	高度
附加
	热负荷

	
	
	㎡
	W/㎡· K
	℃
	℃
	 
	W
	 
	 
	 
	W
	 
	W

	1001[{\C0;交流大厅}]
	顶板
	392.51
	0.64
	20
	40.7
	0.8
	7620.2
	0.00
	0.00
	0.00
	7620.2
	0.00
	7620.2

	
	顶板
	18.56
	0.64
	20
	40.7
	0.8
	360.3
	0.00
	0.00
	0.00
	360.3
	0.00
	360.3

	
	北外墙
	0.88
	1.11
	20
	40.7
	1.0
	39.6
	0.05
	0.00
	0.00
	41.6
	0.00
	41.6

	
	东外墙
	0.88
	1.11
	20
	40.7
	1.0
	39.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	37.7
	0.00
	37.7

	
	北玻璃幕墙
	5.36
	1.80
	20
	40.7
	1.0
	392.3
	0.05
	0.00
	0.00
	411.9
	0.00
	411.9

	
	东玻璃幕墙
	19.29
	1.80
	20
	40.7
	1.0
	1412.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	1342.2
	0.00
	1342.2

	
	北外窗
	2.52
	1.80
	20
	40.7
	1.0
	184.6
	0.05
	0.00
	0.00
	193.8
	0.00
	193.8

	
	内墙
	4.38
	0.87
	20
	1.0
	1.0
	3.8
	0.00
	0.00
	0.00
	3.8
	0.00
	3.8

	
	内墙
	17.92
	2.83
	20
	40.7
	0.7
	1444.8
	0.00
	0.00
	0.00
	1444.8
	0.00
	1444.8

	
	内墙
	62.23
	0.87
	20
	2.0
	1.0
	107.9
	0.00
	0.00
	0.00
	107.9
	0.00
	107.9

	
	内墙
	52.53
	0.87
	20
	2.0
	1.0
	91.1
	0.00
	0.00
	0.00
	91.1
	0.00
	91.1

	
	内墙
	31.67
	0.87
	20
	2.0
	1.0
	54.9
	0.00
	0.00
	0.00
	54.9
	0.00
	54.9

	
	内墙
	14.39
	2.83
	20
	40.7
	0.6
	994.3
	0.00
	0.00
	0.00
	994.3
	0.00
	994.3

	
	内墙
	7.81
	0.87
	20
	4.0
	1.0
	27.1
	0.00
	0.00
	0.00
	27.1
	0.00
	27.1

	
	内墙
	6.62
	0.87
	20
	4.0
	1.0
	22.9
	0.00
	0.00
	0.00
	22.9
	0.00
	22.9

	
	内墙
	19.11
	0.87
	20
	2.0
	1.0
	33.1
	0.00
	0.00
	0.00
	33.1
	0.00
	33.1

	
	内墙
	26.11
	0.87
	20
	2.0
	1.0
	45.3
	0.00
	0.00
	0.00
	45.3
	0.00
	45.3

	
	内墙
	27.44
	2.83
	20
	40.7
	0.6
	1896.3
	0.00
	0.00
	0.00
	1896.3
	0.00
	1896.3

	
	内墙
	9.10
	2.83
	20
	40.7
	0.4
	419.3
	0.00
	0.00
	0.00
	419.3
	0.00
	419.3

	
	内墙
	9.10
	2.83
	20
	40.7
	0.4
	419.3
	0.00
	0.00
	0.00
	419.3
	0.00
	419.3

	
	内窗
	73.74
	1.80
	20
	1.0
	1.0
	132.7
	0.00
	0.00
	0.00
	132.7
	0.00
	132.7

	
	内窗
	10.08
	1.80
	20
	40.7
	0.7
	516.9
	0.00
	0.00
	0.00
	516.9
	0.00
	516.9

	
	内窗
	14.00
	1.80
	20
	40.7
	0.7
	717.9
	0.00
	0.00
	0.00
	717.9
	0.00
	717.9

	
	内门
	1.89
	3.00
	20
	2.0
	1.0
	11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	11.3
	0.00
	11.3

	
	内门
	3.78
	3.00
	20
	2.0
	1.0
	22.7
	0.00
	0.00
	0.00
	22.7
	0.00
	22.7

	
	内门
	1.89
	3.00
	20
	2.0
	1.0
	11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	11.3
	0.00
	11.3

	
	内门
	2.52
	3.00
	20
	40.7
	0.6
	184.6
	0.00
	0.00
	0.00
	184.6
	0.00
	184.6

	
	内门
	1.89
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	22.7
	0.00
	0.00
	0.00
	22.7
	0.00
	22.7

	
	内门
	1.89
	3.00
	20
	4.0
	1.0
	22.7
	0.00
	0.00
	0.00
	22.7
	0.00
	22.7

	
	内门
	1.89
	3.00
	20
	2.0
	1.0
	11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	11.3
	0.00
	11.3

	
	内门
	1.89
	3.00
	20
	2.0
	1.0
	11.3
	0.00
	0.00
	0.00
	11.3
	0.00
	11.3

	
	内门
	2.52
	3.00
	20
	40.7
	0.6
	184.6
	0.00
	0.00
	0.00
	184.6
	0.00
	184.6

	
	非周边地面
	698.90
	0.23
	20
	40.7
	1.0
	6599.3
	
	
	0.00
	6599.3
	0.00
	6599.3

	
	周边地面
	16.52
	0.35
	20
	40.7
	1.0
	232.6
	
	
	0.00
	232.6
	0.00
	232.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1300.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2555.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28105

	1002[{\C0;更衣室}]
	顶板
	11.52
	2.98
	20
	2.0
	1.0
	68.8
	0.00
	0.00
	0.00
	68.8
	0.00
	68.8

	
	非周边地面
	11.52
	0.23
	20
	40.7
	1.0
	108.8
	
	
	0.00
	108.8
	0.00
	108.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	195

	1003[{\C0;更衣室}]
	顶板
	11.52
	2.98
	20
	2.0
	1.0
	68.8
	0.00
	0.00
	0.00
	68.8
	0.00
	68.8

	
	内墙
	10.08
	2.83
	20
	40.7
	0.6
	696.6
	0.00
	0.00
	0.00
	696.6
	0.00
	696.6

	
	非周边地面
	11.52
	0.23
	20
	40.7
	1.0
	108.8
	
	
	0.00
	108.8
	0.00
	108.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	87.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	962

	1004[{\C0;图书区}]
	东外墙
	22.60
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	973.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	924.8
	0.00
	924.8

	
	东外窗
	5.40
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	376.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	357.4
	0.00
	357.4

	
	内墙
	64.40
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	4937.2
	0.00
	0.00
	0.00
	4937.2
	0.00
	4937.2

	
	非周边地面
	25.60
	0.23
	18
	38.7
	1.0
	229.8
	
	
	0.00
	229.8
	0.00
	229.8

	
	周边地面
	16.00
	0.35
	18
	38.7
	1.0
	214.2
	
	
	0.00
	214.2
	0.00
	214.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	333.6

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	699.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7697

	1006[共享厨房]
	顶板
	64.00
	0.64
	18
	38.7
	0.8
	1181.4
	0.00
	0.00
	0.00
	1181.4
	0.00
	1181.4

	
	东外墙
	45.20
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	1946.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	1849.6
	0.00
	1849.6

	
	南外墙
	63.51
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	2735.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	2325.2
	0.00
	2325.2

	
	西外墙
	45.20
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	1946.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	1849.6
	0.00
	1849.6

	
	东外窗
	10.80
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	752.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	714.7
	0.00
	714.7

	
	南外窗
	9.99
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	695.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	591.5
	0.00
	591.5

	
	西外窗
	10.80
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	752.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	714.7
	0.00
	714.7

	
	内墙
	3.19
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	244.5
	0.00
	0.00
	0.00
	244.5
	0.00
	244.5

	
	非周边地面
	238.00
	0.23
	18
	38.7
	1.0
	2136.9
	
	
	0.00
	2136.9
	0.00
	2136.9

	
	周边地面
	98.00
	0.35
	18
	38.7
	1.0
	1312.2
	
	
	0.00
	1312.2
	0.00
	1312.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2005.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1492.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16418

	1008[{\C0;共享空间}]
	顶板
	120.00
	0.64
	19
	39.7
	0.8
	2272.4
	0.00
	0.00
	0.00
	2272.4
	0.00
	2272.4

	
	南外墙
	26.90
	1.11
	19
	39.7
	1.0
	1188.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	1010.3
	0.00
	1010.3

	
	北外墙
	26.90
	1.11
	19
	39.7
	1.0
	1188.6
	0.05
	0.00
	0.00
	1248.0
	0.00
	1248.0

	
	南外窗
	8.10
	1.80
	19
	39.7
	1.0
	578.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	492.0
	0.00
	492.0

	
	北外窗
	8.10
	1.80
	19
	39.7
	1.0
	578.8
	0.05
	0.00
	0.00
	607.8
	0.00
	607.8

	
	内墙
	4.38
	2.83
	19
	39.7
	0.7
	344.1
	0.00
	0.00
	0.00
	344.1
	0.00
	344.1

	
	内墙
	0.88
	2.83
	19
	39.7
	0.7
	68.8
	0.00
	0.00
	0.00
	68.8
	0.00
	68.8

	
	内墙
	5.88
	2.83
	19
	39.7
	0.7
	462.5
	0.00
	0.00
	0.00
	462.5
	0.00
	462.5

	
	内窗
	72.63
	1.80
	19
	39.7
	0.7
	3632.8
	0.00
	0.00
	0.00
	3632.8
	0.00
	3632.8

	
	内窗
	6.13
	1.80
	19
	39.7
	0.7
	306.4
	0.00
	0.00
	0.00
	306.4
	0.00
	306.4

	
	非周边地面
	200.00
	0.23
	19
	39.7
	1.0
	1842.1
	
	
	0.00
	1842.1
	0.00
	1842.1

	
	周边地面
	40.00
	0.35
	19
	39.7
	1.0
	549.4
	
	
	0.00
	549.4
	0.00
	549.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1099.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1393.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15330

	1010[{\C0;创意手工坊}]
	顶板
	52.00
	0.64
	18
	38.7
	0.8
	959.9
	0.00
	0.00
	0.00
	959.9
	0.00
	959.9

	
	东外墙
	24.35
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	1048.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	996.4
	0.00
	996.4

	
	南外墙
	37.40
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	1610.9
	-0.15
	0.00
	0.00
	1369.3
	0.00
	1369.3

	
	东外窗
	5.40
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	376.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	357.4
	0.00
	357.4

	
	南外窗
	8.10
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	564.2
	-0.15
	0.00
	0.00
	479.6
	0.00
	479.6

	
	东玻璃幕墙
	12.25
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	853.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	810.7
	0.00
	810.7

	
	内墙
	80.50
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	6171.5
	0.00
	0.00
	0.00
	6171.5
	0.00
	6171.5

	
	内墙
	7.00
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	536.7
	0.00
	0.00
	0.00
	536.7
	0.00
	536.7

	
	非周边地面
	110.00
	0.23
	18
	38.7
	1.0
	987.6
	
	
	0.00
	987.6
	0.00
	987.6

	
	周边地面
	46.00
	0.35
	18
	38.7
	1.0
	615.9
	
	
	0.00
	615.9
	0.00
	615.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1190.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1447.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	15923

	1018[{\C0;康复训练区}]
	顶板
	64.00
	2.98
	20
	2.0
	1.0
	382.0
	0.00
	0.00
	0.00
	382.0
	0.00
	382.0

	
	北外墙
	22.60
	1.11
	20
	40.7
	1.0
	1023.8
	0.05
	0.00
	0.00
	1074.9
	0.00
	1074.9

	
	北外窗
	5.40
	1.80
	20
	40.7
	1.0
	395.6
	0.05
	0.00
	0.00
	415.4
	0.00
	415.4

	
	非周边地面
	48.00
	0.23
	20
	40.7
	1.0
	453.2
	
	
	0.00
	453.2
	0.00
	453.2

	
	周边地面
	16.00
	0.35
	20
	40.7
	1.0
	225.3
	
	
	0.00
	225.3
	0.00
	225.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	395.6

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	294.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3241

	1026[{\C0;老年讲堂}]
	西外墙
	22.60
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	973.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	924.8
	0.00
	924.8

	
	北外墙
	22.75
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	979.9
	0.05
	0.00
	0.00
	1028.9
	0.00
	1028.9

	
	西外窗
	5.40
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	376.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	357.4
	0.00
	357.4

	
	非周边地面
	27.00
	0.23
	18
	38.7
	1.0
	242.4
	
	
	0.00
	242.4
	0.00
	242.4

	
	周边地面
	25.00
	0.35
	18
	38.7
	1.0
	334.8
	
	
	0.00
	334.8
	0.00
	334.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	333.6

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	322.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3544

	1029[{\C0;卫生医疗室}]
	顶板
	52.37
	0.64
	18
	38.7
	0.8
	966.7
	0.00
	0.00
	0.00
	966.7
	0.00
	966.7

	
	南外墙
	0.92
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	39.4
	-0.15
	0.00
	0.00
	33.5
	0.00
	33.5

	
	东外墙
	0.92
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	39.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	37.5
	0.00
	37.5

	
	南玻璃幕墙
	6.22
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	433.5
	-0.15
	0.00
	0.00
	368.5
	0.00
	368.5

	
	东南玻璃幕墙
	7.14
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	497.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	447.5
	0.00
	447.5

	
	东玻璃幕墙
	6.22
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	433.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	411.8
	0.00
	411.8

	
	内墙
	5.88
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	450.9
	0.00
	0.00
	0.00
	450.9
	0.00
	450.9

	
	非周边地面
	36.91
	0.23
	18
	38.7
	1.0
	331.4
	
	
	0.00
	331.4
	0.00
	331.4

	
	周边地面
	15.44
	0.35
	18
	38.7
	1.0
	206.8
	
	
	0.00
	206.8
	0.00
	206.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	808.0

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	406.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4469

	1030[{\C0;观影区}]
	北外墙
	16.20
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	697.8
	0.05
	0.00
	0.00
	732.7
	0.00
	732.7

	
	西外墙
	28.00
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	1206.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	1145.7
	0.00
	1145.7

	
	北外窗
	2.70
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	188.1
	0.05
	0.00
	0.00
	197.5
	0.00
	197.5

	
	内墙
	39.06
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	2994.5
	0.00
	0.00
	0.00
	2994.5
	0.00
	2994.5

	
	内墙
	7.84
	2.83
	18
	38.7
	0.4
	343.5
	0.00
	0.00
	0.00
	343.5
	0.00
	343.5

	
	非周边地面
	20.40
	0.23
	18
	38.7
	1.0
	183.2
	
	
	0.00
	183.2
	0.00
	183.2

	
	周边地面
	22.80
	0.35
	18
	38.7
	1.0
	305.3
	
	
	0.00
	305.3
	0.00
	305.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	188.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	609.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6699

	1032[{\C0;音乐教室}]
	西外墙
	18.30
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	788.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	748.8
	0.00
	748.8

	
	西外窗
	2.70
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	188.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	178.7
	0.00
	178.7

	
	非周边地面
	27.00
	0.23
	18
	38.7
	1.0
	242.4
	
	
	0.00
	242.4
	0.00
	242.4

	
	周边地面
	12.00
	0.35
	18
	38.7
	1.0
	160.7
	
	
	0.00
	160.7
	0.00
	160.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	166.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	149.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1647

	1034[{\C0;舞蹈教室}]
	顶板
	36.46
	2.98
	20
	2.0
	1.0
	217.6
	0.00
	0.00
	0.00
	217.6
	0.00
	217.6

	
	顶板
	2.54
	2.98
	20
	2.0
	1.0
	15.1
	0.00
	0.00
	0.00
	15.1
	0.00
	15.1

	
	西外墙
	18.30
	1.11
	20
	40.7
	1.0
	829.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	787.5
	0.00
	787.5

	
	西外窗
	2.70
	1.80
	20
	40.7
	1.0
	197.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	187.9
	0.00
	187.9

	
	内墙
	22.75
	0.87
	20
	2.0
	1.0
	39.4
	0.00
	0.00
	0.00
	39.4
	0.00
	39.4

	
	内墙
	15.64
	0.87
	20
	4.0
	1.0
	54.2
	0.00
	0.00
	0.00
	54.2
	0.00
	54.2

	
	非周边地面
	27.00
	0.23
	20
	40.7
	1.0
	254.9
	
	
	0.00
	254.9
	0.00
	254.9

	
	周边地面
	12.00
	0.35
	20
	40.7
	1.0
	169.0
	
	
	0.00
	169.0
	0.00
	169.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	175.4

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	190.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2091

	1036[{\C0;茶水间}]
	顶板
	26.00
	0.64
	18
	38.7
	0.8
	480.0
	0.00
	0.00
	0.00
	480.0
	0.00
	480.0

	
	西外墙
	11.30
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	486.7
	-0.05
	0.00
	0.00
	462.4
	0.00
	462.4

	
	西外窗
	2.70
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	188.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	178.7
	0.00
	178.7

	
	内墙
	22.75
	2.83
	18
	38.7
	0.6
	1495.0
	0.00
	0.00
	0.00
	1495.0
	0.00
	1495.0

	
	内墙
	3.19
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	244.5
	0.00
	0.00
	0.00
	244.5
	0.00
	244.5

	
	非周边地面
	18.00
	0.23
	18
	38.7
	1.0
	161.6
	
	
	0.00
	161.6
	0.00
	161.6

	
	周边地面
	8.00
	0.35
	18
	38.7
	1.0
	107.1
	
	
	0.00
	107.1
	0.00
	107.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	166.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	329.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3626

	1042[{\C0;更衣室}]
	顶板
	20.48
	2.98
	20
	2.0
	1.0
	122.2
	0.00
	0.00
	0.00
	122.2
	0.00
	122.2

	
	北外墙
	14.00
	1.11
	20
	40.7
	1.0
	634.2
	0.05
	0.00
	0.00
	665.9
	0.00
	665.9

	
	非周边地面
	12.48
	0.23
	20
	40.7
	1.0
	117.8
	
	
	0.00
	117.8
	0.00
	117.8

	
	周边地面
	8.00
	0.35
	20
	40.7
	1.0
	112.7
	
	
	0.00
	112.7
	0.00
	112.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	101.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1120

	1043[{\C0;更衣室}]
	顶板
	20.48
	2.98
	20
	2.0
	1.0
	122.2
	0.00
	0.00
	0.00
	122.2
	0.00
	122.2

	
	北外墙
	14.00
	1.11
	20
	40.7
	1.0
	634.2
	0.05
	0.00
	0.00
	665.9
	0.00
	665.9

	
	内墙
	17.92
	2.83
	20
	40.7
	0.6
	1238.4
	0.00
	0.00
	0.00
	1238.4
	0.00
	1238.4

	
	非周边地面
	12.48
	0.23
	20
	40.7
	1.0
	117.8
	
	
	0.00
	117.8
	0.00
	117.8

	
	周边地面
	8.00
	0.35
	20
	40.7
	1.0
	112.7
	
	
	0.00
	112.7
	0.00
	112.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	225.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2483

	1050[卫生间]
	西外墙
	8.50
	1.11
	16
	36.7
	1.0
	347.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	329.6
	0.00
	329.6

	
	西外窗
	1.20
	1.80
	16
	36.7
	1.0
	79.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	75.3
	0.00
	75.3

	
	内墙
	15.64
	2.83
	16
	36.7
	0.6
	974.7
	0.00
	0.00
	0.00
	974.7
	0.00
	974.7

	
	非周边地面
	6.84
	0.23
	16
	36.7
	1.0
	58.2
	
	
	0.00
	58.2
	0.00
	58.2

	
	周边地面
	5.54
	0.35
	16
	36.7
	1.0
	70.3
	
	
	0.00
	70.3
	0.00
	70.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	161.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1780

	1051[卫生间]
	北外墙
	8.50
	1.11
	16
	36.7
	1.0
	347.0
	0.05
	0.00
	0.00
	364.3
	0.00
	364.3

	
	北外窗
	1.20
	1.80
	16
	36.7
	1.0
	79.3
	0.05
	0.00
	0.00
	83.2
	0.00
	83.2

	
	内墙
	15.64
	2.83
	16
	36.7
	0.6
	974.7
	0.00
	0.00
	0.00
	974.7
	0.00
	974.7

	
	内墙
	7.81
	2.83
	16
	36.7
	0.7
	567.4
	0.00
	0.00
	0.00
	567.4
	0.00
	567.4

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	36.7
	0.7
	145.7
	0.00
	0.00
	0.00
	145.7
	0.00
	145.7

	
	非周边地面
	6.84
	0.23
	16
	36.7
	1.0
	58.2
	
	
	0.00
	58.2
	0.00
	58.2

	
	周边地面
	5.54
	0.35
	16
	36.7
	1.0
	70.3
	
	
	0.00
	70.3
	0.00
	70.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	124.3

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	238.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2627

	1057[卫生间]
	西外墙
	7.31
	1.11
	16
	36.7
	1.0
	298.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	283.5
	0.00
	283.5

	
	西外窗
	1.20
	1.80
	16
	36.7
	1.0
	79.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	75.3
	0.00
	75.3

	
	非周边地面
	6.00
	0.23
	16
	36.7
	1.0
	51.1
	
	
	0.00
	51.1
	0.00
	51.1

	
	周边地面
	4.86
	0.35
	16
	36.7
	1.0
	61.7
	
	
	0.00
	61.7
	0.00
	61.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110.2

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	58.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	640

	1059[卫生间]
	东外墙
	15.64
	1.11
	16
	36.7
	1.0
	638.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	607.0
	0.00
	607.0

	
	北外墙
	7.31
	1.11
	16
	36.7
	1.0
	298.4
	0.05
	0.00
	0.00
	313.3
	0.00
	313.3

	
	北外窗
	1.20
	1.80
	16
	36.7
	1.0
	79.3
	0.05
	0.00
	0.00
	83.2
	0.00
	83.2

	
	内墙
	6.62
	2.83
	16
	36.7
	0.7
	480.9
	0.00
	0.00
	0.00
	480.9
	0.00
	480.9

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	36.7
	0.7
	145.7
	0.00
	0.00
	0.00
	145.7
	0.00
	145.7

	
	非周边地面
	1.06
	0.23
	16
	36.7
	1.0
	9.0
	
	
	0.00
	9.0
	0.00
	9.0

	
	周边地面
	9.80
	0.35
	16
	36.7
	1.0
	124.4
	
	
	0.00
	124.4
	0.00
	124.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	124.3

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	188.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2077

	1层
	
	120674

	2001[{\C0;亲子游戏区}]
	屋顶
	41.60
	0.20
	18
	38.7
	1.0
	325.2
	0.00
	0.00
	0.00
	325.2
	0.00
	325.2

	
	东外墙
	22.60
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	973.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	924.8
	0.00
	924.8

	
	东外窗
	5.40
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	376.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	357.4
	0.00
	357.4

	
	内墙
	64.40
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	4937.2
	0.00
	0.00
	0.00
	4937.2
	0.00
	4937.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	672.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7396

	2003[计算机房]
	顶板
	2.54
	0.64
	18
	38.7
	0.8
	46.8
	0.00
	0.00
	0.00
	46.8
	0.00
	46.8

	
	西外墙
	19.67
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	847.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	804.7
	0.00
	804.7

	
	西外窗
	2.70
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	188.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	178.7
	0.00
	178.7

	
	内墙
	22.37
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	1714.7
	0.00
	0.00
	0.00
	1714.7
	0.00
	1714.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	89.3

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	283.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3118

	2005[{\C0;共享学习中心}]
	屋顶
	311.52
	0.20
	20
	40.7
	1.0
	2561.1
	0.00
	0.00
	0.00
	2561.1
	0.00
	2561.1

	
	南外墙
	48.70
	1.11
	20
	40.7
	1.0
	2206.1
	-0.15
	0.00
	0.00
	1875.2
	0.00
	1875.2

	
	西外墙
	56.50
	1.11
	20
	40.7
	1.0
	2559.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	2431.4
	0.00
	2431.4

	
	南外窗
	10.80
	1.80
	20
	40.7
	1.0
	791.2
	-0.15
	0.00
	0.00
	672.5
	0.00
	672.5

	
	西外窗
	13.50
	1.80
	20
	40.7
	1.0
	989.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	939.6
	0.00
	939.6

	
	天窗
	28.48
	1.80
	20
	40.7
	1.0
	2086.4
	0.00
	0.00
	0.00
	2086.4
	0.00
	2086.4

	
	内墙
	56.50
	2.83
	20
	40.7
	0.7
	4555.4
	0.00
	0.00
	0.00
	4555.4
	0.00
	4555.4

	
	内墙
	55.72
	2.83
	20
	40.7
	0.7
	4492.5
	0.00
	0.00
	0.00
	4492.5
	0.00
	4492.5

	
	内窗
	13.50
	1.80
	20
	40.7
	0.7
	692.3
	0.00
	0.00
	0.00
	692.3
	0.00
	692.3

	
	内门
	3.78
	3.00
	20
	40.7
	0.7
	323.1
	0.00
	0.00
	0.00
	323.1
	0.00
	323.1

	
	底板
	272.00
	2.98
	20
	2.0
	1.0
	1623.3
	0.00
	0.00
	0.00
	1623.3
	0.00
	1623.3

	
	底板
	3.65
	0.64
	20
	40.7
	0.8
	70.8
	0.00
	0.00
	0.00
	70.8
	0.00
	70.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	866.3

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2319.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	25509

	2006[计算机房]
	顶板
	36.46
	0.64
	18
	38.7
	0.8
	673.1
	0.00
	0.00
	0.00
	673.1
	0.00
	673.1

	
	西外墙
	16.93
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	729.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	692.9
	0.00
	692.9

	
	西外窗
	2.70
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	188.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	178.7
	0.00
	178.7

	
	内墙
	15.64
	0.87
	18
	2.0
	1.0
	27.1
	0.00
	0.00
	0.00
	27.1
	0.00
	27.1

	
	内墙
	24.85
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	1905.3
	0.00
	0.00
	0.00
	1905.3
	0.00
	1905.3

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	38.7
	0.7
	153.6
	0.00
	0.00
	0.00
	153.6
	0.00
	153.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	89.3

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	372.0

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4092

	2011[{\C0;共享空间}]
	屋顶
	120.00
	0.20
	19
	39.7
	1.0
	962.3
	0.00
	0.00
	0.00
	962.3
	0.00
	962.3

	
	北外墙
	29.60
	1.11
	19
	39.7
	1.0
	1307.9
	0.05
	0.00
	0.00
	1373.3
	0.00
	1373.3

	
	北外窗
	5.40
	1.80
	19
	39.7
	1.0
	385.9
	0.05
	0.00
	0.00
	405.2
	0.00
	405.2

	
	内墙
	1.75
	2.83
	19
	39.7
	0.7
	137.6
	0.00
	0.00
	0.00
	137.6
	0.00
	137.6

	
	内墙
	29.60
	2.83
	19
	39.7
	0.7
	2327.9
	0.00
	0.00
	0.00
	2327.9
	0.00
	2327.9

	
	内墙
	1.75
	2.83
	19
	39.7
	0.7
	137.6
	0.00
	0.00
	0.00
	137.6
	0.00
	137.6

	
	内窗
	40.25
	1.80
	19
	39.7
	0.7
	2013.4
	0.00
	0.00
	0.00
	2013.4
	0.00
	2013.4

	
	内窗
	5.40
	1.80
	19
	39.7
	0.7
	270.1
	0.00
	0.00
	0.00
	270.1
	0.00
	270.1

	
	内窗
	40.25
	1.80
	19
	39.7
	0.7
	2013.4
	0.00
	0.00
	0.00
	2013.4
	0.00
	2013.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	270.3

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	991.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10902

	2012[{\C0;中庭上空}]
	内窗
	55.20
	1.80
	20
	40.7
	0.7
	2830.8
	0.00
	0.00
	0.00
	2830.8
	0.00
	2830.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	283.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3114

	2015[{\C0;亲子游戏区}]
	屋顶
	64.00
	0.20
	18
	38.7
	1.0
	500.3
	0.00
	0.00
	0.00
	500.3
	0.00
	500.3

	
	东外墙
	22.60
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	973.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	924.8
	0.00
	924.8

	
	东外窗
	5.40
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	376.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	357.4
	0.00
	357.4

	
	内墙
	22.60
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	1732.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1732.6
	0.00
	1732.6

	
	内墙
	21.61
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	1656.7
	0.00
	0.00
	0.00
	1656.7
	0.00
	1656.7

	
	内窗
	5.40
	1.80
	18
	38.7
	0.7
	263.3
	0.00
	0.00
	0.00
	263.3
	0.00
	263.3

	
	内窗
	4.50
	1.80
	18
	38.7
	0.7
	219.4
	0.00
	0.00
	0.00
	219.4
	0.00
	219.4

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	38.7
	0.7
	153.6
	0.00
	0.00
	0.00
	153.6
	0.00
	153.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	598.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6585

	2016[{\C0;亲子游戏区}]
	屋顶
	64.00
	0.20
	18
	38.7
	1.0
	500.3
	0.00
	0.00
	0.00
	500.3
	0.00
	500.3

	
	内墙
	50.60
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	3879.2
	0.00
	0.00
	0.00
	3879.2
	0.00
	3879.2

	
	内墙
	21.61
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	1656.7
	0.00
	0.00
	0.00
	1656.7
	0.00
	1656.7

	
	内窗
	5.40
	1.80
	18
	38.7
	0.7
	263.3
	0.00
	0.00
	0.00
	263.3
	0.00
	263.3

	
	内窗
	4.50
	1.80
	18
	38.7
	0.7
	219.4
	0.00
	0.00
	0.00
	219.4
	0.00
	219.4

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	38.7
	0.7
	153.6
	0.00
	0.00
	0.00
	153.6
	0.00
	153.6

	
	底板
	24.00
	0.64
	18
	38.7
	0.8
	443.0
	0.00
	0.00
	0.00
	443.0
	0.00
	443.0

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	711.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7827

	2019[{\C0;书画室}]
	北外墙
	22.60
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	973.5
	0.05
	0.00
	0.00
	1022.1
	0.00
	1022.1

	
	北外窗
	5.40
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	376.2
	0.05
	0.00
	0.00
	395.0
	0.00
	395.0

	
	内墙
	24.22
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	1856.8
	0.00
	0.00
	0.00
	1856.8
	0.00
	1856.8

	
	内墙
	28.00
	2.83
	18
	38.7
	0.6
	1840.0
	0.00
	0.00
	0.00
	1840.0
	0.00
	1840.0

	
	内门
	3.78
	3.00
	18
	38.7
	0.7
	307.2
	0.00
	0.00
	0.00
	307.2
	0.00
	307.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	263.5

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	568.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6253

	2020[{\C0;电子阅览室}]
	北外墙
	22.60
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	973.5
	0.05
	0.00
	0.00
	1022.1
	0.00
	1022.1

	
	北外窗
	5.40
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	376.2
	0.05
	0.00
	0.00
	395.0
	0.00
	395.0

	
	内墙
	54.11
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	4148.3
	0.00
	0.00
	0.00
	4148.3
	0.00
	4148.3

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	38.7
	0.7
	153.6
	0.00
	0.00
	0.00
	153.6
	0.00
	153.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	263.5

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	598.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6581

	2023[{\C0;图书阅览区}]
	内墙
	50.60
	2.83
	20
	40.7
	0.7
	4079.7
	0.00
	0.00
	0.00
	4079.7
	0.00
	4079.7

	
	内墙
	26.11
	2.83
	20
	40.7
	0.7
	2105.2
	0.00
	0.00
	0.00
	2105.2
	0.00
	2105.2

	
	内窗
	5.40
	1.80
	20
	40.7
	0.7
	276.9
	0.00
	0.00
	0.00
	276.9
	0.00
	276.9

	
	内门
	1.89
	3.00
	20
	40.7
	0.7
	161.5
	0.00
	0.00
	0.00
	161.5
	0.00
	161.5

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	662.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7286

	2025[{\C0;图书阅览区}]
	内墙
	22.60
	2.83
	20
	40.7
	0.7
	1822.2
	0.00
	0.00
	0.00
	1822.2
	0.00
	1822.2

	
	内墙
	54.11
	2.83
	20
	40.7
	0.7
	4362.7
	0.00
	0.00
	0.00
	4362.7
	0.00
	4362.7

	
	内窗
	5.40
	1.80
	20
	40.7
	0.7
	276.9
	0.00
	0.00
	0.00
	276.9
	0.00
	276.9

	
	内门
	1.89
	3.00
	20
	40.7
	0.7
	161.5
	0.00
	0.00
	0.00
	161.5
	0.00
	161.5

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	662.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7286

	2028[{\C0;棋牌室}]
	西外墙
	22.60
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	973.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	924.8
	0.00
	924.8

	
	北外墙
	22.75
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	979.9
	0.05
	0.00
	0.00
	1028.9
	0.00
	1028.9

	
	西外窗
	5.40
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	376.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	357.4
	0.00
	357.4

	
	内墙
	26.11
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	2001.7
	0.00
	0.00
	0.00
	2001.7
	0.00
	2001.7

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	38.7
	0.7
	153.6
	0.00
	0.00
	0.00
	153.6
	0.00
	153.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	464.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5110

	2031[{\C0;亲子游戏区}]
	屋顶
	43.20
	0.20
	18
	38.7
	1.0
	337.7
	0.00
	0.00
	0.00
	337.7
	0.00
	337.7

	
	北外墙
	16.20
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	697.8
	0.05
	0.00
	0.00
	732.7
	0.00
	732.7

	
	西外墙
	22.60
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	973.5
	-0.05
	0.00
	0.00
	924.8
	0.00
	924.8

	
	北外窗
	2.70
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	188.1
	0.05
	0.00
	0.00
	197.5
	0.00
	197.5

	
	西外窗
	5.40
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	376.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	357.4
	0.00
	357.4

	
	内墙
	7.84
	2.83
	18
	38.7
	0.4
	343.5
	0.00
	0.00
	0.00
	343.5
	0.00
	343.5

	
	内墙
	32.67
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	2504.6
	0.00
	0.00
	0.00
	2504.6
	0.00
	2504.6

	
	内窗
	4.50
	1.80
	18
	38.7
	0.7
	219.4
	0.00
	0.00
	0.00
	219.4
	0.00
	219.4

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	38.7
	0.7
	153.6
	0.00
	0.00
	0.00
	153.6
	0.00
	153.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	355.5

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	612.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6739

	2048[{\C0;卫生间}]
	西外墙
	8.50
	1.11
	16
	36.7
	1.0
	347.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	329.6
	0.00
	329.6

	
	西外窗
	1.20
	1.80
	16
	36.7
	1.0
	79.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	75.3
	0.00
	75.3

	
	内墙
	15.64
	2.83
	16
	36.7
	0.6
	974.7
	0.00
	0.00
	0.00
	974.7
	0.00
	974.7

	
	内墙
	7.81
	2.83
	16
	36.7
	0.7
	567.4
	0.00
	0.00
	0.00
	567.4
	0.00
	567.4

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	36.7
	0.7
	145.7
	0.00
	0.00
	0.00
	145.7
	0.00
	145.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	59.0

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	215.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2367

	2052[卫生间]
	屋顶
	12.38
	0.20
	16
	36.7
	1.0
	91.8
	0.00
	0.00
	0.00
	91.8
	0.00
	91.8

	
	北外墙
	8.50
	1.11
	16
	36.7
	1.0
	347.0
	0.05
	0.00
	0.00
	364.3
	0.00
	364.3

	
	北外窗
	1.20
	1.80
	16
	36.7
	1.0
	79.3
	0.05
	0.00
	0.00
	83.2
	0.00
	83.2

	
	内墙
	15.64
	2.83
	16
	36.7
	0.6
	974.7
	0.00
	0.00
	0.00
	974.7
	0.00
	974.7

	
	内墙
	7.81
	2.83
	16
	36.7
	0.7
	567.4
	0.00
	0.00
	0.00
	567.4
	0.00
	567.4

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	36.7
	0.7
	145.7
	0.00
	0.00
	0.00
	145.7
	0.00
	145.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	87.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	231.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2546

	2055[卫生间]
	屋顶
	10.86
	0.20
	16
	36.7
	1.0
	80.5
	0.00
	0.00
	0.00
	80.5
	0.00
	80.5

	
	东外墙
	15.64
	1.11
	16
	36.7
	1.0
	638.9
	-0.05
	0.00
	0.00
	607.0
	0.00
	607.0

	
	北外墙
	7.31
	1.11
	16
	36.7
	1.0
	298.4
	0.05
	0.00
	0.00
	313.3
	0.00
	313.3

	
	北外窗
	1.20
	1.80
	16
	36.7
	1.0
	79.3
	0.05
	0.00
	0.00
	83.2
	0.00
	83.2

	
	内墙
	6.62
	2.83
	16
	36.7
	0.7
	480.9
	0.00
	0.00
	0.00
	480.9
	0.00
	480.9

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	36.7
	0.7
	145.7
	0.00
	0.00
	0.00
	145.7
	0.00
	145.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	87.1

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	179.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1977

	2058[{\C0;卫生间}]
	西外墙
	7.31
	1.11
	16
	36.7
	1.0
	298.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	283.5
	0.00
	283.5

	
	西外窗
	1.20
	1.80
	16
	36.7
	1.0
	79.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	75.3
	0.00
	75.3

	
	内墙
	6.62
	2.83
	16
	36.7
	0.7
	480.9
	0.00
	0.00
	0.00
	480.9
	0.00
	480.9

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	36.7
	0.7
	145.7
	0.00
	0.00
	0.00
	145.7
	0.00
	145.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	59.0

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	104.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1149

	2层
	
	115836

	3001[{\C0;卫生间}]
	屋顶
	12.38
	0.20
	16
	36.7
	1.0
	91.8
	0.00
	0.00
	0.00
	91.8
	0.00
	91.8

	
	西外墙
	8.50
	1.11
	16
	36.7
	1.0
	347.0
	-0.05
	0.00
	0.00
	329.6
	0.00
	329.6

	
	西外窗
	1.20
	1.80
	16
	36.7
	1.0
	79.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	75.3
	0.00
	75.3

	
	内墙
	15.64
	2.83
	16
	36.7
	0.6
	974.7
	0.00
	0.00
	0.00
	974.7
	0.00
	974.7

	
	内墙
	7.81
	2.83
	16
	36.7
	0.7
	567.4
	0.00
	0.00
	0.00
	567.4
	0.00
	567.4

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	36.7
	0.7
	145.7
	0.00
	0.00
	0.00
	145.7
	0.00
	145.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	218.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2403

	3013[{\C0;中庭上空}]
	屋顶
	0.23
	0.20
	20
	40.7
	1.0
	1.9
	0.00
	0.00
	0.00
	1.9
	0.00
	1.9

	
	天窗
	111.77
	1.80
	20
	40.7
	1.0
	8188.3
	0.00
	0.00
	0.00
	8188.3
	0.00
	8188.3

	
	内窗
	55.20
	1.80
	20
	40.7
	0.7
	2830.8
	0.00
	0.00
	0.00
	2830.8
	0.00
	2830.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1102.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12123

	3017[{\C0;办公室}]
	屋顶
	64.00
	0.20
	20
	40.7
	1.0
	526.2
	0.00
	0.00
	0.00
	526.2
	0.00
	526.2

	
	南外墙
	22.60
	1.11
	20
	40.7
	1.0
	1023.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	870.2
	0.00
	870.2

	
	南外窗
	5.40
	1.80
	20
	40.7
	1.0
	395.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	336.3
	0.00
	336.3

	
	内墙
	54.11
	2.83
	20
	40.7
	0.7
	4362.7
	0.00
	0.00
	0.00
	4362.7
	0.00
	4362.7

	
	内门
	1.89
	3.00
	20
	40.7
	0.7
	161.5
	0.00
	0.00
	0.00
	161.5
	0.00
	161.5

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	625.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6883

	3021[{\C0;办公室}]
	屋顶
	64.00
	0.20
	20
	40.7
	1.0
	526.2
	0.00
	0.00
	0.00
	526.2
	0.00
	526.2

	
	北外墙
	22.60
	1.11
	20
	40.7
	1.0
	1023.8
	0.05
	0.00
	0.00
	1074.9
	0.00
	1074.9

	
	北外窗
	5.40
	1.80
	20
	40.7
	1.0
	395.6
	0.05
	0.00
	0.00
	415.4
	0.00
	415.4

	
	内墙
	54.11
	2.83
	20
	40.7
	0.7
	4362.7
	0.00
	0.00
	0.00
	4362.7
	0.00
	4362.7

	
	内门
	1.89
	3.00
	20
	40.7
	0.7
	161.5
	0.00
	0.00
	0.00
	161.5
	0.00
	161.5

	
	底板
	64.00
	2.98
	20
	2.0
	1.0
	382.0
	0.00
	0.00
	0.00
	382.0
	0.00
	382.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	102.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	702.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7728

	3022[{\C0;办公室}]
	屋顶
	64.00
	0.20
	20
	40.7
	1.0
	526.2
	0.00
	0.00
	0.00
	526.2
	0.00
	526.2

	
	北外墙
	22.60
	1.11
	20
	40.7
	1.0
	1023.8
	0.05
	0.00
	0.00
	1074.9
	0.00
	1074.9

	
	北外窗
	5.40
	1.80
	20
	40.7
	1.0
	395.6
	0.05
	0.00
	0.00
	415.4
	0.00
	415.4

	
	内墙
	24.22
	2.83
	20
	40.7
	0.7
	1952.8
	0.00
	0.00
	0.00
	1952.8
	0.00
	1952.8

	
	内墙
	28.00
	2.83
	20
	40.7
	0.6
	1935.0
	0.00
	0.00
	0.00
	1935.0
	0.00
	1935.0

	
	内门
	3.78
	3.00
	20
	40.7
	0.7
	323.1
	0.00
	0.00
	0.00
	323.1
	0.00
	323.1

	
	底板
	64.00
	2.98
	20
	2.0
	1.0
	382.0
	0.00
	0.00
	0.00
	382.0
	0.00
	382.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	102.8

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	671.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7383

	3024[{\C0;办公室}]
	屋顶
	64.00
	0.20
	20
	40.7
	1.0
	526.2
	0.00
	0.00
	0.00
	526.2
	0.00
	526.2

	
	东外墙
	22.60
	1.11
	20
	40.7
	1.0
	1023.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	972.6
	0.00
	972.6

	
	南外墙
	22.60
	1.11
	20
	40.7
	1.0
	1023.8
	-0.15
	0.00
	0.00
	870.2
	0.00
	870.2

	
	东外窗
	5.40
	1.80
	20
	40.7
	1.0
	395.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	375.8
	0.00
	375.8

	
	南外窗
	5.40
	1.80
	20
	40.7
	1.0
	395.6
	-0.15
	0.00
	0.00
	336.3
	0.00
	336.3

	
	内墙
	26.11
	2.83
	20
	40.7
	0.7
	2105.2
	0.00
	0.00
	0.00
	2105.2
	0.00
	2105.2

	
	内门
	1.89
	3.00
	20
	40.7
	0.7
	161.5
	0.00
	0.00
	0.00
	161.5
	0.00
	161.5

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	534.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5882

	3027[{\C0;会议室}]
	屋顶
	52.00
	0.20
	20
	40.7
	1.0
	427.5
	0.00
	0.00
	0.00
	427.5
	0.00
	427.5

	
	西外墙
	22.60
	1.11
	20
	40.7
	1.0
	1023.8
	-0.05
	0.00
	0.00
	972.6
	0.00
	972.6

	
	北外墙
	22.75
	1.11
	20
	40.7
	1.0
	1030.6
	0.05
	0.00
	0.00
	1082.1
	0.00
	1082.1

	
	西外窗
	5.40
	1.80
	20
	40.7
	1.0
	395.6
	-0.05
	0.00
	0.00
	375.8
	0.00
	375.8

	
	内墙
	22.75
	0.87
	20
	2.0
	1.0
	39.4
	0.00
	0.00
	0.00
	39.4
	0.00
	39.4

	
	内墙
	26.11
	2.83
	20
	40.7
	0.7
	2105.2
	0.00
	0.00
	0.00
	2105.2
	0.00
	2105.2

	
	内门
	1.89
	3.00
	20
	40.7
	0.7
	161.5
	0.00
	0.00
	0.00
	161.5
	0.00
	161.5

	
	底板
	52.00
	2.98
	20
	2.0
	1.0
	310.3
	0.00
	0.00
	0.00
	310.3
	0.00
	310.3

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	547.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6022

	3033[{\C0;文件储藏室}]
	屋顶
	39.00
	0.20
	18
	38.7
	1.0
	304.9
	0.00
	0.00
	0.00
	304.9
	0.00
	304.9

	
	西外墙
	18.30
	1.11
	18
	38.7
	1.0
	788.2
	-0.05
	0.00
	0.00
	748.8
	0.00
	748.8

	
	西外窗
	2.70
	1.80
	18
	38.7
	1.0
	188.1
	-0.05
	0.00
	0.00
	178.7
	0.00
	178.7

	
	内墙
	19.11
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	1465.1
	0.00
	0.00
	0.00
	1465.1
	0.00
	1465.1

	
	内墙
	22.75
	2.83
	18
	38.7
	0.7
	1744.1
	0.00
	0.00
	0.00
	1744.1
	0.00
	1744.1

	
	内门
	1.89
	3.00
	18
	38.7
	0.7
	153.6
	0.00
	0.00
	0.00
	153.6
	0.00
	153.6

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	459.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5055

	3056[{\C0;卫生间}]
	屋顶
	10.86
	0.20
	16
	36.7
	1.0
	80.5
	0.00
	0.00
	0.00
	80.5
	0.00
	80.5

	
	西外墙
	7.31
	1.11
	16
	36.7
	1.0
	298.4
	-0.05
	0.00
	0.00
	283.5
	0.00
	283.5

	
	西外窗
	1.20
	1.80
	16
	36.7
	1.0
	79.3
	-0.05
	0.00
	0.00
	75.3
	0.00
	75.3

	
	内墙
	6.62
	2.83
	16
	36.7
	0.7
	480.9
	0.00
	0.00
	0.00
	480.9
	0.00
	480.9

	
	内墙
	15.64
	2.83
	16
	36.7
	0.7
	1137.2
	0.00
	0.00
	0.00
	1137.2
	0.00
	1137.2

	
	内门
	1.89
	3.00
	16
	36.7
	0.7
	145.7
	0.00
	0.00
	0.00
	145.7
	0.00
	145.7

	
	间歇采暖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	220.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2423

	3层
	
	55902

	全龄活动中心
	
	292413



[image: image21.png]_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567905.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

