[image: image27.png]




公共建筑换气次数计算书

	公共建筑换气次数计算书


	 

	设计编号：

	


[image: image1.png]



	工程地点
	：
	沈阳

	建设单位
	：
	

	设计单位
	：
	

	设计人
	：
	

	校对人
	：
	

	审定人
	：
	

	报告日期
	:
	XXXX


	采用软件
	: 建筑通风Vent2025
	[image: image2.png]Ve SRIEHRLEIN





	软件版本
	: 20250505(PLUS)
	

	正版授权码
	: T18435693243
	

	研发单位
	:北京绿建软件股份有限公司
	


1 建筑概况
	工程名称
	

	工程地点
	沈阳


2 计算依据
1. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）
2. 《绿色建筑评价技术细则》
3.  相关建筑图纸
3 参考标准
《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版） 对公共建筑的室内自然通风效果按以下规则评分：
5.2.10
优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果，评价总分值为8分，并按下列规则评分：
2） 公共建筑：过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于 2 次/h 的面积比例达到70%，得5分；每再增加10%，再得1分，最高得 8 分。
表1 公共建筑过渡季节典型工况下主要功能房间自然通风评分规则
	面积比例 RR
	得分

	70%≤RR＜80%
	5

	80%≤RR＜90%
	6

	90%≤RR＜100%
	7

	RR=100%
	8


4 计算方法
本项目采用多区域网络法对该建筑室内换气次数进行计算，多区域网络法即把室内各房间分为不同的通风换气区域，以门窗风压作为边界条件，不同区域之间通过联通的门窗作为连接，进行数据的传输，最终获得各个房间的换气次数。
房间换气次数的计算源于通风路径空气质量流量的计算，基于多区域网络法的空气质量流量计算如下式：
[image: image3.png]0=t 20P
e




式中：
[image: image5.png]


——房间体积流量（[image: image7.png]


/s）；
∆P——相邻房间之间门窗的风压差；
[image: image9.png]


——流量系数，对于大的建筑洞口取0.5，对于狭小的洞口取0.65，本项目取0.6；
A——洞口面积（[image: image11.png]


）；
[image: image13.png]


——空气密度 （[image: image15.png]kg/m

3



）。
通过上述方法获取一个房间的体积流量[image: image17.png]


之后，即可进行房间换气次数的计算：
[image: image18.png]*3600
o = L3




式中：
[image: image20.png]


——房间体积流量（[image: image22.png]


/s）；
[image: image24.png]Acr



——换气次数（次/h）；
[image: image26.png]


——房间体积（m3）。
5 换气次数计算表
表2 公共建筑过渡季节典型工况下换气次数统计表
	换气次数大于2次/h的面积比

	换气次数大于2次/h的面积
	3101.07
	㎡

	总面积
	3260.81
	㎡

	面积比例RR
	95.10
	%


	房间
	体积(m^3)
	面积(m^2)
	换气次数(次/h)

	 1层
	
	
	

	 1001[大厅]
	2436.03
	696.01
	34.60

	 1004[多媒体教室]
	142.24
	40.64
	7.71

	 1006[厨房]
	1143.52
	326.72
	19.48

	 1008[健身活动室]
	810.49
	231.57
	23.49

	 1010[实验教室]
	529.50
	151.28
	11.06

	 1018[{\C0;康复训练区}]
	210.53
	60.15
	2.98

	 1026[多媒体教室]
	169.90
	48.54
	19.27

	 1029[休息室]
	168.73
	48.21
	0.00

	 1030[计算机房]
	142.14
	40.61
	4.75

	 1032[音乐教室]
	126.14
	36.04
	26.94

	 1034[舞蹈教室]
	126.14
	36.04
	27.79

	 1036[休息室]
	82.26
	23.50
	42.89

	 2层
	
	
	

	 2001[多媒体教室]
	142.24
	40.64
	25.33

	 2005[{\C0;共享学习中心}]
	1158.09
	330.88
	33.37

	 2011[健身活动室]
	401.48
	114.71
	13.32

	 2012[大厅]
	390.39
	111.54
	0.00

	 2014[多媒体教室]
	257.54
	73.58
	12.88

	 2015[休息室]
	210.53
	60.15
	12.30

	 2016[休息室]
	210.53
	60.15
	12.30

	 2019[美术教室]
	210.53
	60.15
	16.92

	 2020[视听阅览室]
	210.53
	60.15
	10.32

	 2023[阅览室]
	210.53
	60.15
	4.07

	 2025[阅览室]
	210.53
	60.15
	4.07

	 2028[普通教室]
	169.90
	48.54
	16.39

	 2031[休息室]
	140.03
	40.01
	10.66

	 3层
	
	
	

	 3013[大厅]
	390.39
	111.54
	215.92

	 3017[普通办公室]
	210.53
	60.15
	4.12

	 3021[普通办公室]
	210.53
	60.15
	12.14

	 3022[普通办公室]
	210.53
	60.15
	20.00

	 3024[普通办公室]
	210.53
	60.15
	3.90

	 3027[会议室]
	169.90
	48.54
	16.33

	 4层
	
	
	


6 结论
该建筑主要功能房间换气次数大于2次/h的面积比例为95.10%，按照绿标5.2.10条款要求得7.0分。
7 附表（门窗风压表）
	层号
	房间
	门窗编号
	朝向
	风压

	1层
	1001[大厅]
	<未编号>
	北
	2.68

	
	1002[更衣室]
	
	
	

	
	1003[更衣室]
	
	
	

	
	1004[多媒体教室]
	C1815
	东
	3.74

	
	
	C1815
	东
	3.73

	
	1006[厨房]
	C1815
	东
	3.29

	
	
	C1815
	东
	3.28

	
	
	C1815
	西
	5.31

	
	
	C1815
	西
	5.37

	
	
	透光门-M0921
	南
	4.16

	
	
	C1815
	南
	4.16

	
	
	C1815
	南
	4.25

	
	
	C1815
	南
	4.19

	
	
	C1815
	西
	5.39

	
	
	C1815
	西
	5.07

	
	
	C1815
	东
	3.21

	
	
	C1815
	东
	3.17

	
	
	C1815
	南
	4.10

	
	
	C1815
	南
	4.04

	
	
	C1815
	南
	3.93

	
	1007[走廊]
	
	
	

	
	1008[健身活动室]
	C1815
	北
	3.42

	
	
	C1815
	北
	3.38

	
	
	C1815
	北
	3.42

	
	
	C1815
	南
	3.73

	
	
	C1815
	南
	3.78

	
	
	C1815
	南
	3.56

	
	1010[实验教室]
	C1815
	南
	3.87

	
	
	C1815
	南
	3.87

	
	
	C1815
	南
	3.84

	
	
	C1815
	东
	3.75

	
	
	C1815
	东
	3.75

	
	1018[{\C0;康复训练区}]
	C1815
	北
	2.69

	
	
	C1815
	北
	2.69

	
	1026[多媒体教室]
	C1815
	西
	4.20

	
	
	C1815
	西
	4.77

	
	1029[休息室]
	
	
	

	
	1030[计算机房]
	C1815
	北
	3.68

	
	1032[音乐教室]
	C1815
	西
	5.14

	
	1034[舞蹈教室]
	C1815
	西
	5.30

	
	1036[休息室]
	C1815
	西
	5.33

	
	1037[楼梯间]
	C1815
	北
	3.01

	
	1041[楼梯间]
	C1815
	北
	3.84

	
	1042[更衣室]
	
	
	

	
	1043[更衣室]
	
	
	

	
	1046[楼梯间]
	C1815
	西
	5.38

	
	1047[走廊]
	<未编号>
	南
	3.44

	
	
	<未编号>
	南
	3.33

	
	
	<未编号>
	南
	3.33

	
	
	<未编号>
	南
	3.24

	
	1050[卫生间]
	C0815
	西
	5.40

	
	1051[卫生间]
	C0815
	北
	3.87

	
	1057[卫生间]
	C0815
	西
	5.37

	
	1059[卫生间]
	C0815
	北
	3.88

	
	1060[走廊]
	<未编号>
	南
	3.83

	
	
	<未编号>
	南
	3.83

	
	1061[楼梯间]
	
	
	

	
	1063[楼梯间]
	
	
	

	
	1068[楼梯间]
	
	
	

	
	1069[设备间]
	
	
	

	
	1071[走廊]
	<未编号>
	西
	5.31

	
	
	<未编号>
	西
	5.31

	2层
	2001[多媒体教室]
	C1815
	东
	3.73

	
	
	C1815
	东
	3.71

	
	2002[走廊]
	C1815
	西
	5.41

	
	
	<未编号>
	上
	3.31

	
	2004[走廊]
	<未编号>
	上
	3.34

	
	
	<未编号>
	上
	3.31

	
	2005[{\C0;共享学习中心}]
	C1815
	南
	4.29

	
	
	C1815
	南
	4.22

	
	
	C1815
	西
	5.37

	
	
	C1815
	西
	5.54

	
	
	C1815
	西
	5.55

	
	
	C1815
	西
	5.44

	
	
	C1815
	西
	5.33

	
	
	C1815
	南
	4.00

	
	
	C1815
	南
	4.09

	
	
	<未编号>
	上
	3.31

	
	2009[走廊]
	
	
	

	
	2011[健身活动室]
	C1815
	北
	3.42

	
	
	C1815
	北
	3.36

	
	
	C1815
	北
	3.42

	
	2012[大厅]
	
	
	

	
	2014[多媒体教室]
	C1815
	西
	5.19

	
	
	C1815
	西
	5.35

	
	2015[休息室]
	
	
	

	
	2016[休息室]
	
	
	

	
	2019[美术教室]
	C1815
	北
	2.72

	
	
	C1815
	北
	2.81

	
	2020[视听阅览室]
	C1815
	北
	2.69

	
	
	C1815
	北
	2.68

	
	2023[阅览室]
	
	
	

	
	2025[阅览室]
	
	
	

	
	2028[普通教室]
	C1815
	西
	4.25

	
	
	C1815
	西
	4.82

	
	2031[休息室]
	C1815
	北
	3.66

	
	2038[楼梯间]
	C1815
	北
	3.01

	
	2040[楼梯间]
	C1815
	北
	3.84

	
	2045[楼梯间]
	C1815
	西
	5.46

	
	2048[卫生间]
	C0815
	西
	5.45

	
	2052[卫生间]
	C0815
	北
	3.89

	
	2055[卫生间]
	C0815
	北
	3.88

	
	2058[卫生间]
	C0815
	西
	5.43

	
	2062[楼梯间]
	
	
	

	
	2064[楼梯间]
	
	
	

	
	2067[楼梯间]
	
	
	

	
	2070[设备间]
	
	
	

	3层
	3001[卫生间]
	C0815
	西
	5.72

	
	3003[走廊]
	<未编号>
	南
	3.66

	
	
	<未编号>
	东
	3.04

	
	3013[大厅]
	<未编号>
	上
	2.57

	
	3017[普通办公室]
	C1815
	南
	3.62

	
	
	C1815
	南
	3.59

	
	3021[普通办公室]
	C1815
	北
	2.67

	
	
	C1815
	北
	2.66

	
	3022[普通办公室]
	C1815
	北
	2.82

	
	
	C1815
	北
	2.73

	
	3024[普通办公室]
	C1815
	南
	3.66

	
	
	C1815
	南
	3.72

	
	3027[会议室]
	C1815
	西
	4.90

	
	
	C1815
	西
	5.14

	
	3033[库房]
	C1815
	西
	5.52

	
	3035[设备间]
	C1815
	西
	5.62

	
	3039[楼梯间]
	C1815
	北
	2.97

	
	3044[楼梯间]
	C1815
	西
	5.86

	
	3056[卫生间]
	C0815
	西
	5.41

	
	3065[楼梯间]
	
	
	

	
	3066[楼梯间]
	
	
	


	
	第4页 共4页
	



[image: image27.png]