建筑节能设计报告书 公共建筑 甲类

全龄活动中心

设计编号：333

| 工程地点 | ： | 辽宁-沈阳 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： | 111 |
| 设计单位 | ： | 222 |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2025年12月20日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T13578702113 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	3

4 规定性指标检查	6

4.1 工程材料	6

4.2 围护结构做法简要说明	7

4.3 体形系数	8

4.4 窗墙比	8

4.5 天窗	9

4.6 屋顶	10

4.7 外墙	11

4.8 挑空楼板	16

4.9 地下车库与供暖房间之间的楼板	16

4.10 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙	17

4.11 外窗	17

4.12 周边地面	19

4.13 采暖地下室外墙	19

4.14 变形缝	19

4.15 可开启窗扇	19

4.16 非中空窗面积比	19

4.17 规定性指标检查结论	20

建筑概况

| 工程名称 | 全龄活动中心 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 辽宁-沈阳 |
| 气候分区 | 严寒C区 |
| 计算建筑面积 | 地上5237㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上3 地下0 |
| 建筑高度 | 14.0m |
| 计算建筑体积 | 19110.71 |
| 计算建筑外表面积 | 4351.54 |
| 北向角度 | 90 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.73 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.50 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

规定性指标检查

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 0.030 | 1.160 | 22.0 | 1761.0 | 0.0000 | 《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 0.060 | 1.020 | 250.0 | 1200.0 | 0.0230 | DB34-T753-2007 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 0.040 | 0.428 | 140.0 | 2515.0 | 0.4880 | 《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0158 | 安徽省《公共建筑节能设计标准》DB34 T753-2007 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 抗裂砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 蒸压加气混凝土B06 | 0.240 | 10.000 | 600.0 | 1000.0 | 0.1110 | 《沈阳市建筑节能设计文件编制深度规定2021》 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 《无机轻集料防火保温板》JGT 435-2014 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：不上人屋面 (K=0.202,D=8.849)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） 150mm＋水泥砂浆 20mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 120mm

2. 屋顶防火隔离带：屋顶防火隔离带构造一 (K=1.638,D=3.055)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.306,D=11.501)：（由外到内）

抗裂砂浆 15mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 100mm＋石灰砂浆 20mm＋蒸压加气混凝土B06 240mm

4. 外墙防火隔离带：外墙防火隔离带构造一 (K=1.638,D=3.055)：

水泥砂浆 20mm＋聚苯颗粒保温砂浆 20mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

5. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.526,D=3.219)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋石灰砂浆 20mm

6. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.527,D=3.157)：（由外到内）

抗裂砂浆 15mm＋岩棉保温板（ρ≥140） 70mm＋石灰砂浆 20mm＋钢筋混凝土 200mm

7. 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙：控温与非控温隔墙构造一 (K=2.830,D=0.836)：

水泥砂浆 20mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 20mm＋混合砂浆 20mm

8. 天窗：70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

9. 外窗：70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

10. 幕墙：70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.335

11. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.813,D=3.662)：

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 60mm＋挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） 30mm＋sbs改性沥青防水卷材 4mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 30mm＋钢筋混凝土 120mm

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 4351.54 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 19110.71 |
| 体形系数 | 0.23 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.3条 |
| 标准要求 | 应满足表3.1.3的规定(s≤0.40) |
| 结论 | 满足 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.500 | 2260.74 | 830.19 | 7912.60 |
| 2 | 3.500 | 2149.22 | 830.23 | 7912.67 |
| 3 | 3.500 | 827.16 | 1752.43 | 3285.44 |
| 4 | 3.500 | 0.00 | 938.70 | 0.00 |
| 合计 | 14.00 | 5237.12 | 4351.54 | 19110.71 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 98.95 | 514.81 | 0.19 |
| 北向 | 立面2 | 87.83 | 528.50 | 0.17 |
| 东向 | 立面3 | 201.58 | 518.55 | 0.39 |
| 西向 | 立面4 | 95.93 | 518.00 | 0.19 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 17.95 | 98.95 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~3 | 23 | 2.70 | 62.10 |  |
|  |  | 透光门-M0921 | 0.90×2.10 | 1,3 | 2 | 1.89 | 3.78 |  |
|  |  | 透光门-M1221 | 1.20×2.10 | 1 | 6 | 2.52 | 15.12 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) | / | 1~3 | / | / | 21.11 | 87.83 |
|  |  | C0815 | 0.80×1.50 | 1~2 | 4 | 1.20 | 4.80 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~3 | 22 | 2.70 | 59.40 |  |
|  |  | 透光门-M1221 | 1.20×2.10 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) | / | 1~2 | / | / | 147.58 | 201.58 |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~3 | 20 | 2.70 | 54.00 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) | / | 1 | / | / | 8.09 | 95.93 |
|  |  | C0815 | 0.80×1.50 | 1~3 | 6 | 1.20 | 7.20 |  |
|  |  | C1815 | 1.80×1.50 | 1~3 | 28 | 2.70 | 75.60 |  |
|  |  | 透光门-M1221 | 1.20×2.10 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗外遮阳类型

已启用环境遮阳.

自定义外遮阳

| 序号 | 编号 | 夏季外遮阳系数 | 冬季外遮阳系数 | 平均外遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自定义外遮阳0 | 0.200 | 1.000 | 0.600 |  |

天窗屋顶比

| 房间 | 天窗编号 | 天窗面积（㎡） | 屋顶面积（㎡） | 面积比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 |  | 5.52 | 418.51 | 0.01 |
| 2004 |  | 211.03 | 332.60 | 0.63 |
| 2005 |  | 28.48 | 340.00 | 0.08 |
| 3003 |  | 0.23 | 350.51 | 0.00 |
| 3013 |  | 111.77 | 112.00 | 1.00 |
| 整栋建筑 |  | 357.03 | 2232.60 | 0.16 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.6条 |  |  |  |
| 标准要求 | ≤屋顶总面积的20% |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |

天窗类型

| 序号 | 构造名称 | 构造编号 | 传热系数 | 窗遮阳系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 107 | 1.80 | 0.39 |  |
| 平均 |  |  | 1.80 | 0.27 |  |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 应满足表3.1.10-2的规定(K≤2.30) |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

屋顶

屋顶相关构造

不上人屋面

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 150 | 0.030 | 1.160 | 1.10 | 4.545 | 5.800 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 398 | － | － | － | 4.800 | 8.849 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |

屋顶防火隔离带构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 0.278 | 0.340 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.055 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.50[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 |  |  |  |  |  |

屋顶平均热工特性

| 构造名称 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不上人屋面 | 1732.84 | 0.924 | 0.20 | 8.85 | 0.50 |
| 屋顶防火隔离带构造一 | 142.68 | 0.076 | 1.64 | 3.06 | 0.50 |
| 合计 | 1875.53 | 1.000 | 0.31 | 8.41 | 0.50 |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.30或0.30<S≤0.50,K≤0.25 |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 100 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 2.273 | 1.070 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 蒸压加气混凝土B06 | 240 | 0.240 | 10.000 | 1.25 | 0.800 | 10.000 |
| 各层之和∑ | 375 | － | － | － | 3.114 | 11.501 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.31 |  |  |  |  |  |

外墙防火隔离带构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯颗粒保温砂浆 | 20 | 0.060 | 1.020 | 1.20 | 0.278 | 0.340 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.460 | 3.055 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 1.64 |  |  |  |  |  |

外墙（剪力墙）构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 抗裂砂浆 | 15 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.016 | 0.182 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 70 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 1.591 | 0.749 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 各层之和∑ | 305 | － | － | － | 1.747 | 3.157 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉保温板（ρ≥140） | 70 | 0.040 | 0.428 | 1.10 | 1.591 | 0.749 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 1.752 | 3.219 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.53 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.383 | 88.01 | 33.71 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.088 | 94.20 | 8.29 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.739 | 48.00 | 35.47 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.738 | 34.20 | 25.24 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.081/2=0.0405 | 28.00 | 1.13 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.576 | 46.52 | 26.80 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 22.75 | 0.05 |
|  | 合计 |  |  |  | 130.68 |
| 北 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.383 | 59.00 | 22.60 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.088 | 78.00 | 6.86 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.739 | 42.80 | 31.63 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.738 | 42.80 | 31.59 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.081/2=0.0405 | 35.00 | 1.42 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.576 | 92.00 | 52.99 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 99.75 | 0.20 |
|  | 合计 |  |  |  | 147.29 |
| 东 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.383 | 56.00 | 21.45 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.088 | 60.00 | 5.28 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.739 | 36.00 | 26.60 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.738 | 36.00 | 26.57 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.081/2=0.0405 | 28.00 | 1.13 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.576 | 46.38 | 26.71 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 26.25 | 0.05 |
|  | 合计 |  |  |  | 107.80 |
| 西 | 外墙－屋顶 | WR-1 | 0.383 | 60.00 | 22.98 |
|  | 门窗左右口 | WS-1 | 0.088 | 102.00 | 8.98 |
|  | 门窗上口 | WU-1 | 0.739 | 55.20 | 40.79 |
|  | 窗下口 | WD-1 | 0.738 | 51.60 | 38.08 |
|  | 外墙－外墙 | WO-1 | 0.081/2=0.0405 | 28.00 | 1.13 |
|  | 外墙－楼板 | WF-1 | 0.576 | 86.00 | 49.54 |
|  | 外墙－内墙 | WI-1 | 0.002 | 64.75 | 0.13 |
|  | 合计 |  |  |  | 161.63 |
| 总计 |  |  |  |  | 547.40 |

热桥节点图

| 外墙－屋顶：WR-1 | 门窗左右口：WS-1 |
| --- | --- |

| 门窗上口：WU-1 | 窗下口：WD-1 |
| --- | --- |

| 外墙－外墙：WO-1 | 外墙－楼板：WF-1 |
| --- | --- |

| 外墙－内墙：WI-1 |  |
| --- | --- |

标准指定的外墙平均传热系数计算方法

采用基于二维传热计算的线性传热系数方法，一个单元墙体的平均传热系数用下式计算：

Km=K+ψjljA     W/(m2K)

式中  Km  —— 单元墙体的平均传热系数，W/(m2K)；

K  ——  单元墙体的主断面传热系数，W/(m2K)；

ψj    ——  单元墙体上的第j个结构性热桥的线传热系数，W/(mK)；

lj  ——   单元墙体第j个结构性热桥的计算长度，m；

A  ——  单元墙体的面积， m2

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 358.89 | 0.862 | 0.31 | 11.50 | 0.73 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 41.87 | 0.101 | 1.64 | 3.06 | 0.73 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 15.67 | 0.038 | 0.53 | 3.16 | 0.73 |
| 合计 |  | 416.43 | 1.000 | 0.45 | 10.34 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.45 + 130.68/416.43 = 0.76 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 398.52 | 0.904 | 0.31 | 11.50 | 0.73 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 42.15 | 0.096 | 1.64 | 3.06 | 0.73 |
| 合计 |  | 440.68 | 1.000 | 0.43 | 10.69 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.43 + 147.29/440.67 = 0.76 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 252.77 | 0.777 | 0.31 | 11.50 | 0.73 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 42.19 | 0.130 | 1.64 | 3.06 | 0.73 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 30.45 | 0.094 | 0.53 | 3.16 | 0.73 |
| 合计 |  | 325.41 | 1.000 | 0.50 | 9.63 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.50 + 107.80/325.41 = 0.83 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 380.92 | 0.902 | 0.31 | 11.50 | 0.73 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 41.40 | 0.098 | 1.64 | 3.06 | 0.73 |
| 合计 |  | 422.33 | 1.000 | 0.44 | 10.67 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.44 + 161.63/422.33 = 0.82 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙（填充墙）构造一 | 主墙体 | 1391.11 | 0.867 | 0.31 | 11.50 | 0.73 |
| 外墙防火隔离带构造一 | 隔离带 | 167.62 | 0.104 | 1.64 | 3.06 | 0.73 |
| 外墙（剪力墙）构造一 | 外墙（剪力墙） | 46.12 | 0.029 | 0.53 | 3.16 | 0.73 |
| 合计 |  | 1604.84 | 1.000 | 0.45 | 10.38 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.45 + 547.40/1604.84 = 0.79 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | S≤0.30,K≤0.38或0.30<S≤0.50,K≤0.35 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

本工程无此项围护结构

地下车库与供暖房间之间的楼板

本工程无此项围护结构

非供暖楼梯间与供暖房间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 20 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.089 | 0.344 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 60 | － | － | － | 0.133 | 0.836 |
| 传热系数K=1/(0.22+∑R) | 2.83 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤1.0 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 108 | 1.80 | 0.34 | 0.450 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |
|  | 来源：《建筑节能门窗》16J607 |  |  |  |  |
| 2 | 70系列内平开下悬铝合金窗[5Low-E+12A+5+12A+5] | 18 | 1.80 | 0.34 | 0.450 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1815，C0815，透光门-M1221，透光门-M0921 |  |  |  |
|  | 来源：《建筑节能门窗》16J607 |  |  |  |  |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 17.95 | 108 | 1.800 |
| 2 | C1815 | 1~3 | 23 | 2.70 | 62.10 | 18 | 1.800 |
| 3 | 透光门-M0921 | 1,3 | 2 | 1.89 | 3.78 | 18 | 1.800 |
| 4 | 透光门-M1221 | 1 | 6 | 2.52 | 15.12 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 98.95 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~3 | / | / | 21.11 | 108 | 1.800 |
| 2 | C0815 | 1~2 | 4 | 1.20 | 4.80 | 18 | 1.800 |
| 3 | C1815 | 1~3 | 22 | 2.70 | 59.40 | 18 | 1.800 |
| 4 | 透光门-M1221 | 1 | 1 | 2.52 | 2.52 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 87.83 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~2 | / | / | 147.58 | 108 | 1.800 |
| 2 | C1815 | 1~3 | 20 | 2.70 | 54.00 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 201.58 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1 | / | / | 8.09 | 108 | 1.800 |
| 2 | C0815 | 1~3 | 6 | 1.20 | 7.20 | 18 | 1.800 |
| 3 | C1815 | 1~3 | 28 | 2.70 | 75.60 | 18 | 1.800 |
| 4 | 透光门-M1221 | 1 | 2 | 2.52 | 5.04 | 18 | 1.800 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 95.93 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.800 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 98.95 | 1.80 | 0.19 | 0.19 | K≤2.70 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 87.83 | 1.80 | 0.28 | 0.17 | K≤2.70 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 201.58 | 1.80 | 0.18 | 0.39 | K≤2.10 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 95.93 | 1.80 | 0.20 | 0.19 | K≤2.70 | 满足 |
| 综合平均 |  | 484.28 | 1.80 | 0.20 | 0.23 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 应满足表3.1.10-2的规定 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 60 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.040 | 0.606 |
| 挤塑聚苯板带表皮（ρ=22-35） | 30 | 0.030 | 1.160 | 1.05 | 0.952 | 1.160 |
| sbs改性沥青防水卷材 | 4 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.017 | 0.163 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 30 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.020 | 0.303 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 264 | － | － | － | 1.120 | 3.662 |
| 保温材料层R | 0.97 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | R≥1.1 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

备注：用灰色显示的材料是非保温材料。

采暖地下室外墙

本工程无此项围护结构

变形缝

本工程无此项围护结构

可开启窗扇

| 通风换气装置 | 不满足自然通风房间设置机械通风换气装置 |
| --- | --- |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |
| 标准要求 | 主要功能房间外窗(含透明幕墙)应设置可开启窗扇或通风换气装置 |
| 结论 | 满足 |

非中空窗面积比

| 朝向 | 非中空玻璃 面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 0.00 | 98.95 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 0.00 | 87.83 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 0.00 | 201.58 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 0.00 | 95.93 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃面积≤同一立面透光面积的15% |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体形系数 | 满足 |  |
| 2 | 天窗屋顶比 | 满足 |  |
| 3 | 天窗类型 | 满足 |  |
| 4 | 屋顶 | 满足 | 不可 |
| 5 | 外墙 | 满足 | 不可 |
| 6 | 非供暖楼梯间与供暖房间隔墙 | 满足 | 可 |
| 7 | 外窗 | 满足 |  |
| 8 | 周边地面 | 满足 | 不可 |
| 9 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 10 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 | 不可 |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。