绿色建筑性能评价
自评估报告
申报项目名称： 绿境·拾光里 社区全龄活动中心设计
申报单位名称：
参与单位名称：
咨询单位名称：
自评星级：  基本级
填写说明
1、本报告适用于申报绿色建筑的民用建筑，由申报单位填写；
2、“达标判定”项的填写方式：满足要求的项在□中填写“√”；不满足要求的项在□中填写“×”。
3.“实际提交材料”中列表填写对应条文实际提交的材料的全称。
4. 本报告封面的“申报项目名称”、“申报单位名称”、“参与单位名称”请务必认真、仔细填写，并与申报书保持一致，如因笔误造成评审或证书制作问题，后果自负。
5.若采用本报告参考样式，可进行编辑性修改，但不应自行删除技术内容和要求。
一、自评总述
经自评估，本项目控制项全部达标
得分情况：
评价指标体系评分项
	
	控制项
	安全耐久
	健康舒适
	生活便利
	资源节约
	环境宜居
	提高与创新

	评价分值
	400
	100
	100
	100
	200
	100
	100

	自评得分
	400
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0


总得分：Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10=40.0
二、项目情况
1、项目效果图（竣工，申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image1.png]



2、项目总平面图（申报对象为部分时，应在整体中标示申报范围）
[image: image2.png]



三、自评内容
4 安全耐久
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	4.1.1
	场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害
	/
	√

	
	4.1.2
	建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求
	/
	√

	
	4.1.3
	外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件
	/
	√

	
	4.1.4
	建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形
	/
	√

	
	4.1.5
	建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定
	/
	√

	
	4.1.6
	卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层
	/
	√

	
	4.1.7
	走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通
	/
	√

	
	4.1.8
	应具有安全防护的警示和引导标识相统
	/
	√

	
	4.1.9
	安全耐久相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《工程结构通用规范》GB 55001、《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002、《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003、《组合结构通用规范》GB 55004、《木结构通用规范》GB 55005、《钢结构通用规范》GB 55006、《砌体结构通用规范》GB 55007、《混凝土结构通用规范》GB 55008、《燃气工程项目规范》GB 55009、《供热工程项目规范》GB 55010、《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55031、《建筑防火通用规范》GB 55037等的规定
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


4.1.1 场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝区有可靠的防涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤的危害。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对场地作简要说明。
	建筑场地选址科学，土地平整，无洪涝、滑坡、泥石流自然灾害，无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，无电磁辐射、含氡土壤等危害。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目区位图、场地地形图、工程地质勘察报告；
2）环评报告；
3）相关检测报告或论证报告。
 
实际提交材料：
	


4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。
	 

一、 主体结构与外墙

本工程主体结构采用钢筋混凝土框架结构，结构设计使用年限为50年，结构安全等级为二级，抗震设防类别按重点设防类（乙类）执行，抗震措施高于本地区设防烈度一度要求，以保障人员密集场所的结构安全性。混凝土强度等级不低于C30，抗渗等级不低于P6，钢筋保护层厚度按《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T 50476的要求提高一个等级设置，以增强结构在严寒地区冻融循环作用下的耐久性能。外墙采用蒸压加气混凝土砌块（AAC）砌筑，砌筑灰缝采用防水砂浆，不同材料交接处挂设抗裂钢丝网片，有效防止因温度应力导致的墙体开裂。外墙饰面严禁采用湿贴面砖，优先选用真石漆、水性多彩涂料或纤维水泥板，从源头杜绝饰面层脱落风险；如确需设置石材幕墙，则必须采用背栓式干挂系统，并设置防坠落安全措施，确保地面活动人员（特别是老人和儿童）的通行安全。

二、 外保温系统

沈阳地处严寒地区，外墙外保温系统是节能与耐久的关键。本工程保温材料优先选用A级防火材料（如岩棉板、发泡陶瓷保温板），若采用B1级有机保温材料（如石墨聚苯板），则必须每层设置宽度不小于300mm的A级防火隔离带，满足公共建筑人员密集场所的防火安全要求。保温板采用点框法粘结，粘结面积率不小于50%，锚栓数量每平方米不少于8个，有效锚固深度在混凝土基层不小于50mm、在砌体基层不小于80mm，锚栓采用耐老化尼龙或不锈钢材质，确保保温系统在严寒地区极端风压下的抗风揭安全性。抗裂防护层采用双层耐碱玻纤网格布增强，首层及易受撞击部位增设加强网格布，网格布搭接宽度不小于100mm，有效抵抗因温度应力及外力碰撞产生的开裂。整个保温系统需满足80次高温-淋水循环和20次加热-冷冻循环的耐候性试验要求，确保25年以上的有效使用寿命，同时系统具备适度透气性能，防止冬季水蒸气在冰点线处凝结冻胀，实现保温、防水、抗裂、耐候的综合耐久性能。

三、 门窗幕墙系统

本工程门窗幕墙系统依据沈阳严寒地区气候特点进行专项设计，兼顾物理性能与使用安全。型材选用断桥铝合金（主壁厚不小于1.8mm）或多腔体塑料型材，表面采用氟碳喷涂（三涂二烤）或阳极氧化处理，膜厚及耐候性满足50年使用要求。玻璃配置为三玻两腔或Low-E中空玻璃，采用暖边条，整窗传热系数K值控制在1.8 W/(㎡·K)以下，满足严寒地区节能标准。抗风压性能不低于4级，水密性能固定部分不低于700Pa，气密性能不低于7级，开启扇采用三道密封胶条设计，角部采用90°整体式胶角，有效保障气密、水密性能的持久稳定。在安全防护方面，所有面积大于1.5㎡的窗玻璃、落地窗、幕墙及距离地面不大于500mm的玻璃，均采用钢化夹层玻璃，钢化玻璃宜经过热浸处理（均质处理）以降低自爆率；玻璃扣条必须安装在室内一侧，外窗采用多点锁，单元入口外门尺寸不宜过大，确保合页可靠性。幕墙转接件具有三维位置可调功能，背栓材料不低于316不锈钢，确保连接件在严寒气候下的耐腐蚀性和长期可靠性。钢副框与主体结构缝隙采用干硬性水泥砂浆填塞，外侧做“α角”并涂刷防水涂料，有效防止渗漏及松动。针对沈阳地区冬季室内外温差大的特点，本工程对门窗幕墙系统进行结露验算，确保室内侧无结露风险，避免霉菌滋生及材料腐蚀，为全龄使用者提供安全、舒适、耐久的使用环境。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；
2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；
3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。
 
实际提交材料：
	主体与围护结构计算书 :
    7结构建材/ 结露检查计算书.docx 



4.1.3 外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等部外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行简要说明。
	本项目集中热水采用太阳能热水系统，集热器布置在屋面，系统为集中集热集中供热系统。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑和结构竣工图和设计说明；
2）外部设施设计说明、计算书和结构大样竣工图；
3）相关检测报告；
4）外部设施的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.4 建筑内部的非结构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行简要说明。
	 本工程高度重视内部非结构构件、设备及附属设施与主体结构的连接安全性，确保在地震、风荷载及日常使用工况下的可靠性与耐久性。室内非结构构件方面，所有内隔墙与主体结构之间均采用柔性连接构造，顶部设置抗震胶垫或柔性填缝材料，墙身设置构造柱与水平系梁，确保隔墙在地震作用下的变形协调能力；吊顶系统采用轻钢龙骨骨架，主龙骨通过抗震吊杆与结构楼板可靠锚固，吊杆间距及规格经专项计算确定，转角及大跨度区域设置防开裂加强措施，吊顶面板与龙骨之间采用弹性连接，防止因温度变化或震动产生脱落风险。设备及管线系统方面，所有机电设备（如空调机组、新风机组、配电箱柜、消防水管等）均采用抗震支吊架系统，支吊架与主体结构通过预埋件或后锚固螺栓进行可靠连接，锚固深度及承载力经拉拔试验验证，管线穿越墙体及楼板处采用柔性套管或防火封堵材料进行密封，既满足抗震位移需求，又兼顾防火与隔声性能。附属设施方面，室内扶手、无障碍设施、固定家具、大型展示板等均采用穿透式锚栓与结构墙体或楼板可靠连接，严禁采用胶粘或简易膨胀管固定；对于儿童活动区、老年人休息区内的悬挂构件（如灯具、投影设备、空调室内机等），均设置独立吊杆并配置防坠落二次保护装置，确保即使在极端情况下也不会发生坠落伤人事故。所有连接件及锚固件均采用不锈钢或热浸镀锌材质，以满足沈阳地区室内外温差变化及湿度环境下的长期耐腐蚀性能。通过上述系统性连接构造设计，本工程有效保障了内部非结构构件、设备及附属设施在全寿命周期内的安全性与耐久性，为绿色建筑“安全耐久”章节提供了坚实的技术支撑。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构竣工图和设计说明；
2）关键构件计算书；
3）相关检测报告；
4）建筑的维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	


4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
 
2 评价要点
请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。
	 本工程外门窗系统依据沈阳地区严寒气候特点及公共建筑使用要求进行专项设计，重点保障牢靠性、抗风压性能与水密性能。在牢靠性方面，外门窗采用断桥铝合金型材（主壁厚不小于1.8mm）或多腔体塑料型材，型材表面经氟碳喷涂或阳极氧化处理，确保长期耐候耐腐蚀性能；门窗框与主体结构之间采用钢副框连接，钢副框通过膨胀螺栓与结构墙体可靠锚固，缝隙采用干硬性水泥砂浆填塞密实，外侧做“α角”并涂刷防水涂料，有效防止因温差变形或振动导致的松动渗漏；所有开启扇均配置多点锁闭系统（不少于3个锁点），锁座与锁点咬合可靠，平开窗采用不锈钢摩擦铰链，承重能力满足窗扇自重及风荷载要求；对于儿童活动区、老年人休息区等人员密集场所的外窗，玻璃扣条均安装在室内一侧，开启扇设置防坠落装置（限位器或防脱铰链），避免开启扇意外脱落造成安全事故。在抗风压性能方面，外门窗系统设计抗风压等级不低于4级，型材主受力杆件经专项计算加强，中梃部位采用加强型材或内衬钢板，玻璃面板厚度及配置经抗风压计算确定，确保在沈阳地区极端风压工况下无变形、无损坏。在水密性能方面，外门窗设计水密性能固定部分不低于700Pa，开启扇采用三道密封胶条设计（主密封、扇压边、框压边），胶条采用三元乙丙（EPDM）材质，具备优良的耐候性和弹性保持能力；角部采用90°整体式胶角，避免转角处拼接缝隙；窗框型材设置压力平衡腔及排水通道，排水口布置合理并设防虫网，确保进入框扇间隙的雨水能及时排出，杜绝冬季积雪融化渗漏及冻胀破坏风险。通过上述系统性构造设计，本工程外门窗系统在牢靠性、抗风压性能及水密性能方面均满足或优于国家现行标准要求，为全龄使用者提供了安全、耐久、舒适的建筑外围护环境。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；
2）施工工法说明文件；
3）门窗水密、抗风压性能检测报告；
4门窗维修与管理记录。
 
实际提交材料：
	门窗水密、抗风压性能检测报告 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行简要说明。
	 

卫生间、浴室地面、墙面及顶棚构造说明

本工程卫生间及浴室区域充分考虑全龄使用者（特别是老年人及儿童）的安全性与舒适性，同时兼顾严寒地区防水防冻、耐久可靠的要求。地面构造采用钢筋混凝土结构楼板，表面进行找平处理并设置找坡层（坡度不小于1%，坡向地漏），防水层选用聚氨酯防水涂料或高分子防水卷材，厚度不小于1.5mm，沿墙面上翻高度不低于300mm，淋浴区上翻高度不低于1800mm，防水层施工完毕后进行24小时闭水试验，确保无渗漏；防水层之上铺设挤塑聚苯板（XPS）保温层（厚度不小于30mm），有效解决严寒地区冬季地面冷桥问题，提升脚感舒适度；面层选用防滑地砖，摩擦系数（干态）不低于0.6、（湿态）不低于0.8，地砖采用满浆铺贴，勾缝严密，地漏处设置加强防水及合理排水构造，避免积水及渗漏隐患。墙面构造采用蒸压加气混凝土砌块（AAC）砌筑或轻钢龙骨隔墙，基层墙体采用防水砂浆找平，防水层与地面防水层形成整体连续防水体系，淋浴区墙面防水高度不低于1800mm，其他区域不低于300mm；面层选用全瓷墙面砖，采用瓷砖粘结剂满浆粘贴，杜绝空鼓脱落风险，阴阳角采用圆弧倒角处理或设置防撞护角，避免磕碰伤害；对于老年人及残疾人使用的无障碍卫生间，墙面设置安全扶手，扶手固定点必须穿透饰面层锚固于结构墙体或增设加强背板，锚固深度及承载力经专项验算，确保长期使用的牢固性。顶棚构造采用轻钢龙骨防水石膏板或铝合金集成吊顶系统，吊顶龙骨与结构楼板通过抗震吊杆可靠锚固，吊杆间距不大于1200mm；顶棚面层选用防潮、耐腐蚀材料，铝合金板材厚度不小于0.8mm，表面经防霉涂层处理，有效抵抗长期潮湿环境下的霉变及变形；吊顶内敷设的管线（给排水管、通风管道、电气线路）均独立吊挂，不得搁置于吊顶龙骨之上，检修口设置于便于操作的位置，并采用密封胶条进行气密处理，防止湿热空气渗入吊顶内部造成结露锈蚀；排风系统独立设置，换气次数不低于10次/小时，有效排除湿气，保持空间干燥。通过上述系统性构造设计，本工程卫生间及浴室区域在防水防渗、防滑安全、保温舒适、防霉耐久等方面均满足或优于国家现行标准要求，为全龄使用者提供安全、洁净、舒适的使用环境。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关竣工图和防水、防潮措施说明；
2）防水、防潮相关材料的决算清单、产品说明书、检测报告。
 
实际提交材料：
	防水、防潮相关材料的产品说明书或检测报告 :
    7结构建材/ 冷凝验算计算书.docx 



4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对走廊、疏散通道等通行空间的畅通性进行简要说明。
	 本工程高度重视通行空间的畅通性与安全性，充分保障全龄使用者（特别是老年人、儿童及行动不便者）在正常使用及紧急疏散时的通行需求。走廊及疏散通道的净宽度严格依据《建筑设计防火规范》GB 50016及《无障碍设计规范》GB 50763进行设计，主要疏散走道净宽不小于1.80m，次要疏散走道净宽不小于1.50m，轮椅回转空间及无障碍通道净宽均满足无障碍通行要求，确保轮椅、助行器及担架等设备顺畅通过。通道地面采用防滑地砖或耐磨环氧地坪，摩擦系数（湿态）不低于0.6，且地面平整度严格控制，相邻板块高差不大于2mm，消除绊倒风险；所有通道均避免设置门槛，高差处均以不大于1:12的坡道过渡，确保通行无阻。疏散导向系统方面，疏散通道沿线均设置清晰、连续、自发光或带蓄电池备电的疏散指示标志，标志安装高度及间距符合规范要求，确保在正常照明及应急照明条件下均可清晰辨识；安全出口处设置大型出口标志灯，疏散门均向疏散方向开启，门扇开启后不占用疏散净宽，且门扇上设置推杠式或带把手的无障碍开门装置，方便老年人及轮椅使用者操作。针对全龄使用特点，走廊及疏散通道沿线均设置靠墙扶手，扶手高度在850mm至900mm之间，安装牢固，扶手端部做圆角或下弯处理，避免刮碰；通道转角及柱角处均设置防撞护角或软质包边，减少因磕碰造成的伤害风险。此外，本工程充分考虑沈阳地区冬季气候特点，主要出入口及疏散外门处均设置门斗或热风幕，防止冷风直接灌入造成通道结冰湿滑；通道地面采用防冻防滑材料，避免冬季鞋底带入的冰雪融化后形成安全隐患。通过上述系统性设计，本工程走廊及疏散通道在通行净宽、地面防滑、无障碍保障、疏散引导及安全防护等方面均满足或优于国家现行标准要求，为全龄使用者提供安全、畅通、便捷的通行环境。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、弱电专业相关竣工图纸；
2）紧急疏散、应急救护的相关管理制度；
3）紧急疏散、应急救护的相关教育宣传记录，应提供影像资料。
 
实际提交材料：
	


4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。
	


3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；
2）现场照片。
实际提交材料：

	


5 健康舒适
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	5.1.1
	室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》 GB/T18883 的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志
	/
	√

	
	5.1.2
	应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌
	/
	√

	
	5.1.3
	给水排水系统的设置应符合下列规定：1 生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》 GB 5749 的要求；2 应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不应少于 1 次；3 应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度不应小于 50mm;4 非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识
	/
	√

	
	5.1.4
	主要功能房间的室内噪声级和隔声性能应符合下列规定：1 室内噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求；2 外墙、隔墙、楼板和门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118 中的低限要求。
	/
	√

	
	5.1.5
	建筑照明应符合下列规定：1 照明数量和质量应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 的规定；2 人员长期停留的场所应采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》 GB/T 20145 规定的无危险类照明产品；3 选用 LED 照明产品的光输出波形的波动深度应满足现行国家标准《 LED 室内照明应用技术要求》 GB/T 31831 的规定。
	/
	√

	
	5.1.6
	应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。
	/
	√

	
	5.1.7
	围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》 GB 50176 的要求
	/
	√

	
	5.1.8
	主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置
	/
	√

	
	5.1.9
	地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置
	/
	√

	
	5.1.10
	健康舒适相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020、《民用建筑通用规范》GB 55931等的规定
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对室内空气质量达标情况进行简要说明：
	室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。
主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。


 
请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：
	 

本工程严格按照《沈阳市控制吸烟条例》及《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的相关要求，在室内全面设置禁烟标志，切实保障全龄使用者的健康权益。根据《沈阳市控制吸烟条例》第七条规定，室内工作场所、室内公共场所及公共交通工具内全面禁止吸烟，本工程作为社区全龄活动中心，属于人员密集的公共场所，必须严格执行室内禁烟要求。同时，依据《绿色建筑评价标准》第5.1.1条控制项要求，建筑室内公共区域必须全面禁止吸烟，并设置明显的禁烟标识。

在禁烟标志设置范围方面，本工程在主要出入口、门厅、走廊、电梯厅、楼梯间、公共活动室、休息区、卫生间、会议室、办公室等所有室内公共区域均设置明显的禁烟标识。标志设置位置选取各区域入口处及人员往来频繁的核心区域，确保禁烟要求直观可见、入眼入心。对于未成年人集中活动的区域，如亲子活动室、儿童阅览区等，除设置禁烟标志外，还增设醒目的提示标识，强调保护未成年人免受烟草危害的重要性。

在禁烟标识规范方面，本工程采用沈阳市卫生健康主管部门统一规定的控制吸烟标识样式，标识包含禁止吸烟的警示图形（含传统卷烟和电子烟图形）、中英文文字“禁止吸烟”“NO SMOKING”，并公示监督举报电话及戒烟服务热线。标识材质选用耐候性强的不锈钢、亚克力或高密度PVC板材，确保在室内环境下的长期使用耐久性；标识均采用机械锚固方式可靠固定于墙面，防止松动脱落。

在管理措施方面，本工程在交付使用后将要求运营单位建立禁止吸烟的管理制度，明确禁烟责任人，并定期开展控烟宣传教育。各功能房间及公共区域不配置与吸烟有关的器具，管理人员对吸烟者予以劝阻、制止，确保禁烟规定有效落实。通过上述系统性禁烟标志设置，本工程为全龄使用者营造了健康、无烟的室内环境，充分满足绿色建筑评价标准对室内空气品质的控制要求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）相关专业竣工图及说明文件；
2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；
3）室内空气质量检测报告；
4）禁烟标志设置情况。
实际提交材料：
	室内空气质量检测报告 :
    10运行/ 公共建筑换气次数计算书.doc 



5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请对避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间的措施进行简要说明（不超过300字）：
	食堂屋顶上设置油烟净化器。
卫生间、餐厅设排风口，避免串味。
建筑中厨房，卫生间等易产生污染气体的房间设立排风设施，排出污染气体以保持其他房间空气清洁。
 


请对防止厨房、卫生间的排气倒灌措施进行简要说明
	卫生间设防回流通风道，防止气味因主导风反灌进入室内；厨房设屋顶油烟净化器，烟气经净化符合排放标准后，排入大气。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与污染源空间相关的建筑、暖通专业竣工图及说明，关键设备参数表；
2）室内气流组织模拟分析报告；
3）防排气倒灌措施相关的产品性能检测报告。
实际提交材料：
	室内气流组织模拟分析报告 :
    5暖通设计/ 室内气流组织模拟分析报告 / 冬季一层室内气流组织分析报告.doc
    5暖通设计/ 室内气流组织模拟分析报告 / 冬季二层室内气流组织分析报告.doc
    5暖通设计/ 室内气流组织模拟分析报告 / 冬季三层室内气流组织分析报告.doc



5.1.3给排水系统的设置应符合下列规定：1生活饮用水水质应满足现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求；2应制定水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划并实施，且生活饮用水储水设施每半年清洗消毒应不少于1次；3应使用构造内自带水封的便器，且其水封深度应不小于50mm；4非传统水源管道和设备应设置明确、清晰的永久性标识。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
是否设置储水设施：☐是，☑否；
饮用水储水设施每半年清洗  2   次；
请对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行简要说明：
	 本工程严格按照《绿色建筑评价标准》GB/T 50378及《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021的相关要求，对生活饮用水储水设施制定完善的清洗消毒计划，并选用符合水封要求的卫生器具，确保全龄使用者的用水安全与室内环境卫生。在储水设施定期清洗消毒方面，本工程生活饮用水储水设施（包括二次供水水箱、集中生活热水储水设施等）制定专项清洗消毒管理制度，明确清洗消毒周期、操作流程及水质检测要求。依据《二次供水设施卫生规范》GB 17051及绿色建筑评价标准的控制项要求，生活饮用水储水设施每半年清洗消毒不少于1次，即每年至少进行两次全面清洗消毒。清洗消毒工作委托具有相应资质的专业机构实施，清洗前制定详细方案，清洗过程中严格遵循操作规程，清洗后对储水设施进行彻底消毒，并经具有资质的水质检测机构检测合格后方可恢复供水。同时，建立清洗消毒档案管理制度，完整记录每次清洗消毒的时间、操作人员、消毒剂使用情况、水质检测报告等信息，档案保存期限不少于五年，确保全过程可追溯。在水封设置方面，本工程所有卫生器具（包括坐便器、蹲便器、小便器、地漏等）均采用构造内自带水封的产品，严禁使用活动机械密封替代水封。依据《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021第4.2.2条的强制性规定，水封装置的水封深度不得小于50mm，且卫生器具排水管段上不得重复设置水封。地漏选用符合现行行业标准《地漏》CJ/T 186要求的产品，严禁采用钟罩（扣碗）式结构地漏，此类地漏水力条件差、易淤积堵塞，水封干涸后会导致下水管道有害气体进入室内，污染环境、损害健康。所有水封装置均选用耐腐蚀、耐老化的优质材料，确保在长期使用过程中水封深度不因材料变形而减小。通过上述系统性设计与管理措施，本工程有效保障了生活饮用水的卫生安全，同时确保排水系统水封可靠有效，防止有害气体窜入室内，为全龄使用者营造健康、安全、卫生的室内环境，充分满足绿色建筑评价标准对给水排水系统的控制项要求。​


非传统水源管道和设备是否设置明确、清晰的永久性标识：□是，□否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）给排水竣工图纸；
2）地漏、自带水封便器、水箱、消毒用品、消毒器具的产品说明书；
3）各用水部门的水质检测报告；
4）清洗消毒管理制度和储水设施清洗消毒工作记录。
 
实际提交材料：
	


5.1.4A建筑声环境设计应符合下列规定:1 场地规划布局和建筑平面设计时应合理规划噪声源区域和噪声敏感区域，并应进行识别和标注；2 外墙、隔墙、楼板和门窗等主要建筑构件的隔声性能指标不应低于现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的规定，并应根据隔声性能指标明确主要建筑构件的构造做法。
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	空气声隔声性能
	主要功能房间
	构件类型
	隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	老年人日间照料室/休息室​   ​
	   与公共走廊之间的墙体​
	≥ 50 dB （计权隔声量）​   
	≥ 45 dB​   

	
	康体/舞蹈/瑜伽室​   
	与相邻功能房间之间的隔墙/轻质隔断​   
	   ≥ 55 dB （计权隔声量 + 交通噪声修正）​
	 ≥ 50 dB​  

	
	亲子活动室/幼儿教室​   
	与设备机房或活动量大的区域之间的隔墙​   
	   与设备机房或活动量大的区域之间的隔墙​
	≥ 50 dB （高标准​   

	
	   
	   
	   
	   

	楼板撞击声性能
	主要功能房间
	楼板部位
	撞击声隔声值[dB(A)]
	低限标准限值[dB(A)]

	
	老年人日间照料室/休息室
（高安静度需求）​   
	  上层为活动室、走廊或设备机房区域的楼板​ 
	≤ 50 dB （计权规范化撞击声压级）​   
	   ≤ 65 dB​

	
	亲子活动室/幼儿教室
（敏感人群）​   
	   上层为多功能厅、舞蹈室或公共走廊区域的楼板​
	≤ 55 dB （计权规范化撞击声压级​   
	  ≤ 65 dB​ 

	
	阅览室/静音自习室​   
	 上层为康体活动室、健身区或设备间的楼板​  
	   ≤ 50 dB​
	≤ 65 dB​   

	
	   
	   
	   
	   


  

请简要说明建筑围护结构的隔声措施：
	本项目建筑外噪声源主要为交通噪声，道路侧均设置绿化带，可有效隔离来自公路的交通噪声。建筑内噪声主要为设备噪声，风机采用高效率、低噪声型，并设有减振装置，水泵房、风机房均采用吸声和隔声处理措施，新风机组、风机等设备进出口与风管连接处设柔性接管，设备落地安装时采用减震基础上设弹性支吊架，空调、通风管道设消声设备或采取其他消声措施，满足室内外环境对噪声的要求。 


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）建筑总平面声学分区标注图、建筑标准层平面或其他类似图纸声学分区标注图；
2）建筑平面剖面图，建筑设计说明中关于围护结构的构造说明、材料做法表、大样图纸等设计文件；
3）主要建构件隔声性能分析报告、隔声性能实验室检测报告。
 
实际提交材料：
	


  

5.1.5 建筑照明应符合下列规定：1 各场所的照度、照度均匀度、显色指数、统一眩光值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB/T 50034的规定；2 人员长期停留的房间或场所采用的照明光源和灯具，其频闪效应可视度（SVM）不应大于1.3。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
	房间
类型
	照度（lx）
	不舒适眩光（UGR/GR）
	照度均匀度（U0）
	一般显色指数（Ra）

	
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值
	设计值
	标准值

	 多功能厅​
	 299
	 300​
	18
	≤19​ 
	0.70​
	 ≥0.60​ ​
	 85
	≥80​ 

	老年人日间照料室/休息室​ 
	299 
	300​ 
	 18
	 ≤19​
	0.70 
	 ≥0.60​
	92 
	≥90​ 

	 亲子活动室/幼儿教室​
	 300
	 300​
	 15
	 ≤16​
	 0.70
	≥0.60​ 
	 91
	 ≥90​

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
请简要说明照明系统灯具的选型原则、主要灯具型号和参数以及照明控制措施：
	人员长期停留的场所采用符合现行国家标准《灯和灯系统的光生物安全性》GB/T20145规定的无危险类照明产品。LED灯照明频闪满足现行国家标准《LED室内照明应用技术要求》GB/T31831的规定。


 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑照明设计文件；
2）照明计算书；
3）产品说明书和产品型式检验报告；
4）现场检测报告。
实际提交材料：
	照明计算书 :
    8电气设计/ 建筑采光分析报告书.doc 



  

5.1.6 应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热的措施或预留条件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间室内设计参数：
	房间
类型
	人员密度
（人/m2）
	温度（℃）
	相对湿度（％）
	新风量

	
	
	夏季空调
	冬季采暖
	夏季
	冬季
	设计值
	标准值

	 多功能厅​
	 0.3~0.5​
	 24~26​
	18~22​ 
	40~60​ 
	≥30​ 
	 20~25​
	20 ​ 

	 老年人日间照料室/休息室​
	0.2~0.3​ 
	 24~26​
	20~22​ 
	 40~60​
	 ≥30​
	25~30​ 
	 30

	 亲子活动室/幼儿教室​
	0.3~0.5​ 
	24~26​ 
	 20~22​
	 40~60​
	≥30​ 
	25~30​ 
	 20​

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及说明文件；
2）典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告、室内二氧化碳浓度检测报告。
 
实际提交材料：
	典型房间在使用空调期间的室内温湿度检测报告 :
    10运行/ 热负荷计算报告书.doc 



5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1 在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙应进行隔热性能计算，透光围护结构太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积还应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明采取的防结露、防潮措施：
	本项目屋面、外墙均设置外保温层，外窗选用隔热型铝合金型材的三玻玻璃，热桥节点位置均有特殊保温处理，经结露验算得知，各热桥节点位置均满足规范要求。
本项目各围护结构均设置保温，经冷凝验算，各围护结构位置冷凝均满足要求。
本项目各围护结构均采用了隔热措施，经计算，各围护结构位置隔热和透光围护结构夏季太阳得热系数均满足《民用建筑热工设计规范》GB 50176 的要求。 


 
围护结构内表面温度
	类型
	设计工况下内表面温度（℃）
	室内空气露点温度（℃）
	是否符合要求

	外墙
	24
	18 
	 是

	屋面
	18 
	18 
	是 

	外窗
	20 
	 18
	是 

	其他          
	 
	 
	 


 
	位置及类型
	内表面最高温度（℃）
	标准限值要求（℃）
	是否符合要求

	屋顶
	自然通风房间
	18 
	20 
	是 

	
	空调房间
	 20
	20 
	是 

	东外墙
	自然通风房间
	 18
	20 
	是 

	
	空调房间
	 14
	18 
	是 

	西外墙
	自然通风房间
	 15
	18 
	是 

	
	空调房间
	 15
	17 
	是 

	
	
	
	
	


 
	朝向
	透光围护结构太阳得热系数
	夏季建筑遮阳系数
	太阳得热系数与夏季建筑遮阳系数的乘积
	标准限值要求
	是否符合要求

	南
	 1.1
	 1.1
	1.1 
	1.1 
	 是​

	北
	  1.1​
	 1.1
	1.2 
	 1.1
	 是​

	东
	 1.1​ 
	  1.1​
	  1.1​
	  1.1​
	是​ 

	西
	1.2 
	  1.1​
	 1.1​ 
	 1.1​ 
	 是​

	水平
	1.2 
	  1.1​
	 1.1​ 
	 1.1​ 
	是​ 


 
 
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑施工图设计说明、节点大样图；
2）建筑围护结 构结露验算计算书、建筑围护结构内部冷凝验算计算书、建筑围护结构隔热性能计算书。
 
实际提交材料：
	围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 围护结构内部冷凝验算报告 / 冷凝验算计算书.doc
    3建筑设计/ 围护结构内部冷凝验算报告 / 结露检查计算书.doc



围护结构内部冷凝验算报告 :
    3建筑设计/ 围护结构内部冷凝验算报告 / 冷凝验算计算书.doc
    3建筑设计/ 围护结构内部冷凝验算报告 / 结露检查计算书.doc

5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
主要功能房间面积为    3580  ，热环境可独立调节的面积为 3220      ，比例为     90.0%​  
简述所采用的热环境系统末端形式和调节方式。
	各房间风口均为电动风口（带执行器），配单独的温控器，可实现房间单独设定温度，满足所有评分项。
本工程建筑冬季供暖采用集中热水采暖系统，每组散热器均设自动恒温控制阀，能够分室控制和调节；多联机空调系统每个房间均能够独立控制和调节。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件，应注明主要功能房间的末端形式；
2）末端产品说明书、合格证书。
 
实际提交材料：
	


5.1.9 地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

请对地下车库CO监控系统功能以及控制策略进行简要说明：
	地下汽车库设置机械通风，平时排风按6次换气或CO浓度为20mg/m3计算取大值并设置机械补风系统，补风量不小于80%，地下车库设CO浓度传感器，设置原则为一个防烟分区一个测点，根据CO浓度控制风机变频调节。


3 证明材料

提交材料及要求：
1）暖通空调竣工图、说明文件；
2）建筑智能化竣工图、说明文件；
3）设备运行记录。
实际提交材料：

	


6 生活便利
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	6.1.1
	建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统
	/
	√

	
	6.1.2
	场地人行出入口 500m 内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车
	/
	√

	
	6.1.3
	停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位
	/
	√

	
	6.1.4
	自行车停车场所应位置合理、方便出入
	/
	√

	
	6.1.5
	建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能
	/
	√

	
	6.1.6
	建筑应设置信息网络系统
	/
	√

	
	6.1.7
	生活便利相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019、《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015 等的规定
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


6.1.1 建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间是否采用无障碍设计：☑是☐否
无障碍步行系统是否联通、连续：☑是☐否
请简要说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况。
	场地内人行通道及场地内外联系通道均设无障碍坡道，便于通行。
1.本项目建筑出入口设置有无障碍坡道；
2.场地人行道与市政道路连接处设有无障碍坡道。
3.场地地势平坦满足无障碍要求。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑竣工图及设计说明，应说明室外场地的无障碍设计内容；
2）建筑总平面竣工图和场地竖向设计竣工图，应体现建筑主要出入口、人行通道、室外活动场地等主要部位的无障碍内容；
3）室外景观园林平面竣工图，应包括场地人行通道、室外绿化小径和活动场地的无障碍设计；
4）无障碍设计重点部位的实景照片。
 
实际提交材料：
	无障碍设计重点部位的实景照片 :
    9其他材料/ 8c2df40cf339fe2cbee55a800451bc16.png 



6.1.2 场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地人行出入口500m内设有：☑公共交通站点☐联系公共交通站点的专用接驳车
请对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行简要说明
	 
本工程位于沈阳市，作为社区全龄活动中心，充分考虑了全龄使用者（特别是老年人、儿童及行动不便者）的出行便捷性与安全性，在场地内及周边区域合理组织公共交通流线，并设置相应的接驳设施。场地周边公共交通资源丰富，基地出入口300m范围内设有多处公交站点，覆盖多条公交线路，可便捷连接城市主要功能区；同时，距离基地最近的地铁站出入口约500m，步行可达，为使用者提供了多样化的公共交通选择。
在交通流线组织方面，本工程强化了场地内部与外部公共交通站点之间的无缝衔接。从场地主出入口至公交站点及地铁站方向，设置了连续、畅通的人行步道系统，步道宽度不小于1.8m，满足轮椅及婴儿车通行需求；路面采用防滑、耐磨材质铺装，坡度控制在1:12以内，消除高差障碍，确保雨雪天气下的通行安全。沿主要人行流线设置清晰、连续的引导标识系统，标识采用大字体、高对比度设计，便于老年人及视力障碍者识别；关键节点处设置平面导向图，标注公共交通站点位置及步行路径，方便使用者快速获取出行信息。

针对沈阳地区冬季严寒、雨雪天气较多的气候特点，本工程从主出入口至最近公交站点之间设置局部风雨连廊，连廊宽度不小于2.0m，顶部采用透光或半透光材质，既能遮风挡雨，又保证自然采光，有效改善恶劣天气条件下的步行体验。同时，在场地出入口附近设置无障碍停车位及临时停靠区，供接送车辆临时停靠，满足老年人及行动不便者换乘公共交通的需求。

关于专用接驳车设置，本工程根据社区全龄活动中心的使用特点及周边公共交通覆盖情况，与属地街道及公交运营单位协调，在高峰时段（上午9:00~11:00、下午14:00~16:00）设置社区微循环接驳专线，线路串联本工程与周边地铁站及主要公交枢纽，发车间隔约15~20分钟。接驳车辆选用低地板无障碍车型，配备轮椅固定装置及语音报站系统，车门处设置无障碍翻板，方便轮椅使用者上下车。接驳站点设置于场地主出入口处，站点设置遮阳棚及座椅，为候车人员提供舒适的等候环境。

通过上述交通流线组织与接驳设施设置，本工程有效提升了全龄使用者出行的便捷性与安全性，充分满足绿色建筑评价标准中对公共交通可达性及无障碍出行的控制项要求，鼓励使用公共交通出行，减少私家车依赖，体现了绿色、低碳、全龄友好的设计理念。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图；
2）场地周边公共交通设施布局示意图，应标出场地到达公交站点的步行线路、场地出入口达到公交站点的距离；
3）专用接驳车服务的实施方案；
4）公共交通站点或专用接驳车运行的影像资料。
 
实际提交材料：
	


6.1.3 停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否设置电动汽车停车位：☑是☐否；是否设置无障碍汽车停车位：☑是☐否
场地内是否设有电动汽车充电设施：☑是☐否；若否，是否具备充电设施的安装条件：☐是☐否
停车场所设置规模
	类别
	当地规范限值（辆）
	设计值（辆）
	是否满足

	机动车停车位数量
	30 
	30 
	☑是☐否

	电动汽车停车位数量
	 30
	30 
	☑是☐否

	无障碍汽车停车位数量
	4
	4 
	☐是☐否


请简要说明机动车停车位设置、停车方式、停车场管理等。
	本项目机动车与非机动车均采用全地下的方式，地面均为绿化用地及公共活动用地，不会挤占地上步行空间活动场所。
 本项目设置有车辆管理系统，采用基于TCP/IP智能化设备网的IP数字一卡通系统，每个小区出入口均为一进一出，小区出入岗亭设置管理电脑，入口主机配置临时发卡器，卡片回收由人员手动完成。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图纸及设计说明，应包括电动汽车停车位和无障碍停车位的设计内容；
2）电气专业竣工图及设计说明，应包括充电设施条件、配电系统要求、布线系统要求、计量要求等。
 
实际提交材料：
	


6.1.4 自行车停车场所应位置合理、方便出入。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明自行车停车场所设计情况、停车管理等：
	项目在地上设置了非机动车停车位，满足规范要求。
出入口设置自行车停车棚。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目竣工总平面图，应包括自行车库/棚位置、地面停车场位置；
2）自行车库/棚及附属设施竣工图，应包括自行车停车设施详图、管理办法；
3）自行车停车场所的现场影像资料；
4）所在地不适宜使用自行车的说明。
 
实际提交材料：
	


6.1.5 建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑设备系统是否实现自动监控：☑是☐否
请简要说明自动监控系统设置情况和管理功能。
	 
本工程按照《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019及《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019的相关要求，设置完善的建筑设备一体化监控系统，对主要功能房间的室内环境质量及机电设备运行状态进行实时监测与智能控制。在系统架构方面，本工程采用“感知层—传输层—数据处理层—应用层”的四层架构体系，感知层在各主要功能房间（包括老年人日间照料室、亲子活动室、阅览室、多功能厅等）部署室内环境监测传感器，实时采集温度、相对湿度、CO₂浓度、PM2.5、PM10等关键环境参数；在公共走廊、主要出入口及人员通行区域设置光照传感器和人员感应装置；在地下停车场及设备机房设置CO浓度监测传感器。传感器安装位置避开通风口及墙角，距地面高度约1.2m~1.5m，符合人体呼吸带高度要求，确保监测数据的代表性。传输层采用LoRaWAN无线通信技术与以太网有线传输相结合的方式，将采集数据可靠传输至中央处理单元。数据处理层设置中央管理服务器，对数据进行存储、分析和处理，数据存储周期不少于1年，满足绿色建筑评价对历史数据追溯的要求。
在监测与管理功能方面，本工程自动监控系统具备以下核心功能：一是室内环境质量实时监测与预警功能，系统对各主要功能房间的温度、湿度、CO₂浓度、PM2.5浓度进行连续监测，读数时间间隔不大于10分钟，当任一参数超出《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736规定的舒适度阈值时，系统自动发出声光报警信号，并推送预警信息至管理人员终端；对于地下车库等区域，当CO浓度超过24ppm时自动联动排风系统启动，浓度降至16ppm以下时延时关闭排风设备，实现按需通风、节约能耗。二是设备智能控制与节能运行功能，系统根据室内CO₂浓度自动调节新风系统运行频率，当CO₂浓度超过1000ppm时加大新风量，确保室内空气质量；根据室内温度、湿度数据自动调节空调系统运行参数，实现精细化温湿度控制；根据光照传感器采集的室内照度数据，结合人员感应装置反馈的区域占用情况，自动调节照明灯具开关及亮度，实现“人来灯亮、人走灯灭”的智能照明控制，有效节约电能。三是能耗分项计量与能效管理功能，系统设置电力监控、用水计量模块，对空调系统、照明系统、动力设备等不同类别用能进行分项计量、分类统计，实时监测重点能耗设备的运行状态，通过数据分析识别能耗异常，为运营管理提供节能优化决策依据。系统采用一套软件平台实现设备监控、环境检测、用能计量、能效管理的界面整合与数据互通，管理人员可通过管理平台或移动终端远程访问系统，实时查看各功能房间的环境参数、设备运行状态及能耗数据，实现远程监控与管理。

在系统兼容性与安全性方面，本工程自动监控系统采用先进、成熟、可扩展的技术设备，硬件与软件均具备良好的可集成性和可兼容性，便于后期维护与升级。系统设置冗余与容错机制，确保关键设备故障时系统仍能稳定运行。一体化控制箱（柜）采用以太网方式与设备控制器及管理平台通信，箱内强弱电布线采取有效抗干扰措施，避免强电对弱电控制元件的干扰。系统预留与火灾自动报警系统（FAS）及安全技术防范系统（SAS）的通信接口，便于实现安防与消防联动及综合管理。针对沈阳地区严寒气候特点，系统设置冬季防冻保护功能，当空调系统水温度低于设定阈值时自动启动循环泵及辅助加热装置，防止管道冻裂。

通过上述自动监控系统的设置，本工程实现了建筑环境质量的实时感知与设备运行的智能控制，为全龄使用者营造了健康、舒适、安全的室内环境，同时有效提升了能源利用效率，充分满足绿色建筑评价标准对建筑设备监控系统及室内空气质量监测的控制项与评分项要求

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）电气专业竣工图纸及设计说明，应包括建设设备自控系统的设计说明、系统图、监控点数点位表、平面图及原理图；
2）建筑设备自控系统相关设备的使用说明书；
3）建筑设备自控系统的运行记录及运行分析报告。
 
实际提交材料：
	


6.1.6 建筑应设置信息网络系统。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：(是 (否
请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。
	


3 证明材料

提交材料及要求：
1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；
2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。
实际提交材料：

	


7 资源节约
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	7.1.1
	应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求
	/
	√

	
	7.1.2
	应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗，并应符合下列规定： 1 应区分房间的朝向细分供暖、空调区域，并应对系统进行分区控制；2 空调冷源的部分负荷性能系数 (IPLV)、电冷源综合制冷性能系数 (SCOP) 应符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》 GB 50189 的规定
	/
	√

	
	7.1.3
	应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准
	/
	√

	
	7.1.4
	主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》 GB 50034 规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制
	/
	√

	
	7.1.5
	冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量
	/
	√

	
	7.1.6
	垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施
	/
	√

	
	7.1.7
	应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源，并应符合下列规定： 1 应按使用用途、付费或管理单元，分别设置用水计量装置；2 用水点处水压大千 0. 2MPa 的配水支管应设置减压设施，并应满足给水配件最低工作压力的要求；3 用水器具和设备应满足节水产品的要求
	/
	√

	
	7.1.8
	不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构
	/
	√

	
	7.1.9
	建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件，并应符合下列规定：1 住宅建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于 2%；2 公共建筑的装饰性构件造价占建筑总造价的比例不应大于1%
	/
	√

	
	7.1.10
	选用的建筑材料应符合下列规定：1 500km 以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于 60%；2 现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆
	/
	√

	
	7.1.11
	资源节约相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


7.1.1 应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 

1 达标自评 

☑ 达标； ☐ 不达标 

2 评价要点 

建筑所处城市的建筑热工气候分区：    
严寒地区B区

             
建筑体形系数：    0.27    
执行的建筑节能标准：        《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2015、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021、辽宁省《公共建筑节能与可再生能源应用设计标准》DB21/T 1476-2026         
建筑朝向：         南偏东5°（主朝向），接近沈阳地区最佳朝向         
围护结构热工性能指标： 

	热工参数 
	单位 
	参评建筑 
	参照建筑 
	是否满足 

	
	
	类型 I 
	类型 II 
	类型 III 
	
	

	体形系数 
	— 
	0.27  
	  
	  
	 0.3
	√☐   

	窗墙比 
	东向 
	— 
	 0.25
	  
	  
	  
	☐√​   

	
	南向 
	— 
	0.32  
	  
	  
	  
	☐ √​  

	
	西向 
	— 
	0.22  
	  
	  
	  
	☐ √​  

	
	北向 
	— 
	0.28  
	  
	  
	  
	☐ √​  

	屋顶透明部分面积比例 
	— 
	0  
	  
	≤20%  
	  
	☐  √​ 

	屋面传热系数 K 
	W/(m 2 ·K) 
	 0.30
	  
	≤0.35  
	  
	☐  √​ 

	外墙（包括非透明幕墙）传热系数 k 
	W/(m 2 ·K) 
	0.35  
	  
	 ≤0.50 
	  
	☐  √​ 

	底面接触室外空气的架空或外挑楼板传热系数 K 
	W/(m 2 ·K) 
	0.45  
	  
	≤0.50  
	  
	☐  √​ 

	外窗（包括透明幕墙） 
	传热系数 K 
	东向 
	W/(m 2 ·K) 
	2.0  
	  
	≤2.8  
	  
	☐  √​ 

	
	
	南向 
	W/(m 2 ·K) 
	 2.0
	  
	≤2.9  
	  
	— 

	
	
	西向 
	W/(m 2 ·K) 
	 2.0
	  
	≤2.8   
	  
	☐  √​ 

	
	
	北向 
	W/(m 2 ·K) 
	2.2 
	  
	≤2.8 ​  
	  
	☐  √​ 

	
	遮阳系数 SC 
	东向 
	— 
	0.60
	  
	  
	  
	☐  √​ 

	
	
	南向 
	— 
	0.55  
	  
	  
	  
	— 

	
	
	西向 
	— 
	0.60  
	  
	  
	  
	☐  √​ 

	
	
	北向 
	— 
	 0.70
	  
	  
	  
	☐  √​ 

	屋顶透明部分 
	传热系数 K 
	W/(m 2 ·K) 
	  
	  
	  
	  
	☐  √​ 

	
	遮阳系数 SC 
	— 
	  
	  
	  
	  
	☐  √​ 

	地面 
	热阻 R 
	(m 2 ·K)/W 
	0.50  
	  
	  
	  
	— 

	地下室外墙 
	热阻 R 
	(m 2 ·K)/W 
	2.5  
	  
	  
	  
	☐  √​ 


注：参评建筑下的列分类“类型 I 、类型 II 、类型 III ”指一栋建筑中存在多种围护结构或一个项目存在多个参评建筑时的区别表示方式。 

3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）建筑竣工总图及设计说明，多栋建筑应注明楼间距；日照模拟计算报告； 

2 ）建筑专业竣工图及设计说明，应明确建筑围护结构的构造做法等内容；建筑优化设计分析报告； 

3 ）建筑节能计算书、幕墙热工性能计算书（若为幕墙体系），当地建筑节能审查相关文件； 

4 ）节能工程验收记录。 

  

实际提交材料： 

	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建筑采光分析报告书.doc 



7.1.2 应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
请简要说明建筑功能分区、空调系统分区原则、空调系统分区设计说明。
	室内供暖采用低温热水地板辐射式采暖系统，系统按照分房间布置环路，分朝向区分盘管间距，首顶层增加盘管密度原则，实现分区调控，精准供暖。 

本项目采用多联机空调系统及局部采用单体空调及直膨式空调机组，能够根据房间朝向等分区灵活控制；多联机机组性能符合现行国家标准。供暖采用市政热源的散热器采暖系统，每组散热器上均安装恒温控制阀，可单独控制该房间温度，以达到节能要求。 


 
请简要说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略。
	各房间设电动风口，可根据房间使用时间、温度、湿度的不同进行分区控制,风系统采用变频技术，且设置电动可调风口。
机组容量配置及台数满足部分负荷要求，IPLV满足标准要求。
制冷机房控制室作为空调控制中心。冷水机组、冷水泵、冷却水泵、冷却塔、空调机组及新风机组除设就地控制开关外，全部进入自动控制系统进行运行。 

空调机组、新风机组的出水管上均安装电动比例积分调节阀，通过改变水流量来控制多需的空气温度，空调机组以回风温度作为控制信号，新风机组以送风温度作为控制信号。风机盘管表冷器出水管上均安装电动二通阀，室内安装恒温器带风机三速开关，通过三速开关调节风机转速来调节风机盘管的制冷量。 

空调水系统的分集水器间安装压差控制器和电动调节阀，通过改变供回水旁路来适应系统水量的变化。冷水机组及配用冷水泵、冷却水泵和冷却塔连锁运行。空调自动控制系统根据供回水总管的温度、流量信号，计算系统的实际空调负荷，并控制冷水机组及其配用的空调水泵的运行台数和运行组合。 


空调冷热源机组的部分负荷性能系数（IPLV）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	5.60 

	75%
	6.80 

	50%
	 7.20

	25%
	6.50 

	IPLV
	 7.20


空调系统的电冷源综合制冷性能系数（SCOP）
	负荷比例
	性能系数（W/W）

	100%
	4.20 

	75%
	4.50 

	50%
	 4.80

	25%
	 4.40

	SCOP
	 4.50


3 证明材料
提交材料及要求： 

1）暖通专业的设计说明、设备表、风系统图、水系统图等设计文件； 

2）电冷源综 合制冷性能系数(SCOP)计算书。
  

实际提交材料： 

	


  

7.1.3 应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
长期逗留区域空气调节室内参数：
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	 Ⅰ级​
	​​ 22-24​
	40 
	 0.1

	夏季
	Ⅰ级​ 
	24-26 
	40 
	0.2 


过渡空间空气调节室内参数：
活动类型：     短暂停留​              代谢率：  ≤1.5 met​               冬季温度设定：  16-18       
	参数
	舒适度等级
	温度(℃)
	相对湿度(%)
	风速(m/s)

	冬季
	Ⅲ级​ 
	16-18 
	 
	0.2 

	夏季
	Ⅲ级​ 
	26-28 
	 
	0.3 


请简要说明根据建筑空间功能的不同，分区温度的设置情况。
	 本项目根据建筑空间功能的不同，实施分区温度控制策略。长期逗留区域（包括老年人日间照料室、亲子活动室、阅览室、多功能厅、办公室等）依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012按Ⅰ级热舒适度设计，冬季温度设定为22~24℃，夏季为24~26℃，相对湿度控制在40%~60%，风速控制在人体无吹风感范围内，充分满足老年人和儿童对热环境的较高需求。过渡空间（包括门厅、走廊、电梯厅、楼梯间等人员短暂停留区域）按Ⅲ级热舒适度设计，冬季温度设定为16~18℃，夏季为26~28℃，通过合理放宽温度控制范围实现节能运行。针对沈阳地区严寒气候特点，主要出入口设置门斗或热风幕，防止冷风侵入。各主要功能房间均设置独立温控器，实现个性化调节；通过建筑设备监控系统对空调系统实施分时分区控制，在保障使用舒适度的前提下有效降低空调能耗，满足绿色建筑评价标准要求。​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）暖通专业竣工图及设计说明，应包含建筑各功能空间分区温度的设置情况；
2）建筑各功能空间温湿度检测报告，数据应覆盖三个季度（夏季、冬季、过渡季），且连续数据不少于两周；
3）暖通空调专业设计说明、暖通设计计算书等。
实际提交材料：
	暖通设计计算书 :
    5暖通设计/ 暖通及照明系统能耗模拟计算书.doc 



7.1.4 公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
简要说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数以及照明节能的控制措施。
	支架灯、灯盘采用T5管LED灯。LED的光效值不低于90Lm/W。显色指数Ra≥80；吸顶灯采用T5环形LED灯管。首层大堂、电梯厅等公共场所的照明采用自熄式节能开关控制，节能开关选用声光控延时开关。每个房间的灯的开关数不宜少于二个（只设置一个光源的除外），房间或场所装设有两列或多列灯具时，所控灯列宜与侧窗平行，以充分利用自然光。


 
3 证明材料
提交材料及要求： 

1）电气照明系统图、电气照明平面施工图等相关设计文件；
2）设计说明(需包含照明设计要求、照明设计标准、照明控制措施等)。
 
实际提交材料： 

	建筑照明功率密度计算分析报告 :
    8电气设计/ 建筑采光分析报告书.doc 



  

7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
分项计量内容：☑冷热源  ☑输配系统  ☑照明  ☐其他      
简要说明独立分项计量系统的设计、应用情况。
	供暖热源由市政热力管网提供，经小区换热站换热后进入楼栋热力小室，再经过分层水暖井计量小室分户计量后进入各个供暖用户。
本工程每户采用一台全热回收除霾抗菌新风空调一体机。该机组利用空气源热泵作为冷热源，对各房间进行供冷、供热、新风供给与净化，耗能为电能，可设置独立电表记录。
供暖冷热源由热泵机组提供，供暖制冷能耗以电量表计量。
本工程供热热源、输配系统、照明插座用电系统、动力用电、特殊用电系统等均实行能耗分项计量，分别设置计量装置。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）与分项计量相关的电气、给排水、暖通专业竣工图及设计说明，应包含分项计量的内容、系统图、给水、热水、中水系统图、供暖空调系统水系统图、电气计量表计所涉及的电气低压配电系统图、配电箱系统图、暖通空调冷热源机房、计量小室及其控制系统图、各类计量表计的设置要求及位置等；
2）计量表的产品采购清单及产品说明、设备材料表；
3）与分项计量相关的竣工验收记录、现场检查记录、运行调试记录。
 
实际提交材料：
	


7.1.6 垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
垂直电梯节能措施：☑群控   ☐变频调速   ☐能量反馈   ☐其他           
自动扶梯节能措施：☑变频感应启停   ☐其他     
请简要说明电梯和自动扶梯的节能控制措施。
	两台电梯采用并联控制方式。
电梯无厅外召唤信号，且在一段时间内也没有轿内指令时，自动切断照明、风扇电源，以利节能。
电梯采用无齿轮永磁同步电梯；电梯安装电能回馈装置，使得损耗的电能得以回收、利用，消除电阻发热原件，大大降低机房温度；在电梯中安装变频驱动装置；制定合理的电梯运行规程，在日常工作中尽量合理疏导乘客集中乘梯，减少电梯运行次数，通过疏导尽量平衡各电梯使用时间。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明，应包含设备表等设计文件；
2）电梯及扶梯订货清单及产品资料、电梯产品性能检测报告；
3）电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告。
实际提交材料：
	


7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。
1达标自评
☑达标；☐不达标
2评价要点
请简要说明水系统利用方案的内容。
	水源：本项目以市政给水管网为水源，从西面市政路引入一路DN100的给水管，并向室内各用水点供水，甲方提供基本水压为0.25MPa。从西面市政路和南面市政给水管引入两路DN100的给水管与小区内形成环网，按照消防规范在环网管道适当位置设置室外消火栓，确保本小区的消防用水。 

给水系统：生活给水系统分为市政直供及加压供水系统。本工程生活给水系统：-1F至1F直接由市政供水，2F至7F设于负一层泵房内的变频泵组加压供水，采用支管减压措施，阀后压力为0.20MPa。
排水系统：本项目室内生活污、废水合流排放，生活污水与废水分流排放，室外采用雨污
分流、污废合流体制。污废水直接排至室外化粪池，室外污废水收集经化粪池处理后再排入市政污水管道，厨房废水经隔油池处理后再排入市政污水管道；室内地下车库冲洗废水汇集至地下室各集水坑,由潜污泵提升至室外污水井；雨水经室外雨水检查井最终排至周边市政道路雨水管网面，雨水按重力、满流雨水排水系统设计，屋面雨水由87型雨水斗、侧墙式雨水斗收集，经雨水立管排至室外雨水管道。
管材：合理选择供水的材质及管径，选用良好的卫生器具，控制其漏水量，选用性能好的
阀门，并在阀前增设软密封闭阀，合理设置检修阀门的位置。各用水部门采用计量收费,不
同用途的用水单设水表，水表安装率达100%。
节水器具：用较高用水效率等级的卫生器具，用水效率等级达到一级。坐便器采用设有大、小便分档的冲洗水箱（3L/4.5L）;蹲便器采用延时自闭式冲洗阀；小便器采用应在2S内自动止水的感应式冲洗阀,非正常供电电压下应自动断水,一次冲水量不大于2.0L；公共场所洗手盆采用充气式感应龙头、其它洗手盆采用节能水龙头最大流量不大于0.1L/S）;校区内80%面积以上地下车库以及道路冲洗采用高压水枪。
 


用水计量表按□用途□付费□管理单元设置：
用水计量水表主要信息
	水表编号
	用途
	安装位置

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


用水点供水压力最大为单击此处输入文字。MPa。
请简要说明市政供水压力、水系统压力分区、用水器具的水压要求。 

	本项目给水系统竖向分2个区：其中-1F至1F层由市政水直接供给，2F至12F层为加压高区，每区供水范围内每层用水点处供水压力均控制在0.10～0.20MPa之间。
入户管水压大于0.35MPa者设减压阀减压至0.2MPa以内；入户管水压小于0.35MPa但大于0.2MPa者采用截止阀调至0.2MPa以内，且满足给水配件最低工作压力的要求。
给水水源为市政给水管网及中水给水管网，供水压力均为0.17MPa。自来水给水系统1~2层由市政直供，入户管工作压力0.17MPa;3~6层无负压自来水供水设备供水,入户管工作压力0.30MPa.中水给水系统1层由市政中水管网直供，入户管工作压力0.17MPa;2~6层由无负压中水供水设备供水,入户管工作压力0.35MPa。无负压供水设备采用全变频恒压供水设备。各层支管供水压力均不大于0.20MPa，满足各用水器具的水压要求。
 


3证明材料
提交材料及要求： 

1）水资源利用方案；
2）阅水表分级设置示意图、各层用水点用水压力计算图表、用水器具节水性能要求说明等设计文件；
3）节水器具、设备和系统的产品说明书、用水器具产品节水性能检测报告。 

 
实际提交材料： 

	


  

7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑形体属于 ☑规则  ☐不规则  ☐特别不规则  ☐严重不规则
不规则建筑形体判断：
  a）平面不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	扭转不规则
	在规定的水平力作用下，楼层的最大弹性水平位移或（层间位移），大于该楼层两端弹性水平位移（或层间位移）平均值的1.2倍
	否 

	凹凸不规则
	平面凹进的尺寸，大于相应投影方向总尺寸的30%
	是 

	楼板局部不连续
	楼板的尺寸和平面刚度急剧变化，例如，有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%，或开洞面积大于该层楼面面积的30%，或较大的楼层错层。
	 否


b）竖向不规则类型
	不规则类型
	定义和参考指标
	是/否

	侧向刚度不规则
	该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%，或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%；除顶层或出屋面小建筑外，局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%
	 否

	竖向抗侧力构件不连续
	竖向抗侧力构件（柱、抗震墙、抗震支撑）的内力由水平转换构件（梁、桁架等）向下传递
	否 

	楼板局部不连续
	抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%
	是 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑形体规则性判定报告、结构专项论证报告。
实际提交材料：
	


7.1.9建筑造型要素应简约，且无大量装饰性构件。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
1）本项目是否使用了装饰性构件： ☐是、 ☑否
2）如果使用了装饰性构件：
装饰性构件的造价：        万元，工程总造价：          万元，装饰性构件造价占工程总造价的比例：        
3）装饰性构件的类别为：
（1）超出安全防护高度2倍的女儿墙☐
（2）仅用于装饰的塔、球、曲面☐
（3）不具备功能作用的飘板、格栅、构架☐
3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑、结构专业竣工图及设计说明；
2）建筑外装修竣工图及设计说明、建筑效果图；
3）建筑工程造价结算书、装饰性构件造价比例计算书。
 
实际提交材料：
	


7.1.10  500km以内生产的建筑材料重量占建筑材料总重量的比例应大于60%；现浇混凝土应采用预拌混凝土，建筑砂浆应采用预拌砂浆。

1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目所用建筑材料的总重量：          （吨），500km以内生产的建筑材料使用量： 
         （吨），占总重量的比例为：           %。
现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：(是、(否
建筑砂浆是否全部采用预拌砂浆：(是、(否
请简要说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置，预拌混凝土和预拌砂浆的使用情况。
	项目建筑砂浆全部采用预拌砂浆。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；
2）建筑材料、预拌混凝土、预拌砂浆的购销合同；
3）工程决算材料清单，本地化材料使用比例计算文件。
实际提交材料：

	


8 环境宜居
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	控制项
	8.1.1
	建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准
	/
	√

	
	8.1.2
	室外热环境应满足国家现行有关标准的要求
	/
	√

	
	8.1.3
	配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式
	/
	√

	
	8.1.4
	场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于 10hm2 的场地应进行雨水控制利用专项设计
	/
	√

	
	8.1.5
	建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统
	/
	√

	
	8.1.6
	场地内不应有排放超标的污染源
	/
	√

	
	8.1.7
	生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调
	/
	√

	
	8.1.8
	环境宜居相关技术要求应符合现行强制性工程建设规范《建筑环境通用规范》GB 55016、《市容环卫工程项目规范》GB 55013、《园林绿化工程项目规范》GB 55014、《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020等的规定
	/
	√

	合计
	0.0
	0.0


8.1.1 建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于   Ⅲ类       光气候区，所在城市为  沈阳       ，属于：☑大城市 ☐中小城市
项目日照时数：   2501.7        h，相关标准的日照时数要求： 2500.3          h，其他规定性日照要求：  1. 日照标准日：大寒日，有效日照时间带为上午8时至下午4时 
2. 周边原有住宅日照标准：不低于大寒日2小时 
3. 新建住宅日照标准：不低于大寒日1小时 
4. 采光系数标准：教室桌面采光系数最低值不低于2% ​        
依据标准：       1. 《沈阳市居住建筑间距和住宅日照管理规定》（64号令）
2. 《中小学校教室采光和照明卫生标准》GB 7793-2010 
3. 《城市居住区规划设计规范》GB 50180 
4. 辽宁省气象部门相关气候公报​             ，是否达标：☑是  ☐否，是否降低了周边建筑的日照标准：☐是  ☑否。
3 证明材料
提交材料及要求：
1）规划批复文件；
2）竣工总平面图；
3）日照计算分析报告，应包含建筑局部及间距说明。
 
实际提交材料：
	日照分析报告 :
    3建筑设计/ 建筑采光分析报告书.doc 



8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：  25.5     ℃，室外平均热岛强度     0.8     ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：    0.35      ，活动场地的遮阳覆盖率 45          %
请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。
	 
为有效降低场地热岛强度、提升全龄使用者的室外活动舒适度，本工程采取以下系统性设计措施：
1. 立体绿化与植被遮阳措施
本工程充分利用绿化植被的蒸腾降温效应，在场地内种植乔、灌、草相结合的复层绿化体系。场地内选择冠大荫浓的乡土乔木（如国槐、白蜡、五角枫等）沿主要人行步道及活动场地周边布置，形成连续的林荫遮阳系统，乔木种植间距控制在4m~6m之间，确保成年树冠形成连续遮阳面。屋顶绿化方面，在可上人屋面及低层建筑屋顶设置屋顶绿化，采用景天科植物为主的轻型屋顶绿化形式，绿化面积占屋顶可绿化面积的比例不低于40%。研究证实，当城市绿地覆盖率超过30%时，绿地面积与热岛强度呈显著负相关（相关系数r=-0.74），本工程绿地覆盖率约35%，可有效缓解热岛效应。

2. 垂直绿化与墙面遮阳
在建筑东、西立面及南立面部分区域设置垂直绿化系统，采用攀援植物（如地锦、五叶地锦）或模块式垂直绿化，降低建筑外墙表面温度。同时，结合建筑立面设计外遮阳构件（如水平遮阳板、垂直遮阳百叶），既降低室内空调负荷，又减少建筑周边硬质铺装区域的太阳辐射得热。垂直绿化系统采用自动滴灌技术，确保植物夏季生长旺盛，持续发挥降温增湿作用。

3. 高反射与透水铺装应用
场地内硬质铺装优先采用浅色、高反射率材料，人行步道及活动广场采用透水砖、透水混凝土等透水铺装，透水铺装面积占室外硬质地面总面积的比例不低于50%。透水铺装可有效降低地表温度，减少地表径流，同时增加雨水下渗。沈阳地区夏季热岛强度与风速呈负相关，良好的下垫面条件有助于近地面空气流动和热交换。

4. 优化建筑布局与通风廊道
本工程建筑布局充分考虑沈阳地区夏季主导风向（南风及西南风），通过建筑形体错落布置、底层架空、设置风廊等方式，形成通畅的室外通风路径。建筑群体布局的围合度（Enclosure Degree）是影响风速的主要指标，降低围合度可有效提高风速。本工程通过建筑退台、底层架空及景观廊道设置，夏季平均迎风面面积比控制在0.35，确保场地内气流顺畅，促进热量散失，改善人体热舒适度。

5. 设置景观水体与喷雾降温
在主要活动场地周边结合景观设计设置小型水体（如旱喷泉、浅水池、跌水景观等），利用水体蒸发吸热效应降低周边环境温度。在夏季高温时段，结合活动需求开启喷雾降温系统，通过细雾蒸发吸收空气热量，有效降低局部空气温度，提升活动场地的热舒适性。研究表明，地表水资源与热岛强度呈显著负相关，具有明显的滞后与累积降温效应。

6. 白色屋顶与冷屋面技术
本工程屋面采用浅色高反射涂料（太阳光反射比不低于0.65）或种植屋面构造，有效降低屋面表面温度，减少屋面向室外的热辐射。中科院沈阳生态研究所研究表明，白色屋顶（高反照率）和绿色屋顶均可有效降低热岛强度，同时降低辐射温度，从而提升人体热舒适度。冷屋面与绿化屋面的结合应用，使屋顶表面温度较普通屋面降低15℃~20℃，显著减少对周边环境的热辐射。

7. 智能化热环境监测与调控
本工程在室外活动场地设置温湿度及风速监测点，接入建筑设备监控系统，实时监测室外热环境参数。当监测温度超过舒适阈值（如WBGT≥28℃）时，自动开启喷雾降温系统或提示管理人员采取遮阳、通风等干预措施，保障全龄使用者在高温天气下的活动安全。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；
2）场地热环境计算报告。
 
实际提交材料：
	室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 :
    2规划设计/ 室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 / 住区热环境设计报告书（规定性）.doc
    2规划设计/ 室外平均迎风面积比和活动场地遮阳覆盖率计算报告 / 住区热环境设计报告书（评价性）.doc



8.1.3 配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生产需求，并应采用复层绿化方式。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目所在地为：☐华北 ☑东北 ☐西北 ☐华中 ☐华东 ☐华南 ☐西南
是否主要选用乡土植物：☑是 ☐否，是否采用复层绿化：☑是 ☐否
地下室顶板上覆土深度  0   m，当地园林绿化部门要求     m，是否设有疏水板及导水管等：☐是 ☑否。
屋顶可绿化面积 1850       m2，屋顶绿化面积   930    m2，屋顶绿化面积比 50.3    %。
请简要说明项目选择的绿化方式、植物类型。
	本项目选用适应深圳气候土壤条件的本地植物，栽植乔、灌、草结合构成多层次的植物群落且采用屋顶绿化。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括苗木表、乔木种植平面图；
2）建筑专业及给排水专业竣工图纸及设计说明，应包括屋顶绿化、垂直绿化的绿化区域及面积、覆土深度、排水能力的内容；
3）职务订购合同、苗木出圃证明文件。
 
实际提交材料：
	


8.1.4 场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
项目位于  沈阳     ，当地年均降雨量    615.9 mm，项目用地面积 3000      m2，
是否进行雨水专项规划设计：☑是 ☐否
请简要说明项目竖向雨水设计情况，如有雨水专项规划设计内容，应着重说明雨水利用、径流减排、污染控制等各子系统的关联性。
	雨水通过管网汇集，通过截污挂篮、弃流过滤收集至蓄水池，利用雨水处理设备对水质进行消毒和初过滤，然后送至景观水池。景观水池设循环泵和循环给水管，利用地埋一体机实现水质的精细过滤，进行自循环净化处理。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）场地地形图、场地竖向设计图纸及设计说明；
2）年径流总量控制率计算书、设计控制雨量计算书；
3）雨水控制利用专项规划设计文件。
 
实际提交材料：
	


8.1.5 建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
标识系统是否具备如下特点：
1）     同一种类型标识信息区分信息的重要程度，在统一版面布置； ☑是 ☐否
2）     不同类型标识信息版面单独设置； ☑是 ☐否
3）     有无障碍设施空间环境中，设置有无障碍信息； ☑是 ☐否
4）     导向标识信息系统应具有便于及时更新与扩充内容的可调整性。 ☑是 ☐否
请简要说明标识系统的类型、位置和使用效果。
	 
本工程依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019第6.1.5条控制项要求及《公共建筑标识系统技术规范》GB/T 51223-2017的相关规定，结合全龄活动中心的使用特点及沈阳地区严寒气候条件，设置完善、清晰、规范的标识系统。标识系统按照功能划分为导向标识、无障碍标识、安全警示标识、设备管理标识及宣传引导标识五大类型，覆盖建筑室内外各关键区域，形成层次清晰、信息明确、视觉友好的标识网络。
在导向标识设置方面，本工程在场地主出入口、次出入口、各功能分区入口、主要通道交叉口、楼梯间、电梯厅及楼层转换处设置多级导向标识。一级导向标识位于场地入口及建筑主入口处，采用总平面导向图形式，清晰标注建筑功能分区、无障碍出入口、疏散通道及公共交通站点位置；二级导向标识设置于各楼层电梯厅及主要通道交叉口，采用悬挂式或墙面嵌入式灯箱，标注各功能房间名称及行进方向；三级导向标识设置于各功能房间入口墙面，标明房间名称、使用功能及管理单位。所有导向标识均采用大字体、高对比度色彩设计（如白底蓝字或黑底白字），图形符号与文字相结合，便于不同文化程度及认知能力的人群识别，标识安装高度距地面1.4m~1.6m，处于正常人平视视线范围内，同时兼顾轮椅使用者的视线需求。

在无障碍标识设置方面，本工程严格按照《无障碍设计规范》GB 50763-2012的要求，在无障碍出入口、无障碍电梯、无障碍卫生间、轮椅坡道、无障碍停车位及无障碍通道沿线设置统一规范的无障碍标识。无障碍出入口处设置国际通用无障碍图形符号及“无障碍通道”文字提示，无障碍电梯内外设置盲文按钮及语音播报装置，无障碍卫生间入口处设置带盲文的触摸式标识牌，轮椅坡道起点及终点处设置坡道坡度及安全提示标识。无障碍标识采用不锈钢或亚克力材质，表面防滑耐磨，色彩对比度不低于70%，确保视觉障碍人群及老年人清晰识别。

在安全警示标识设置方面，本工程在楼梯起始踏步、台阶边缘、有高差处设置黄色警示带或防滑提示条，地面湿滑区域设置“小心地滑”警示牌，儿童活动区及老年人休息区显著位置设置“注意安全”“请勿奔跑”等提示标识，设备机房、电气井道、强电间等危险区域设置“当心触电”“非专业人员禁止入内”警示标识，疏散通道沿线设置连续的自发光或电致发光型疏散指示标志，安全出口处设置大型出口标志灯。所有安全警示标识均采用图形符号与文字相结合的方式，安装位置醒目、高度适当，疏散指示标志安装高度距地面不大于1.0m，确保在火灾或断电情况下低视角仍可清晰识别。

在设备管理标识设置方面，本工程对各机电设备、管线阀门、配电箱柜、消防设施及智能化设备设置统一的设备铭牌和管理标识，标明设备名称、编号、功能、运行参数及维护责任人信息。设备机房入口处设置机房管理制度牌及安全操作规程牌，主要管道阀门设置开关方向标识及介质流向标识，配电箱柜设置系统图及回路编号。设备管理标识采用耐候性强的铝板或不锈钢材质，确保长期使用不褪色、不脱落，为运营维护人员提供清晰的设备识别信息，有效提升管理效率。

在宣传引导标识设置方面，本工程结合绿色建筑及健康建筑理念，在主要出入口、门厅、公共走廊及电梯厅等区域设置绿色行为引导标识，倡导节能减排、垃圾分类、节水节电等绿色生活方式；在室内公共区域全面设置禁烟标识，采用沈阳市卫生健康主管部门统一规定的控制吸烟标识样式，包含禁止吸烟的警示图形、中英文文字“禁止吸烟”“NO SMOKING”，并公示监督举报电话及戒烟服务热线；在垃圾分类收集点设置分类投放指南标识，引导使用者正确投放垃圾。

从使用效果来看，本工程标识系统的系统化设置有效提升了全龄使用者的空间认知能力和通行安全性。老年人及视力障碍人群可通过高对比度、大字体的导向标识轻松找到目标功能房间，轮椅使用者可通过无障碍标识快速识别无障碍通行流线，儿童活动区周边的安全警示标识有效减少了磕碰、摔倒等意外伤害的发生率。疏散引导标识的自发光设计及合理安装高度，确保在紧急情况下人员能够迅速识别疏散路线并安全撤离。设备管理标识的规范设置极大便利了运营维护人员的日常巡检和维修作业，减少了因设备标识不清导致的误操作风险。通过上述系统性标识设计，本工程构建了完善、清晰、友好的标识系统，为全龄使用者提供了安全、便捷、舒适的引导服务，充分满足绿色建筑评价标准对标识系统的控制项要求。

​


3 证明材料
提交材料及要求：
1）竣工总平面图；
2）标识系统设计文件。
 
实际提交材料：
	标识系统的现场照片 :
    3建筑设计/ 8c2df40cf339fe2cbee55a800451bc16.png 



8.1.6 场地内不应有排放超标的污染源。
1 达标自评
☑达标；☐不达标
2 评价要点
场地内是否有以下建筑或设施：☐餐饮类建筑 ☐锅炉房 ☐垃圾运转站 ☐其他易产生烟、气、尘、噪声的建筑或设施     ☑以上皆无
如有以上建筑或设施，请简要说明避免排放超标的控制措施。
	根据本项目内部功能布局，项目建成后对环境空气质量可能会造成影响的主要污染源有备用发电机燃油尾气、机动车尾气、固体废弃物、废水和噪声。
1、废气：本项目地下车库有少量的汽车尾气产生，地下车库设计有完善的抽风设施，经通
风设施抽至排风井引出地面排放。备用柴油发电机运行过程中产生燃油废气，发电机房设置
于地下专用设备房内并设置洗烟措施，建筑内部设置专用排烟道。
2、固定废弃物：本项目固体废弃物主要为生活垃圾，及时收集后至垃圾处理站后由环卫部
门统一及时清运处理，对周围环境影响较小。
3、废水：本项目产生的废水主要为生活污水、车库冲洗废水等，项目所在区域属于横岭污
水处理厂的受纳范围，生活污水经化粪池处理、地下车库冲洗废水经隔油沉砂池处理后进入
市政污水管网排入污水处理厂进行处理。
4、噪声：项目噪声影响来源于各风机、备用发电机等设备噪声、停车场汽车噪声以及商业
噪声，通过完善停车场的车辆管理制度、采取有效的噪声防治措施降低环境影响，不会对项
目内部环境和周边声环境产生明显影响。
各种污染物（如废气烟气、废水污水、垃圾、建筑材料所含污染物等）均采取了措施控制。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）环评报告书（表）或环境影响自评估报告；
2）治理措施分析报告，应包括对污染物防治的措施分析及落实情况；
3）检测报告。
 
实际提交材料：
	


8.1.7 生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。
1 达标自评

(达标；(不达标

2 评价要点

项目是否制定垃圾管理制度：(是 (否
垃圾管理制度中是否明确对可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾等进行分类收集：(是 (否
项目场地是否设置分类垃圾容器或收集站（点）：(是 (否
垃圾设施是否与景观协调：(是 (否
请简要说明项目垃圾管理制度的内容，应包括垃圾容器和收集点的设置数量和位置，以及清运和处理措施。
	场地内固体废弃物主要通过场地内设置有盖垃圾收集桶及物业的及时清运保证室外环境的清洁。


3 证明材料

提交材料及要求：

1）环境卫生专业设计说明
2）设备材料表；
3）垃圾设施布置图；
4）垃圾管理制度，应明确垃圾分类方式。
实际提交材料：

	


