[image: image20.jpg]




热负荷计算书


集成 ALOT 与可再生能源的负碳建筑实践——Bio-Link Hub
热负荷计算书
	工程名称
	集成 ALOT 与可再生能源的负碳建筑实践——Bio-Link Hub

	设计编号
	BKA80011

	建设单位
	

	设计单位
	攀枝花学院

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2026年3月29日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	暖通负荷BECH2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18382637521


目  录
11 建筑概况


1

2 气象参数

1

3 计算依据

1

4 计算原理

1

4.1 围护结构传热耗热量

2

4.2 围护结构的附加耗热量

2

4.3 冷风渗入耗热量

3

4.4 新风耗热量

3

4.5 通过其他途径的耗热量

3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷

4

5 外围护构造

4

6 内围护构造

4

7 封闭阳台构造

4

8 地下围护构造

4

9 窗构造

4

10 门构造

5

11 负荷指标

5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)

6

13 房间热负荷详细表



建筑概况

	地理位置
	四川-攀枝花

	北纬
	26.58

	东经
	101.72

	建筑名称
	集成 ALOT 与可再生能源的负碳建筑实践——Bio-Link Hub

	建筑面积
	地上 9219.19 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 24.50 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 6
	地下 0

	北向角度
	54°


气象参数

	气象位置
	云南-丽江（默认）

	气象来源
	《空气调节设计手册》

	大气透明度等级
	1

	室外计算温度(℃)
	3.0

	冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	23.0

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7


计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：




                         
[image: image2.wmf])

(

wn

n

t

t

FK

Q

-

=

a

                   
式中：
Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

 F——围护结构的面积（㎡） ；

 K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；
 tn——采暖室内计算温度（℃）；

 twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量
该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +
[image: image3.wmf]a

1 .Q +
[image: image4.wmf]a

2 .Q +
[image: image5.wmf]a

3 .Q)(1+
[image: image6.wmf]a

4)=(1+
[image: image7.wmf]a

1+
[image: image8.wmf]a

2+
[image: image9.wmf]a

3)(1+
[image: image10.wmf]a

4)Q
式中：
Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：
α2——风力附加率
α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：


[image: image11.wmf])

(

28

.

0

wn

n

wn

p

t

t

L

c

Q

-

=

r


式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：


[image: image12.wmf]b

m

l

L

L

1

0

=


式中：

 L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：


[image: image13.wmf]kV

L

=


式中：
V——房间体积（ m3 ）；
k——换气次数（次／h），用户输入。
（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

	建筑物高度（m）
	＜4.5
	4.5～10.0
	＞10.0

	玻璃窗层数
	单层
	25
	35
	40

	
	单、双层均有
	20
	30
	35

	
	双层
	15
	25
	30


新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28
[image: image14.wmf]wn

p

c

r

L([image: image15.png]


-[image: image16.png]


)(1-η１ζ)
式中：
L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。 

分户计量和间歇采暖热负荷


[image: image17.wmf]户间

Q

Q

Q

+

×

=

a

1


式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；
Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：


[image: image18.wmf]M

q

×

=

户间

Q


式中：
q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：


[image: image19.wmf]å

=

×

×

D

×

=

n

i

i

i

F

k

t

P

Q

1

)

(

户间


式中：
P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；
ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；
△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04)
(W/㎡.K)

	屋顶
	屋顶构造一
	0.774

	外墙
	外墙构造一
	1.126

	梁柱
	梁柱构造一
	1.126

	挑空楼板
	挑空楼板构造一
	1.192


内围护构造

	围护结构
	构造名称
	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
(W/㎡.K)

	内墙
	内墙构造一
	1.925

	楼板
	楼板构造一
	2.984


封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

	围护结构
	构造名称
	冬季传热系数K

	周边地面
	周边地面构造一
	0.52

	非周边地面
	非周边地面构造一
	0.3


窗构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	窗遮阳系数

	65系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5Low-E)
	2.30
	0.43

	6CNY164+9A+6C—120系列隐框幕墙单元(1)
	2.83
	0.52

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.90
	0.75


门构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	保温门（多功能门）
	1.97

	内门
	3.00


负荷指标

	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	248217
	9219.19
	26.92

	
	采暖面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	7045.03
	35.23


房间热负荷汇总表(按楼层)

	楼层
	房间
	面积
	室温
	围护
结构
	冷风
渗透
	其它
负荷
	间歇
采暖
	户间
传热
	热负荷
	指标

	
	
	㎡
	℃
	W
	W
	W
	W
	W
	W
	W/㎡

	1层
	1-101[阶梯教室]
	420.10
	18
	11309
	506
	0
	0
	0
	11815
	28.1

	
	1-102[阶梯教室]
	220.23
	18
	6162
	251
	0
	0
	0
	6413
	29.1

	
	1-103[休息室]
	116.46
	18
	6023
	43
	0
	0
	0
	6067
	52.1

	
	1-104[普通办公室]
	28.46
	20
	1521
	57
	0
	0
	0
	1578
	55.4

	
	1-105[休息室]
	116.46
	18
	5963
	43
	0
	0
	0
	6006
	51.6

	
	1-106[普通办公室]
	29.81
	20
	1800
	90
	0
	0
	0
	1890
	63.4

	
	1-107[多媒体教室]
	85.38
	18
	3114
	154
	0
	0
	0
	3269
	38.3

	
	1-108[多媒体教室]
	79.20
	18
	3289
	160
	0
	0
	0
	3449
	43.5

	
	1-109[阶梯教室]
	162.00
	18
	4948
	240
	0
	0
	0
	5188
	32.0

	
	W-11[卫生间]
	27.15
	16
	1287
	33
	0
	0
	0
	1320
	48.6

	
	W-12[卫生间]
	20.93
	16
	830
	39
	0
	0
	0
	869
	41.5

	
	合计
	1306.16
	
	46245
	1618
	0
	0
	
	47863
	36.6

	2层
	1-132[饮水机]
	763.17
	18
	30979
	101
	0
	0
	0
	31080
	40.7

	
	1-201[阶梯教室]
	258.10
	18
	8252
	281
	0
	0
	0
	8533
	33.1

	
	1-202[阶梯教室]
	162.00
	18
	1592
	87
	0
	0
	0
	1678
	10.4

	
	1-204[多媒体教室]
	58.23
	18
	1886
	45
	0
	0
	0
	1931
	33.2

	
	1-205[多媒体教室]
	58.27
	18
	766
	47
	0
	0
	0
	813
	13.9

	
	1-206[休息室]
	110.96
	18
	4515
	0
	0
	0
	0
	4515
	40.7

	
	1-207[多媒体教室]
	58.23
	18
	761
	47
	0
	0
	0
	808
	13.9

	
	1-208[休息室]
	110.96
	18
	4516
	0
	0
	0
	0
	4516
	40.7

	
	1-209[多媒体教室]
	58.27
	18
	1173
	47
	0
	0
	0
	1220
	20.9

	
	1-210[多媒体教室]
	58.23
	18
	1886
	45
	0
	0
	0
	1930
	33.2

	
	1-211[阶梯教室]
	162.00
	18
	2315
	119
	0
	0
	0
	2434
	15.0

	
	W-21,W-23[卫生间]
	27.15
	16
	523
	13
	0
	0
	0
	536
	19.7

	
	W-22,W-24[卫生间]
	20.93
	16
	459
	11
	0
	0
	0
	471
	22.5

	
	合计
	1954.57
	
	60605
	865
	0
	0
	
	61470
	31.4

	3层
	1-303,1-311[多媒体教室]
	58.23
	18
	1506
	71
	0
	0
	0
	1577
	27.1

	
	1-304[多媒体教室]
	56.84
	18
	1674
	70
	0
	0
	0
	1745
	30.7

	
	1-305[多媒体教室]
	58.23
	18
	1843
	71
	0
	0
	0
	1913
	32.9

	
	1-306[多媒体教室]
	58.27
	18
	1759
	70
	0
	0
	0
	1830
	31.4

	
	1-307[多媒体教室]
	58.23
	18
	1781
	71
	0
	0
	0
	1852
	31.8

	
	1-308[多媒体教室]
	58.23
	18
	1697
	70
	0
	0
	0
	1768
	30.4

	
	1-309[多媒体教室]
	58.23
	18
	1507
	71
	0
	0
	0
	1577
	27.1

	
	1-310[多媒体教室]
	58.27
	18
	1759
	70
	0
	0
	0
	1830
	31.4

	
	1-312[阶梯教室]
	162.00
	18
	3557
	134
	0
	0
	0
	3691
	22.8

	
	W-31,W-33[卫生间]
	27.15
	16
	853
	18
	0
	0
	0
	871
	32.1

	
	W-32,W-34[卫生间]
	20.93
	16
	705
	36
	0
	0
	0
	741
	35.4

	
	合计
	780.90
	
	21706
	878
	0
	0
	
	22584
	28.9

	4层
	1-402,1-409[多媒体教室]
	58.23
	18
	1893
	12
	0
	0
	0
	1905
	32.7

	
	1-4021[阶梯教室]
	162.00
	18
	4582
	22
	0
	0
	0
	4604
	28.4

	
	1-403,1-411[多媒体教室]
	58.23
	18
	1892
	12
	0
	0
	0
	1904
	32.7

	
	1-404[多媒体教室]
	56.84
	18
	2476
	18
	0
	0
	0
	2494
	43.9

	
	1-405,1-407[多媒体教室]
	58.23
	18
	2400
	12
	0
	0
	0
	2413
	41.4

	
	1-406[多媒体教室]
	58.27
	18
	2510
	18
	0
	0
	0
	2527
	43.4

	
	1-408[多媒体教室]
	58.23
	18
	2509
	18
	0
	0
	0
	2527
	43.4

	
	1-410[多媒体教室]
	58.27
	18
	2251
	18
	0
	0
	0
	2269
	38.9

	
	1-412[阶梯教室]
	162.00
	18
	4295
	27
	0
	0
	0
	4323
	26.7

	
	W-41,W-43[卫生间]
	27.15
	16
	1053
	3
	0
	0
	0
	1056
	38.9

	
	W-42,W-44[卫生间]
	20.93
	16
	889
	3
	0
	0
	0
	891
	42.6

	
	合计
	1001.13
	
	34877
	203
	0
	0
	
	35081
	35.0

	5层
	1-501[`]
	162.00
	18
	4582
	0
	0
	0
	0
	4582
	28.3

	
	1-502,1-509[多媒体教室]
	58.23
	18
	1893
	0
	0
	0
	0
	1893
	32.5

	
	1-503,1-511[多媒体教室]
	58.23
	18
	1892
	0
	0
	0
	0
	1892
	32.5

	
	1-504[多媒体教室]
	56.84
	18
	2476
	0
	0
	0
	0
	2476
	43.6

	
	1-505,1-507[多媒体教室]
	58.23
	18
	2400
	0
	0
	0
	0
	2400
	41.2

	
	1-506[多媒体教室]
	58.27
	18
	2510
	0
	0
	0
	0
	2510
	43.1

	
	1-508[多媒体教室]
	58.23
	18
	2509
	0
	0
	0
	0
	2509
	43.1

	
	1-510[多媒体教室]
	58.27
	18
	2251
	0
	0
	0
	0
	2251
	38.6

	
	1-512[阶梯教室]
	162.00
	18
	4295
	0
	0
	0
	0
	4295
	26.5

	
	W-51,W-53[卫生间]
	27.15
	16
	1053
	0
	0
	0
	0
	1053
	38.8

	
	W-52,W-54[卫生间]
	20.93
	16
	889
	0
	0
	0
	0
	889
	42.5

	
	合计
	1001.13
	
	34877
	0
	0
	0
	
	34877
	34.8

	6层
	1-601[阶梯教室]
	162.00
	18
	6463
	0
	0
	0
	0
	6463
	39.9

	
	1-602,1-609[多媒体教室]
	58.23
	18
	2569
	0
	0
	0
	0
	2569
	44.1

	
	1-603,1-611[多媒体教室]
	58.23
	18
	2568
	0
	0
	0
	0
	2568
	44.1

	
	1-604[多媒体教室]
	56.84
	18
	3126
	0
	0
	0
	0
	3126
	55.0

	
	1-605,1-607[多媒体教室]
	58.23
	18
	3076
	0
	0
	0
	0
	3076
	52.8

	
	1-606[多媒体教室]
	58.27
	18
	3186
	0
	0
	0
	0
	3186
	54.7

	
	1-608[多媒体教室]
	58.23
	18
	3185
	0
	0
	0
	0
	3185
	54.7

	
	1-610[多媒体教室]
	58.27
	18
	2928
	0
	0
	0
	0
	2928
	50.2

	
	1-612[阶梯教室]
	162.00
	18
	6176
	0
	0
	0
	0
	6176
	38.1

	
	W-61,W-63[卫生间]
	27.15
	16
	1326
	0
	0
	0
	0
	1326
	48.8

	
	W-62,W-64[卫生间]
	20.93
	16
	1099
	0
	0
	0
	0
	1099
	52.5

	
	合计
	1001.13
	
	46342
	0
	0
	0
	
	46342
	46.3

	总计
	7045.03
	
	244653
	3564
	0
	0
	
	248217
	35.2


说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

房间热负荷详细表

	房间
	传热项
	面积
	传热
系数
	室
温
	计算
温差
	温差
修正
	基本
耗热
	朝向
修正
	风力
附加
	外门
附加
	附加后
耗热量
	高度
附加
	热负荷

	
	
	㎡
	W/㎡· K
	℃
	℃
	 
	W
	 
	 
	 
	W
	 
	W

	1-101[阶梯教室]
	西南外墙
	93.76
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	1583.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	1425.2
	0.00
	1425.2

	
	东南外墙
	96.80
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	1635.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	1471.5
	0.00
	1471.5

	
	东北外墙
	69.50
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	1173.8
	0.05
	0.00
	0.00
	1232.5
	0.00
	1232.5

	
	西北外墙
	105.92
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	1789.0
	0.05
	0.00
	0.00
	1878.4
	0.00
	1878.4

	
	西南外窗
	30.24
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	1043.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	939.0
	0.00
	939.0

	
	东北外窗
	30.24
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	1043.3
	0.05
	0.00
	0.00
	1095.4
	0.00
	1095.4

	
	西北外窗
	7.92
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	273.2
	0.05
	0.00
	0.00
	286.9
	0.00
	286.9

	
	东南外窗
	23.76
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	819.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	737.7
	0.00
	737.7

	
	东南外门
	8.64
	1.97
	18
	15.0
	1.0
	255.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	230.0
	0.00
	230.0

	
	西北外门
	15.36
	1.97
	18
	15.0
	1.0
	454.3
	0.05
	0.00
	0.00
	477.1
	0.00
	477.1

	
	非周边地面
	144.90
	0.30
	18
	15.0
	1.0
	652.1
	
	
	0.00
	652.1
	0.00
	652.1

	
	周边地面
	113.20
	0.52
	18
	15.0
	1.0
	883.0
	
	
	0.00
	883.0
	0.00
	883.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	506.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11815

	1-102[阶梯教室]
	西北外墙
	62.46
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	1054.9
	0.05
	0.00
	0.00
	1107.7
	0.00
	1107.7

	
	西南外墙
	35.00
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	591.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	532.0
	0.00
	532.0

	
	东南外墙
	49.38
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	834.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	750.6
	0.00
	750.6

	
	东北外墙
	35.00
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	591.2
	0.05
	0.00
	0.00
	620.7
	0.00
	620.7

	
	西北外窗
	11.88
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	409.9
	0.05
	0.00
	0.00
	430.4
	0.00
	430.4

	
	东南外窗
	36.72
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	1266.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	1140.2
	0.00
	1140.2

	
	西北外门
	11.76
	1.97
	18
	15.0
	1.0
	347.9
	0.05
	0.00
	0.00
	365.3
	0.00
	365.3

	
	非周边地面
	73.20
	0.30
	18
	15.0
	1.0
	329.4
	
	
	0.00
	329.4
	0.00
	329.4

	
	周边地面
	88.80
	0.52
	18
	15.0
	1.0
	692.6
	
	
	0.00
	692.6
	0.00
	692.6

	
	内墙
	20.29
	1.93
	18
	2.0
	1.0
	78.1
	0.00
	0.00
	0.00
	78.1
	0.00
	78.1

	
	内墙
	3.97
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	114.7
	0.00
	0.00
	0.00
	114.7
	0.00
	114.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	251.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6413

	1-103[休息室]
	屋顶
	5.50
	0.77
	18
	15.0
	1.0
	63.8
	0.00
	0.00
	0.00
	63.8
	0.00
	63.8

	
	东南外墙
	4.20
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	70.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	63.8
	0.00
	63.8

	
	东北外墙
	24.26
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	409.8
	0.05
	0.00
	0.00
	430.3
	0.00
	430.3

	
	西北外墙
	4.92
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	83.1
	0.05
	0.00
	0.00
	87.3
	0.00
	87.3

	
	东南玻璃幕墙
	54.60
	2.83
	18
	15.0
	1.0
	2318.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	2086.7
	0.00
	2086.7

	
	西北玻璃幕墙
	48.84
	2.83
	18
	15.0
	1.0
	2073.9
	0.05
	0.00
	0.00
	2177.6
	0.00
	2177.6

	
	西北外门
	5.04
	1.97
	18
	15.0
	1.0
	149.1
	0.05
	0.00
	0.00
	156.5
	0.00
	156.5

	
	内墙
	3.95
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	114.0
	0.00
	0.00
	0.00
	114.0
	0.00
	114.0

	
	内墙
	20.31
	1.93
	18
	2.0
	1.0
	78.2
	0.00
	0.00
	0.00
	78.2
	0.00
	78.2

	
	非周边地面
	43.39
	0.30
	18
	15.0
	1.0
	195.3
	
	
	0.00
	195.3
	0.00
	195.3

	
	周边地面
	73.06
	0.52
	18
	15.0
	1.0
	569.9
	
	
	0.00
	569.9
	0.00
	569.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	43.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6067

	1-104[普通办公室]
	顶板
	28.46
	2.98
	20
	2.0
	1.0
	169.8
	0.00
	0.00
	0.00
	169.8
	0.00
	169.8

	
	东南外墙
	11.85
	1.13
	20
	17.0
	1.0
	226.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	204.1
	0.00
	204.1

	
	西南外墙
	24.26
	1.13
	20
	17.0
	1.0
	464.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	418.0
	0.00
	418.0

	
	西北外墙
	7.89
	1.13
	20
	17.0
	1.0
	151.0
	0.05
	0.00
	0.00
	158.6
	0.00
	158.6

	
	西北外窗
	6.48
	2.30
	20
	17.0
	1.0
	253.4
	0.05
	0.00
	0.00
	266.0
	0.00
	266.0

	
	东南外门
	2.52
	1.97
	20
	17.0
	1.0
	84.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	76.0
	0.00
	76.0

	
	非周边地面
	6.17
	0.30
	20
	17.0
	1.0
	31.5
	
	
	0.00
	31.5
	0.00
	31.5

	
	周边地面
	22.29
	0.52
	20
	17.0
	1.0
	197.0
	
	
	0.00
	197.0
	0.00
	197.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	56.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1578

	1-105[休息室]
	屋顶
	5.50
	0.77
	18
	15.0
	1.0
	63.8
	0.00
	0.00
	0.00
	63.8
	0.00
	63.8

	
	东南外墙
	4.20
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	70.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	63.8
	0.00
	63.8

	
	西北外墙
	4.92
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	83.1
	0.05
	0.00
	0.00
	87.3
	0.00
	87.3

	
	西南外墙
	24.26
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	409.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	368.8
	0.00
	368.8

	
	东南玻璃幕墙
	54.60
	2.83
	18
	15.0
	1.0
	2318.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	2086.7
	0.00
	2086.7

	
	西北玻璃幕墙
	48.84
	2.83
	18
	15.0
	1.0
	2073.9
	0.05
	0.00
	0.00
	2177.6
	0.00
	2177.6

	
	西北外门
	5.04
	1.97
	18
	15.0
	1.0
	149.1
	0.05
	0.00
	0.00
	156.5
	0.00
	156.5

	
	内墙
	20.29
	1.93
	18
	2.0
	1.0
	78.1
	0.00
	0.00
	0.00
	78.1
	0.00
	78.1

	
	内墙
	3.97
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	114.7
	0.00
	0.00
	0.00
	114.7
	0.00
	114.7

	
	非周边地面
	43.39
	0.30
	18
	15.0
	1.0
	195.3
	
	
	0.00
	195.3
	0.00
	195.3

	
	周边地面
	73.06
	0.52
	18
	15.0
	1.0
	569.9
	
	
	0.00
	569.9
	0.00
	569.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	43.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6006

	1-106[普通办公室]
	顶板
	29.80
	2.98
	20
	2.0
	1.0
	177.9
	0.00
	0.00
	0.00
	177.9
	0.00
	177.9

	
	东南外墙
	12.51
	1.13
	20
	17.0
	1.0
	239.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	215.5
	0.00
	215.5

	
	东北外墙
	16.34
	1.13
	20
	17.0
	1.0
	312.8
	0.05
	0.00
	0.00
	328.5
	0.00
	328.5

	
	西北外墙
	8.59
	1.13
	20
	17.0
	1.0
	164.4
	0.05
	0.00
	0.00
	172.6
	0.00
	172.6

	
	东北外窗
	7.92
	2.30
	20
	17.0
	1.0
	309.7
	0.05
	0.00
	0.00
	325.2
	0.00
	325.2

	
	西北外窗
	6.48
	2.30
	20
	17.0
	1.0
	253.4
	0.05
	0.00
	0.00
	266.0
	0.00
	266.0

	
	东南外门
	2.52
	1.97
	20
	17.0
	1.0
	84.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	76.0
	0.00
	76.0

	
	非周边地面
	6.74
	0.30
	20
	17.0
	1.0
	34.4
	
	
	0.00
	34.4
	0.00
	34.4

	
	周边地面
	23.06
	0.52
	20
	17.0
	1.0
	203.9
	
	
	0.00
	203.9
	0.00
	203.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	90.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1890

	1-107[多媒体教室]
	西北外墙
	27.54
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	440.1
	0.05
	0.00
	0.00
	462.1
	0.00
	462.1

	
	西南外墙
	24.26
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	409.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	368.8
	0.00
	368.8

	
	东南外墙
	34.18
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	546.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	491.6
	0.00
	491.6

	
	东北外墙
	7.47
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	109.4
	0.05
	0.00
	0.00
	114.8
	0.00
	114.8

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	东南外窗
	6.93
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	225.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	202.9
	0.00
	202.9

	
	东南外门
	5.04
	1.97
	18
	15.0
	1.0
	149.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	134.2
	0.00
	134.2

	
	东北外门
	1.68
	1.97
	16
	13.0
	1.0
	43.1
	0.05
	0.00
	0.00
	45.2
	0.00
	45.2

	
	非周边地面
	22.90
	0.30
	18
	15.0
	1.0
	100.6
	
	
	0.00
	100.6
	0.00
	100.6

	
	周边地面
	62.47
	0.52
	18
	15.0
	1.0
	463.4
	
	
	0.00
	463.4
	0.00
	463.4

	
	内墙
	8.15
	1.93
	16
	13.0
	1.0
	204.0
	0.00
	0.00
	0.00
	204.0
	0.00
	204.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	16
	13.0
	1.0
	57.3
	0.00
	0.00
	0.00
	57.3
	0.00
	57.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	154.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3269

	1-108[多媒体教室]
	东北外墙
	44.58
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	707.2
	0.05
	0.00
	0.00
	742.5
	0.00
	742.5

	
	西北外墙
	23.54
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	381.6
	0.05
	0.00
	0.00
	400.7
	0.00
	400.7

	
	东南外墙
	30.62
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	494.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	444.8
	0.00
	444.8

	
	西南外墙
	7.47
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	109.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	98.4
	0.00
	98.4

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	东南外窗
	6.39
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	209.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	188.3
	0.00
	188.3

	
	东南外门
	5.04
	1.97
	18
	15.0
	1.0
	149.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	134.2
	0.00
	134.2

	
	西南外门
	1.68
	1.97
	16
	13.0
	1.0
	43.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	38.8
	0.00
	38.8

	
	非周边地面
	26.40
	0.30
	18
	15.0
	1.0
	114.2
	
	
	0.00
	114.2
	0.00
	114.2

	
	周边地面
	52.80
	0.52
	18
	15.0
	1.0
	398.0
	
	
	0.00
	398.0
	0.00
	398.0

	
	内墙
	8.07
	1.93
	16
	13.0
	1.0
	202.0
	0.00
	0.00
	0.00
	202.0
	0.00
	202.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	16
	13.0
	1.0
	57.3
	0.00
	0.00
	0.00
	57.3
	0.00
	57.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	160.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3449

	1-109[阶梯教室]
	东北外墙
	19.16
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	323.6
	0.05
	0.00
	0.00
	339.8
	0.00
	339.8

	
	东南外墙
	32.94
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	556.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	500.7
	0.00
	500.7

	
	西南外墙
	35.00
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	591.2
	-0.10
	0.00
	0.00
	532.0
	0.00
	532.0

	
	西北外墙
	42.06
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	710.4
	0.05
	0.00
	0.00
	745.9
	0.00
	745.9

	
	东北外窗
	15.84
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	546.5
	0.05
	0.00
	0.00
	573.8
	0.00
	573.8

	
	东南外窗
	23.76
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	819.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	737.7
	0.00
	737.7

	
	西北外窗
	7.92
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	273.2
	0.05
	0.00
	0.00
	286.9
	0.00
	286.9

	
	西北外门
	6.72
	1.97
	18
	15.0
	1.0
	198.8
	0.05
	0.00
	0.00
	208.7
	0.00
	208.7

	
	非周边地面
	73.20
	0.30
	18
	15.0
	1.0
	329.4
	
	
	0.00
	329.4
	0.00
	329.4

	
	周边地面
	88.80
	0.52
	18
	15.0
	1.0
	692.6
	
	
	0.00
	692.6
	0.00
	692.6

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	239.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5188

	W-11[卫生间]
	西北外墙
	11.10
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	162.4
	0.05
	0.00
	0.00
	170.5
	0.00
	170.5

	
	东北外墙
	7.47
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	109.4
	0.05
	0.00
	0.00
	114.8
	0.00
	114.8

	
	东南外墙
	13.78
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	201.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	181.5
	0.00
	181.5

	
	西南外墙
	20.29
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	297.0
	-0.10
	0.00
	0.00
	267.3
	0.00
	267.3

	
	东南外窗
	2.97
	2.30
	16
	13.0
	1.0
	88.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	79.9
	0.00
	79.9

	
	东北外门
	1.68
	1.97
	16
	13.0
	1.0
	43.1
	0.05
	0.00
	0.00
	45.2
	0.00
	45.2

	
	内墙
	8.15
	1.93
	16
	13.0
	1.0
	204.0
	0.00
	0.00
	0.00
	204.0
	0.00
	204.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	16
	13.0
	1.0
	57.3
	0.00
	0.00
	0.00
	57.3
	0.00
	57.3

	
	非周边地面
	6.12
	0.30
	16
	13.0
	1.0
	23.9
	
	
	0.00
	23.9
	0.00
	23.9

	
	周边地面
	21.03
	0.52
	16
	13.0
	1.0
	142.1
	
	
	0.00
	142.1
	0.00
	142.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	33.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1320

	W-12[卫生间]
	东南外墙
	10.22
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	149.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	134.7
	0.00
	134.7

	
	西北外墙
	7.06
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	103.3
	0.05
	0.00
	0.00
	108.5
	0.00
	108.5

	
	西南外墙
	7.47
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	109.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	98.4
	0.00
	98.4

	
	东南外窗
	2.43
	2.30
	16
	13.0
	1.0
	72.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	65.4
	0.00
	65.4

	
	西南外门
	1.68
	1.97
	16
	13.0
	1.0
	43.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	38.8
	0.00
	38.8

	
	内墙
	8.07
	1.93
	16
	13.0
	1.0
	202.0
	0.00
	0.00
	0.00
	202.0
	0.00
	202.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	16
	13.0
	1.0
	57.3
	0.00
	0.00
	0.00
	57.3
	0.00
	57.3

	
	非周边地面
	5.72
	0.30
	16
	13.0
	1.0
	22.3
	
	
	0.00
	22.3
	0.00
	22.3

	
	周边地面
	15.21
	0.52
	16
	13.0
	1.0
	102.8
	
	
	0.00
	102.8
	0.00
	102.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	39.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	869

	1层
	
	47863

	1-132[饮水机]
	屋顶
	705.61
	0.77
	18
	15.0
	1.0
	8192.1
	0.00
	0.00
	0.00
	8192.1
	0.00
	8192.1

	
	西南外墙
	63.42
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	1071.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	964.0
	0.00
	964.0

	
	东南外墙
	35.93
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	606.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	546.1
	0.00
	546.1

	
	西北外墙
	137.21
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	2317.6
	0.05
	0.00
	0.00
	2433.4
	0.00
	2433.4

	
	东北外墙
	14.19
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	239.7
	0.05
	0.00
	0.00
	251.7
	0.00
	251.7

	
	北外墙
	1.14
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	19.2
	0.05
	0.00
	0.00
	20.1
	0.00
	20.1

	
	北玻璃幕墙
	9.16
	2.83
	18
	15.0
	1.0
	389.1
	0.05
	0.00
	0.00
	408.6
	0.00
	408.6

	
	西北玻璃幕墙
	52.06
	2.83
	18
	15.0
	1.0
	2210.8
	0.05
	0.00
	0.00
	2321.3
	0.00
	2321.3

	
	西南玻璃幕墙
	5.60
	2.83
	18
	15.0
	1.0
	237.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	214.0
	0.00
	214.0

	
	东北玻璃幕墙
	5.60
	2.83
	18
	15.0
	1.0
	237.8
	0.05
	0.00
	0.00
	249.7
	0.00
	249.7

	
	东北外窗
	7.92
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	273.2
	0.05
	0.00
	0.00
	286.9
	0.00
	286.9

	
	东南外窗
	16.56
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	571.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	514.2
	0.00
	514.2

	
	内墙
	22.49
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	649.4
	0.00
	0.00
	0.00
	649.4
	0.00
	649.4

	
	内墙
	14.53
	1.93
	18
	2.0
	1.0
	55.9
	0.00
	0.00
	0.00
	55.9
	0.00
	55.9

	
	内墙
	18.57
	1.93
	18
	2.0
	1.0
	71.5
	0.00
	0.00
	0.00
	71.5
	0.00
	71.5

	
	内墙
	14.53
	1.93
	18
	2.0
	1.0
	55.9
	0.00
	0.00
	0.00
	55.9
	0.00
	55.9

	
	内墙
	18.57
	1.93
	18
	2.0
	1.0
	71.5
	0.00
	0.00
	0.00
	71.5
	0.00
	71.5

	
	内门
	1.68
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	10.1
	0.00
	0.00
	0.00
	10.1
	0.00
	10.1

	
	内门
	1.68
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	10.1
	0.00
	0.00
	0.00
	10.1
	0.00
	10.1

	
	内门
	1.68
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	10.1
	0.00
	0.00
	0.00
	10.1
	0.00
	10.1

	
	内门
	1.68
	3.00
	18
	2.0
	1.0
	10.1
	0.00
	0.00
	0.00
	10.1
	0.00
	10.1

	
	挑空楼板
	762.44
	1.19
	18
	15.0
	1.0
	13632.4
	0.00
	0.00
	0.00
	13632.4
	0.00
	13632.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	100.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31080

	1-201[阶梯教室]
	屋顶
	258.10
	0.77
	18
	15.0
	1.0
	2996.5
	0.00
	0.00
	0.00
	2996.5
	0.00
	2996.5

	
	东北外墙
	58.76
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	992.5
	0.05
	0.00
	0.00
	1042.1
	0.00
	1042.1

	
	西北外墙
	72.50
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	1224.5
	0.05
	0.00
	0.00
	1285.8
	0.00
	1285.8

	
	西南外墙
	58.76
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	992.5
	-0.10
	0.00
	0.00
	893.2
	0.00
	893.2

	
	东北外窗
	30.24
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	1043.3
	0.05
	0.00
	0.00
	1095.4
	0.00
	1095.4

	
	西南外窗
	30.24
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	1043.3
	-0.10
	0.00
	0.00
	939.0
	0.00
	939.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	280.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8533

	1-202[阶梯教室]
	东南外墙
	22.68
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	383.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	344.8
	0.00
	344.8

	
	东北外墙
	10.74
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	181.4
	0.05
	0.00
	0.00
	190.4
	0.00
	190.4

	
	东南外窗
	34.02
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	1173.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	1056.3
	0.00
	1056.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	86.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1678

	1-204[多媒体教室]
	东南外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	249.9
	0.00
	249.9

	
	东南外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	402.4
	0.00
	402.4

	
	内墙
	20.29
	1.93
	18
	2.0
	1.0
	78.1
	0.00
	0.00
	0.00
	78.1
	0.00
	78.1

	
	内墙
	3.97
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	114.7
	0.00
	0.00
	0.00
	114.7
	0.00
	114.7

	
	挑空楼板
	58.23
	1.19
	18
	15.0
	1.0
	1041.1
	0.00
	0.00
	0.00
	1041.1
	0.00
	1041.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1931

	1-205[多媒体教室]
	西南外墙
	0.28
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	4.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	4.2
	0.00
	4.2

	
	西北外墙
	16.47
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	278.3
	0.05
	0.00
	0.00
	292.2
	0.00
	292.2

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	46.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	813

	1-206[休息室]
	东南外墙
	4.20
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	70.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	63.8
	0.00
	63.8

	
	东南玻璃幕墙
	54.60
	2.83
	18
	15.0
	1.0
	2318.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	2086.7
	0.00
	2086.7

	
	内墙
	79.18
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	2286.4
	0.00
	0.00
	0.00
	2286.4
	0.00
	2286.4

	
	内墙
	20.31
	1.93
	18
	2.0
	1.0
	78.2
	0.00
	0.00
	0.00
	78.2
	0.00
	78.2

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4515

	1-207[多媒体教室]
	西北外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	0.05
	0.00
	0.00
	291.6
	0.00
	291.6

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	46.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	808

	1-208[休息室]
	东南外墙
	4.20
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	70.9
	-0.10
	0.00
	0.00
	63.8
	0.00
	63.8

	
	东南玻璃幕墙
	54.60
	2.83
	18
	15.0
	1.0
	2318.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	2086.7
	0.00
	2086.7

	
	内墙
	20.29
	1.93
	18
	2.0
	1.0
	78.1
	0.00
	0.00
	0.00
	78.1
	0.00
	78.1

	
	内墙
	79.21
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	2287.1
	0.00
	0.00
	0.00
	2287.1
	0.00
	2287.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4516

	1-209[多媒体教室]
	东北外墙
	23.21
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	392.0
	0.05
	0.00
	0.00
	411.6
	0.00
	411.6

	
	西北外墙
	16.48
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	278.3
	0.05
	0.00
	0.00
	292.2
	0.00
	292.2

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	46.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1220

	1-210[多媒体教室]
	东南外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	249.9
	0.00
	249.9

	
	东南外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	402.4
	0.00
	402.4

	
	内墙
	20.31
	1.93
	18
	2.0
	1.0
	78.2
	0.00
	0.00
	0.00
	78.2
	0.00
	78.2

	
	内墙
	3.95
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	114.0
	0.00
	0.00
	0.00
	114.0
	0.00
	114.0

	
	挑空楼板
	58.23
	1.19
	18
	15.0
	1.0
	1041.1
	0.00
	0.00
	0.00
	1041.1
	0.00
	1041.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44.7

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1930

	1-211[阶梯教室]
	东北外墙
	19.16
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	323.6
	0.05
	0.00
	0.00
	339.8
	0.00
	339.8

	
	东南外墙
	32.94
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	556.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	500.7
	0.00
	500.7

	
	西南外墙
	10.74
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	181.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	163.2
	0.00
	163.2

	
	东北外窗
	15.84
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	546.5
	0.05
	0.00
	0.00
	573.8
	0.00
	573.8

	
	东南外窗
	23.76
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	819.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	737.7
	0.00
	737.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	118.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2434

	W-21,W-23[卫生间]
	东南外墙
	13.78
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	201.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	181.5
	0.00
	181.5

	
	东南外窗
	2.97
	2.30
	16
	13.0
	1.0
	88.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	79.9
	0.00
	79.9

	
	内墙
	8.15
	1.93
	16
	13.0
	1.0
	204.0
	0.00
	0.00
	0.00
	204.0
	0.00
	204.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	16
	13.0
	1.0
	57.3
	0.00
	0.00
	0.00
	57.3
	0.00
	57.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	536

	W-22,W-24[卫生间]
	东南外墙
	10.22
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	149.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	134.7
	0.00
	134.7

	
	东南外窗
	2.43
	2.30
	16
	13.0
	1.0
	72.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	65.4
	0.00
	65.4

	
	内墙
	8.07
	1.93
	16
	13.0
	1.0
	202.0
	0.00
	0.00
	0.00
	202.0
	0.00
	202.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	16
	13.0
	1.0
	57.3
	0.00
	0.00
	0.00
	57.3
	0.00
	57.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	11.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	471

	2层
	
	61470

	1-303,1-311[多媒体教室]
	东南外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	249.9
	0.00
	249.9

	
	西北外墙
	20.40
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	344.6
	0.05
	0.00
	0.00
	361.8
	0.00
	361.8

	
	东南外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	402.4
	0.00
	402.4

	
	西北外窗
	3.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	136.6
	0.05
	0.00
	0.00
	143.5
	0.00
	143.5

	
	西北外门
	5.04
	1.97
	18
	15.0
	1.0
	149.1
	0.05
	0.00
	0.00
	156.5
	0.00
	156.5

	
	内墙
	20.31
	1.93
	18
	2.0
	1.0
	78.2
	0.00
	0.00
	0.00
	78.2
	0.00
	78.2

	
	内墙
	3.95
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	114.0
	0.00
	0.00
	0.00
	114.0
	0.00
	114.0

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1577

	1-304[多媒体教室]
	西南外墙
	24.26
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	409.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	368.8
	0.00
	368.8

	
	西北外墙
	15.74
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	265.8
	0.05
	0.00
	0.00
	279.1
	0.00
	279.1

	
	东南外墙
	19.70
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	332.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	299.5
	0.00
	299.5

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	东南外窗
	3.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	136.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	123.0
	0.00
	123.0

	
	东南外门
	5.04
	1.97
	18
	15.0
	1.0
	149.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	134.2
	0.00
	134.2

	
	挑空楼板
	0.01
	1.19
	18
	15.0
	1.0
	0.1
	0.00
	0.00
	0.00
	0.1
	0.00
	0.1

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1745

	1-305[多媒体教室]
	东南外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	249.9
	0.00
	249.9

	
	西北外墙
	20.40
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	344.6
	0.05
	0.00
	0.00
	361.8
	0.00
	361.8

	
	东北外墙
	24.26
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	409.8
	0.05
	0.00
	0.00
	430.3
	0.00
	430.3

	
	东南外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	402.4
	0.00
	402.4

	
	西北外窗
	3.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	136.6
	0.05
	0.00
	0.00
	143.5
	0.00
	143.5

	
	西北外门
	5.04
	1.97
	18
	15.0
	1.0
	149.1
	0.05
	0.00
	0.00
	156.5
	0.00
	156.5

	
	挑空楼板
	5.50
	1.19
	18
	15.0
	1.0
	98.3
	0.00
	0.00
	0.00
	98.3
	0.00
	98.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1913

	1-306[多媒体教室]
	西北外墙
	16.47
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	278.3
	0.05
	0.00
	0.00
	292.2
	0.00
	292.2

	
	东北外墙
	24.26
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	409.8
	0.05
	0.00
	0.00
	430.3
	0.00
	430.3

	
	东南外墙
	20.40
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	344.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	310.1
	0.00
	310.1

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	东南外窗
	3.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	136.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	123.0
	0.00
	123.0

	
	东南外门
	5.04
	1.97
	18
	15.0
	1.0
	149.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	134.2
	0.00
	134.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1830

	1-307[多媒体教室]
	东南外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	249.9
	0.00
	249.9

	
	西南外墙
	24.26
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	409.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	368.8
	0.00
	368.8

	
	西北外墙
	20.40
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	344.6
	0.05
	0.00
	0.00
	361.8
	0.00
	361.8

	
	东南外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	402.4
	0.00
	402.4

	
	西北外窗
	3.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	136.6
	0.05
	0.00
	0.00
	143.5
	0.00
	143.5

	
	西北外门
	5.04
	1.97
	18
	15.0
	1.0
	149.1
	0.05
	0.00
	0.00
	156.5
	0.00
	156.5

	
	挑空楼板
	5.50
	1.19
	18
	15.0
	1.0
	98.3
	0.00
	0.00
	0.00
	98.3
	0.00
	98.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1852

	1-308[多媒体教室]
	西北外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	0.05
	0.00
	0.00
	291.6
	0.00
	291.6

	
	西南外墙
	24.26
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	409.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	368.8
	0.00
	368.8

	
	东南外墙
	20.40
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	344.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	310.1
	0.00
	310.1

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	东南外窗
	3.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	136.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	123.0
	0.00
	123.0

	
	东南外门
	5.04
	1.97
	18
	15.0
	1.0
	149.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	134.2
	0.00
	134.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1768

	1-309[多媒体教室]
	东南外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	249.9
	0.00
	249.9

	
	西北外墙
	20.40
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	344.6
	0.05
	0.00
	0.00
	361.8
	0.00
	361.8

	
	东南外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	402.4
	0.00
	402.4

	
	西北外窗
	3.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	136.6
	0.05
	0.00
	0.00
	143.5
	0.00
	143.5

	
	西北外门
	5.04
	1.97
	18
	15.0
	1.0
	149.1
	0.05
	0.00
	0.00
	156.5
	0.00
	156.5

	
	内墙
	20.29
	1.93
	18
	2.0
	1.0
	78.1
	0.00
	0.00
	0.00
	78.1
	0.00
	78.1

	
	内墙
	3.97
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	114.7
	0.00
	0.00
	0.00
	114.7
	0.00
	114.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1577

	1-310[多媒体教室]
	东北外墙
	24.26
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	409.8
	0.05
	0.00
	0.00
	430.3
	0.00
	430.3

	
	西北外墙
	16.48
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	278.3
	0.05
	0.00
	0.00
	292.2
	0.00
	292.2

	
	东南外墙
	20.40
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	344.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	310.1
	0.00
	310.1

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	东南外窗
	3.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	136.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	123.0
	0.00
	123.0

	
	东南外门
	5.04
	1.97
	18
	15.0
	1.0
	149.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	134.2
	0.00
	134.2

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1830

	1-312[阶梯教室]
	东北外墙
	19.16
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	323.6
	0.05
	0.00
	0.00
	339.8
	0.00
	339.8

	
	东南外墙
	32.94
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	556.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	500.7
	0.00
	500.7

	
	西南外墙
	10.74
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	181.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	163.2
	0.00
	163.2

	
	西北外墙
	42.06
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	710.4
	0.05
	0.00
	0.00
	745.9
	0.00
	745.9

	
	东北外窗
	15.84
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	546.5
	0.05
	0.00
	0.00
	573.8
	0.00
	573.8

	
	东南外窗
	23.76
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	819.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	737.7
	0.00
	737.7

	
	西北外窗
	7.92
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	273.2
	0.05
	0.00
	0.00
	286.9
	0.00
	286.9

	
	西北外门
	6.72
	1.97
	18
	15.0
	1.0
	198.8
	0.05
	0.00
	0.00
	208.7
	0.00
	208.7

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	134.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3691

	W-31,W-33[卫生间]
	西北外墙
	11.10
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	162.4
	0.05
	0.00
	0.00
	170.5
	0.00
	170.5

	
	东北外墙
	7.47
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	109.4
	0.05
	0.00
	0.00
	114.8
	0.00
	114.8

	
	东南外墙
	13.78
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	201.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	181.5
	0.00
	181.5

	
	东南外窗
	2.97
	2.30
	16
	13.0
	1.0
	88.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	79.9
	0.00
	79.9

	
	东北外门
	1.68
	1.97
	16
	13.0
	1.0
	43.1
	0.05
	0.00
	0.00
	45.2
	0.00
	45.2

	
	内墙
	8.15
	1.93
	16
	13.0
	1.0
	204.0
	0.00
	0.00
	0.00
	204.0
	0.00
	204.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	16
	13.0
	1.0
	57.3
	0.00
	0.00
	0.00
	57.3
	0.00
	57.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	18.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	871

	W-32,W-34[卫生间]
	西北外墙
	7.06
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	103.3
	0.05
	0.00
	0.00
	108.5
	0.00
	108.5

	
	西南外墙
	7.47
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	109.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	98.4
	0.00
	98.4

	
	东南外墙
	10.22
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	149.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	134.7
	0.00
	134.7

	
	东南外窗
	2.43
	2.30
	16
	13.0
	1.0
	72.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	65.4
	0.00
	65.4

	
	西南外门
	1.68
	1.97
	16
	13.0
	1.0
	43.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	38.8
	0.00
	38.8

	
	内墙
	8.07
	1.93
	16
	13.0
	1.0
	202.0
	0.00
	0.00
	0.00
	202.0
	0.00
	202.0

	
	内门
	1.47
	3.00
	16
	13.0
	1.0
	57.3
	0.00
	0.00
	0.00
	57.3
	0.00
	57.3

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	741

	3层
	
	22584

	1-402,1-409[多媒体教室]
	东南外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	249.9
	0.00
	249.9

	
	东南外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	402.4
	0.00
	402.4

	
	内墙
	20.29
	1.93
	18
	2.0
	1.0
	78.1
	0.00
	0.00
	0.00
	78.1
	0.00
	78.1

	
	内墙
	24.37
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	703.7
	0.00
	0.00
	0.00
	703.7
	0.00
	703.7

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1905

	1-4021[阶梯教室]
	东南外墙
	22.68
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	383.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	344.8
	0.00
	344.8

	
	东北外墙
	10.74
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	181.4
	0.05
	0.00
	0.00
	190.4
	0.00
	190.4

	
	东南外窗
	34.02
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	1173.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	1056.3
	0.00
	1056.3

	
	内墙
	77.06
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	2225.1
	0.00
	0.00
	0.00
	2225.1
	0.00
	2225.1

	
	内窗
	7.92
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	463.3
	0.00
	0.00
	0.00
	463.3
	0.00
	463.3

	
	内门
	6.72
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	302.4
	0.00
	0.00
	0.00
	302.4
	0.00
	302.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4604

	1-403,1-411[多媒体教室]
	东南外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	249.9
	0.00
	249.9

	
	东南外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	402.4
	0.00
	402.4

	
	内墙
	20.31
	1.93
	18
	2.0
	1.0
	78.2
	0.00
	0.00
	0.00
	78.2
	0.00
	78.2

	
	内墙
	24.35
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	703.0
	0.00
	0.00
	0.00
	703.0
	0.00
	703.0

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1904

	1-404[多媒体教室]
	西北外墙
	15.74
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	265.8
	0.05
	0.00
	0.00
	279.1
	0.00
	279.1

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	内墙
	43.96
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	1269.4
	0.00
	0.00
	0.00
	1269.4
	0.00
	1269.4

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2494

	1-405,1-407[多媒体教室]
	东南外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	249.9
	0.00
	249.9

	
	东南外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	402.4
	0.00
	402.4

	
	内墙
	44.66
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	1289.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1289.6
	0.00
	1289.6

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12.3

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2413

	1-406[多媒体教室]
	西北外墙
	16.47
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	278.3
	0.05
	0.00
	0.00
	292.2
	0.00
	292.2

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	内墙
	44.66
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	1289.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1289.6
	0.00
	1289.6

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2527

	1-408[多媒体教室]
	西北外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	0.05
	0.00
	0.00
	291.6
	0.00
	291.6

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	内墙
	44.66
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	1289.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1289.6
	0.00
	1289.6

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2527

	1-410[多媒体教室]
	东北外墙
	23.21
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	392.0
	0.05
	0.00
	0.00
	411.6
	0.00
	411.6

	
	西北外墙
	16.48
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	278.3
	0.05
	0.00
	0.00
	292.2
	0.00
	292.2

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	内墙
	21.46
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	619.5
	0.00
	0.00
	0.00
	619.5
	0.00
	619.5

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	17.6

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2269

	1-412[阶梯教室]
	东北外墙
	19.16
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	323.6
	0.05
	0.00
	0.00
	339.8
	0.00
	339.8

	
	东南外墙
	32.94
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	556.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	500.7
	0.00
	500.7

	
	西南外墙
	10.74
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	181.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	163.2
	0.00
	163.2

	
	东北外窗
	15.84
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	546.5
	0.05
	0.00
	0.00
	573.8
	0.00
	573.8

	
	东南外窗
	23.76
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	819.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	737.7
	0.00
	737.7

	
	内墙
	42.06
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	1214.5
	0.00
	0.00
	0.00
	1214.5
	0.00
	1214.5

	
	内窗
	7.92
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	463.3
	0.00
	0.00
	0.00
	463.3
	0.00
	463.3

	
	内门
	6.72
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	302.4
	0.00
	0.00
	0.00
	302.4
	0.00
	302.4

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	27.1

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4323

	W-41,W-43[卫生间]
	东南外墙
	13.78
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	201.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	181.5
	0.00
	181.5

	
	东南外窗
	2.97
	2.30
	16
	13.0
	1.0
	88.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	79.9
	0.00
	79.9

	
	内墙
	26.72
	1.93
	16
	13.0
	1.0
	668.7
	0.00
	0.00
	0.00
	668.7
	0.00
	668.7

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	13.0
	1.0
	122.9
	0.00
	0.00
	0.00
	122.9
	0.00
	122.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1056

	W-42,W-44[卫生间]
	东南外墙
	10.22
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	149.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	134.7
	0.00
	134.7

	
	东南外窗
	2.43
	2.30
	16
	13.0
	1.0
	72.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	65.4
	0.00
	65.4

	
	内墙
	22.60
	1.93
	16
	13.0
	1.0
	565.6
	0.00
	0.00
	0.00
	565.6
	0.00
	565.6

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	13.0
	1.0
	122.9
	0.00
	0.00
	0.00
	122.9
	0.00
	122.9

	
	冷风渗透
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.5

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	891

	4层
	
	35081

	1-501[`]
	东南外墙
	22.68
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	383.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	344.8
	0.00
	344.8

	
	东北外墙
	10.74
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	181.4
	0.05
	0.00
	0.00
	190.4
	0.00
	190.4

	
	东南外窗
	34.02
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	1173.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	1056.3
	0.00
	1056.3

	
	内墙
	77.06
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	2225.1
	0.00
	0.00
	0.00
	2225.1
	0.00
	2225.1

	
	内窗
	7.92
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	463.3
	0.00
	0.00
	0.00
	463.3
	0.00
	463.3

	
	内门
	6.72
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	302.4
	0.00
	0.00
	0.00
	302.4
	0.00
	302.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4582

	1-502,1-509[多媒体教室]
	东南外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	249.9
	0.00
	249.9

	
	东南外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	402.4
	0.00
	402.4

	
	内墙
	20.29
	1.93
	18
	2.0
	1.0
	78.1
	0.00
	0.00
	0.00
	78.1
	0.00
	78.1

	
	内墙
	24.37
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	703.7
	0.00
	0.00
	0.00
	703.7
	0.00
	703.7

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1893

	1-503,1-511[多媒体教室]
	东南外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	249.9
	0.00
	249.9

	
	东南外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	402.4
	0.00
	402.4

	
	内墙
	24.35
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	703.0
	0.00
	0.00
	0.00
	703.0
	0.00
	703.0

	
	内墙
	20.31
	1.93
	18
	2.0
	1.0
	78.2
	0.00
	0.00
	0.00
	78.2
	0.00
	78.2

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1892

	1-504[多媒体教室]
	西北外墙
	15.74
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	265.8
	0.05
	0.00
	0.00
	279.1
	0.00
	279.1

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	内墙
	43.96
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	1269.4
	0.00
	0.00
	0.00
	1269.4
	0.00
	1269.4

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2476

	1-505,1-507[多媒体教室]
	东南外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	249.9
	0.00
	249.9

	
	东南外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	402.4
	0.00
	402.4

	
	内墙
	44.66
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	1289.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1289.6
	0.00
	1289.6

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2400

	1-506[多媒体教室]
	西北外墙
	16.47
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	278.3
	0.05
	0.00
	0.00
	292.2
	0.00
	292.2

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	内墙
	44.66
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	1289.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1289.6
	0.00
	1289.6

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2510

	1-508[多媒体教室]
	西北外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	0.05
	0.00
	0.00
	291.6
	0.00
	291.6

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	内墙
	44.66
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	1289.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1289.6
	0.00
	1289.6

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2509

	1-510[多媒体教室]
	东北外墙
	23.21
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	392.0
	0.05
	0.00
	0.00
	411.6
	0.00
	411.6

	
	西北外墙
	16.48
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	278.3
	0.05
	0.00
	0.00
	292.2
	0.00
	292.2

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	内墙
	21.46
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	619.5
	0.00
	0.00
	0.00
	619.5
	0.00
	619.5

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2251

	1-512[阶梯教室]
	东北外墙
	19.16
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	323.6
	0.05
	0.00
	0.00
	339.8
	0.00
	339.8

	
	东南外墙
	32.94
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	556.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	500.7
	0.00
	500.7

	
	西南外墙
	10.74
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	181.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	163.2
	0.00
	163.2

	
	东北外窗
	15.84
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	546.5
	0.05
	0.00
	0.00
	573.8
	0.00
	573.8

	
	东南外窗
	23.76
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	819.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	737.7
	0.00
	737.7

	
	内墙
	42.06
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	1214.5
	0.00
	0.00
	0.00
	1214.5
	0.00
	1214.5

	
	内窗
	7.92
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	463.3
	0.00
	0.00
	0.00
	463.3
	0.00
	463.3

	
	内门
	6.72
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	302.4
	0.00
	0.00
	0.00
	302.4
	0.00
	302.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4295

	W-51,W-53[卫生间]
	东南外墙
	13.78
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	201.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	181.5
	0.00
	181.5

	
	东南外窗
	2.97
	2.30
	16
	13.0
	1.0
	88.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	79.9
	0.00
	79.9

	
	内墙
	26.72
	1.93
	16
	13.0
	1.0
	668.7
	0.00
	0.00
	0.00
	668.7
	0.00
	668.7

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	13.0
	1.0
	122.9
	0.00
	0.00
	0.00
	122.9
	0.00
	122.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1053

	W-52,W-54[卫生间]
	东南外墙
	10.22
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	149.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	134.7
	0.00
	134.7

	
	东南外窗
	2.43
	2.30
	16
	13.0
	1.0
	72.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	65.4
	0.00
	65.4

	
	内墙
	22.60
	1.93
	16
	13.0
	1.0
	565.6
	0.00
	0.00
	0.00
	565.6
	0.00
	565.6

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	13.0
	1.0
	122.9
	0.00
	0.00
	0.00
	122.9
	0.00
	122.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	889

	5层
	
	34877

	1-601[阶梯教室]
	屋顶
	162.00
	0.77
	18
	15.0
	1.0
	1880.8
	0.00
	0.00
	0.00
	1880.8
	0.00
	1880.8

	
	东南外墙
	22.68
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	383.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	344.8
	0.00
	344.8

	
	东北外墙
	10.74
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	181.4
	0.05
	0.00
	0.00
	190.4
	0.00
	190.4

	
	东南外窗
	34.02
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	1173.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	1056.3
	0.00
	1056.3

	
	内墙
	77.06
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	2225.1
	0.00
	0.00
	0.00
	2225.1
	0.00
	2225.1

	
	内窗
	7.92
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	463.3
	0.00
	0.00
	0.00
	463.3
	0.00
	463.3

	
	内门
	6.72
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	302.4
	0.00
	0.00
	0.00
	302.4
	0.00
	302.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6463

	1-602,1-609[多媒体教室]
	屋顶
	58.23
	0.77
	18
	15.0
	1.0
	676.0
	0.00
	0.00
	0.00
	676.0
	0.00
	676.0

	
	东南外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	249.9
	0.00
	249.9

	
	东南外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	402.4
	0.00
	402.4

	
	内墙
	20.29
	1.93
	18
	2.0
	1.0
	78.1
	0.00
	0.00
	0.00
	78.1
	0.00
	78.1

	
	内墙
	24.37
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	703.7
	0.00
	0.00
	0.00
	703.7
	0.00
	703.7

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2569

	1-603,1-611[多媒体教室]
	屋顶
	58.23
	0.77
	18
	15.0
	1.0
	676.0
	0.00
	0.00
	0.00
	676.0
	0.00
	676.0

	
	东南外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	249.9
	0.00
	249.9

	
	东南外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	402.4
	0.00
	402.4

	
	内墙
	20.31
	1.93
	18
	2.0
	1.0
	78.2
	0.00
	0.00
	0.00
	78.2
	0.00
	78.2

	
	内墙
	24.35
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	703.0
	0.00
	0.00
	0.00
	703.0
	0.00
	703.0

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2568

	1-604[多媒体教室]
	屋顶
	56.84
	0.77
	18
	15.0
	1.0
	659.9
	0.00
	0.00
	0.00
	659.9
	0.00
	659.9

	
	西南外墙
	0.73
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	12.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	11.1
	0.00
	11.1

	
	西北外墙
	15.74
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	265.8
	0.05
	0.00
	0.00
	279.1
	0.00
	279.1

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	内墙
	43.23
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	1248.3
	0.00
	0.00
	0.00
	1248.3
	0.00
	1248.3

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3126

	1-605,1-607[多媒体教室]
	屋顶
	58.23
	0.77
	18
	15.0
	1.0
	676.0
	0.00
	0.00
	0.00
	676.0
	0.00
	676.0

	
	东南外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	249.9
	0.00
	249.9

	
	东南外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	-0.10
	0.00
	0.00
	402.4
	0.00
	402.4

	
	内墙
	44.66
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	1289.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1289.6
	0.00
	1289.6

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3076

	1-606[多媒体教室]
	屋顶
	58.26
	0.77
	18
	15.0
	1.0
	676.4
	0.00
	0.00
	0.00
	676.4
	0.00
	676.4

	
	西北外墙
	16.47
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	278.3
	0.05
	0.00
	0.00
	292.2
	0.00
	292.2

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	内墙
	44.66
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	1289.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1289.6
	0.00
	1289.6

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3186

	1-608[多媒体教室]
	屋顶
	58.23
	0.77
	18
	15.0
	1.0
	676.0
	0.00
	0.00
	0.00
	676.0
	0.00
	676.0

	
	西北外墙
	16.44
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	277.7
	0.05
	0.00
	0.00
	291.6
	0.00
	291.6

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	内墙
	44.66
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	1289.6
	0.00
	0.00
	0.00
	1289.6
	0.00
	1289.6

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3185

	1-610[多媒体教室]
	屋顶
	58.27
	0.77
	18
	15.0
	1.0
	676.5
	0.00
	0.00
	0.00
	676.5
	0.00
	676.5

	
	东北外墙
	23.21
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	392.0
	0.05
	0.00
	0.00
	411.6
	0.00
	411.6

	
	西北外墙
	16.48
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	278.3
	0.05
	0.00
	0.00
	292.2
	0.00
	292.2

	
	西北外窗
	12.96
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	447.1
	0.05
	0.00
	0.00
	469.5
	0.00
	469.5

	
	内墙
	21.46
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	619.5
	0.00
	0.00
	0.00
	619.5
	0.00
	619.5

	
	内窗
	3.96
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	231.7
	0.00
	0.00
	0.00
	231.7
	0.00
	231.7

	
	内门
	5.04
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	226.8
	0.00
	0.00
	0.00
	226.8
	0.00
	226.8

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2928

	1-612[阶梯教室]
	屋顶
	162.00
	0.77
	18
	15.0
	1.0
	1880.8
	0.00
	0.00
	0.00
	1880.8
	0.00
	1880.8

	
	东北外墙
	19.16
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	323.6
	0.05
	0.00
	0.00
	339.8
	0.00
	339.8

	
	东南外墙
	32.94
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	556.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	500.7
	0.00
	500.7

	
	西南外墙
	10.74
	1.13
	18
	15.0
	1.0
	181.4
	-0.10
	0.00
	0.00
	163.2
	0.00
	163.2

	
	东北外窗
	15.84
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	546.5
	0.05
	0.00
	0.00
	573.8
	0.00
	573.8

	
	东南外窗
	23.76
	2.30
	18
	15.0
	1.0
	819.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	737.7
	0.00
	737.7

	
	内墙
	42.06
	1.93
	18
	15.0
	1.0
	1214.5
	0.00
	0.00
	0.00
	1214.5
	0.00
	1214.5

	
	内窗
	7.92
	3.90
	18
	15.0
	1.0
	463.3
	0.00
	0.00
	0.00
	463.3
	0.00
	463.3

	
	内门
	6.72
	3.00
	18
	15.0
	1.0
	302.4
	0.00
	0.00
	0.00
	302.4
	0.00
	302.4

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6176

	W-61,W-63[卫生间]
	屋顶
	27.15
	0.77
	16
	13.0
	1.0
	273.2
	0.00
	0.00
	0.00
	273.2
	0.00
	273.2

	
	东南外墙
	13.78
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	201.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	181.5
	0.00
	181.5

	
	东南外窗
	2.97
	2.30
	16
	13.0
	1.0
	88.8
	-0.10
	0.00
	0.00
	79.9
	0.00
	79.9

	
	内墙
	26.72
	1.93
	16
	13.0
	1.0
	668.7
	0.00
	0.00
	0.00
	668.7
	0.00
	668.7

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	13.0
	1.0
	122.9
	0.00
	0.00
	0.00
	122.9
	0.00
	122.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1326

	W-62,W-64[卫生间]
	屋顶
	20.93
	0.77
	16
	13.0
	1.0
	210.6
	0.00
	0.00
	0.00
	210.6
	0.00
	210.6

	
	东南外墙
	10.22
	1.13
	16
	13.0
	1.0
	149.6
	-0.10
	0.00
	0.00
	134.7
	0.00
	134.7

	
	东南外窗
	2.43
	2.30
	16
	13.0
	1.0
	72.7
	-0.10
	0.00
	0.00
	65.4
	0.00
	65.4

	
	内墙
	22.60
	1.93
	16
	13.0
	1.0
	565.6
	0.00
	0.00
	0.00
	565.6
	0.00
	565.6

	
	内门
	3.15
	3.00
	16
	13.0
	1.0
	122.9
	0.00
	0.00
	0.00
	122.9
	0.00
	122.9

	
	小计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1099

	6层
	
	46342

	集成 ALOT 与可再生能源的负碳建筑实践——Bio-Link Hub
	
	248217



[image: image20.jpg]_1234567893.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567905.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

