[image: image26.jpg]




冷负荷计算书


集成 ALOT 与可再生能源的负碳建筑实践——Bio-Link Hub
冷负荷计算书
	工程名称
	集成 ALOT 与可再生能源的负碳建筑实践——Bio-Link Hub

	设计编号
	BKA80011

	建设单位
	

	设计单位
	攀枝花学院

	计 算 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	计算日期
	2026年3月29日


[image: image1.bmp]
	采用软件
	暖通负荷BECH2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18382637521


目  录
11 建筑概况


1

1.1 概况

1

1.2 室外温湿度

1

1.3 太阳辐射照度

1

1.4 其他气象参数

2

2 计算依据

2

3 计算原理

2

3.1 外窗的日射得热冷负荷

2

3.2 外窗传热的冷负荷

3

3.3 外墙和屋盖的冷负荷

3

3.4 新风冷负荷

3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

4

3.6 渗透空气冷负荷

5

3.7 设备冷负荷

5

3.8 照明冷负荷

6

3.9 人体冷负荷

6

3.10 冷负荷的修正

7

4 外围护构造

7

4.1 屋顶

7

4.1.1 屋顶构造一

7

4.2 外墙

7

4.2.1 外墙构造一

8

4.3 梁柱

8

4.3.1 梁柱构造一

8

4.4 挑空楼板

8

4.4.1 挑空楼板构造一

8

5 内围护构造

8

5.1 内墙

8

5.1.1 内墙构造一

9

5.2 楼板

9

5.2.1 楼板构造一

9

6 封闭阳台构造

9

7 地下围护构造

9

7.1 周边地面

9

7.1.1 周边地面构造一

10

7.2 非周边地面

10

7.2.1 非周边地面构造一

10

8 窗构造

10

9 门构造

10

10 负荷指标

10

11 建筑按楼层汇总表

13

12 房间冷负荷详细表



建筑概况

概况

	地理位置
	四川-攀枝花

	北纬
	26.58

	东经
	101.72

	建筑名称
	集成 ALOT 与可再生能源的负碳建筑实践——Bio-Link Hub

	建筑面积
	地上 9219.19 ㎡
	地下 0.00 ㎡

	建筑高度
	地上 24.50 m
	地下 0.00 m

	建筑层数
	地上 6
	地下 0

	北向角度
	54°


室外温湿度

	时刻
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

	温度(℃)
	19
	18
	18
	17
	17
	17
	17
	18
	20
	21
	22
	23

	湿度(%)
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53

	时刻
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

	温度(℃)
	24
	25
	25
	25
	24
	24
	23
	22
	21
	20
	19
	19

	湿度(%)
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53
	53


太阳辐射照度

	朝向/时刻
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	朝向
	S
	直射
	0
	0
	0
	0
	10
	21
	28
	21
	10
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	32
	61
	87
	108
	120
	128
	129
	128
	120
	108
	87
	61
	32

	
	SE
	直射
	128
	250
	304
	291
	222
	111
	29
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	32
	61
	87
	108
	120
	128
	129
	128
	120
	108
	87
	61
	32

	
	E
	直射
	321
	514
	505
	477
	319
	117
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	32
	61
	87
	108
	120
	128
	129
	128
	120
	108
	87
	61
	32

	
	NE
	直射
	302
	443
	427
	395
	163
	28
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	散射
	32
	61
	87
	108
	120
	128
	129
	128
	120
	108
	87
	61
	32

	
	N
	直射
	78
	64
	24
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	24
	64
	78

	
	
	散射
	32
	61
	87
	108
	120
	128
	129
	128
	120
	108
	87
	61
	32

	
	H
	直射
	25
	170
	369
	549
	686
	770
	801
	770
	686
	549
	369
	170
	25

	
	
	散射
	44
	66
	82
	90
	87
	88
	86
	88
	87
	90
	82
	66
	44


其他气象参数

	气象位置
	云南-丽江（默认）

	气象来源
	《空气调节设计手册》

	大气透明度等级
	1

	夏季室外计算日平均温度twp（℃）
	20.8

	夏季室外计算干球温度twg（℃）
	25.1

	室外计算日较差⊿tr（℃）
	8.3

	夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K)
	18.6

	围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K)
	8.7

	外墙太阳辐射吸收系数ρ
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数ρ
	0.75

	夏季空气调节室外计算湿球温度（℃）
	17.9

	夏季大气压力(Pa)
	76110


计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012 

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷
      
[image: image2.wmf]N

CL

N

c

z

SC

CL

c

z

SC

c

c

C

J

x

x

F

C

J

x

x

F

F

Q

)

(

)

(

7

.

0

)

7

.

0

(

max

1

max

1

×

×

+

-

=

       
公式中：
Qc——各小时的日射冷负荷（W）；
Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；
F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；
Xsc——窗的自遮阳系数；
xm——窗的有效面积系数:
xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：
xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：
Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。
CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；
（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；
（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。
外窗传热的冷负荷
外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。
                  
[image: image3.wmf])

(

2

n

k

wp

c

c

k

t

t

t

F

K

x

Q

-

D

+

=

                          
式中：
Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；
Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；
KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
tn——室内计算温度（℃）；
△tk——夏季室外逐时温差，

[image: image4.wmf]r

k

t

t

D

=

D

b


β——室外温度逐时变化系数；
△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。
外墙和屋盖的冷负荷
               
[image: image5.wmf])

(

n

w

fp

wp

w

w

w

t

t

t

t

F

K

Q

-

D

+

D

+

=

                          
式中：
Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；
Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；
twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；
△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

[image: image6.wmf]w

p

fp

J

t

a

r

=

D


Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；
αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；
ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。
tn——室内计算温度。
△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；
 新风冷负荷
新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量
[image: image7.wmf](

１－ηζ
[image: image8.wmf])


式中：
η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０
ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。
 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷
内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

[image: image9.wmf])

(

4

n

ls

wp

t

t

t

KF

Q

-

D

+

=


式中：
Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；
K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；
F——内墙或楼板的面积(㎡)；
△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；
“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

[image: image10.wmf])

(

4

n

ls

t

t

KF

Q

-

=


式中：

tls——邻室设计温度
内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。
地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

[image: image11.wmf])

(

n

wp

D

D

D

t

t

F

K

Q

-

=


式中：
QD——地面冷负荷（W）；
KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；
FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；
 渗透空气冷负荷
空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：  
（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

[image: image12.wmf]1

1

V

n

L

=


式中：
L——门渗透空气量（m³/h）；
n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。
（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

[image: image13.wmf])

(

6

.

3

1

n

w

w

q

h

h

L

Q

-

=

r


式中：
L——渗入室内的总空气量（
[image: image14.wmf]h

m

/

3

）；
ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；
hw——在夏季室外计算参数时的焓值；
hn——室内空气的焓值。
（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

[image: image15.wmf])

(

1000

1

n

w

w

d

d

L

W

-

=

r


式中：
hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；
hn——室内空气的含湿量（g/kg）。
其他符号与上同。
 设备冷负荷
（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：



[image: image16.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                     

式中：
T——热源投入使用的时刻（点钟）；
τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；
Qs——热源的计算散热量（W）；
（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：



[image: image17.wmf]4

s

n

Q

Q

=

                                        

式中：
n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；
Qs——热源的计算散热量（W）。
 照明冷负荷
（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：



[image: image18.wmf]T

X

-

=

τ

τ

s

Q

Q

                                       

式中：
T——开灯时刻（点钟）；
τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；
Qs——照明设备的散热量（W）；
当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：


[image: image19.wmf]4

n

Q

Q

s

×

=

                                          

式中：
n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。
Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：
对于明装的白炽灯


[image: image20.wmf]3

1000

n

N

Q

s

×

=

                              

对于荧光灯


[image: image21.wmf]N

n

n

n

Q

s

7

6

3

1000

=

                           

式中：
N——照明设备的安装功率(kW)；
n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；
n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；
n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.
 人体冷负荷
（1）显热冷负荷
人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

[image: image22.wmf]T

X

-

=

τ

s

Q

Q

t


式中：
T——人员进入房间的时刻（点钟）；
τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；
Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；
Qs——人体显热的散热量（W）；
人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

[image: image23.wmf]x

s

q

n

Q

f

=


式中：
n——空调房间内的人员总数；
φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；
qx——每名成年男子的显热散热量（W）。
（2）潜热冷负荷
潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

[image: image24.wmf]q

q

q

n

Q

f

=


式中：.
qq——每名男子的潜热散热量（W） 。
其余符号与（1）中所述一致。
（3）人体全热冷负荷Q（W）
该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：



[image: image25.wmf]q

Q

Q

Q

+

=

τ

                                       

 冷负荷的修正
（1）间歇附加系数
对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。
（2）轻型附加系数
每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。
（3）其它附加系数
对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。
外围护构造

屋顶

屋顶构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	碎石、卵石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.51
	15.36
	1
	0.026
	0.407

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.03
	0.34
	1.2
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700)
	80
	0.18
	3.1
	1
	0.444
	1.378

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	300
	－
	－
	－
	1.142
	3.691

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	0.768

	衰减度ν
	87.51

	延迟时间ξ(h)
	9.57

	衰减倍数β
	0.10


备注：

外墙

外墙构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.03
	0.34
	1.2
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.2
	1
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	1.113

	衰减度ν
	45.28

	延迟时间ξ(h)
	7.26

	衰减倍数β
	0.13


备注：

梁柱

梁柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.03
	0.34
	1.2
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	200
	1.74
	17.2
	1
	0.115
	1.977

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	280
	－
	－
	－
	0.738
	2.941

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	1.113

	衰减度ν
	45.28

	延迟时间ξ(h)
	7.26

	衰减倍数β
	0.13


备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮）
	20
	0.03
	0.34
	1.2
	0.556
	0.227

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	200
	－
	－
	－
	0.689
	2.146

	夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05)
	1.178

	衰减度ν
	20.66

	延迟时间ξ(h)
	4.98

	衰减倍数β
	0.27


备注：

内围护构造

内墙

内墙构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	混凝土多孔砖(190六孔砖）
	190
	0.75
	7.49
	1
	0.253
	1.897

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	230
	－
	－
	－
	0.300
	2.391

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	1.925

	衰减度ν
	9.97

	延迟时间ξ(h)
	6.37

	衰减倍数β
	0.34


备注：

楼板

楼板构造一

	材料名称
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	石灰砂浆
	20
	0.81
	10.07
	1
	0.025
	0.249

	各层之和∑
	160
	－
	－
	－
	0.115
	1.679

	传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11)
	2.984

	衰减度ν
	6.43

	延迟时间ξ(h)
	5.23

	衰减倍数β
	0.34


备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	夏季传热系数K
	0.520

	衰减度ν
	32.45

	延迟时间ξ(h)
	5.67

	衰减倍数β
	0.39


备注：

非周边地面

非周边地面构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正系数
	热阻R
	热惰性指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	水泥砂浆
	20
	0.93
	11.37
	1
	0.022
	0.245

	钢筋混凝土
	120
	1.74
	17.2
	1
	0.069
	1.186

	各层之和∑
	140
	－
	－
	－
	0.090
	1.431

	夏季传热系数K
	0.300

	衰减度ν
	32.45

	延迟时间ξ(h)
	5.67

	衰减倍数β
	0.67


备注：

窗构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K
	窗遮阳系数

	65系列内平开隔热铝合金窗(5+12A+5Low-E)
	2.30
	0.43

	6CNY164+9A+6C—120系列隐框幕墙单元(1)
	2.83
	0.52

	12A钢铝单框双玻窗（平均）
	3.90
	0.75


门构造

	做法名称
	传热系数W/㎡.K

	保温门（多功能门）
	1.97

	内门
	3.00


负荷指标

	整楼负荷(W)
	建筑面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	484898
	9219.19
	52.60

	
	空调面积(㎡)
	负荷指标(W/㎡)

	
	6776.73
	71.55


建筑按楼层汇总表

	楼层
	房间
	面积(㎡)
	最大时刻(h)
	全热(W)
	显热(W)
	潜热(W)
	湿负荷(kg/h)
	新风负荷(W)
	总冷
指标
(W/㎡)

	1层
	1-101[阶梯教室]
	258.10
	17
	33236
	29782
	13721
	20.55
	-11597
	128.77

	
	1-102[阶梯教室]
	162.00
	17
	17513
	13863
	6358
	9.51
	-3059
	108.10

	
	1-103[休息室]
	116.46
	17
	20224
	18184
	3804
	5.70
	-1991
	173.66

	
	1-104[普通办公室]
	28.46
	17
	1760
	1669
	215
	0.32
	-141
	61.83

	
	1-105[休息室]
	116.46
	17
	20173
	18132
	3804
	5.70
	-1991
	173.22

	
	1-106[普通办公室]
	29.81
	17
	2141
	2046
	226
	0.34
	-148
	71.84

	
	1-107[多媒体教室]
	58.23
	17
	4484
	3928
	1067
	1.59
	-577
	77.01

	
	1-108[多媒体教室]
	58.27
	17
	4466
	3909
	1068
	1.59
	-577
	76.65

	
	1-109[阶梯教室]
	162.00
	17
	14631
	11793
	5291
	7.93
	-2770
	90.32

	
	W-11[卫生间]
	27.15
	10
	224
	224
	0
	0.00
	0
	8.26

	
	W-12[卫生间]
	20.93
	10
	185
	185
	0
	0.00
	0
	8.84

	
	整层
	1037.85
	17
	118951
	103629
	35554
	53.22
	0
	114.61

	2层
	1-132[饮水机]
	763.17
	18
	57524
	55706
	24927
	37.34
	-26101
	75.37

	
	1-201[阶梯教室]
	258.10
	17
	24858
	20335
	8430
	12.63
	-4414
	96.31

	
	1-202[阶梯教室]
	162.00
	10
	13981
	11142
	5291
	7.93
	-2770
	86.30

	
	1-204[多媒体教室]
	58.23
	11
	3194
	2382
	1067
	1.59
	-288
	54.85

	
	1-205[多媒体教室]
	58.27
	17
	4305
	3493
	1068
	1.59
	-289
	73.89

	
	1-206[休息室]
	110.96
	10
	13378
	11434
	3624
	5.43
	-1897
	120.56

	
	1-207[多媒体教室]
	58.23
	17
	4304
	3492
	1067
	1.59
	-288
	73.91

	
	1-208[休息室]
	110.96
	10
	13378
	11434
	3624
	5.43
	-1897
	120.56

	
	1-209[多媒体教室]
	58.27
	17
	4383
	3570
	1068
	1.59
	-289
	75.22

	
	1-210[多媒体教室]
	58.23
	11
	3194
	2382
	1067
	1.59
	-288
	54.85

	
	1-211[阶梯教室]
	162.00
	9
	14402
	11564
	5291
	7.93
	-2770
	88.90

	
	W-21,W-23[卫生间]
	27.15
	10
	327
	327
	0
	0.00
	0
	12.05

	
	W-22,W-24[卫生间]
	20.93
	10
	235
	235
	0
	0.00
	0
	11.24

	
	整层
	1954.57
	17
	147719
	127754
	56524
	84.60
	0
	75.58

	3层
	1-303,1-311[多媒体教室]
	58.23
	10
	3489
	2677
	1067
	1.59
	-288
	59.92

	
	1-304[多媒体教室]
	56.84
	17
	4496
	3703
	1042
	1.55
	-281
	79.09

	
	1-305[多媒体教室]
	58.23
	17
	3589
	2778
	1067
	1.59
	-288
	61.64

	
	1-306,1-310[多媒体教室]
	58.27
	17
	4607
	3795
	1068
	1.59
	-289
	79.07

	
	1-307[多媒体教室]
	58.23
	17
	3538
	2727
	1067
	1.59
	-288
	60.77

	
	1-308[多媒体教室]
	58.23
	17
	4554
	3743
	1067
	1.59
	-288
	78.22

	
	1-309[多媒体教室]
	58.23
	10
	3489
	2677
	1067
	1.59
	-288
	59.91

	
	1-312[阶梯教室]
	162.00
	17
	14601
	11762
	5291
	7.93
	-2770
	90.13

	
	W-31,W-33[卫生间]
	27.15
	10
	269
	269
	0
	0.00
	0
	9.90

	
	W-32,W-34[卫生间]
	20.93
	10
	185
	185
	0
	0.00
	0
	8.84

	
	整层
	780.90
	17
	51089
	40963
	14871
	22.17
	0
	65.42

	4层
	1-402,1-409[多媒体教室]
	58.23
	10
	3055
	2243
	1067
	1.59
	-288
	52.47

	
	1-4021[阶梯教室]
	162.00
	10
	12944
	10105
	5291
	7.93
	-2770
	79.90

	
	1-403,1-411[多媒体教室]
	58.23
	10
	3055
	2244
	1067
	1.59
	-288
	52.47

	
	1-404[多媒体教室]
	56.84
	17
	3649
	2856
	1042
	1.55
	-281
	64.19

	
	1-405,1-407[多媒体教室]
	58.23
	10
	2852
	2040
	1067
	1.59
	-288
	48.98

	
	1-406[多媒体教室]
	58.27
	17
	3699
	2887
	1068
	1.59
	-289
	63.49

	
	1-408[多媒体教室]
	58.23
	17
	3698
	2886
	1067
	1.59
	-288
	63.50

	
	1-410[多媒体教室]
	58.27
	17
	4009
	3197
	1068
	1.59
	-289
	68.81

	
	1-412[阶梯教室]
	162.00
	9
	13716
	10877
	5291
	7.93
	-2770
	84.66

	
	W-41,W-43[卫生间]
	27.15
	10
	34
	34
	0
	0.00
	0
	1.24

	
	W-42,W-44[卫生间]
	20.93
	10
	-2
	-2
	0
	0.00
	0
	-0.12

	
	整层
	1001.13
	17
	54027
	40251
	21229
	31.68
	0
	53.97

	5层
	1-501[`]
	162.00
	10
	12944
	10105
	5291
	7.93
	-2770
	79.90

	
	1-502,1-509[多媒体教室]
	58.23
	10
	3055
	2243
	1067
	1.59
	-288
	52.47

	
	1-503,1-511[多媒体教室]
	58.23
	10
	3055
	2244
	1067
	1.59
	-288
	52.47

	
	1-504[多媒体教室]
	56.84
	17
	3649
	2856
	1042
	1.55
	-281
	64.19

	
	1-505,1-507[多媒体教室]
	58.23
	10
	2852
	2040
	1067
	1.59
	-288
	48.98

	
	1-506[多媒体教室]
	58.27
	17
	3699
	2887
	1068
	1.59
	-289
	63.49

	
	1-508[多媒体教室]
	58.23
	17
	3698
	2886
	1067
	1.59
	-288
	63.50

	
	1-510[多媒体教室]
	58.27
	17
	4009
	3197
	1068
	1.59
	-289
	68.81

	
	1-512[阶梯教室]
	162.00
	9
	13716
	10877
	5291
	7.93
	-2770
	84.66

	
	W-51,W-53[卫生间]
	27.15
	10
	34
	34
	0
	0.00
	0
	1.24

	
	W-52,W-54[卫生间]
	20.93
	10
	-2
	-2
	0
	0.00
	0
	-0.12

	
	整层
	1001.13
	17
	54027
	40251
	21229
	31.68
	0
	53.97

	6层
	1-601[阶梯教室]
	162.00
	10
	13659
	10820
	5291
	7.93
	-2770
	84.31

	
	1-602,1-609[多媒体教室]
	58.23
	10
	3312
	2500
	1067
	1.59
	-288
	56.88

	
	1-603,1-611[多媒体教室]
	58.23
	10
	3312
	2500
	1067
	1.59
	-288
	56.88

	
	1-604[多媒体教室]
	56.84
	17
	3952
	3160
	1042
	1.55
	-281
	69.53

	
	1-605,1-607[多媒体教室]
	58.23
	10
	3109
	2297
	1067
	1.59
	-288
	53.39

	
	1-606[多媒体教室]
	58.27
	17
	4002
	3189
	1068
	1.59
	-289
	68.68

	
	1-608[多媒体教室]
	58.23
	17
	4000
	3188
	1067
	1.59
	-288
	68.69

	
	1-610[多媒体教室]
	58.27
	17
	4312
	3499
	1068
	1.59
	-289
	74.00

	
	1-612[阶梯教室]
	162.00
	9
	14444
	11605
	5291
	7.93
	-2770
	89.16

	
	W-61,W-63[卫生间]
	27.15
	10
	112
	112
	0
	0.00
	0
	4.11

	
	W-62,W-64[卫生间]
	20.93
	10
	58
	58
	0
	0.00
	0
	2.76

	
	整层
	1001.13
	18
	59362
	45586
	21229
	31.68
	0
	59.29

	建筑
	6776.73
	17
	484898
	398156
	170635
	255.04
	-94754
	71.55


房间冷负荷详细表

	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-101[阶梯教室]
	7.00
	420.10
	26
	60
	29782.4
	16
	33235.6
	16
	12.63
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	2.8(㎡/人)
	设备
	10.0(W/㎡)
	照明
	18.0(W/㎡)
	新风
	48.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西南外墙
	F=93.76
K=1.11 D=2.94
	397.4
-11.3
	298.9
9.2
	126.7
35.3
	102.0
63.6
	81.8
92.7
	65.4
116.3
	50.8
137.8
	39.9
214.1
	23.8
314.4
	14.1
391.1
	4.1
433.3
	-4.3
433.0

	东南外墙
	F=96.80
K=1.11 D=2.94
	164.9
-20.5
	134.1
145.6
	95.3
264.5
	74.4
339.4
	57.6
377.5
	44.1
376.8
	32.1
340.5
	23.5
272.7
	9.2
220.2
	1.2
218.0
	-7.4
207.8
	-14.6
184.8

	东北外墙
	F=69.50
K=1.11 D=2.94
	124.0
-7.4
	102.1
211.9
	74.5
286.9
	59.7
297.8
	47.8
276.7
	38.3
232.5
	29.8
175.6
	23.8
157.3
	13.6
162.0
	8.0
161.0
	1.9
154.1
	-3.2
137.9

	西北外墙
	F=105.92
K=1.11 D=2.94
	579.6
1.5
	502.3
24.3
	164.6
53.5
	135.5
85.3
	111.6
117.9
	92.1
144.4
	74.7
168.5
	61.7
185.9
	42.9
240.3
	31.4
360.0
	19.6
467.0
	9.7
542.6

	西南外窗
	总负荷(W)
F=30.24
	60.3
1555.9
	-48.6
2129.8
	-117.3
2961.8
	-186.6
3541.1
	-245.5
3731.8
	-294.5
3522.4
	326.7
2716.3
	407.5
687.1
	447.2
509.8
	618.0
365.1
	788.9
246.4
	938.0
141.3

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-511.2
-131.6
	-563.0
-85.6
	-580.2
-62.6
	-603.2
-68.3
	-620.5
-114.4
	-632.0
-137.4
	-597.5
-200.6
	-522.7
-281.2
	-430.7
-361.7
	-344.4
-419.2
	-269.6
-459.4
	-194.9
-494.0

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	571.5
1687.5
	514.3
2215.4
	462.9
3024.4
	416.6
3609.5
	374.9
3846.2
	337.5
3659.7
	924.2
2916.9
	930.2
968.3
	877.9
871.4
	962.4
784.3
	1058.5
705.9
	1132.9
635.3

	东北外窗
	总负荷(W)
F=30.24
	-46.0
1318.6
	-144.3
1370.1
	-203.4
1359.3
	-264.1
1286.5
	-315.3
1170.7
	-357.3
1224.1
	2473.3
1204.2
	3538.3
507.1
	3751.0
347.7
	3386.4
219.3
	2667.8
115.2
	2089.8
23.2

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-511.2
-131.6
	-563.0
-85.6
	-580.2
-62.6
	-603.2
-68.3
	-620.5
-114.4
	-632.0
-137.4
	-597.5
-200.6
	-522.7
-281.2
	-430.7
-361.7
	-344.4
-419.2
	-269.6
-459.4
	-194.9
-494.0

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	465.2
1450.3
	418.7
1455.7
	376.8
1421.9
	339.1
1354.8
	305.2
1285.1
	274.7
1361.5
	3070.8
1404.9
	4061.0
788.2
	4181.7
709.4
	3730.8
638.4
	2937.5
574.6
	2284.6
517.1

	西北外窗
	总负荷(W)
F=7.92
	26.2
274.9
	-3.4
331.6
	-22.3
525.6
	-41.3
810.4
	-57.5
1060.2
	-71.0
1206.0
	91.1
1100.4
	111.7
197.6
	121.6
149.4
	165.9
109.9
	210.2
77.4
	248.9
48.6

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-133.9
-34.5
	-147.4
-22.4
	-152.0
-16.4
	-158.0
-17.9
	-162.5
-30.0
	-165.5
-36.0
	-156.5
-52.5
	-136.9
-73.6
	-112.8
-94.7
	-90.2
-109.8
	-70.6
-120.3
	-51.0
-129.4

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	160.1
309.4
	144.1
354.0
	129.7
542.0
	116.7
828.3
	105.0
1090.2
	94.5
1242.0
	247.6
1152.9
	248.6
271.2
	234.4
244.1
	256.1
219.7
	280.9
197.7
	300.0
178.0

	东南外窗
	总负荷(W)
F=23.76
	-34.1
1925.5
	-111.6
1082.9
	-158.2
1073.7
	-206.0
1015.9
	-246.4
924.5
	-279.5
966.0
	808.5
949.9
	1672.1
401.8
	2252.4
276.2
	2538.4
175.0
	2499.0
92.9
	2167.2
20.4

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-401.7
-103.4
	-442.3
-67.3
	-455.9
-49.2
	-474.0
-53.7
	-487.5
-89.9
	-496.6
-107.9
	-469.4
-157.6
	-410.7
-220.9
	-338.4
-284.2
	-270.6
-329.4
	-211.9
-361.0
	-153.1
-388.1

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	367.5
2028.9
	330.8
1150.1
	297.7
1122.9
	267.9
1069.6
	241.1
1014.3
	217.0
1073.9
	1277.9
1107.6
	2082.8
622.7
	2590.8
560.4
	2809.0
504.4
	2710.9
453.9
	2320.3
408.5

	东南外门
	F=8.64
K=1.97
	-125.2
-32.2
	-137.9
-21.0
	-142.1
-15.3
	-147.8
-16.7
	-152.0
-28.0
	-154.8
-33.7
	-146.4
-49.1
	-128.0
-68.9
	-105.5
-88.6
	-84.4
-102.7
	-66.1
-112.5
	-47.7
-121.0

	西北外门
	F=15.36
K=1.97
	-222.6
-57.3
	-245.2
-37.3
	-252.7
-27.3
	-262.7
-29.8
	-270.2
-49.8
	-275.2
-59.8
	-260.2
-87.4
	-227.6
-122.4
	-187.6
-157.5
	-150.0
-182.6
	-117.4
-200.1
	-84.9
-215.1

	设备
	负荷(W)
	588.1
1659.4
	504.1
1722.4
	441.1
1764.4
	399.1
1806.4
	336.1
1848.4
	315.1
1869.4
	840.2
1911.5
	1092.3
1407.3
	1281.3
1134.3
	1407.3
945.2
	1512.4
798.2
	1596.4
672.2

	照明
	显热(W)
	680.6
3251.6
	567.1
3327.2
	491.5
3402.8
	415.9
3440.6
	340.3
3478.4
	302.5
3516.2
	1588.0
3554.0
	2344.2
2268.5
	2646.6
1474.6
	2835.7
1209.9
	2986.9
983.0
	3138.1
831.8

	人体
	显热(W)
	2657.2
16892.3
	2277.6
17271.9
	1898.0
17461.7
	1708.2
17651.5
	1328.6
17841.3
	1138.8
18031.1
	9869.6
18220.9
	13475.8
9300.2
	14614.6
5694.0
	15373.8
4555.2
	15943.2
3796.0
	16512.7
3226.6

	
	全热(W)
	2657.2
30613.5
	2277.6
30993.1
	1898.0
31182.9
	1708.2
31372.7
	1328.6
31562.5
	1138.8
31752.3
	23590.9
31942.1
	27197.1
9300.2
	28335.9
5694.0
	29095.1
4555.2
	29664.5
3796.0
	30233.9
3226.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
20.55
	0.00
20.55
	0.00
20.55
	0.00
20.55
	0.00
20.55
	0.00
20.55
	20.55
20.55
	20.55
0.00
	20.55
0.00
	20.55
0.00
	20.55
0.00
	20.55
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-1329.3
	0.0
-1329.3
	0.0
-1329.3
	0.0
-1329.3
	0.0
-1329.3
	0.0
-1329.3
	0.0
-1329.3
	-1329.3
-1329.3
	-1329.3
-1329.3
	-1329.3
0.0
	-1329.3
0.0
	-1329.3
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-11597.3
	0.0
-11597.3
	0.0
-11597.3
	0.0
-11597.3
	0.0
-11597.3
	0.0
-11597.3
	0.0
-11597.3
	-11597.3
-11597.3
	-11597.3
-11597.3
	-11597.3
0.0
	-11597.3
0.0
	-11597.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-14.45
	0.00
-14.45
	0.00
-14.45
	0.00
-14.45
	0.00
-14.45
	0.00
-14.45
	0.00
-14.45
	-14.45
-14.45
	-14.45
-14.45
	-14.45
0.00
	-14.45
0.00
	-14.45
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	4850
28875
	3695
29692
	2396
31271
	1786
32416
	1017
32966
	564
33236
	29499
32467
	24559
3811
	27035
-1320
	28270
8424
	28567
7059
	28670
5926

	含新风显热冷负荷(W)
	4850
25422
	3695
26239
	2396
27818
	1786
28963
	1017
29513
	564
29782
	15778
29014
	21106
14079
	23582
8948
	24817
8424
	25114
7059
	25217
5926

	含新风湿负荷(kg/h)
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55

	不含新风全热冷负荷(W)
	4850
40472
	3695
41290
	2396
42868
	1786
44013
	1017
44564
	564
44833
	29499
44064
	36156
15408
	38632
10277
	39867
8424
	40165
7059
	40267
5926

	不含新风显热冷负荷(W)
	4850
26751
	3695
27568
	2396
29147
	1786
30292
	1017
30842
	564
31112
	15778
30343
	22435
15408
	24911
10277
	26146
8424
	26443
7059
	26546
5926

	不含新风湿负荷(kg/h)
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55
	20.55
20.55


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-102[阶梯教室]
	7.00
	220.23
	26
	60
	13862.6
	17
	17512.9
	17
	7.93
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	5.4(㎡/人)
	设备
	10.0(W/㎡)
	照明
	17.0(W/㎡)
	新风
	44.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西北外墙
	F=62.46
K=1.11 D=2.94
	341.8
0.9
	296.2
14.3
	97.1
31.6
	79.9
50.3
	65.8
69.5
	54.3
85.1
	44.1
99.3
	36.4
109.7
	25.3
141.7
	18.5
212.3
	11.6
275.4
	5.7
320.0

	西南外墙
	F=35.00
K=1.11 D=2.94
	148.4
-4.2
	111.6
3.4
	47.3
13.2
	38.1
23.8
	30.6
34.6
	24.4
43.4
	19.0
51.4
	14.9
79.9
	8.9
117.4
	5.3
146.0
	1.5
161.7
	-1.6
161.7

	东南外墙
	F=49.38
K=1.11 D=2.94
	84.1
-10.4
	68.4
74.3
	48.6
134.9
	37.9
173.1
	29.4
192.6
	22.5
192.2
	16.4
173.7
	12.0
139.1
	4.7
112.3
	0.6
111.2
	-3.8
106.0
	-7.5
94.3

	东北外墙
	F=35.00
K=1.11 D=2.94
	62.4
-3.7
	51.4
106.7
	37.5
144.5
	30.1
150.0
	24.1
139.3
	19.3
117.1
	15.0
88.5
	12.0
79.2
	6.9
81.6
	4.0
81.1
	1.0
77.6
	-1.6
69.5

	西北外窗
	总负荷(W)
F=11.88
	39.3
412.4
	-5.0
497.4
	-33.4
788.4
	-61.9
1215.6
	-86.2
1590.3
	-106.5
1809.0
	136.7
1650.6
	167.5
296.4
	182.4
224.1
	248.8
164.9
	315.4
116.1
	373.4
72.9

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-200.8
-51.7
	-221.2
-33.6
	-227.9
-24.6
	-237.0
-26.9
	-243.8
-44.9
	-248.3
-54.0
	-234.7
-78.8
	-205.4
-110.5
	-169.2
-142.1
	-135.3
-164.7
	-105.9
-180.5
	-76.6
-194.1

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	240.1
464.1
	216.1
531.0
	194.5
813.0
	175.1
1242.4
	157.6
1635.2
	141.8
1863.0
	371.4
1729.4
	372.9
406.9
	351.6
366.2
	384.1
329.6
	421.3
296.6
	450.0
266.9

	东南外窗
	总负荷(W)
F=36.72
	-52.8
2975.8
	-172.4
1673.5
	-244.5
1659.4
	-318.4
1570.1
	-380.8
1428.8
	-432.0
1492.9
	1249.4
1468.1
	2584.1
620.9
	3481.1
426.9
	3923.0
270.5
	3862.2
143.6
	3349.2
31.6

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-620.8
-159.8
	-683.6
-103.9
	-704.6
-76.0
	-732.5
-83.0
	-753.4
-138.9
	-767.4
-166.8
	-725.5
-243.6
	-634.7
-341.4
	-523.0
-439.2
	-418.2
-509.0
	-327.4
-557.9
	-236.6
-599.8

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	568.0
3135.6
	511.2
1777.5
	460.1
1735.4
	414.1
1653.1
	372.7
1567.6
	335.4
1659.7
	1975.0
1711.7
	3218.9
962.3
	4004.0
866.1
	4341.2
779.5
	4189.6
701.5
	3585.9
631.4

	西北外门
	F=11.76
K=1.97
	-170.5
-43.9
	-187.7
-28.5
	-193.5
-20.9
	-201.1
-22.8
	-206.9
-38.1
	-210.7
-45.8
	-199.2
-66.9
	-174.3
-93.7
	-143.6
-120.6
	-114.8
-139.8
	-89.9
-153.2
	-65.0
-164.7

	设备
	负荷(W)
	308.3
869.9
	264.3
902.9
	231.2
925.0
	209.2
947.0
	176.2
969.0
	165.2
980.0
	440.5
1002.0
	572.6
737.8
	671.7
594.6
	737.8
495.5
	792.8
418.4
	836.9
352.4

	照明
	显热(W)
	346.3
1654.5
	288.6
1693.0
	250.1
1731.4
	211.6
1750.7
	173.1
1769.9
	153.9
1789.2
	808.0
1808.4
	1192.8
1154.3
	1346.7
750.3
	1442.9
615.6
	1519.8
500.2
	1596.8
423.2

	人体
	显热(W)
	1024.7
6514.0
	878.3
6660.4
	731.9
6733.6
	658.7
6806.8
	512.3
6880.0
	439.1
6953.2
	3806.0
7026.4
	5196.6
3586.4
	5635.7
2195.7
	5928.5
1756.6
	6148.1
1463.8
	6367.6
1244.3

	
	全热(W)
	1024.7
11805.3
	878.3
11951.6
	731.9
12024.8
	658.7
12098.0
	512.3
12171.2
	439.1
12244.4
	9097.2
12317.6
	10487.8
3586.4
	10927.0
2195.7
	11219.7
1756.6
	11439.3
1463.8
	11658.9
1244.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	7.93
7.93
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00

	人体
	显热(W)
	123.3
783.8
	105.7
801.4
	88.1
810.3
	79.3
819.1
	61.6
827.9
	52.8
836.7
	458.0
845.5
	625.3
431.5
	678.1
264.2
	713.4
211.4
	739.8
176.1
	766.2
149.7

	
	全热(W)
	123.3
1850.9
	105.7
1868.5
	88.1
1877.3
	79.3
1886.1
	61.6
1894.9
	52.8
1903.7
	1525.0
1912.5
	1692.3
431.5
	1745.2
264.2
	1780.4
211.4
	1806.8
176.1
	1833.3
149.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-350.6
	0.0
-350.6
	0.0
-350.6
	0.0
-350.6
	0.0
-350.6
	0.0
-350.6
	0.0
-350.6
	-350.6
-350.6
	-350.6
-350.6
	-350.6
0.0
	-350.6
0.0
	-350.6
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-3058.6
	0.0
-3058.6
	0.0
-3058.6
	0.0
-3058.6
	0.0
-3058.6
	0.0
-3058.6
	0.0
-3058.6
	-3058.6
-3058.6
	-3058.6
-3058.6
	-3058.6
0.0
	-3058.6
0.0
	-3058.6
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-3.81
	0.00
-3.81
	0.00
-3.81
	0.00
-3.81
	0.00
-3.81
	0.00
-3.81
	0.00
-3.81
	-3.81
-3.81
	-3.81
-3.81
	-3.81
0.00
	-3.81
0.00
	-3.81
0.00

	内墙1
	F=3.97
K=1.93
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7

	含新风全热冷负荷(W)
	2216
16409
	1659
15659
	1021
16211
	724
16743
	360
17124
	143
17513
	13112
17407
	13500
4043
	15158
1690
	16168
3885
	16558
3246
	16480
2715

	含新风显热冷负荷(W)
	2216
12759
	1659
12009
	1021
12561
	724
13093
	360
13473
	143
13863
	6754
13757
	9850
6751
	11508
4398
	12518
3885
	12908
3246
	12830
2715

	含新风湿负荷(kg/h)
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51

	不含新风全热冷负荷(W)
	2216
19468
	1659
18717
	1021
19270
	724
19802
	360
20182
	143
20571
	13112
20466
	16558
7102
	18216
4749
	19226
3885
	19617
3246
	19539
2715

	不含新风显热冷负荷(W)
	2216
13109
	1659
12359
	1021
12912
	724
13444
	360
13824
	143
14213
	6754
14107
	10200
7102
	11858
4749
	12868
3885
	13259
3246
	13180
2715

	不含新风湿负荷(kg/h)
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51
	9.51
9.51


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-103[休息室]
	3.50
	116.46
	26
	60
	18183.8
	17
	20224.3
	17
	5.70
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=5.50
K=0.77 D=3.69
	43.9
23.2
	41.9
22.8
	38.8
22.5
	35.2
22.2
	31.0
24.6
	27.8
28.5
	26.8
32.7
	26.0
36.8
	25.3
40.2
	24.7
42.7
	24.2
44.2
	23.6
44.7

	东南外墙
	F=4.20
K=1.11 D=2.94
	7.2
-0.9
	5.8
6.3
	4.1
11.5
	3.2
14.7
	2.5
16.4
	1.9
16.3
	1.4
14.8
	1.0
11.8
	0.4
9.6
	0.1
9.5
	-0.3
9.0
	-0.6
8.0

	东北外墙
	F=24.26
K=1.11 D=2.94
	43.3
-2.6
	35.6
74.0
	26.0
100.2
	20.8
104.0
	16.7
96.6
	13.4
81.2
	10.4
61.3
	8.3
54.9
	4.8
56.6
	2.8
56.2
	0.7
53.8
	-1.1
48.2

	西北外墙
	F=4.92
K=1.11 D=2.94
	26.9
0.1
	23.3
1.1
	7.7
2.5
	6.3
4.0
	5.2
5.5
	4.3
6.7
	3.5
7.8
	2.9
8.6
	2.0
11.2
	1.5
16.7
	0.9
21.7
	0.4
25.2

	东南玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=54.60
	-99.8
5428.5
	-318.5
3052.7
	-450.1
3027.2
	-585.2
2864.2
	-699.1
2606.0
	-792.6
2722.8
	2275.5
2677.1
	4711.1
1130.9
	6348.2
776.4
	7155.1
490.6
	7044.6
258.9
	6109.3
54.2

	
	传热负荷(W)
K=2.83
	-1136.1
-292.5
	-1251.1
-190.2
	-1289.5
-139.1
	-1340.6
-151.9
	-1379.0
-254.2
	-1404.5
-305.3
	-1327.8
-445.9
	-1161.7
-624.8
	-957.2
-803.8
	-765.4
-931.6
	-599.3
-1021.1
	-433.1
-1097.8

	
	日射得热(W)
SC=0.52
	1036.3
5721.0
	932.6
3243.0
	839.4
3166.3
	755.4
3016.1
	679.9
2860.1
	611.9
3028.1
	3603.3
3123.0
	5872.8
1755.8
	7305.4
1580.2
	7920.5
1422.2
	7643.9
1280.0
	6542.4
1152.0

	西北玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=48.84
	195.1
2079.2
	-28.9
2508.5
	-172.3
3976.6
	-316.1
6131.1
	-438.7
8021.1
	-541.0
9124.1
	685.6
8324.5
	841.9
1493.4
	917.4
1128.1
	1253.0
829.1
	1589.1
582.8
	1882.3
364.6

	
	传热负荷(W)
K=2.83
	-1016.2
-261.6
	-1119.1
-170.2
	-1153.4
-124.4
	-1199.1
-135.9
	-1233.4
-227.3
	-1256.3
-273.1
	-1187.7
-398.8
	-1039.1
-558.9
	-856.1
-718.9
	-684.6
-833.3
	-536.0
-913.3
	-387.4
-981.9

	
	日射得热(W)
SC=0.52
	1211.3
2340.9
	1090.2
2678.7
	981.1
4101.0
	883.0
6267.0
	794.7
8248.5
	715.3
9397.2
	1873.3
8723.3
	1881.0
2052.3
	1773.5
1847.1
	1937.6
1662.4
	2125.1
1496.1
	2269.7
1346.5

	西北外门
	F=5.04
K=1.97
	-73.1
-18.8
	-80.4
-12.2
	-82.9
-8.9
	-86.2
-9.8
	-88.7
-16.3
	-90.3
-19.6
	-85.4
-28.7
	-74.7
-40.2
	-61.5
-51.7
	-49.2
-59.9
	-38.5
-65.7
	-27.8
-70.6

	内墙1
	F=3.95
K=1.93
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5

	设备
	负荷(W)
	163.0
460.0
	139.7
477.5
	122.3
489.1
	110.6
500.8
	93.2
512.4
	87.3
518.2
	232.9
529.9
	302.8
390.1
	355.2
314.4
	390.1
262.0
	419.2
221.3
	442.5
186.3

	照明
	显热(W)
	188.7
901.4
	157.2
922.3
	136.3
943.3
	115.3
953.8
	94.3
964.3
	83.8
974.8
	440.2
985.2
	649.8
628.9
	733.7
408.8
	786.1
335.4
	828.0
272.5
	869.9
230.6

	人体
	显热(W)
	736.6
4682.8
	631.4
4788.0
	526.2
4840.6
	473.5
4893.2
	368.3
4945.8
	315.7
4998.5
	2736.0
5051.1
	3735.7
2578.2
	4051.4
1578.5
	4261.8
1262.8
	4419.7
1052.3
	4577.5
894.5

	
	全热(W)
	736.6
8486.5
	631.4
8591.7
	526.2
8644.3
	473.5
8697.0
	368.3
8749.6
	315.7
8802.2
	6539.7
8854.8
	7539.4
2578.2
	7855.1
1578.5
	8065.6
1262.8
	8223.4
1052.3
	8381.3
894.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
5.70
	0.00
5.70
	0.00
5.70
	0.00
5.70
	0.00
5.70
	0.00
5.70
	5.70
5.70
	5.70
0.00
	5.70
0.00
	5.70
0.00
	5.70
0.00
	5.70
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-228.3
	0.0
-228.3
	0.0
-228.3
	0.0
-228.3
	0.0
-228.3
	0.0
-228.3
	0.0
-228.3
	-228.3
-228.3
	-228.3
-228.3
	-228.3
0.0
	-228.3
0.0
	-228.3
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-1991.4
	0.0
-1991.4
	0.0
-1991.4
	0.0
-1991.4
	0.0
-1991.4
	0.0
-1991.4
	0.0
-1991.4
	-1991.4
-1991.4
	-1991.4
-1991.4
	-1991.4
0.0
	-1991.4
0.0
	-1991.4
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-2.48
	0.00
-2.48
	0.00
-2.48
	0.00
-2.48
	0.00
-2.48
	0.00
-2.48
	0.00
-2.48
	-2.48
-2.48
	-2.48
-2.48
	-2.48
0.00
	-2.48
0.00
	-2.48
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	1192
15326
	568
13614
	116
15177
	-262
17251
	-655
18949
	-929
20224
	10091
19429
	11978
4263
	14150
2241
	15599
3206
	16060
2411
	15649
1746

	含新风显热冷负荷(W)
	1192
13285
	568
11573
	116
13137
	-262
15210
	-655
16909
	-929
18184
	6287
17388
	9937
6026
	12109
4004
	13558
3206
	14020
2411
	13608
1746

	含新风湿负荷(kg/h)
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70

	不含新风全热冷负荷(W)
	1192
17317
	568
15605
	116
17169
	-262
19242
	-655
20940
	-929
22216
	10091
21420
	13969
6254
	16141
4232
	17590
3206
	18052
2411
	17640
1746

	不含新风显热冷负荷(W)
	1192
13513
	568
11802
	116
13365
	-262
15439
	-655
17137
	-929
18412
	6287
17616
	10165
6254
	12337
4232
	13786
3206
	14248
2411
	13837
1746

	不含新风湿负荷(kg/h)
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-104[普通办公室]
	3.50
	28.46
	26
	60
	1669.1
	17
	1759.6
	17
	0.32
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=11.85
K=1.11 D=2.94
	20.2
-2.5
	16.4
17.8
	11.7
32.4
	9.1
41.5
	7.0
46.2
	5.4
46.1
	3.9
41.7
	2.9
33.4
	1.1
27.0
	0.1
26.7
	-0.9
25.4
	-1.8
22.6

	西南外墙
	F=24.26
K=1.11 D=2.94
	102.8
-2.9
	77.4
2.4
	32.8
9.1
	26.4
16.5
	21.2
24.0
	16.9
30.1
	13.1
35.6
	10.3
55.4
	6.2
81.4
	3.7
101.2
	1.1
112.1
	-1.1
112.1

	西北外墙
	F=7.89
K=1.11 D=2.94
	43.2
0.1
	37.4
1.8
	12.3
4.0
	10.1
6.4
	8.3
8.8
	6.9
10.8
	5.6
12.5
	4.6
13.8
	3.2
17.9
	2.3
26.8
	1.5
34.8
	0.7
40.4

	西北外窗
	总负荷(W)
F=6.48
	21.4
224.9
	-2.8
271.3
	-18.2
430.1
	-33.8
663.0
	-47.0
867.4
	-58.1
986.7
	74.5
900.3
	91.4
161.7
	99.5
122.2
	135.7
89.9
	172.0
63.3
	203.7
39.8

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-109.5
-28.2
	-120.6
-18.3
	-124.3
-13.4
	-129.3
-14.6
	-133.0
-24.5
	-135.4
-29.4
	-128.0
-43.0
	-112.0
-60.2
	-92.3
-77.5
	-73.8
-89.8
	-57.8
-98.5
	-41.8
-105.8

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	131.0
253.1
	117.9
289.7
	106.1
443.5
	95.5
677.7
	85.9
891.9
	77.3
1016.2
	202.6
943.3
	203.4
221.9
	191.8
199.7
	209.5
179.8
	229.8
161.8
	245.4
145.6

	东南外门
	F=2.52
K=1.97
	-36.5
-9.4
	-40.2
-6.1
	-41.5
-4.5
	-43.1
-4.9
	-44.3
-8.2
	-45.2
-9.8
	-42.7
-14.3
	-37.3
-20.1
	-30.8
-25.8
	-24.6
-30.0
	-19.3
-32.8
	-13.9
-35.3

	设备
	负荷(W)
	39.8
112.4
	34.2
116.7
	29.9
119.5
	27.0
122.4
	22.8
125.2
	21.3
126.6
	56.9
129.5
	74.0
95.3
	86.8
76.8
	95.3
64.0
	102.5
54.1
	108.1
45.5

	照明
	显热(W)
	41.0
195.8
	34.2
200.4
	29.6
204.9
	25.0
207.2
	20.5
209.5
	18.2
211.7
	95.6
214.0
	141.2
136.6
	159.4
88.8
	170.8
72.9
	179.9
59.2
	189.0
50.1

	人体
	显热(W)
	41.7
265.1
	35.7
271.1
	29.8
274.0
	26.8
277.0
	20.9
280.0
	17.9
283.0
	154.9
286.0
	211.5
146.0
	229.4
89.4
	241.3
71.5
	250.2
59.6
	259.1
50.6

	
	全热(W)
	41.7
480.4
	35.7
486.4
	29.8
489.4
	26.8
492.4
	20.9
495.3
	17.9
498.3
	370.2
501.3
	426.8
146.0
	444.7
89.4
	456.6
71.5
	465.6
59.6
	474.5
50.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.32
	0.00
0.32
	0.00
0.32
	0.00
0.32
	0.00
0.32
	0.00
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.00
	0.32
0.00
	0.32
0.00
	0.32
0.00
	0.32
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-16.2
	0.0
-16.2
	0.0
-16.2
	0.0
-16.2
	0.0
-16.2
	0.0
-16.2
	0.0
-16.2
	-16.2
-16.2
	-16.2
-16.2
	-16.2
0.0
	-16.2
0.0
	-16.2
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-140.9
	0.0
-140.9
	0.0
-140.9
	0.0
-140.9
	0.0
-140.9
	0.0
-140.9
	0.0
-140.9
	-140.9
-140.9
	-140.9
-140.9
	-140.9
0.0
	-140.9
0.0
	-140.9
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.18
	0.00
-0.18
	0.00
-0.18
	0.00
-0.18
	0.00
-0.18
	0.00
-0.18
	0.00
-0.18
	-0.18
-0.18
	-0.18
-0.18
	-0.18
0.00
	-0.18
0.00
	-0.18
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	274
858
	192
950
	86
1144
	48
1403
	9
1627
	-17
1760
	577
1680
	573
481
	629
337
	699
423
	761
376
	818
326

	含新风显热冷负荷(W)
	274
767
	192
859
	86
1053
	48
1313
	9
1537
	-17
1669
	362
1589
	482
606
	539
461
	608
423
	671
376
	728
326

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32

	不含新风全热冷负荷(W)
	274
999
	192
1091
	86
1285
	48
1544
	9
1768
	-17
1901
	577
1821
	714
622
	770
478
	840
423
	902
376
	959
326

	不含新风显热冷负荷(W)
	274
784
	192
875
	86
1070
	48
1329
	9
1553
	-17
1685
	362
1605
	498
622
	555
478
	625
423
	687
376
	744
326

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32
	0.32
0.32


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-105[休息室]
	3.50
	116.46
	26
	60
	18132.4
	17
	20173.0
	17
	5.70
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=5.50
K=0.77 D=3.69
	43.9
23.2
	41.9
22.8
	38.8
22.5
	35.2
22.2
	31.0
24.6
	27.8
28.5
	26.8
32.7
	26.0
36.8
	25.3
40.2
	24.7
42.7
	24.2
44.2
	23.6
44.7

	东南外墙
	F=4.20
K=1.11 D=2.94
	7.2
-0.9
	5.8
6.3
	4.1
11.5
	3.2
14.7
	2.5
16.4
	1.9
16.3
	1.4
14.8
	1.0
11.8
	0.4
9.6
	0.1
9.5
	-0.3
9.0
	-0.6
8.0

	西北外墙
	F=4.92
K=1.11 D=2.94
	26.9
0.1
	23.3
1.1
	7.7
2.5
	6.3
4.0
	5.2
5.5
	4.3
6.7
	3.5
7.8
	2.9
8.6
	2.0
11.2
	1.5
16.7
	0.9
21.7
	0.4
25.2

	西南外墙
	F=24.26
K=1.11 D=2.94
	102.8
-2.9
	77.4
2.4
	32.8
9.1
	26.4
16.5
	21.2
24.0
	16.9
30.1
	13.1
35.6
	10.3
55.4
	6.2
81.4
	3.7
101.2
	1.1
112.1
	-1.1
112.1

	东南玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=54.60
	-99.8
5428.5
	-318.5
3052.7
	-450.1
3027.2
	-585.2
2864.2
	-699.1
2606.0
	-792.6
2722.8
	2275.5
2677.1
	4711.1
1130.9
	6348.2
776.4
	7155.1
490.6
	7044.6
258.9
	6109.3
54.2

	
	传热负荷(W)
K=2.83
	-1136.1
-292.5
	-1251.1
-190.2
	-1289.5
-139.1
	-1340.6
-151.9
	-1379.0
-254.2
	-1404.5
-305.3
	-1327.8
-445.9
	-1161.7
-624.8
	-957.2
-803.8
	-765.4
-931.6
	-599.3
-1021.1
	-433.1
-1097.8

	
	日射得热(W)
SC=0.52
	1036.3
5721.0
	932.6
3243.0
	839.4
3166.3
	755.4
3016.1
	679.9
2860.1
	611.9
3028.1
	3603.3
3123.0
	5872.8
1755.8
	7305.4
1580.2
	7920.5
1422.2
	7643.9
1280.0
	6542.4
1152.0

	西北玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=48.84
	195.1
2079.2
	-28.9
2508.5
	-172.3
3976.6
	-316.1
6131.1
	-438.7
8021.1
	-541.0
9124.1
	685.6
8324.5
	841.9
1493.4
	917.4
1128.1
	1253.0
829.1
	1589.1
582.8
	1882.3
364.6

	
	传热负荷(W)
K=2.83
	-1016.2
-261.6
	-1119.1
-170.2
	-1153.4
-124.4
	-1199.1
-135.9
	-1233.4
-227.3
	-1256.3
-273.1
	-1187.7
-398.8
	-1039.1
-558.9
	-856.1
-718.9
	-684.6
-833.3
	-536.0
-913.3
	-387.4
-981.9

	
	日射得热(W)
SC=0.52
	1211.3
2340.9
	1090.2
2678.7
	981.1
4101.0
	883.0
6267.0
	794.7
8248.5
	715.3
9397.2
	1873.3
8723.3
	1881.0
2052.3
	1773.5
1847.1
	1937.6
1662.4
	2125.1
1496.1
	2269.7
1346.5

	西北外门
	F=5.04
K=1.97
	-73.1
-18.8
	-80.4
-12.2
	-82.9
-8.9
	-86.2
-9.8
	-88.7
-16.3
	-90.3
-19.6
	-85.4
-28.7
	-74.7
-40.2
	-61.5
-51.7
	-49.2
-59.9
	-38.5
-65.7
	-27.8
-70.6

	内墙1
	F=3.97
K=1.93
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7

	设备
	负荷(W)
	163.0
460.0
	139.7
477.5
	122.3
489.1
	110.6
500.8
	93.2
512.4
	87.3
518.2
	232.9
529.9
	302.8
390.1
	355.2
314.4
	390.1
262.0
	419.2
221.3
	442.5
186.3

	照明
	显热(W)
	188.7
901.4
	157.2
922.3
	136.3
943.3
	115.3
953.8
	94.3
964.3
	83.8
974.8
	440.2
985.2
	649.8
628.9
	733.7
408.8
	786.1
335.4
	828.0
272.5
	869.9
230.6

	人体
	显热(W)
	736.6
4682.8
	631.4
4788.0
	526.2
4840.6
	473.5
4893.2
	368.3
4945.8
	315.7
4998.5
	2736.0
5051.1
	3735.7
2578.2
	4051.4
1578.5
	4261.8
1262.8
	4419.7
1052.3
	4577.5
894.5

	
	全热(W)
	736.6
8486.5
	631.4
8591.7
	526.2
8644.3
	473.5
8697.0
	368.3
8749.6
	315.7
8802.2
	6539.7
8854.8
	7539.4
2578.2
	7855.1
1578.5
	8065.6
1262.8
	8223.4
1052.3
	8381.3
894.5

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
5.70
	0.00
5.70
	0.00
5.70
	0.00
5.70
	0.00
5.70
	0.00
5.70
	5.70
5.70
	5.70
0.00
	5.70
0.00
	5.70
0.00
	5.70
0.00
	5.70
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-228.3
	0.0
-228.3
	0.0
-228.3
	0.0
-228.3
	0.0
-228.3
	0.0
-228.3
	0.0
-228.3
	-228.3
-228.3
	-228.3
-228.3
	-228.3
0.0
	-228.3
0.0
	-228.3
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-1991.4
	0.0
-1991.4
	0.0
-1991.4
	0.0
-1991.4
	0.0
-1991.4
	0.0
-1991.4
	0.0
-1991.4
	-1991.4
-1991.4
	-1991.4
-1991.4
	-1991.4
0.0
	-1991.4
0.0
	-1991.4
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-2.48
	0.00
-2.48
	0.00
-2.48
	0.00
-2.48
	0.00
-2.48
	0.00
-2.48
	0.00
-2.48
	-2.48
-2.48
	-2.48
-2.48
	-2.48
0.00
	-2.48
0.00
	-2.48
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	1252
15325
	609
13542
	123
15086
	-257
17163
	-651
18876
	-926
20173
	10094
19403
	11979
4263
	14151
2266
	15599
3250
	16061
2469
	15649
1810

	含新风显热冷负荷(W)
	1252
13285
	609
11502
	123
13045
	-257
15123
	-651
16836
	-926
18132
	6290
17362
	9939
6026
	12110
4029
	13559
3250
	14020
2469
	13608
1810

	含新风湿负荷(kg/h)
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70

	不含新风全热冷负荷(W)
	1252
17317
	609
15533
	123
17077
	-257
19155
	-651
20868
	-926
22164
	10094
21394
	13971
6254
	16142
4257
	17591
3250
	18052
2469
	17640
1810

	不含新风显热冷负荷(W)
	1252
13513
	609
11730
	123
13274
	-257
15351
	-651
17064
	-926
18361
	6290
17590
	10167
6254
	12338
4257
	13787
3250
	14248
2469
	13836
1810

	不含新风湿负荷(kg/h)
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70
	5.70
5.70


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-106[普通办公室]
	3.50
	29.81
	26
	60
	2046.5
	17
	2141.3
	17
	0.34
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	6.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	30.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=12.51
K=1.11 D=2.94
	21.3
-2.6
	17.3
18.8
	12.3
34.2
	9.6
43.9
	7.4
48.8
	5.7
48.7
	4.1
44.0
	3.0
35.2
	1.2
28.5
	0.2
28.2
	-1.0
26.9
	-1.9
23.9

	东北外墙
	F=16.34
K=1.11 D=2.94
	29.2
-1.7
	24.0
49.8
	17.5
67.5
	14.0
70.0
	11.3
65.1
	9.0
54.7
	7.0
41.3
	5.6
37.0
	3.2
38.1
	1.9
37.9
	0.4
36.2
	-0.8
32.4

	西北外墙
	F=8.59
K=1.11 D=2.94
	47.0
0.1
	40.7
2.0
	13.3
4.3
	11.0
6.9
	9.0
9.6
	7.5
11.7
	6.1
13.7
	5.0
15.1
	3.5
19.5
	2.5
29.2
	1.6
37.9
	0.8
44.0

	东北外窗
	总负荷(W)
F=7.92
	-12.0
345.4
	-37.8
358.8
	-53.3
356.0
	-69.2
336.9
	-82.6
306.6
	-93.6
320.6
	647.8
315.4
	926.7
132.8
	982.4
91.1
	886.9
57.4
	698.7
30.2
	547.3
6.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-133.9
-34.5
	-147.4
-22.4
	-152.0
-16.4
	-158.0
-17.9
	-162.5
-30.0
	-165.5
-36.0
	-156.5
-52.5
	-136.9
-73.6
	-112.8
-94.7
	-90.2
-109.8
	-70.6
-120.3
	-51.0
-129.4

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	121.8
379.8
	109.7
381.3
	98.7
372.4
	88.8
354.8
	79.9
336.6
	71.9
356.6
	804.3
367.9
	1063.6
206.4
	1095.2
185.8
	977.1
167.2
	769.3
150.5
	598.4
135.4

	西北外窗
	总负荷(W)
F=6.48
	21.4
224.9
	-2.8
271.3
	-18.2
430.1
	-33.8
663.0
	-47.0
867.4
	-58.1
986.7
	74.5
900.3
	91.4
161.7
	99.5
122.2
	135.7
89.9
	172.0
63.3
	203.7
39.8

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-109.5
-28.2
	-120.6
-18.3
	-124.3
-13.4
	-129.3
-14.6
	-133.0
-24.5
	-135.4
-29.4
	-128.0
-43.0
	-112.0
-60.2
	-92.3
-77.5
	-73.8
-89.8
	-57.8
-98.5
	-41.8
-105.8

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	131.0
253.1
	117.9
289.7
	106.1
443.5
	95.5
677.7
	85.9
891.9
	77.3
1016.2
	202.6
943.3
	203.4
221.9
	191.8
199.7
	209.5
179.8
	229.8
161.8
	245.4
145.6

	东南外门
	F=2.52
K=1.97
	-36.5
-9.4
	-40.2
-6.1
	-41.5
-4.5
	-43.1
-4.9
	-44.3
-8.2
	-45.2
-9.8
	-42.7
-14.3
	-37.3
-20.1
	-30.8
-25.8
	-24.6
-30.0
	-19.3
-32.8
	-13.9
-35.3

	设备
	负荷(W)
	41.7
117.7
	35.8
122.2
	31.3
125.2
	28.3
128.2
	23.8
131.2
	22.4
132.6
	59.6
135.6
	77.5
99.9
	90.9
80.5
	99.9
67.1
	107.3
56.6
	113.3
47.7

	照明
	显热(W)
	42.9
205.1
	35.8
209.8
	31.0
214.6
	26.2
217.0
	21.5
219.4
	19.1
221.8
	100.2
224.1
	147.8
143.1
	166.9
93.0
	178.8
76.3
	188.4
62.0
	197.9
52.5

	人体
	显热(W)
	43.7
277.7
	37.4
283.9
	31.2
287.0
	28.1
290.1
	21.8
293.3
	18.7
296.4
	162.2
299.5
	221.5
152.9
	240.2
93.6
	252.7
74.9
	262.1
62.4
	271.4
53.0

	
	全热(W)
	43.7
503.2
	37.4
509.4
	31.2
512.6
	28.1
515.7
	21.8
518.8
	18.7
521.9
	387.8
525.0
	447.0
152.9
	465.8
93.6
	478.2
74.9
	487.6
62.4
	497.0
53.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.00
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00
	0.34
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-16.9
	0.0
-16.9
	0.0
-16.9
	0.0
-16.9
	0.0
-16.9
	0.0
-16.9
	0.0
-16.9
	-16.9
-16.9
	-16.9
-16.9
	-16.9
0.0
	-16.9
0.0
	-16.9
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-147.6
	0.0
-147.6
	0.0
-147.6
	0.0
-147.6
	0.0
-147.6
	0.0
-147.6
	0.0
-147.6
	-147.6
-147.6
	-147.6
-147.6
	-147.6
0.0
	-147.6
0.0
	-147.6
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.18
	0.00
-0.18
	0.00
-0.18
	0.00
-0.18
	0.00
-0.18
	0.00
-0.18
	0.00
-0.18
	-0.18
-0.18
	-0.18
-0.18
	-0.18
0.00
	-0.18
0.00
	-0.18
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	199
1235
	110
1389
	24
1592
	-29
1829
	-79
2011
	-114
2141
	1244
2038
	1519
610
	1635
393
	1612
431
	1488
343
	1396
264

	含新风显热冷负荷(W)
	199
1140
	110
1294
	24
1497
	-29
1734
	-79
1916
	-114
2046
	1019
1943
	1424
741
	1540
524
	1517
431
	1393
343
	1301
264

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34

	不含新风全热冷负荷(W)
	199
1383
	110
1536
	24
1740
	-29
1977
	-79
2159
	-114
2289
	1244
2185
	1667
758
	1783
541
	1760
431
	1636
343
	1543
264

	不含新风显热冷负荷(W)
	199
1157
	110
1311
	24
1514
	-29
1751
	-79
1933
	-114
2063
	1019
1960
	1441
758
	1557
541
	1534
431
	1410
343
	1318
264

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34
	0.34
0.34


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-107[多媒体教室]
	7.00
	85.38
	26
	60
	3709.6
	17
	4484.0
	17
	1.59
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	10.0(W/㎡)
	照明
	13.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西北外墙
	F=27.54
K=1.11 D=2.94
	126.0
-24.3
	105.9
-18.4
	18.1
-10.8
	10.5
-2.5
	4.3
5.9
	-0.8
12.8
	-5.3
19.1
	-8.7
23.6
	-13.6
37.8
	-16.5
68.9
	-19.6
96.7
	-22.2
116.4

	西南外墙
	F=24.26
K=1.11 D=2.94
	102.8
-2.9
	77.4
2.4
	32.8
9.1
	26.4
16.5
	21.2
24.0
	16.9
30.1
	13.1
35.6
	10.3
55.4
	6.2
81.4
	3.7
101.2
	1.1
112.1
	-1.1
112.1

	东南外墙
	F=34.18
K=1.11 D=2.94
	27.6
-37.9
	16.7
20.7
	3.0
62.7
	-4.4
89.1
	-10.3
102.6
	-15.1
102.3
	-19.4
89.6
	-22.4
65.6
	-27.4
47.1
	-30.3
46.3
	-33.3
42.7
	-35.9
34.6

	东北外墙
	F=7.47
K=1.11 D=2.94
	-3.3
-17.4
	-5.7
6.1
	-8.6
14.2
	-10.2
15.4
	-11.5
13.1
	-12.5
8.4
	-13.4
2.2
	-14.1
0.3
	-15.2
0.8
	-15.8
0.7
	-16.4
-0.1
	-17.0
-1.8

	西北外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	42.9
449.9
	-5.5
542.6
	-36.5
860.1
	-67.6
1326.1
	-94.0
1734.9
	-116.2
1973.5
	149.1
1800.6
	182.8
323.4
	199.0
244.5
	271.4
179.9
	344.0
126.7
	407.3
79.5

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	262.0
506.3
	235.8
579.3
	212.2
886.9
	191.0
1355.4
	171.9
1783.9
	154.7
2032.3
	405.1
1886.6
	406.8
443.8
	383.6
399.5
	419.0
359.5
	459.6
323.6
	490.9
291.2

	东南外窗
	总负荷(W)
F=6.93
	-23.6
547.9
	-46.2
302.2
	-59.8
299.5
	-73.8
282.7
	-85.5
256.0
	-95.2
268.1
	222.1
263.4
	474.0
103.5
	643.3
66.9
	726.7
37.4
	715.2
13.4
	618.4
-7.7

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-130.8
-43.8
	-142.7
-33.3
	-146.6
-28.0
	-151.9
-29.3
	-155.9
-39.9
	-158.5
-45.1
	-150.6
-59.6
	-133.4
-78.1
	-112.4
-96.5
	-92.6
-109.7
	-75.5
-119.0
	-58.3
-126.9

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	107.2
591.8
	96.5
335.5
	86.8
327.5
	78.1
312.0
	70.3
295.9
	63.3
313.2
	372.7
323.0
	607.5
181.6
	755.7
163.5
	819.3
147.1
	790.7
132.4
	676.7
119.2

	东南外门
	F=5.04
K=1.97
	-73.1
-18.8
	-80.4
-12.2
	-82.9
-8.9
	-86.2
-9.8
	-88.7
-16.3
	-90.3
-19.6
	-85.4
-28.7
	-74.7
-40.2
	-61.5
-51.7
	-49.2
-59.9
	-38.5
-65.7
	-27.8
-70.6

	东北外门
	F=1.68
K=1.97
	-31.0
-12.9
	-33.4
-10.7
	-34.3
-9.6
	-35.4
-9.9
	-36.2
-12.1
	-36.7
-13.2
	-35.1
-16.2
	-31.5
-20.0
	-27.1
-23.9
	-23.0
-26.6
	-19.5
-28.5
	-15.9
-30.2

	设备
	负荷(W)
	119.5
337.2
	102.5
350.0
	89.6
358.6
	81.1
367.1
	68.3
375.7
	64.0
379.9
	170.8
388.5
	222.0
286.0
	260.4
230.5
	286.0
192.1
	307.4
162.2
	324.4
136.6

	照明
	显热(W)
	108.3
517.4
	90.2
529.4
	78.2
541.4
	66.2
547.4
	54.1
553.4
	48.1
559.5
	252.7
565.5
	373.0
360.9
	421.1
234.6
	451.2
192.5
	475.2
156.4
	499.3
132.3

	人体
	显热(W)
	123.3
783.8
	105.7
801.4
	88.1
810.3
	79.3
819.1
	61.6
827.9
	52.8
836.7
	458.0
845.5
	625.3
431.5
	678.1
264.2
	713.4
211.4
	739.8
176.1
	766.2
149.7

	
	全热(W)
	123.3
1850.9
	105.7
1868.5
	88.1
1877.3
	79.3
1886.1
	61.6
1894.9
	52.8
1903.7
	1525.0
1912.5
	1692.3
431.5
	1745.2
264.2
	1780.4
211.4
	1806.8
176.1
	1833.3
149.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-66.1
	0.0
-66.1
	0.0
-66.1
	0.0
-66.1
	0.0
-66.1
	0.0
-66.1
	0.0
-66.1
	-66.1
-66.1
	-66.1
-66.1
	-66.1
0.0
	-66.1
0.0
	-66.1
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-576.7
	0.0
-576.7
	0.0
-576.7
	0.0
-576.7
	0.0
-576.7
	0.0
-576.7
	0.0
-576.7
	-576.7
-576.7
	-576.7
-576.7
	-576.7
0.0
	-576.7
0.0
	-576.7
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.72
	0.00
-0.72
	0.00
-0.72
	0.00
-0.72
	0.00
-0.72
	0.00
-0.72
	0.00
-0.72
	-0.72
-0.72
	-0.72
-0.72
	-0.72
0.00
	-0.72
0.00
	-0.72
0.00

	内墙1
	F=8.15
K=1.93
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0

	内门1
	F=1.47
K=3.00
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8

	含新风全热冷负荷(W)
	375
2868
	182
2859
	-57
3272
	-159
3787
	-261
4211
	-330
4484
	2029
4311
	2082
869
	2409
411
	2663
799
	2801
647
	2841
506

	含新风显热冷负荷(W)
	375
2311
	182
2303
	-57
2716
	-159
3230
	-261
3654
	-330
3928
	962
3754
	1525
1379
	1852
921
	2107
799
	2245
647
	2285
506

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	375
3444
	182
3436
	-57
3849
	-159
4363
	-261
4787
	-330
5061
	2029
4887
	2658
1445
	2986
987
	3240
799
	3378
647
	3418
506

	不含新风显热冷负荷(W)
	375
2377
	182
2369
	-57
2782
	-159
3296
	-261
3720
	-330
3994
	962
3820
	1591
1445
	1918
987
	2173
799
	2311
647
	2351
506

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-108[多媒体教室]
	7.00
	79.20
	26
	60
	3761.7
	17
	4466.1
	17
	1.59
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	10.0(W/㎡)
	照明
	13.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东北外墙
	F=44.58
K=1.11 D=2.94
	34.3
-50.0
	20.3
90.7
	2.5
138.8
	-6.9
145.8
	-14.5
132.2
	-20.6
103.9
	-26.1
67.4
	-30.0
55.7
	-36.5
58.7
	-40.1
58.0
	-44.0
53.6
	-47.3
43.2

	西北外墙
	F=23.54
K=1.11 D=2.94
	113.1
-15.4
	95.9
-10.3
	20.9
-3.8
	14.4
3.2
	9.1
10.5
	4.7
16.4
	0.9
21.7
	-2.0
25.6
	-6.2
37.7
	-8.7
64.3
	-11.4
88.0
	-13.6
104.9

	东南外墙
	F=30.62
K=1.11 D=2.94
	29.4
-29.2
	19.6
23.3
	7.4
60.9
	0.8
84.6
	-4.5
96.7
	-8.8
96.4
	-12.6
85.0
	-15.3
63.5
	-19.9
46.9
	-22.4
46.2
	-25.1
43.0
	-27.4
35.7

	西南外墙
	F=7.47
K=1.11 D=2.94
	15.0
-17.5
	7.2
-15.9
	-6.5
-13.8
	-8.5
-11.6
	-10.1
-9.3
	-11.4
-7.4
	-12.6
-5.7
	-13.5
0.4
	-14.7
8.4
	-15.5
14.5
	-16.3
17.9
	-17.0
17.9

	西北外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	42.9
449.9
	-5.5
542.6
	-36.5
860.1
	-67.6
1326.1
	-94.0
1734.9
	-116.2
1973.5
	149.1
1800.6
	182.8
323.4
	199.0
244.5
	271.4
179.9
	344.0
126.7
	407.3
79.5

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	262.0
506.3
	235.8
579.3
	212.2
886.9
	191.0
1355.4
	171.9
1783.9
	154.7
2032.3
	405.1
1886.6
	406.8
443.8
	383.6
399.5
	419.0
359.5
	459.6
323.6
	490.9
291.2

	东南外窗
	总负荷(W)
F=6.39
	-20.4
506.7
	-41.2
280.0
	-53.7
277.6
	-66.6
262.0
	-77.4
237.5
	-86.4
248.6
	206.2
244.3
	438.5
96.9
	594.6
63.1
	671.5
35.9
	660.9
13.8
	571.7
-5.7

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-119.2
-39.0
	-130.1
-29.3
	-133.8
-24.4
	-138.6
-25.6
	-142.3
-35.3
	-144.7
-40.2
	-137.4
-53.6
	-121.6
-70.6
	-102.2
-87.6
	-84.0
-99.8
	-68.2
-108.3
	-52.4
-115.6

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	98.8
545.7
	89.0
309.3
	80.1
302.0
	72.1
287.7
	64.8
272.8
	58.4
288.8
	343.7
297.9
	560.1
167.5
	696.8
150.7
	755.5
135.6
	729.1
122.1
	624.0
109.9

	东南外门
	F=5.04
K=1.97
	-73.1
-18.8
	-80.4
-12.2
	-82.9
-8.9
	-86.2
-9.8
	-88.7
-16.3
	-90.3
-19.6
	-85.4
-28.7
	-74.7
-40.2
	-61.5
-51.7
	-49.2
-59.9
	-38.5
-65.7
	-27.8
-70.6

	西南外门
	F=1.68
K=1.97
	-31.0
-12.9
	-33.4
-10.7
	-34.3
-9.6
	-35.4
-9.9
	-36.2
-12.1
	-36.7
-13.2
	-35.1
-16.2
	-31.5
-20.0
	-27.1
-23.9
	-23.0
-26.6
	-19.5
-28.5
	-15.9
-30.2

	设备
	负荷(W)
	110.9
312.8
	95.0
324.7
	83.2
332.6
	75.2
340.5
	63.4
348.5
	59.4
352.4
	158.4
360.3
	205.9
265.3
	241.5
213.8
	265.3
178.2
	285.1
150.5
	300.9
126.7

	照明
	显热(W)
	102.7
490.9
	85.6
502.3
	74.2
513.7
	62.8
519.4
	51.4
525.1
	45.7
530.8
	239.7
536.5
	353.9
342.5
	399.5
222.6
	428.1
182.6
	450.9
148.4
	473.7
125.6

	人体
	显热(W)
	123.4
784.3
	105.8
802.0
	88.1
810.8
	79.3
819.6
	61.7
828.4
	52.9
837.2
	458.3
846.0
	625.7
431.8
	678.6
264.4
	713.8
211.5
	740.3
176.3
	766.7
149.8

	
	全热(W)
	123.4
1852.1
	105.8
1869.7
	88.1
1878.5
	79.3
1887.3
	61.7
1896.1
	52.9
1904.9
	1526.0
1913.7
	1693.4
431.8
	1746.3
264.4
	1781.6
211.5
	1808.0
176.3
	1834.4
149.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-66.1
	0.0
-66.1
	0.0
-66.1
	0.0
-66.1
	0.0
-66.1
	0.0
-66.1
	0.0
-66.1
	-66.1
-66.1
	-66.1
-66.1
	-66.1
0.0
	-66.1
0.0
	-66.1
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-577.1
	0.0
-577.1
	0.0
-577.1
	0.0
-577.1
	0.0
-577.1
	0.0
-577.1
	0.0
-577.1
	-577.1
-577.1
	-577.1
-577.1
	-577.1
0.0
	-577.1
0.0
	-577.1
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.72
	0.00
-0.72
	0.00
-0.72
	0.00
-0.72
	0.00
-0.72
	0.00
-0.72
	0.00
-0.72
	-0.72
-0.72
	-0.72
-0.72
	-0.72
0.00
	-0.72
0.00
	-0.72
0.00

	内墙1
	F=8.07
K=1.93
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9

	内门1
	F=1.47
K=3.00
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8

	含新风全热冷负荷(W)
	304
2748
	125
2863
	-81
3305
	-182
3817
	-284
4223
	-351
4466
	1965
4258
	1987
824
	2294
364
	2538
741
	2673
580
	2718
433

	含新风显热冷负荷(W)
	304
2191
	125
2307
	-81
2749
	-182
3260
	-284
3666
	-351
3909
	897
3702
	1430
1335
	1738
875
	1981
741
	2117
580
	2162
433

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	304
3325
	125
3441
	-81
3882
	-182
4394
	-284
4800
	-351
5043
	1965
4836
	2564
1401
	2871
941
	3115
741
	3251
580
	3295
433

	不含新风显热冷负荷(W)
	304
2257
	125
2373
	-81
2815
	-182
3326
	-284
3732
	-351
3975
	897
3768
	1496
1401
	1804
941
	2048
741
	2183
580
	2228
433

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-109[阶梯教室]
	3.50
	162.00
	26
	60
	11792.6
	17
	14631.1
	17
	7.93
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东北外墙
	F=19.16
K=1.11 D=2.94
	34.2
-2.0
	28.2
58.4
	20.5
79.1
	16.5
82.1
	13.2
76.3
	10.6
64.1
	8.2
48.4
	6.6
43.4
	3.8
44.7
	2.2
44.4
	0.5
42.5
	-0.9
38.0

	东南外墙
	F=32.94
K=1.11 D=2.94
	56.1
-7.0
	45.6
49.5
	32.4
90.0
	25.3
115.5
	19.6
128.5
	15.0
128.2
	10.9
115.9
	8.0
92.8
	3.1
74.9
	0.4
74.2
	-2.5
70.7
	-5.0
62.9

	西南外墙
	F=35.00
K=1.11 D=2.94
	148.4
-4.2
	111.6
3.4
	47.3
13.2
	38.1
23.8
	30.6
34.6
	24.4
43.4
	19.0
51.4
	14.9
79.9
	8.9
117.4
	5.3
146.0
	1.5
161.7
	-1.6
161.7

	西北外墙
	F=42.06
K=1.11 D=2.94
	230.1
0.6
	199.4
9.6
	65.4
21.3
	53.8
33.9
	44.3
46.8
	36.6
57.3
	29.7
66.9
	24.5
73.8
	17.0
95.4
	12.5
142.9
	7.8
185.4
	3.8
215.5

	东北外窗
	总负荷(W)
F=15.84
	-24.1
690.7
	-75.6
717.7
	-106.5
712.0
	-138.3
673.9
	-165.1
613.2
	-187.1
641.2
	1295.6
630.8
	1853.4
265.6
	1964.8
182.1
	1773.8
114.9
	1397.4
60.3
	1094.6
12.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-267.8
-68.9
	-294.9
-44.8
	-303.9
-32.8
	-316.0
-35.8
	-325.0
-59.9
	-331.0
-72.0
	-313.0
-105.1
	-273.8
-147.3
	-225.6
-189.4
	-180.4
-219.6
	-141.2
-240.7
	-102.1
-258.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	243.7
759.7
	219.3
762.5
	197.4
744.8
	177.6
709.7
	159.9
673.1
	143.9
713.2
	1608.5
735.9
	2127.2
412.9
	2190.4
371.6
	1954.2
334.4
	1538.7
301.0
	1196.7
270.9

	东南外窗
	总负荷(W)
F=23.76
	-34.1
1925.5
	-111.6
1082.9
	-158.2
1073.7
	-206.0
1015.9
	-246.4
924.5
	-279.5
966.0
	808.5
949.9
	1672.1
401.8
	2252.4
276.2
	2538.4
175.0
	2499.0
92.9
	2167.2
20.4

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-401.7
-103.4
	-442.3
-67.3
	-455.9
-49.2
	-474.0
-53.7
	-487.5
-89.9
	-496.6
-107.9
	-469.4
-157.6
	-410.7
-220.9
	-338.4
-284.2
	-270.6
-329.4
	-211.9
-361.0
	-153.1
-388.1

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	367.5
2028.9
	330.8
1150.1
	297.7
1122.9
	267.9
1069.6
	241.1
1014.3
	217.0
1073.9
	1277.9
1107.6
	2082.8
622.7
	2590.8
560.4
	2809.0
504.4
	2710.9
453.9
	2320.3
408.5

	西北外窗
	总负荷(W)
F=7.92
	26.2
274.9
	-3.4
331.6
	-22.3
525.6
	-41.3
810.4
	-57.5
1060.2
	-71.0
1206.0
	91.1
1100.4
	111.7
197.6
	121.6
149.4
	165.9
109.9
	210.2
77.4
	248.9
48.6

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-133.9
-34.5
	-147.4
-22.4
	-152.0
-16.4
	-158.0
-17.9
	-162.5
-30.0
	-165.5
-36.0
	-156.5
-52.5
	-136.9
-73.6
	-112.8
-94.7
	-90.2
-109.8
	-70.6
-120.3
	-51.0
-129.4

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	160.1
309.4
	144.1
354.0
	129.7
542.0
	116.7
828.3
	105.0
1090.2
	94.5
1242.0
	247.6
1152.9
	248.6
271.2
	234.4
244.1
	256.1
219.7
	280.9
197.7
	300.0
178.0

	西北外门
	F=6.72
K=1.97
	-97.4
-25.1
	-107.3
-16.3
	-110.6
-11.9
	-114.9
-13.0
	-118.2
-21.8
	-120.4
-26.2
	-113.8
-38.2
	-99.6
-53.6
	-82.1
-68.9
	-65.6
-79.9
	-51.4
-87.5
	-37.1
-94.1

	设备
	负荷(W)
	226.8
639.9
	194.4
664.2
	170.1
680.4
	153.9
696.6
	129.6
712.8
	121.5
720.9
	324.0
737.1
	421.2
542.7
	494.1
437.4
	542.7
364.5
	583.2
307.8
	615.6
259.2

	照明
	显热(W)
	262.4
1253.9
	218.7
1283.0
	189.5
1312.2
	160.4
1326.8
	131.2
1341.4
	116.6
1355.9
	612.4
1370.5
	904.0
874.8
	1020.6
568.6
	1093.5
466.6
	1151.8
379.1
	1210.1
320.8

	人体
	显热(W)
	1024.7
6514.0
	878.3
6660.4
	731.9
6733.6
	658.7
6806.8
	512.3
6880.0
	439.1
6953.2
	3806.0
7026.4
	5196.6
3586.4
	5635.7
2195.7
	5928.5
1756.6
	6148.1
1463.8
	6367.6
1244.3

	
	全热(W)
	1024.7
11805.3
	878.3
11951.6
	731.9
12024.8
	658.7
12098.0
	512.3
12171.2
	439.1
12244.4
	9097.2
12317.6
	10487.8
3586.4
	10927.0
2195.7
	11219.7
1756.6
	11439.3
1463.8
	11658.9
1244.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	7.93
7.93
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	-317.5
-317.5
	-317.5
-317.5
	-317.5
0.0
	-317.5
0.0
	-317.5
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	-2770.2
-2770.2
	-2770.2
-2770.2
	-2770.2
0.0
	-2770.2
0.0
	-2770.2
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	-3.45
-3.45
	-3.45
-3.45
	-3.45
0.00
	-3.45
0.00
	-3.45
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	1853
13782
	1378
13365
	860
13750
	606
14094
	294
14317
	106
14631
	12183
14581
	12634
3335
	13961
1303
	14519
3315
	14467
2754
	14184
2289

	含新风显热冷负荷(W)
	1853
10944
	1378
10527
	860
10912
	606
11255
	294
11479
	106
11793
	6891
11742
	9796
5788
	11123
3756
	11680
3315
	11628
2754
	11346
2289

	含新风湿负荷(kg/h)
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93

	不含新风全热冷负荷(W)
	1853
16552
	1378
16136
	860
16520
	606
16864
	294
17088
	106
17401
	12183
17351
	15405
6105
	16731
4073
	17289
3315
	17237
2754
	16955
2289

	不含新风显热冷负荷(W)
	1853
11261
	1378
10844
	860
11229
	606
11573
	294
11796
	106
12110
	6891
12059
	10113
6105
	11440
4073
	11998
3315
	11946
2754
	11663
2289

	不含新风湿负荷(kg/h)
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	W-11[卫生间]
	3.50
	27.15
	28
	60
	224.3
	10
	224.3
	10
	0.00
	0

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西北外墙
	F=11.10
K=1.11 D=2.94
	36.0
-24.6
	27.9
-22.2
	-7.5
-19.1
	-10.5
-15.8
	-13.0
-12.4
	-15.1
-9.6
	-16.9
-7.1
	-18.2
-5.2
	-20.2
0.5
	-21.4
13.0
	-22.7
24.2
	-23.7
32.1

	东北外墙
	F=7.47
K=1.11 D=2.94
	-3.3
-17.4
	-5.7
6.1
	-8.6
14.2
	-10.2
15.4
	-11.5
13.1
	-12.5
8.4
	-13.4
2.2
	-14.1
0.3
	-15.2
0.8
	-15.8
0.7
	-16.4
-0.1
	-17.0
-1.8

	东南外墙
	F=13.78
K=1.11 D=2.94
	-7.2
-33.6
	-11.6
-10.0
	-17.1
7.0
	-20.1
17.6
	-22.5
23.1
	-24.4
22.9
	-26.1
17.8
	-27.3
8.1
	-29.4
0.7
	-30.5
0.4
	-31.7
-1.1
	-32.8
-4.4

	西南外墙
	F=20.29
K=1.11 D=2.94
	40.8
-47.6
	19.5
-43.2
	-17.8
-37.5
	-23.1
-31.4
	-27.5
-25.1
	-31.0
-20.0
	-34.2
-15.4
	-36.5
1.1
	-40.0
22.9
	-42.1
39.5
	-44.3
48.6
	-46.1
48.5

	东南外窗
	总负荷(W)
F=2.97
	-17.9
227.0
	-27.6
121.7
	-33.4
120.6
	-39.4
113.3
	-44.5
101.9
	-48.6
107.1
	87.4
105.1
	195.3
36.6
	267.9
20.9
	303.6
8.2
	298.7
-2.0
	257.2
-11.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-63.9
-26.6
	-69.0
-22.1
	-70.6
-19.8
	-72.9
-20.4
	-74.6
-24.9
	-75.7
-27.2
	-72.3
-33.4
	-65.0
-41.3
	-56.0
-49.2
	-47.5
-54.8
	-40.1
-58.8
	-32.8
-62.2

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	45.9
253.6
	41.3
143.8
	37.2
140.4
	33.5
133.7
	30.1
126.8
	27.1
134.2
	159.7
138.4
	260.3
77.8
	323.9
70.1
	351.1
63.0
	338.9
56.7
	290.0
51.1

	东北外门
	F=1.68
K=1.97
	-31.0
-12.9
	-33.4
-10.7
	-34.3
-9.6
	-35.4
-9.9
	-36.2
-12.1
	-36.7
-13.2
	-35.1
-16.2
	-31.5
-20.0
	-27.1
-23.9
	-23.0
-26.6
	-19.5
-28.5
	-15.9
-30.2

	内墙1
	F=8.15
K=1.93
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0

	内门1
	F=1.47
K=3.00
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8

	设备
	负荷(W)
	38.0
107.2
	32.6
111.3
	28.5
114.0
	25.8
116.7
	21.7
119.5
	20.4
120.8
	54.3
123.5
	70.6
90.9
	82.8
73.3
	90.9
61.1
	97.7
51.6
	103.2
43.4

	照明
	显热(W)
	24.4
116.7
	20.4
119.5
	17.6
122.2
	14.9
123.5
	12.2
124.9
	10.9
126.2
	57.0
127.6
	84.2
81.4
	95.0
52.9
	101.8
43.4
	107.2
35.3
	112.7
29.9

	含新风全热冷负荷(W)
	-65
170
	-123
128
	-217
167
	-243
185
	-266
188
	-282
198
	-72
193
	78
49
	169
3
	219
-5
	224
-17
	193
-38

	含新风显热冷负荷(W)
	-65
170
	-123
128
	-217
167
	-243
185
	-266
188
	-282
198
	-72
193
	78
49
	169
3
	219
-5
	224
-17
	193
-38

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	-65
170
	-123
128
	-217
167
	-243
185
	-266
188
	-282
198
	-72
193
	78
49
	169
3
	219
-5
	224
-17
	193
-38

	不含新风显热冷负荷(W)
	-65
170
	-123
128
	-217
167
	-243
185
	-266
188
	-282
198
	-72
193
	78
49
	169
3
	219
-5
	224
-17
	193
-38

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	W-12[卫生间]
	3.50
	20.93
	28
	60
	185.1
	10
	185.1
	10
	0.00
	0

	相同房间
	W-32,W-34

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=10.22
K=1.11 D=2.94
	-5.3
-24.9
	-8.6
-7.4
	-12.7
5.2
	-14.9
13.1
	-16.7
17.1
	-18.1
17.0
	-19.4
13.2
	-20.3
6.0
	-21.8
0.5
	-22.6
0.3
	-23.5
-0.8
	-24.3
-3.2

	西北外墙
	F=7.06
K=1.11 D=2.94
	22.9
-15.6
	17.8
-14.1
	-4.7
-12.2
	-6.7
-10.0
	-8.3
-7.9
	-9.6
-6.1
	-10.7
-4.5
	-11.6
-3.3
	-12.9
0.3
	-13.6
8.3
	-14.4
15.4
	-15.1
20.4

	西南外墙
	F=7.47
K=1.11 D=2.94
	15.0
-17.5
	7.2
-15.9
	-6.5
-13.8
	-8.5
-11.6
	-10.1
-9.3
	-11.4
-7.4
	-12.6
-5.7
	-13.5
0.4
	-14.7
8.4
	-15.5
14.5
	-16.3
17.9
	-17.0
17.9

	东南外窗
	总负荷(W)
F=2.43
	-14.7
185.8
	-22.6
99.6
	-27.4
98.6
	-32.3
92.7
	-36.4
83.4
	-39.8
87.6
	71.5
86.0
	159.8
29.9
	219.2
17.1
	248.4
6.7
	244.4
-1.7
	210.5
-9.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-52.3
-21.8
	-56.4
-18.1
	-57.8
-16.2
	-59.7
-16.7
	-61.0
-20.4
	-62.0
-22.2
	-59.2
-27.3
	-53.2
-33.8
	-45.8
-40.2
	-38.9
-44.9
	-32.8
-48.1
	-26.8
-50.9

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	37.6
207.5
	33.8
117.6
	30.4
114.8
	27.4
109.4
	24.7
103.7
	22.2
109.8
	130.7
113.3
	213.0
63.7
	265.0
57.3
	287.3
51.6
	277.3
46.4
	237.3
41.8

	西南外门
	F=1.68
K=1.97
	-31.0
-12.9
	-33.4
-10.7
	-34.3
-9.6
	-35.4
-9.9
	-36.2
-12.1
	-36.7
-13.2
	-35.1
-16.2
	-31.5
-20.0
	-27.1
-23.9
	-23.0
-26.6
	-19.5
-28.5
	-15.9
-30.2

	内墙1
	F=8.07
K=1.93
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9

	内门1
	F=1.47
K=3.00
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8

	设备
	负荷(W)
	29.3
82.7
	25.1
85.8
	22.0
87.9
	19.9
90.0
	16.7
92.1
	15.7
93.1
	41.9
95.2
	54.4
70.1
	63.8
56.5
	70.1
47.1
	75.3
39.8
	79.5
33.5

	照明
	显热(W)
	18.8
90.0
	15.7
92.1
	13.6
94.2
	11.5
95.2
	9.4
96.3
	8.4
97.3
	44.0
98.4
	64.9
62.8
	73.3
40.8
	78.5
33.5
	82.7
27.2
	86.9
23.0

	含新风全热冷负荷(W)
	-109
144
	-142
86
	-194
107
	-210
116
	-225
116
	-235
125
	-64
123
	59
2
	136
-44
	179
-60
	185
-74
	161
-91

	含新风显热冷负荷(W)
	-109
144
	-142
86
	-194
107
	-210
116
	-225
116
	-235
125
	-64
123
	59
2
	136
-44
	179
-60
	185
-74
	161
-91

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	-109
144
	-142
86
	-194
107
	-210
116
	-225
116
	-235
125
	-64
123
	59
2
	136
-44
	179
-60
	185
-74
	161
-91

	不含新风显热冷负荷(W)
	-109
144
	-142
86
	-194
107
	-210
116
	-225
116
	-235
125
	-64
123
	59
2
	136
-44
	179
-60
	185
-74
	161
-91

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-132[饮水机]
	3.50
	763.17
	26
	60
	55705.9
	18
	57523.5
	18
	37.34
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=705.61
K=0.77 D=3.69
	5641.4
2983.7
	5381.7
2933.2
	4977.8
2890.3
	4513.5
2854.6
	3980.2
3153.6
	3567.8
3662.9
	3441.2
4202.1
	3336.2
4718.5
	3249.2
5157.2
	3172.2
5481.0
	3112.5
5670.6
	3034.6
5734.6

	西南外墙
	F=63.42
K=1.11 D=2.94
	268.8
-7.6
	202.2
6.2
	85.7
23.9
	69.0
43.0
	55.4
62.7
	44.2
78.6
	34.3
93.2
	27.0
144.8
	16.1
212.7
	9.6
264.5
	2.8
293.1
	-2.9
292.9

	东南外墙
	F=35.93
K=1.11 D=2.94
	61.2
-7.6
	49.8
54.0
	35.4
98.2
	27.6
126.0
	21.4
140.1
	16.4
139.8
	11.9
126.4
	8.7
101.2
	3.4
81.7
	0.4
80.9
	-2.8
77.1
	-5.4
68.6

	西北外墙
	F=137.21
K=1.11 D=2.94
	750.8
1.9
	650.7
31.4
	213.3
69.4
	175.5
110.5
	144.6
152.7
	119.3
187.0
	96.8
218.2
	80.0
240.9
	55.6
311.3
	40.7
466.3
	25.5
604.9
	12.5
703.0

	东北外墙
	F=14.19
K=1.11 D=2.94
	25.3
-1.5
	20.8
43.3
	15.2
58.6
	12.2
60.8
	9.8
56.5
	7.8
47.5
	6.1
35.9
	4.9
32.1
	2.8
33.1
	1.6
32.9
	0.4
31.5
	-0.7
28.2

	北外墙
	F=1.14
K=1.11 D=2.94
	-0.4
-3.3
	-0.5
-1.9
	-2.0
-1.7
	-2.2
-1.8
	-2.4
-1.9
	-2.6
-1.6
	-2.7
-1.3
	-2.8
-1.1
	-3.0
-1.0
	-3.1
-0.9
	-3.2
-1.0
	-3.2
-0.8

	北玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=9.16
	-40.2
378.4
	-74.6
408.7
	-94.5
414.8
	-115.3
396.8
	-132.7
369.9
	-146.9
431.4
	159.4
466.1
	172.0
150.0
	161.1
94.5
	219.0
50.1
	283.7
14.5
	340.1
-17.0

	
	传热负荷(W)
K=2.83
	-190.7
-49.1
	-210.0
-31.9
	-216.4
-23.3
	-225.0
-25.5
	-231.4
-42.7
	-235.7
-51.2
	-222.8
-74.8
	-195.0
-104.9
	-160.6
-134.9
	-128.5
-156.3
	-100.6
-171.4
	-72.7
-184.2

	
	日射得热(W)
SC=0.52
	150.4
427.5
	135.4
440.7
	121.9
438.2
	109.7
422.3
	98.7
412.5
	88.8
482.6
	382.2
540.9
	367.0
254.9
	321.7
229.4
	347.5
206.5
	384.2
185.8
	412.8
167.2

	西北玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=52.06
	208.0
2216.5
	-30.8
2674.1
	-183.6
4239.1
	-337.0
6535.9
	-467.7
8550.7
	-576.8
9726.5
	730.9
8874.0
	897.5
1592.0
	978.0
1202.6
	1335.7
883.8
	1694.0
621.3
	2006.5
388.7

	
	传热负荷(W)
K=2.83
	-1083.3
-278.9
	-1193.0
-181.4
	-1229.5
-132.6
	-1278.3
-144.8
	-1314.9
-242.3
	-1339.2
-291.1
	-1266.1
-425.2
	-1107.7
-595.8
	-912.7
-766.4
	-729.8
-888.3
	-571.4
-973.6
	-413.0
-1046.7

	
	日射得热(W)
SC=0.52
	1291.3
2495.4
	1162.1
2855.5
	1045.9
4371.8
	941.3
6680.7
	847.2
8793.0
	762.5
10017.6
	1997.0
9299.2
	2005.1
2187.8
	1890.6
1969.0
	2065.5
1772.1
	2265.4
1594.9
	2419.5
1435.4

	西南玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=5.60
	13.3
353.4
	-11.5
483.9
	-27.1
673.0
	-42.8
804.6
	-56.2
847.9
	-67.4
800.3
	73.8
617.1
	92.2
155.9
	101.3
115.6
	140.2
82.7
	179.1
55.7
	213.0
31.8

	
	传热负荷(W)
K=2.83
	-116.5
-30.0
	-128.3
-19.5
	-132.3
-14.3
	-137.5
-15.6
	-141.4
-26.1
	-144.1
-31.3
	-136.2
-45.7
	-119.1
-64.1
	-98.2
-82.4
	-78.5
-95.5
	-61.5
-104.7
	-44.4
-112.6

	
	日射得热(W)
SC=0.52
	129.9
383.4
	116.9
503.4
	105.2
687.2
	94.7
820.2
	85.2
874.0
	76.7
831.6
	210.0
662.8
	211.4
220.0
	199.5
198.0
	218.7
178.2
	240.5
160.4
	257.4
144.4

	东北玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=5.60
	-10.8
299.5
	-33.2
311.3
	-46.6
308.8
	-60.4
292.3
	-72.1
265.9
	-81.6
278.1
	561.6
273.5
	803.6
115.0
	852.0
78.8
	769.2
49.5
	606.0
25.8
	474.7
4.9

	
	传热负荷(W)
K=2.83
	-116.5
-30.0
	-128.3
-19.5
	-132.3
-14.3
	-137.5
-15.6
	-141.4
-26.1
	-144.1
-31.3
	-136.2
-45.7
	-119.1
-64.1
	-98.2
-82.4
	-78.5
-95.5
	-61.5
-104.7
	-44.4
-112.6

	
	日射得热(W)
SC=0.52
	105.7
329.5
	95.1
330.8
	85.6
323.1
	77.1
307.8
	69.4
292.0
	62.4
309.4
	697.8
319.2
	922.8
179.1
	950.2
161.2
	847.7
145.1
	667.5
130.6
	519.1
117.5

	东北外窗
	总负荷(W)
F=7.92
	-12.0
345.4
	-37.8
358.8
	-53.3
356.0
	-69.2
336.9
	-82.6
306.6
	-93.6
320.6
	647.8
315.4
	926.7
132.8
	982.4
91.1
	886.9
57.4
	698.7
30.2
	547.3
6.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-133.9
-34.5
	-147.4
-22.4
	-152.0
-16.4
	-158.0
-17.9
	-162.5
-30.0
	-165.5
-36.0
	-156.5
-52.5
	-136.9
-73.6
	-112.8
-94.7
	-90.2
-109.8
	-70.6
-120.3
	-51.0
-129.4

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	121.8
379.8
	109.7
381.3
	98.7
372.4
	88.8
354.8
	79.9
336.6
	71.9
356.6
	804.3
367.9
	1063.6
206.4
	1095.2
185.8
	977.1
167.2
	769.3
150.5
	598.4
135.4

	东南外窗
	总负荷(W)
F=16.56
	-23.8
1342.0
	-77.8
754.7
	-110.3
748.4
	-143.6
708.1
	-171.7
644.3
	-194.8
673.3
	563.5
662.1
	1165.4
280.0
	1569.9
192.5
	1769.2
122.0
	1741.8
64.8
	1510.4
14.2

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-279.9
-72.1
	-308.3
-46.9
	-317.7
-34.3
	-330.3
-37.4
	-339.8
-62.6
	-346.1
-75.2
	-327.2
-109.9
	-286.2
-154.0
	-235.9
-198.1
	-188.6
-229.6
	-147.7
-251.6
	-106.7
-270.5

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	256.1
1414.1
	230.5
801.6
	207.5
782.6
	186.7
745.5
	168.1
707.0
	151.3
748.5
	890.7
772.0
	1451.6
434.0
	1805.7
390.6
	1957.8
351.5
	1889.4
316.4
	1617.2
284.7

	内墙1
	F=22.49
K=1.93
	-225.1
-225.1
	-225.1
-225.1
	-225.1
-225.1
	-225.1
-225.1
	-225.1
-225.1
	-225.1
-225.1
	-225.1
-225.1
	-225.1
-225.1
	-225.1
-225.1
	-225.1
-225.1
	-225.1
-225.1
	-225.1
-225.1

	挑空楼板
	F=762.44
K=1.18 D=2.15
	-1488.9
-995.4
	-1831.6
-1192.4
	-2105.8
-1260.0
	-2324.7
-850.8
	-2521.3
-477.5
	-2658.9
-208.0
	-2897.2
10.2
	-3027.3
76.3
	-3169.0
-10.6
	-3287.9
286.8
	-3383.7
842.0
	-1296.4
739.6

	设备
	负荷(W)
	1068.4
3014.5
	915.8
3129.0
	801.3
3205.3
	725.0
3281.6
	610.5
3358.0
	572.4
3396.1
	1526.3
3472.4
	1984.2
2556.6
	2327.7
2060.6
	2556.6
1717.1
	2747.4
1450.0
	2900.1
1221.1

	照明
	显热(W)
	1236.3
5907.0
	1030.3
6044.3
	892.9
6181.7
	755.5
6250.4
	618.2
6319.1
	549.5
6387.8
	2884.8
6456.4
	4258.5
4121.1
	4808.0
2678.7
	5151.4
2197.9
	5426.2
1785.8
	5700.9
1511.1

	人体
	显热(W)
	4827.2
30687.2
	4137.6
31376.8
	3448.0
31721.6
	3103.2
32066.4
	2413.6
32411.2
	2068.8
32756.0
	17929.6
33100.8
	24480.8
16895.2
	26549.6
10344.0
	27928.8
8275.2
	28963.2
6896.0
	29997.6
5861.6

	
	全热(W)
	4827.2
55613.9
	4137.6
56303.5
	3448.0
56648.3
	3103.2
56993.1
	2413.6
57337.9
	2068.8
57682.7
	42856.3
58027.5
	49407.5
16895.2
	51476.3
10344.0
	52855.5
8275.2
	53889.9
6896.0
	54924.3
5861.6

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
37.34
	0.00
37.34
	0.00
37.34
	0.00
37.34
	0.00
37.34
	0.00
37.34
	37.34
37.34
	37.34
0.00
	37.34
0.00
	37.34
0.00
	37.34
0.00
	37.34
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-2991.6
	0.0
-2991.6
	0.0
-2991.6
	0.0
-2991.6
	0.0
-2991.6
	0.0
-2991.6
	0.0
-2991.6
	-2991.6
-2991.6
	-2991.6
-2991.6
	-2991.6
0.0
	-2991.6
0.0
	-2991.6
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-26100.7
	0.0
-26100.7
	0.0
-26100.7
	0.0
-26100.7
	0.0
-26100.7
	0.0
-26100.7
	0.0
-26100.7
	-26100.7
-26100.7
	-26100.7
-26100.7
	-26100.7
0.0
	-26100.7
0.0
	-26100.7
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-32.53
	0.00
-32.53
	0.00
-32.53
	0.00
-32.53
	0.00
-32.53
	0.00
-32.53
	0.00
-32.53
	-32.53
-32.53
	-32.53
-32.53
	-32.53
0.00
	-32.53
0.00
	-32.53
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	12300
45115
	10066
46016
	7621
48328
	6061
51616
	4122
54761
	2899
57277
	50470
57524
	33808
4986
	37086
-3683
	39292
19822
	40692
18237
	44030
16363

	含新风显热冷负荷(W)
	12300
43297
	10066
44199
	7621
46511
	6061
49798
	4122
52943
	2899
55460
	25543
55706
	31991
28095
	35268
19426
	37474
19822
	38875
18237
	42212
16363

	含新风湿负荷(kg/h)
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34

	不含新风全热冷负荷(W)
	12300
71216
	10066
72117
	7621
74429
	6061
77717
	4122
80861
	2899
83378
	50470
83624
	59909
31086
	63187
22418
	65392
19822
	66793
18237
	70131
16363

	不含新风显热冷负荷(W)
	12300
46289
	10066
47190
	7621
49502
	6061
52790
	4122
55935
	2899
58451
	25543
58698
	34982
31086
	38260
22418
	40466
19822
	41866
18237
	45204
16363

	不含新风湿负荷(kg/h)
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34
	37.34
37.34


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-201[阶梯教室]
	3.50
	258.10
	26
	60
	20335.4
	17
	24857.8
	17
	12.63
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=258.10
K=0.77 D=3.69
	2063.6
1091.4
	1968.6
1072.9
	1820.8
1057.2
	1651.0
1044.2
	1455.9
1153.5
	1305.0
1339.9
	1258.7
1537.1
	1220.3
1726.0
	1188.5
1886.4
	1160.3
2004.9
	1138.5
2074.2
	1110.0
2097.6

	东北外墙
	F=58.76
K=1.11 D=2.94
	104.8
-6.2
	86.3
179.1
	63.0
242.6
	50.5
251.8
	40.5
233.9
	32.4
196.6
	25.2
148.5
	20.1
133.0
	11.5
137.0
	6.7
136.1
	1.6
130.3
	-2.7
116.6

	西北外墙
	F=72.50
K=1.11 D=2.94
	396.7
1.0
	343.8
16.6
	112.7
36.7
	92.7
58.4
	76.4
80.7
	63.0
98.8
	51.1
115.3
	42.3
127.3
	29.4
164.5
	21.5
246.4
	13.4
319.6
	6.6
371.4

	西南外墙
	F=58.76
K=1.11 D=2.94
	249.1
-7.1
	187.3
5.7
	79.4
22.1
	63.9
39.9
	51.3
58.1
	41.0
72.9
	31.8
86.3
	25.0
134.2
	14.9
197.1
	8.9
245.1
	2.6
271.5
	-2.7
271.4

	东北外窗
	总负荷(W)
F=30.24
	-46.0
1318.6
	-144.3
1370.1
	-203.4
1359.3
	-264.1
1286.5
	-315.3
1170.7
	-357.3
1224.1
	2473.3
1204.2
	3538.3
507.1
	3751.0
347.7
	3386.4
219.3
	2667.8
115.2
	2089.8
23.2

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-511.2
-131.6
	-563.0
-85.6
	-580.2
-62.6
	-603.2
-68.3
	-620.5
-114.4
	-632.0
-137.4
	-597.5
-200.6
	-522.7
-281.2
	-430.7
-361.7
	-344.4
-419.2
	-269.6
-459.4
	-194.9
-494.0

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	465.2
1450.3
	418.7
1455.7
	376.8
1421.9
	339.1
1354.8
	305.2
1285.1
	274.7
1361.5
	3070.8
1404.9
	4061.0
788.2
	4181.7
709.4
	3730.8
638.4
	2937.5
574.6
	2284.6
517.1

	西南外窗
	总负荷(W)
F=30.24
	60.3
1555.9
	-48.6
2129.8
	-117.3
2961.8
	-186.6
3541.1
	-245.5
3731.8
	-294.5
3522.4
	326.7
2716.3
	407.5
687.1
	447.2
509.8
	618.0
365.1
	788.9
246.4
	938.0
141.3

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-511.2
-131.6
	-563.0
-85.6
	-580.2
-62.6
	-603.2
-68.3
	-620.5
-114.4
	-632.0
-137.4
	-597.5
-200.6
	-522.7
-281.2
	-430.7
-361.7
	-344.4
-419.2
	-269.6
-459.4
	-194.9
-494.0

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	571.5
1687.5
	514.3
2215.4
	462.9
3024.4
	416.6
3609.5
	374.9
3846.2
	337.5
3659.7
	924.2
2916.9
	930.2
968.3
	877.9
871.4
	962.4
784.3
	1058.5
705.9
	1132.9
635.3

	设备
	负荷(W)
	361.3
1019.5
	309.7
1058.2
	271.0
1084.0
	245.2
1109.8
	206.5
1135.6
	193.6
1148.5
	516.2
1174.4
	671.1
864.6
	787.2
696.9
	864.6
580.7
	929.2
490.4
	980.8
413.0

	照明
	显热(W)
	418.1
1997.7
	348.4
2044.2
	302.0
2090.6
	255.5
2113.8
	209.1
2137.1
	185.8
2160.3
	975.6
2183.5
	1440.2
1393.7
	1626.0
905.9
	1742.2
743.3
	1835.1
604.0
	1928.0
511.0

	人体
	显热(W)
	1632.5
10378.2
	1399.3
10611.4
	1166.1
10728.0
	1049.5
10844.7
	816.3
10961.3
	699.7
11077.9
	6063.7
11194.5
	8279.3
5713.9
	8978.9
3498.3
	9445.3
2798.6
	9795.2
2332.2
	10145.0
1982.4

	
	全热(W)
	1632.5
18808.2
	1399.3
19041.5
	1166.1
19158.1
	1049.5
19274.7
	816.3
19391.3
	699.7
19507.9
	14493.7
19624.5
	16709.3
5713.9
	17408.9
3498.3
	17875.4
2798.6
	18225.2
2332.2
	18575.0
1982.4

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
12.63
	0.00
12.63
	0.00
12.63
	0.00
12.63
	0.00
12.63
	0.00
12.63
	12.63
12.63
	12.63
0.00
	12.63
0.00
	12.63
0.00
	12.63
0.00
	12.63
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-505.9
	0.0
-505.9
	0.0
-505.9
	0.0
-505.9
	0.0
-505.9
	0.0
-505.9
	0.0
-505.9
	-505.9
-505.9
	-505.9
-505.9
	-505.9
0.0
	-505.9
0.0
	-505.9
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-4413.5
	0.0
-4413.5
	0.0
-4413.5
	0.0
-4413.5
	0.0
-4413.5
	0.0
-4413.5
	0.0
-4413.5
	-4413.5
-4413.5
	-4413.5
-4413.5
	-4413.5
0.0
	-4413.5
0.0
	-4413.5
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-5.50
	0.00
-5.50
	0.00
-5.50
	0.00
-5.50
	0.00
-5.50
	0.00
-5.50
	0.00
-5.50
	-5.50
-5.50
	-5.50
-5.50
	-5.50
0.00
	-5.50
0.00
	-5.50
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	5240
21366
	4451
22505
	3494
23599
	2958
24307
	2295
24679
	1869
24858
	20152
24377
	19660
6873
	20851
3930
	21270
7339
	21189
6584
	21209
5928

	含新风显热冷负荷(W)
	5240
16843
	4451
17982
	3494
19077
	2958
19784
	2295
20157
	1869
20335
	11722
19854
	15138
10781
	16329
7838
	16748
7339
	16666
6584
	16687
5928

	含新风湿负荷(kg/h)
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63

	不含新风全热冷负荷(W)
	5240
25779
	4451
26918
	3494
28012
	2958
28720
	2295
29093
	1869
29271
	20152
28790
	24074
11287
	25265
8344
	25684
7339
	25602
6584
	25623
5928

	不含新风显热冷负荷(W)
	5240
17349
	4451
18488
	3494
19582
	2958
20290
	2295
20663
	1869
20841
	11722
20360
	15644
11287
	16835
8344
	17254
7339
	17172
6584
	17193
5928

	不含新风湿负荷(kg/h)
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63
	12.63
12.63


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-202[阶梯教室]
	3.50
	162.00
	26
	60
	11142.3
	10
	13980.8
	10
	7.93
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=22.68
K=1.11 D=2.94
	38.6
-4.8
	31.4
34.1
	22.3
62.0
	17.4
79.5
	13.5
88.5
	10.3
88.3
	7.5
79.8
	5.5
63.9
	2.1
51.6
	0.3
51.1
	-1.7
48.7
	-3.4
43.3

	东北外墙
	F=10.74
K=1.11 D=2.94
	19.2
-1.1
	15.8
32.7
	11.5
44.3
	9.2
46.0
	7.4
42.7
	5.9
35.9
	4.6
27.1
	3.7
24.3
	2.1
25.0
	1.2
24.9
	0.3
23.8
	-0.5
21.3

	东南外窗
	总负荷(W)
F=34.02
	-48.9
2757.0
	-159.7
1550.5
	-226.5
1537.4
	-295.0
1454.6
	-352.8
1323.7
	-400.3
1383.1
	1157.6
1360.1
	2394.1
575.3
	3225.1
395.5
	3634.5
250.6
	3578.2
133.1
	3103.0
29.3

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-575.1
-148.1
	-633.3
-96.3
	-652.8
-70.4
	-678.6
-76.9
	-698.0
-128.7
	-711.0
-154.5
	-672.2
-225.7
	-588.0
-316.3
	-484.5
-406.9
	-387.5
-471.6
	-303.4
-516.9
	-219.2
-555.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	526.2
2905.1
	473.6
1646.8
	426.2
1607.8
	383.6
1531.5
	345.2
1452.4
	310.7
1537.7
	1829.7
1585.9
	2982.2
891.6
	3709.6
802.4
	4022.0
722.2
	3881.5
650.0
	3322.2
585.0

	设备
	负荷(W)
	226.8
639.9
	194.4
664.2
	170.1
680.4
	153.9
696.6
	129.6
712.8
	121.5
720.9
	324.0
737.1
	421.2
542.7
	494.1
437.4
	542.7
364.5
	583.2
307.8
	615.6
259.2

	照明
	显热(W)
	262.4
1253.9
	218.7
1283.0
	189.5
1312.2
	160.4
1326.8
	131.2
1341.4
	116.6
1355.9
	612.4
1370.5
	904.0
874.8
	1020.6
568.6
	1093.5
466.6
	1151.8
379.1
	1210.1
320.8

	人体
	显热(W)
	1024.7
6514.0
	878.3
6660.4
	731.9
6733.6
	658.7
6806.8
	512.3
6880.0
	439.1
6953.2
	3806.0
7026.4
	5196.6
3586.4
	5635.7
2195.7
	5928.5
1756.6
	6148.1
1463.8
	6367.6
1244.3

	
	全热(W)
	1024.7
11805.3
	878.3
11951.6
	731.9
12024.8
	658.7
12098.0
	512.3
12171.2
	439.1
12244.4
	9097.2
12317.6
	10487.8
3586.4
	10927.0
2195.7
	11219.7
1756.6
	11439.3
1463.8
	11658.9
1244.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	7.93
7.93
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	-317.5
-317.5
	-317.5
-317.5
	-317.5
0.0
	-317.5
0.0
	-317.5
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	-2770.2
-2770.2
	-2770.2
-2770.2
	-2770.2
0.0
	-2770.2
0.0
	-2770.2
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	-3.45
-3.45
	-3.45
-3.45
	-3.45
0.00
	-3.45
0.00
	-3.45
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	1523
13680
	1179
12746
	899
12891
	705
12931
	441
12910
	293
13058
	11203
13122
	11446
2897
	12901
904
	13722
2914
	13981
2356
	13813
1918

	含新风显热冷负荷(W)
	1523
10841
	1179
9907
	899
10052
	705
10093
	441
10072
	293
10220
	5912
10284
	8608
5350
	10062
3356
	10883
2914
	11142
2356
	10975
1918

	含新风湿负荷(kg/h)
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93

	不含新风全热冷负荷(W)
	1523
16450
	1179
15516
	899
15661
	705
15702
	441
15680
	293
15829
	11203
15892
	14216
5667
	15671
3674
	16492
2914
	16751
2356
	16584
1918

	不含新风显热冷负荷(W)
	1523
11159
	1179
10225
	899
10370
	705
10410
	441
10389
	293
10537
	5912
10601
	8925
5667
	10380
3674
	11201
2914
	11460
2356
	11292
1918

	不含新风湿负荷(kg/h)
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-204[多媒体教室]
	3.50
	58.23
	26
	60
	2381.9
	11
	3193.7
	11
	1.59
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=16.44
K=1.11 D=2.94
	28.0
-3.5
	22.8
24.7
	16.2
44.9
	12.6
57.6
	9.8
64.1
	7.5
64.0
	5.4
57.8
	4.0
46.3
	1.6
37.4
	0.2
37.0
	-1.3
35.3
	-2.5
31.4

	东南外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	-18.6
1050.3
	-60.9
590.7
	-86.3
585.7
	-112.4
554.1
	-134.4
504.3
	-152.5
526.9
	441.0
518.2
	912.1
219.2
	1228.6
150.7
	1384.6
95.5
	1363.1
50.7
	1182.1
11.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	200.5
1106.7
	180.4
627.3
	162.4
612.5
	146.1
583.4
	131.5
553.3
	118.4
585.8
	697.0
604.1
	1136.1
339.6
	1413.2
305.7
	1532.2
275.1
	1478.7
247.6
	1265.6
222.8

	内墙1
	F=3.97
K=1.93
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7

	挑空楼板
	F=58.23
K=1.18 D=2.15
	-113.7
-76.0
	-139.9
-91.1
	-160.8
-96.2
	-177.5
-65.0
	-192.6
-36.5
	-203.1
-15.9
	-221.3
0.8
	-231.2
5.8
	-242.0
-0.8
	-251.1
21.9
	-258.4
64.3
	-99.0
56.5

	设备
	负荷(W)
	81.5
230.0
	69.9
238.7
	61.1
244.6
	55.3
250.4
	46.6
256.2
	43.7
259.1
	116.5
264.9
	151.4
195.1
	177.6
157.2
	195.1
131.0
	209.6
110.6
	221.3
93.2

	照明
	显热(W)
	83.8
400.6
	69.9
409.9
	60.6
419.2
	51.2
423.9
	41.9
428.6
	37.3
433.2
	195.6
437.9
	288.8
279.5
	326.1
181.7
	349.4
149.1
	368.0
121.1
	386.6
102.5

	人体
	显热(W)
	123.3
783.8
	105.7
801.4
	88.1
810.3
	79.3
819.1
	61.6
827.9
	52.8
836.7
	458.0
845.5
	625.3
431.5
	678.1
264.2
	713.4
211.4
	739.8
176.1
	766.2
149.7

	
	全热(W)
	123.3
1850.9
	105.7
1868.5
	88.1
1877.3
	79.3
1886.1
	61.6
1894.9
	52.8
1903.7
	1525.0
1912.5
	1692.3
431.5
	1745.2
264.2
	1780.4
211.4
	1806.8
176.1
	1833.3
149.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	145
3124
	28
2713
	-61
2747
	-131
2779
	-207
2784
	-254
2843
	2023
2864
	2489
849
	2909
462
	3130
606
	3160
518
	3194
405

	含新风显热冷负荷(W)
	145
2312
	28
1902
	-61
1936
	-131
1967
	-207
1972
	-254
2031
	955
2052
	1678
1105
	2097
718
	2319
606
	2348
518
	2382
405

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	145
3413
	28
3002
	-61
3036
	-131
3067
	-207
3072
	-254
3131
	2023
3152
	2778
1138
	3197
751
	3419
606
	3448
518
	3482
405

	不含新风显热冷负荷(W)
	145
2345
	28
1935
	-61
1969
	-131
2000
	-207
2005
	-254
2064
	955
2085
	1711
1138
	2130
751
	2352
606
	2381
518
	2415
405

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-205[多媒体教室]
	3.50
	58.27
	26
	60
	3493.2
	17
	4305.5
	17
	1.59
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西南外墙
	F=0.28
K=1.11 D=2.94
	1.2
-0.0
	0.9
0.0
	0.4
0.1
	0.3
0.2
	0.2
0.3
	0.2
0.3
	0.2
0.4
	0.1
0.6
	0.1
0.9
	0.0
1.2
	0.0
1.3
	-0.0
1.3

	西北外墙
	F=16.47
K=1.11 D=2.94
	90.1
0.2
	78.1
3.8
	25.6
8.3
	21.1
13.3
	17.4
18.3
	14.3
22.5
	11.6
26.2
	9.6
28.9
	6.7
37.4
	4.9
56.0
	3.1
72.6
	1.5
84.4

	西北外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	42.9
449.9
	-5.5
542.6
	-36.5
860.1
	-67.6
1326.1
	-94.0
1734.9
	-116.2
1973.5
	149.1
1800.6
	182.8
323.4
	199.0
244.5
	271.4
179.9
	344.0
126.7
	407.3
79.5

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	262.0
506.3
	235.8
579.3
	212.2
886.9
	191.0
1355.4
	171.9
1783.9
	154.7
2032.3
	405.1
1886.6
	406.8
443.8
	383.6
399.5
	419.0
359.5
	459.6
323.6
	490.9
291.2

	设备
	负荷(W)
	81.6
230.2
	69.9
238.9
	61.2
244.7
	55.4
250.5
	46.6
256.4
	43.7
259.3
	116.5
265.1
	151.5
195.2
	177.7
157.3
	195.2
131.1
	209.8
110.7
	221.4
93.2

	照明
	显热(W)
	83.9
400.9
	69.9
410.2
	60.6
419.5
	51.3
424.2
	42.0
428.8
	37.3
433.5
	195.8
438.2
	289.0
279.7
	326.3
181.8
	349.6
149.2
	368.2
121.2
	386.9
102.5

	人体
	显热(W)
	123.4
784.3
	105.8
802.0
	88.1
810.8
	79.3
819.6
	61.7
828.4
	52.9
837.2
	458.3
846.0
	625.7
431.8
	678.6
264.4
	713.8
211.5
	740.3
176.3
	766.7
149.8

	
	全热(W)
	123.4
1852.1
	105.8
1869.7
	88.1
1878.5
	79.3
1887.3
	61.7
1896.1
	52.9
1904.9
	1526.0
1913.7
	1693.4
431.8
	1746.3
264.4
	1781.6
211.5
	1808.0
176.3
	1834.4
149.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	-33.1
-33.1
	-33.1
-33.1
	-33.1
0.0
	-33.1
0.0
	-33.1
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	-288.5
-288.5
	-288.5
-288.5
	-288.5
0.0
	-288.5
0.0
	-288.5
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	423
2645
	319
2777
	199
3123
	140
3613
	74
4046
	32
4305
	1999
4156
	2038
971
	2168
598
	2314
729
	2445
609
	2563
511

	含新风显热冷负荷(W)
	423
1832
	319
1964
	199
2310
	140
2801
	74
3234
	32
3493
	931
3343
	1226
1227
	1355
853
	1502
729
	1632
609
	1751
511

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	423
2933
	319
3065
	199
3411
	140
3902
	74
4335
	32
4594
	1999
4444
	2326
1260
	2456
886
	2603
729
	2733
609
	2852
511

	不含新风显热冷负荷(W)
	423
1865
	319
1997
	199
2344
	140
2834
	74
3267
	32
3526
	931
3377
	1259
1260
	1388
886
	1535
729
	1665
609
	1784
511

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-206[休息室]
	3.50
	110.96
	26
	60
	11433.7
	10
	13378.0
	10
	5.43
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=4.20
K=1.11 D=2.94
	7.2
-0.9
	5.8
6.3
	4.1
11.5
	3.2
14.7
	2.5
16.4
	1.9
16.3
	1.4
14.8
	1.0
11.8
	0.4
9.6
	0.1
9.5
	-0.3
9.0
	-0.6
8.0

	东南玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=54.60
	-99.8
5428.5
	-318.5
3052.7
	-450.1
3027.2
	-585.2
2864.2
	-699.1
2606.0
	-792.6
2722.8
	2275.5
2677.1
	4711.1
1130.9
	6348.2
776.4
	7155.1
490.6
	7044.6
258.9
	6109.3
54.2

	
	传热负荷(W)
K=2.83
	-1136.1
-292.5
	-1251.1
-190.2
	-1289.5
-139.1
	-1340.6
-151.9
	-1379.0
-254.2
	-1404.5
-305.3
	-1327.8
-445.9
	-1161.7
-624.8
	-957.2
-803.8
	-765.4
-931.6
	-599.3
-1021.1
	-433.1
-1097.8

	
	日射得热(W)
SC=0.52
	1036.3
5721.0
	932.6
3243.0
	839.4
3166.3
	755.4
3016.1
	679.9
2860.1
	611.9
3028.1
	3603.3
3123.0
	5872.8
1755.8
	7305.4
1580.2
	7920.5
1422.2
	7643.9
1280.0
	6542.4
1152.0

	内墙1
	F=79.18
K=1.93
	-792.6
-792.6
	-792.6
-792.6
	-792.6
-792.6
	-792.6
-792.6
	-792.6
-792.6
	-792.6
-792.6
	-792.6
-792.6
	-792.6
-792.6
	-792.6
-792.6
	-792.6
-792.6
	-792.6
-792.6
	-792.6
-792.6

	设备
	负荷(W)
	155.3
438.3
	133.2
454.9
	116.5
466.0
	105.4
477.1
	88.8
488.2
	83.2
493.8
	221.9
504.9
	288.5
371.7
	338.4
299.6
	371.7
249.7
	399.5
210.8
	421.7
177.5

	照明
	显热(W)
	179.8
858.8
	149.8
878.8
	129.8
898.8
	109.9
908.8
	89.9
918.8
	79.9
928.8
	419.4
938.7
	619.2
599.2
	699.1
389.5
	749.0
319.6
	788.9
259.7
	828.9
219.7

	人体
	显热(W)
	701.9
4461.8
	601.6
4562.0
	501.3
4612.2
	451.2
4662.3
	350.9
4712.4
	300.8
4762.6
	2606.9
4812.7
	3559.4
2456.5
	3860.2
1504.0
	4060.7
1203.2
	4211.1
1002.6
	4361.5
852.3

	
	全热(W)
	701.9
8086.0
	601.6
8186.3
	501.3
8236.4
	451.2
8286.5
	350.9
8336.7
	300.8
8386.8
	6231.1
8436.9
	7183.6
2456.5
	7484.4
1504.0
	7684.9
1203.2
	7835.3
1002.6
	7985.7
852.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
5.43
	0.00
5.43
	0.00
5.43
	0.00
5.43
	0.00
5.43
	0.00
5.43
	5.43
5.43
	5.43
0.00
	5.43
0.00
	5.43
0.00
	5.43
0.00
	5.43
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-217.5
	0.0
-217.5
	0.0
-217.5
	0.0
-217.5
	0.0
-217.5
	0.0
-217.5
	0.0
-217.5
	-217.5
-217.5
	-217.5
-217.5
	-217.5
0.0
	-217.5
0.0
	-217.5
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-1897.5
	0.0
-1897.5
	0.0
-1897.5
	0.0
-1897.5
	0.0
-1897.5
	0.0
-1897.5
	0.0
-1897.5
	-1897.5
-1897.5
	-1897.5
-1897.5
	-1897.5
0.0
	-1897.5
0.0
	-1897.5
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-2.36
	0.00
-2.36
	0.00
-2.36
	0.00
-2.36
	0.00
-2.36
	0.00
-2.36
	0.00
-2.36
	-2.36
-2.36
	-2.36
-2.36
	-2.36
0.00
	-2.36
0.00
	-2.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	152
12121
	-221
9889
	-491
9950
	-708
9861
	-960
9676
	-1119
9858
	8357
9882
	10113
1880
	12180
289
	13271
1480
	13378
948
	12655
519

	含新风显热冷负荷(W)
	152
10176
	-221
7945
	-491
8006
	-708
7917
	-960
7732
	-1119
7914
	4732
7938
	8169
3560
	10236
1969
	11326
1480
	11434
948
	10711
519

	含新风湿负荷(kg/h)
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43

	不含新风全热冷负荷(W)
	152
14018
	-221
11786
	-491
11847
	-708
11759
	-960
11573
	-1119
11756
	8357
11780
	12011
3778
	14078
2186
	15168
1480
	15275
948
	14552
519

	不含新风显热冷负荷(W)
	152
10394
	-221
8162
	-491
8223
	-708
8134
	-960
7949
	-1119
8132
	4732
8156
	8387
3778
	10454
2186
	11544
1480
	11651
948
	10928
519

	不含新风湿负荷(kg/h)
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-207[多媒体教室]
	3.50
	58.23
	26
	60
	3491.8
	17
	4303.6
	17
	1.59
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西北外墙
	F=16.44
K=1.11 D=2.94
	90.0
0.2
	78.0
3.8
	25.6
8.3
	21.0
13.2
	17.3
18.3
	14.3
22.4
	11.6
26.1
	9.6
28.9
	6.7
37.3
	4.9
55.9
	3.0
72.5
	1.5
84.2

	西北外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	42.9
449.9
	-5.5
542.6
	-36.5
860.1
	-67.6
1326.1
	-94.0
1734.9
	-116.2
1973.5
	149.1
1800.6
	182.8
323.4
	199.0
244.5
	271.4
179.9
	344.0
126.7
	407.3
79.5

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	262.0
506.3
	235.8
579.3
	212.2
886.9
	191.0
1355.4
	171.9
1783.9
	154.7
2032.3
	405.1
1886.6
	406.8
443.8
	383.6
399.5
	419.0
359.5
	459.6
323.6
	490.9
291.2

	设备
	负荷(W)
	81.5
230.0
	69.9
238.7
	61.1
244.6
	55.3
250.4
	46.6
256.2
	43.7
259.1
	116.5
264.9
	151.4
195.1
	177.6
157.2
	195.1
131.0
	209.6
110.6
	221.3
93.2

	照明
	显热(W)
	83.8
400.6
	69.9
409.9
	60.6
419.2
	51.2
423.9
	41.9
428.6
	37.3
433.2
	195.6
437.9
	288.8
279.5
	326.1
181.7
	349.4
149.1
	368.0
121.1
	386.6
102.5

	人体
	显热(W)
	123.3
783.8
	105.7
801.4
	88.1
810.3
	79.3
819.1
	61.6
827.9
	52.8
836.7
	458.0
845.5
	625.3
431.5
	678.1
264.2
	713.4
211.4
	739.8
176.1
	766.2
149.7

	
	全热(W)
	123.3
1850.9
	105.7
1868.5
	88.1
1877.3
	79.3
1886.1
	61.6
1894.9
	52.8
1903.7
	1525.0
1912.5
	1692.3
431.5
	1745.2
264.2
	1780.4
211.4
	1806.8
176.1
	1833.3
149.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	422
2643
	318
2775
	199
3121
	139
3611
	73
4045
	32
4304
	1998
4154
	2037
970
	2166
597
	2313
727
	2443
607
	2562
509

	含新风显热冷负荷(W)
	422
1831
	318
1963
	199
2309
	139
2800
	73
3233
	32
3492
	931
3342
	1225
1225
	1354
852
	1501
727
	1631
607
	1750
509

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	422
2932
	318
3064
	199
3410
	139
3900
	73
4333
	32
4592
	1998
4442
	2325
1258
	2455
885
	2601
727
	2732
607
	2850
509

	不含新风显热冷负荷(W)
	422
1865
	318
1997
	199
2342
	139
2833
	73
3266
	32
3525
	931
3375
	1258
1258
	1387
885
	1534
727
	1665
607
	1783
509

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-208[休息室]
	3.50
	110.96
	26
	60
	11433.5
	10
	13377.7
	10
	5.43
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=4.20
K=1.11 D=2.94
	7.2
-0.9
	5.8
6.3
	4.1
11.5
	3.2
14.7
	2.5
16.4
	1.9
16.3
	1.4
14.8
	1.0
11.8
	0.4
9.6
	0.1
9.5
	-0.3
9.0
	-0.6
8.0

	东南玻璃幕墙
	总负荷(W)
F=54.60
	-99.8
5428.5
	-318.5
3052.7
	-450.1
3027.2
	-585.2
2864.2
	-699.1
2606.0
	-792.6
2722.8
	2275.5
2677.1
	4711.1
1130.9
	6348.2
776.4
	7155.1
490.6
	7044.6
258.9
	6109.3
54.2

	
	传热负荷(W)
K=2.83
	-1136.1
-292.5
	-1251.1
-190.2
	-1289.5
-139.1
	-1340.6
-151.9
	-1379.0
-254.2
	-1404.5
-305.3
	-1327.8
-445.9
	-1161.7
-624.8
	-957.2
-803.8
	-765.4
-931.6
	-599.3
-1021.1
	-433.1
-1097.8

	
	日射得热(W)
SC=0.52
	1036.3
5721.0
	932.6
3243.0
	839.4
3166.3
	755.4
3016.1
	679.9
2860.1
	611.9
3028.1
	3603.3
3123.0
	5872.8
1755.8
	7305.4
1580.2
	7920.5
1422.2
	7643.9
1280.0
	6542.4
1152.0

	内墙1
	F=79.21
K=1.93
	-792.9
-792.9
	-792.9
-792.9
	-792.9
-792.9
	-792.9
-792.9
	-792.9
-792.9
	-792.9
-792.9
	-792.9
-792.9
	-792.9
-792.9
	-792.9
-792.9
	-792.9
-792.9
	-792.9
-792.9
	-792.9
-792.9

	设备
	负荷(W)
	155.3
438.3
	133.2
454.9
	116.5
466.0
	105.4
477.1
	88.8
488.2
	83.2
493.8
	221.9
504.9
	288.5
371.7
	338.4
299.6
	371.7
249.7
	399.5
210.8
	421.7
177.5

	照明
	显热(W)
	179.8
858.8
	149.8
878.8
	129.8
898.8
	109.9
908.8
	89.9
918.8
	79.9
928.8
	419.4
938.7
	619.2
599.2
	699.1
389.5
	749.0
319.6
	788.9
259.7
	828.9
219.7

	人体
	显热(W)
	701.9
4461.8
	601.6
4562.0
	501.3
4612.2
	451.2
4662.3
	350.9
4712.4
	300.8
4762.6
	2606.9
4812.7
	3559.4
2456.5
	3860.2
1504.0
	4060.7
1203.2
	4211.1
1002.6
	4361.5
852.3

	
	全热(W)
	701.9
8086.0
	601.6
8186.3
	501.3
8236.4
	451.2
8286.5
	350.9
8336.7
	300.8
8386.8
	6231.1
8436.9
	7183.6
2456.5
	7484.4
1504.0
	7684.9
1203.2
	7835.3
1002.6
	7985.7
852.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
5.43
	0.00
5.43
	0.00
5.43
	0.00
5.43
	0.00
5.43
	0.00
5.43
	5.43
5.43
	5.43
0.00
	5.43
0.00
	5.43
0.00
	5.43
0.00
	5.43
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-217.5
	0.0
-217.5
	0.0
-217.5
	0.0
-217.5
	0.0
-217.5
	0.0
-217.5
	0.0
-217.5
	-217.5
-217.5
	-217.5
-217.5
	-217.5
0.0
	-217.5
0.0
	-217.5
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-1897.5
	0.0
-1897.5
	0.0
-1897.5
	0.0
-1897.5
	0.0
-1897.5
	0.0
-1897.5
	0.0
-1897.5
	-1897.5
-1897.5
	-1897.5
-1897.5
	-1897.5
0.0
	-1897.5
0.0
	-1897.5
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-2.36
	0.00
-2.36
	0.00
-2.36
	0.00
-2.36
	0.00
-2.36
	0.00
-2.36
	0.00
-2.36
	-2.36
-2.36
	-2.36
-2.36
	-2.36
0.00
	-2.36
0.00
	-2.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	151
12120
	-221
9889
	-491
9950
	-708
9861
	-960
9676
	-1120
9858
	8356
9882
	10113
1880
	12180
289
	13270
1480
	13378
948
	12655
519

	含新风显热冷负荷(W)
	151
10176
	-221
7945
	-491
8005
	-708
7917
	-960
7731
	-1120
7914
	4732
7938
	8169
3560
	10236
1969
	11326
1480
	11434
948
	10710
519

	含新风湿负荷(kg/h)
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43

	不含新风全热冷负荷(W)
	151
14018
	-221
11786
	-491
11847
	-708
11758
	-960
11573
	-1120
11756
	8356
11780
	12011
3777
	14078
2186
	15168
1480
	15275
948
	14552
519

	不含新风显热冷负荷(W)
	151
10394
	-221
8162
	-491
8223
	-708
8134
	-960
7949
	-1120
8131
	4732
8155
	8386
3777
	10453
2186
	11544
1480
	11651
948
	10928
519

	不含新风湿负荷(kg/h)
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43
	5.43
5.43


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-209[多媒体教室]
	3.50
	58.27
	26
	60
	3570.5
	17
	4382.8
	17
	1.59
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东北外墙
	F=23.21
K=1.11 D=2.94
	41.4
-2.5
	34.1
70.7
	24.9
95.8
	19.9
99.4
	16.0
92.4
	12.8
77.6
	10.0
58.7
	7.9
52.5
	4.5
54.1
	2.7
53.8
	0.6
51.4
	-1.1
46.1

	西北外墙
	F=16.48
K=1.11 D=2.94
	90.2
0.2
	78.1
3.8
	25.6
8.3
	21.1
13.3
	17.4
18.3
	14.3
22.5
	11.6
26.2
	9.6
28.9
	6.7
37.4
	4.9
56.0
	3.1
72.6
	1.5
84.4

	西北外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	42.9
449.9
	-5.5
542.6
	-36.5
860.1
	-67.6
1326.1
	-94.0
1734.9
	-116.2
1973.5
	149.1
1800.6
	182.8
323.4
	199.0
244.5
	271.4
179.9
	344.0
126.7
	407.3
79.5

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	262.0
506.3
	235.8
579.3
	212.2
886.9
	191.0
1355.4
	171.9
1783.9
	154.7
2032.3
	405.1
1886.6
	406.8
443.8
	383.6
399.5
	419.0
359.5
	459.6
323.6
	490.9
291.2

	设备
	负荷(W)
	81.6
230.2
	69.9
238.9
	61.2
244.7
	55.4
250.5
	46.6
256.4
	43.7
259.3
	116.5
265.1
	151.5
195.2
	177.7
157.3
	195.2
131.1
	209.8
110.7
	221.4
93.2

	照明
	显热(W)
	83.9
400.9
	69.9
410.2
	60.6
419.5
	51.3
424.2
	42.0
428.8
	37.3
433.5
	195.8
438.2
	289.0
279.7
	326.3
181.8
	349.6
149.2
	368.2
121.2
	386.9
102.5

	人体
	显热(W)
	123.4
784.3
	105.8
802.0
	88.1
810.8
	79.3
819.6
	61.7
828.4
	52.9
837.2
	458.3
846.0
	625.7
431.8
	678.6
264.4
	713.8
211.5
	740.3
176.3
	766.7
149.8

	
	全热(W)
	123.4
1852.1
	105.8
1869.7
	88.1
1878.5
	79.3
1887.3
	61.7
1896.1
	52.9
1904.9
	1526.0
1913.7
	1693.4
431.8
	1746.3
264.4
	1781.6
211.5
	1808.0
176.3
	1834.4
149.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	-33.1
-33.1
	-33.1
-33.1
	-33.1
0.0
	-33.1
0.0
	-33.1
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	-288.5
-288.5
	-288.5
-288.5
	-288.5
0.0
	-288.5
0.0
	-288.5
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	463
2642
	352
2847
	224
3218
	159
3712
	90
4138
	45
4383
	2009
4214
	2046
1023
	2172
651
	2317
781
	2445
659
	2562
556

	含新风显热冷负荷(W)
	463
1830
	352
2035
	224
2406
	159
2900
	90
3326
	45
3570
	941
3402
	1233
1278
	1360
906
	1505
781
	1633
659
	1750
556

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	463
2931
	352
3136
	224
3507
	159
4001
	90
4427
	45
4671
	2009
4502
	2334
1312
	2461
939
	2605
781
	2734
659
	2850
556

	不含新风显热冷负荷(W)
	463
1863
	352
2068
	224
2439
	159
2933
	90
3359
	45
3604
	941
3435
	1267
1312
	1393
939
	1538
781
	1666
659
	1783
556

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-210[多媒体教室]
	3.50
	58.23
	26
	60
	2382.2
	11
	3193.9
	11
	1.59
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=16.44
K=1.11 D=2.94
	28.0
-3.5
	22.8
24.7
	16.2
44.9
	12.6
57.6
	9.8
64.1
	7.5
64.0
	5.4
57.8
	4.0
46.3
	1.6
37.4
	0.2
37.0
	-1.3
35.3
	-2.5
31.4

	东南外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	-18.6
1050.3
	-60.9
590.7
	-86.3
585.7
	-112.4
554.1
	-134.4
504.3
	-152.5
526.9
	441.0
518.2
	912.1
219.2
	1228.6
150.7
	1384.6
95.5
	1363.1
50.7
	1182.1
11.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	200.5
1106.7
	180.4
627.3
	162.4
612.5
	146.1
583.4
	131.5
553.3
	118.4
585.8
	697.0
604.1
	1136.1
339.6
	1413.2
305.7
	1532.2
275.1
	1478.7
247.6
	1265.6
222.8

	内墙1
	F=3.95
K=1.93
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5

	挑空楼板
	F=58.23
K=1.18 D=2.15
	-113.7
-76.0
	-139.9
-91.1
	-160.8
-96.2
	-177.5
-65.0
	-192.6
-36.5
	-203.1
-15.9
	-221.3
0.8
	-231.2
5.8
	-242.0
-0.8
	-251.1
21.9
	-258.4
64.3
	-99.0
56.5

	设备
	负荷(W)
	81.5
230.0
	69.9
238.7
	61.1
244.6
	55.3
250.4
	46.6
256.2
	43.7
259.1
	116.5
264.9
	151.4
195.1
	177.6
157.2
	195.1
131.0
	209.6
110.6
	221.3
93.2

	照明
	显热(W)
	83.8
400.6
	69.9
409.9
	60.6
419.2
	51.2
423.9
	41.9
428.6
	37.3
433.2
	195.6
437.9
	288.8
279.5
	326.1
181.7
	349.4
149.1
	368.0
121.1
	386.6
102.5

	人体
	显热(W)
	123.3
783.8
	105.7
801.4
	88.1
810.3
	79.3
819.1
	61.6
827.9
	52.8
836.7
	458.0
845.5
	625.3
431.5
	678.1
264.2
	713.4
211.4
	739.8
176.1
	766.2
149.7

	
	全热(W)
	123.3
1850.9
	105.7
1868.5
	88.1
1877.3
	79.3
1886.1
	61.6
1894.9
	52.8
1903.7
	1525.0
1912.5
	1692.3
431.5
	1745.2
264.2
	1780.4
211.4
	1806.8
176.1
	1833.3
149.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	145
3124
	28
2714
	-61
2748
	-131
2779
	-207
2784
	-254
2843
	2023
2864
	2490
850
	2909
463
	3131
606
	3160
519
	3194
405

	含新风显热冷负荷(W)
	145
2313
	28
1902
	-61
1936
	-131
1968
	-207
1972
	-254
2031
	956
2053
	1678
1105
	2097
718
	2319
606
	2348
519
	2382
405

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	145
3413
	28
3002
	-61
3036
	-131
3068
	-207
3072
	-254
3132
	2023
3153
	2778
1138
	3198
751
	3419
606
	3448
519
	3482
405

	不含新风显热冷负荷(W)
	145
2346
	28
1935
	-61
1969
	-131
2001
	-207
2005
	-254
2065
	956
2086
	1711
1138
	2130
751
	2352
606
	2381
519
	2415
405

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-211[阶梯教室]
	3.50
	162.00
	26
	60
	11563.6
	9
	14402.2
	9
	7.93
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东北外墙
	F=19.16
K=1.11 D=2.94
	34.2
-2.0
	28.2
58.4
	20.5
79.1
	16.5
82.1
	13.2
76.3
	10.6
64.1
	8.2
48.4
	6.6
43.4
	3.8
44.7
	2.2
44.4
	0.5
42.5
	-0.9
38.0

	东南外墙
	F=32.94
K=1.11 D=2.94
	56.1
-7.0
	45.6
49.5
	32.4
90.0
	25.3
115.5
	19.6
128.5
	15.0
128.2
	10.9
115.9
	8.0
92.8
	3.1
74.9
	0.4
74.2
	-2.5
70.7
	-5.0
62.9

	西南外墙
	F=10.74
K=1.11 D=2.94
	45.5
-1.3
	34.2
1.0
	14.5
4.0
	11.7
7.3
	9.4
10.6
	7.5
13.3
	5.8
15.8
	4.6
24.5
	2.7
36.0
	1.6
44.8
	0.5
49.6
	-0.5
49.6

	东北外窗
	总负荷(W)
F=15.84
	-24.1
690.7
	-75.6
717.7
	-106.5
712.0
	-138.3
673.9
	-165.1
613.2
	-187.1
641.2
	1295.6
630.8
	1853.4
265.6
	1964.8
182.1
	1773.8
114.9
	1397.4
60.3
	1094.6
12.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-267.8
-68.9
	-294.9
-44.8
	-303.9
-32.8
	-316.0
-35.8
	-325.0
-59.9
	-331.0
-72.0
	-313.0
-105.1
	-273.8
-147.3
	-225.6
-189.4
	-180.4
-219.6
	-141.2
-240.7
	-102.1
-258.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	243.7
759.7
	219.3
762.5
	197.4
744.8
	177.6
709.7
	159.9
673.1
	143.9
713.2
	1608.5
735.9
	2127.2
412.9
	2190.4
371.6
	1954.2
334.4
	1538.7
301.0
	1196.7
270.9

	东南外窗
	总负荷(W)
F=23.76
	-34.1
1925.5
	-111.6
1082.9
	-158.2
1073.7
	-206.0
1015.9
	-246.4
924.5
	-279.5
966.0
	808.5
949.9
	1672.1
401.8
	2252.4
276.2
	2538.4
175.0
	2499.0
92.9
	2167.2
20.4

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-401.7
-103.4
	-442.3
-67.3
	-455.9
-49.2
	-474.0
-53.7
	-487.5
-89.9
	-496.6
-107.9
	-469.4
-157.6
	-410.7
-220.9
	-338.4
-284.2
	-270.6
-329.4
	-211.9
-361.0
	-153.1
-388.1

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	367.5
2028.9
	330.8
1150.1
	297.7
1122.9
	267.9
1069.6
	241.1
1014.3
	217.0
1073.9
	1277.9
1107.6
	2082.8
622.7
	2590.8
560.4
	2809.0
504.4
	2710.9
453.9
	2320.3
408.5

	设备
	负荷(W)
	226.8
639.9
	194.4
664.2
	170.1
680.4
	153.9
696.6
	129.6
712.8
	121.5
720.9
	324.0
737.1
	421.2
542.7
	494.1
437.4
	542.7
364.5
	583.2
307.8
	615.6
259.2

	照明
	显热(W)
	262.4
1253.9
	218.7
1283.0
	189.5
1312.2
	160.4
1326.8
	131.2
1341.4
	116.6
1355.9
	612.4
1370.5
	904.0
874.8
	1020.6
568.6
	1093.5
466.6
	1151.8
379.1
	1210.1
320.8

	人体
	显热(W)
	1024.7
6514.0
	878.3
6660.4
	731.9
6733.6
	658.7
6806.8
	512.3
6880.0
	439.1
6953.2
	3806.0
7026.4
	5196.6
3586.4
	5635.7
2195.7
	5928.5
1756.6
	6148.1
1463.8
	6367.6
1244.3

	
	全热(W)
	1024.7
11805.3
	878.3
11951.6
	731.9
12024.8
	658.7
12098.0
	512.3
12171.2
	439.1
12244.4
	9097.2
12317.6
	10487.8
3586.4
	10927.0
2195.7
	11219.7
1756.6
	11439.3
1463.8
	11658.9
1244.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	7.93
7.93
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	-317.5
-317.5
	-317.5
-317.5
	-317.5
0.0
	-317.5
0.0
	-317.5
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	-2770.2
-2770.2
	-2770.2
-2770.2
	-2770.2
0.0
	-2770.2
0.0
	-2770.2
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	-3.45
-3.45
	-3.45
-3.45
	-3.45
0.00
	-3.45
0.00
	-3.45
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	1592
13535
	1212
13038
	894
13206
	682
13246
	404
13208
	244
13364
	12162
13416
	12587
3062
	13898
1046
	14402
3041
	14299
2467
	13970
2007

	含新风显热冷负荷(W)
	1592
10696
	1212
10200
	894
10368
	682
10407
	404
10370
	244
10525
	6871
10577
	9749
5514
	11060
3498
	11564
3041
	11461
2467
	11131
2007

	含新风湿负荷(kg/h)
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93

	不含新风全热冷负荷(W)
	1592
16305
	1212
15808
	894
15976
	682
16016
	404
15978
	244
16134
	12162
16186
	15358
5832
	16669
3816
	17172
3041
	17069
2467
	16740
2007

	不含新风显热冷负荷(W)
	1592
11014
	1212
10517
	894
10685
	682
10725
	404
10687
	244
10843
	6871
10895
	10066
5832
	11377
3816
	11881
3041
	11778
2467
	11449
2007

	不含新风湿负荷(kg/h)
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	W-21[卫生间]
	3.50
	27.15
	28
	60
	327.2
	10
	327.2
	10
	0.00
	0

	相同房间
	W-23

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=13.78
K=1.11 D=2.94
	-7.2
-33.6
	-11.6
-10.0
	-17.1
7.0
	-20.1
17.6
	-22.5
23.1
	-24.4
22.9
	-26.1
17.8
	-27.3
8.1
	-29.4
0.7
	-30.5
0.4
	-31.7
-1.1
	-32.8
-4.4

	东南外窗
	总负荷(W)
F=2.97
	-17.9
227.0
	-27.6
121.7
	-33.4
120.6
	-39.4
113.3
	-44.5
101.9
	-48.6
107.1
	87.4
105.1
	195.3
36.6
	267.9
20.9
	303.6
8.2
	298.7
-2.0
	257.2
-11.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-63.9
-26.6
	-69.0
-22.1
	-70.6
-19.8
	-72.9
-20.4
	-74.6
-24.9
	-75.7
-27.2
	-72.3
-33.4
	-65.0
-41.3
	-56.0
-49.2
	-47.5
-54.8
	-40.1
-58.8
	-32.8
-62.2

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	45.9
253.6
	41.3
143.8
	37.2
140.4
	33.5
133.7
	30.1
126.8
	27.1
134.2
	159.7
138.4
	260.3
77.8
	323.9
70.1
	351.1
63.0
	338.9
56.7
	290.0
51.1

	内墙1
	F=8.15
K=1.93
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0

	内门1
	F=1.47
K=3.00
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8

	设备
	负荷(W)
	38.0
107.2
	32.6
111.3
	28.5
114.0
	25.8
116.7
	21.7
119.5
	20.4
120.8
	54.3
123.5
	70.6
90.9
	82.8
73.3
	90.9
61.1
	97.7
51.6
	103.2
43.4

	照明
	显热(W)
	24.4
116.7
	20.4
119.5
	17.6
122.2
	14.9
123.5
	12.2
124.9
	10.9
126.2
	57.0
127.6
	84.2
81.4
	95.0
52.9
	101.8
43.4
	107.2
35.3
	112.7
29.9

	含新风全热冷负荷(W)
	-107
273
	-131
198
	-149
219
	-164
226
	-178
225
	-187
232
	28
229
	178
72
	272
3
	321
-32
	327
-61
	296
-87

	含新风显热冷负荷(W)
	-107
273
	-131
198
	-149
219
	-164
226
	-178
225
	-187
232
	28
229
	178
72
	272
3
	321
-32
	327
-61
	296
-87

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	-107
273
	-131
198
	-149
219
	-164
226
	-178
225
	-187
232
	28
229
	178
72
	272
3
	321
-32
	327
-61
	296
-87

	不含新风显热冷负荷(W)
	-107
273
	-131
198
	-149
219
	-164
226
	-178
225
	-187
232
	28
229
	178
72
	272
3
	321
-32
	327
-61
	296
-87

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	W-22[卫生间]
	3.50
	20.93
	28
	60
	235.3
	10
	235.3
	10
	0.00
	0

	相同房间
	W-24

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=10.22
K=1.11 D=2.94
	-5.3
-24.9
	-8.6
-7.4
	-12.7
5.2
	-14.9
13.1
	-16.7
17.1
	-18.1
17.0
	-19.4
13.2
	-20.3
6.0
	-21.8
0.5
	-22.6
0.3
	-23.5
-0.8
	-24.3
-3.2

	东南外窗
	总负荷(W)
F=2.43
	-14.7
185.8
	-22.6
99.6
	-27.4
98.6
	-32.3
92.7
	-36.4
83.4
	-39.8
87.6
	71.5
86.0
	159.8
29.9
	219.2
17.1
	248.4
6.7
	244.4
-1.7
	210.5
-9.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-52.3
-21.8
	-56.4
-18.1
	-57.8
-16.2
	-59.7
-16.7
	-61.0
-20.4
	-62.0
-22.2
	-59.2
-27.3
	-53.2
-33.8
	-45.8
-40.2
	-38.9
-44.9
	-32.8
-48.1
	-26.8
-50.9

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	37.6
207.5
	33.8
117.6
	30.4
114.8
	27.4
109.4
	24.7
103.7
	22.2
109.8
	130.7
113.3
	213.0
63.7
	265.0
57.3
	287.3
51.6
	277.3
46.4
	237.3
41.8

	内墙1
	F=8.07
K=1.93
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9
	-111.9
-111.9

	内门1
	F=1.47
K=3.00
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8

	设备
	负荷(W)
	29.3
82.7
	25.1
85.8
	22.0
87.9
	19.9
90.0
	16.7
92.1
	15.7
93.1
	41.9
95.2
	54.4
70.1
	63.8
56.5
	70.1
47.1
	75.3
39.8
	79.5
33.5

	照明
	显热(W)
	18.8
90.0
	15.7
92.1
	13.6
94.2
	11.5
95.2
	9.4
96.3
	8.4
97.3
	44.0
98.4
	64.9
62.8
	73.3
40.8
	78.5
33.5
	82.7
27.2
	86.9
23.0

	含新风全热冷负荷(W)
	-115
190
	-134
126
	-148
142
	-159
147
	-171
145
	-177
151
	-6
149
	115
25
	191
-29
	231
-56
	235
-79
	209
-99

	含新风显热冷负荷(W)
	-115
190
	-134
126
	-148
142
	-159
147
	-171
145
	-177
151
	-6
149
	115
25
	191
-29
	231
-56
	235
-79
	209
-99

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	-115
190
	-134
126
	-148
142
	-159
147
	-171
145
	-177
151
	-6
149
	115
25
	191
-29
	231
-56
	235
-79
	209
-99

	不含新风显热冷负荷(W)
	-115
190
	-134
126
	-148
142
	-159
147
	-171
145
	-177
151
	-6
149
	115
25
	191
-29
	231
-56
	235
-79
	209
-99

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-303[多媒体教室]
	3.50
	58.23
	26
	60
	2677.1
	10
	3488.8
	10
	1.59
	6

	相同房间
	1-311

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=16.44
K=1.11 D=2.94
	28.0
-3.5
	22.8
24.7
	16.2
44.9
	12.6
57.6
	9.8
64.1
	7.5
64.0
	5.4
57.8
	4.0
46.3
	1.6
37.4
	0.2
37.0
	-1.3
35.3
	-2.5
31.4

	西北外墙
	F=20.40
K=1.11 D=2.94
	111.6
0.3
	96.7
4.7
	31.7
10.3
	26.1
16.4
	21.5
22.7
	17.7
27.8
	14.4
32.4
	11.9
35.8
	8.3
46.3
	6.1
69.3
	3.8
89.9
	1.9
104.5

	东南外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	-18.6
1050.3
	-60.9
590.7
	-86.3
585.7
	-112.4
554.1
	-134.4
504.3
	-152.5
526.9
	441.0
518.2
	912.1
219.2
	1228.6
150.7
	1384.6
95.5
	1363.1
50.7
	1182.1
11.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	200.5
1106.7
	180.4
627.3
	162.4
612.5
	146.1
583.4
	131.5
553.3
	118.4
585.8
	697.0
604.1
	1136.1
339.6
	1413.2
305.7
	1532.2
275.1
	1478.7
247.6
	1265.6
222.8

	西北外窗
	总负荷(W)
F=3.96
	13.1
137.5
	-1.7
165.8
	-11.1
262.8
	-20.6
405.2
	-28.7
530.1
	-35.5
603.0
	45.6
550.2
	55.8
98.8
	60.8
74.7
	82.9
55.0
	105.1
38.7
	124.5
24.3

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-66.9
-17.2
	-73.7
-11.2
	-76.0
-8.2
	-79.0
-9.0
	-81.3
-15.0
	-82.8
-18.0
	-78.2
-26.3
	-68.5
-36.8
	-56.4
-47.4
	-45.1
-54.9
	-35.3
-60.2
	-25.5
-64.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	80.0
154.7
	72.0
177.0
	64.8
271.0
	58.4
414.1
	52.5
545.1
	47.3
621.0
	123.8
576.5
	124.3
135.6
	117.2
122.1
	128.0
109.9
	140.4
98.9
	150.0
89.0

	西北外门
	F=5.04
K=1.97
	-73.1
-18.8
	-80.4
-12.2
	-82.9
-8.9
	-86.2
-9.8
	-88.7
-16.3
	-90.3
-19.6
	-85.4
-28.7
	-74.7
-40.2
	-61.5
-51.7
	-49.2
-59.9
	-38.5
-65.7
	-27.8
-70.6

	内墙1
	F=3.95
K=1.93
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5
	-39.5
-39.5

	设备
	负荷(W)
	81.5
230.0
	69.9
238.7
	61.1
244.6
	55.3
250.4
	46.6
256.2
	43.7
259.1
	116.5
264.9
	151.4
195.1
	177.6
157.2
	195.1
131.0
	209.6
110.6
	221.3
93.2

	照明
	显热(W)
	83.8
400.6
	69.9
409.9
	60.6
419.2
	51.2
423.9
	41.9
428.6
	37.3
433.2
	195.6
437.9
	288.8
279.5
	326.1
181.7
	349.4
149.1
	368.0
121.1
	386.6
102.5

	人体
	显热(W)
	123.3
783.8
	105.7
801.4
	88.1
810.3
	79.3
819.1
	61.6
827.9
	52.8
836.7
	458.0
845.5
	625.3
431.5
	678.1
264.2
	713.4
211.4
	739.8
176.1
	766.2
149.7

	
	全热(W)
	123.3
1850.9
	105.7
1868.5
	88.1
1877.3
	79.3
1886.1
	61.6
1894.9
	52.8
1903.7
	1525.0
1912.5
	1692.3
431.5
	1745.2
264.2
	1780.4
211.4
	1806.8
176.1
	1833.3
149.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	310
3319
	182
2963
	38
3108
	-34
3256
	-110
3357
	-159
3470
	2219
3417
	2714
938
	3159
533
	3422
649
	3489
517
	3391
407

	含新风显热冷负荷(W)
	310
2508
	182
2151
	38
2296
	-34
2444
	-110
2545
	-159
2659
	1152
2606
	1902
1193
	2347
788
	2610
649
	2677
517
	2580
407

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	310
3608
	182
3251
	38
3396
	-34
3545
	-110
3645
	-159
3759
	2219
3706
	3002
1227
	3447
821
	3710
649
	3777
517
	3680
407

	不含新风显热冷负荷(W)
	310
2541
	182
2184
	38
2329
	-34
2477
	-110
2578
	-159
2692
	1152
2639
	1935
1227
	2380
821
	2643
649
	2710
517
	2613
407

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-304[多媒体教室]
	3.50
	56.84
	26
	60
	3703.4
	17
	4495.8
	17
	1.55
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西南外墙
	F=24.26
K=1.11 D=2.94
	102.8
-2.9
	77.4
2.4
	32.8
9.1
	26.4
16.5
	21.2
24.0
	16.9
30.1
	13.1
35.6
	10.3
55.4
	6.2
81.4
	3.7
101.2
	1.1
112.1
	-1.1
112.1

	西北外墙
	F=15.74
K=1.11 D=2.94
	86.1
0.2
	74.6
3.6
	24.5
8.0
	20.1
12.7
	16.6
17.5
	13.7
21.5
	11.1
25.0
	9.2
27.6
	6.4
35.7
	4.7
53.5
	2.9
69.4
	1.4
80.6

	东南外墙
	F=19.70
K=1.11 D=2.94
	33.6
-4.2
	27.3
29.6
	19.4
53.8
	15.1
69.1
	11.7
76.8
	9.0
76.7
	6.5
69.3
	4.8
55.5
	1.9
44.8
	0.2
44.4
	-1.5
42.3
	-3.0
37.6

	西北外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	42.9
449.9
	-5.5
542.6
	-36.5
860.1
	-67.6
1326.1
	-94.0
1734.9
	-116.2
1973.5
	149.1
1800.6
	182.8
323.4
	199.0
244.5
	271.4
179.9
	344.0
126.7
	407.3
79.5

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	262.0
506.3
	235.8
579.3
	212.2
886.9
	191.0
1355.4
	171.9
1783.9
	154.7
2032.3
	405.1
1886.6
	406.8
443.8
	383.6
399.5
	419.0
359.5
	459.6
323.6
	490.9
291.2

	东南外窗
	总负荷(W)
F=3.96
	-5.7
320.9
	-18.6
180.5
	-26.4
179.0
	-34.3
169.3
	-41.1
154.1
	-46.6
161.0
	134.7
158.3
	278.7
67.0
	375.4
46.0
	423.1
29.2
	416.5
15.5
	361.2
3.4

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-66.9
-17.2
	-73.7
-11.2
	-76.0
-8.2
	-79.0
-9.0
	-81.3
-15.0
	-82.8
-18.0
	-78.2
-26.3
	-68.5
-36.8
	-56.4
-47.4
	-45.1
-54.9
	-35.3
-60.2
	-25.5
-64.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	61.3
338.2
	55.1
191.7
	49.6
187.2
	44.7
178.3
	40.2
169.1
	36.2
179.0
	213.0
184.6
	347.1
103.8
	431.8
93.4
	468.2
84.1
	451.8
75.7
	386.7
68.1

	东南外门
	F=5.04
K=1.97
	-73.1
-18.8
	-80.4
-12.2
	-82.9
-8.9
	-86.2
-9.8
	-88.7
-16.3
	-90.3
-19.6
	-85.4
-28.7
	-74.7
-40.2
	-61.5
-51.7
	-49.2
-59.9
	-38.5
-65.7
	-27.8
-70.6

	挑空楼板
	F=0.01
K=1.18 D=2.15
	-0.0
-0.0
	-0.0
-0.0
	-0.0
-0.0
	-0.0
-0.0
	-0.0
-0.0
	-0.0
-0.0
	-0.0
0.0
	-0.0
0.0
	-0.0
-0.0
	-0.0
0.0
	-0.0
0.0
	-0.0
0.0

	设备
	负荷(W)
	79.6
224.5
	68.2
233.1
	59.7
238.7
	54.0
244.4
	45.5
250.1
	42.6
252.9
	113.7
258.6
	147.8
190.4
	173.4
153.5
	190.4
127.9
	204.6
108.0
	216.0
90.9

	照明
	显热(W)
	81.9
391.1
	68.2
400.2
	59.1
409.3
	50.0
413.8
	40.9
418.4
	36.4
422.9
	191.0
427.5
	281.9
272.8
	318.3
177.3
	341.1
145.5
	359.2
118.2
	377.4
100.0

	人体
	显热(W)
	120.4
765.2
	103.2
782.4
	86.0
791.0
	77.4
799.6
	60.2
808.2
	51.6
816.8
	447.1
825.4
	610.4
421.3
	662.0
257.9
	696.4
206.3
	722.2
171.9
	748.0
146.2

	
	全热(W)
	120.4
1806.8
	103.2
1824.0
	86.0
1832.6
	77.4
1841.2
	60.2
1849.8
	51.6
1858.4
	1488.7
1867.0
	1652.1
421.3
	1703.6
257.9
	1738.0
206.3
	1763.8
171.9
	1789.6
146.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.55
	0.00
1.55
	0.00
1.55
	0.00
1.55
	0.00
1.55
	0.00
1.55
	1.55
1.55
	1.55
0.00
	1.55
0.00
	1.55
0.00
	1.55
0.00
	1.55
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-32.3
	0.0
-32.3
	0.0
-32.3
	0.0
-32.3
	0.0
-32.3
	0.0
-32.3
	0.0
-32.3
	-32.3
-32.3
	-32.3
-32.3
	-32.3
0.0
	-32.3
0.0
	-32.3
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-281.5
	0.0
-281.5
	0.0
-281.5
	0.0
-281.5
	0.0
-281.5
	0.0
-281.5
	0.0
-281.5
	-281.5
-281.5
	-281.5
-281.5
	-281.5
0.0
	-281.5
0.0
	-281.5
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.35
	0.00
-0.35
	0.00
-0.35
	0.00
-0.35
	0.00
-0.35
	0.00
-0.35
	0.00
-0.35
	-0.35
-0.35
	-0.35
-0.35
	-0.35
0.00
	-0.35
0.00
	-0.35
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	468
2886
	314
2922
	136
3300
	55
3802
	-28
4228
	-83
4496
	2023
4332
	2211
1092
	2441
708
	2642
828
	2771
698
	2840
580

	含新风显热冷负荷(W)
	468
2094
	314
2130
	136
2508
	55
3009
	-28
3435
	-83
3703
	981
3539
	1419
1341
	1649
957
	1849
828
	1978
698
	2047
580

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55

	不含新风全热冷负荷(W)
	468
3167
	314
3204
	136
3582
	55
4083
	-28
4509
	-83
4777
	2023
4613
	2493
1373
	2723
989
	2923
828
	3052
698
	3121
580

	不含新风显热冷负荷(W)
	468
2126
	314
2162
	136
2540
	55
3042
	-28
3468
	-83
3736
	981
3572
	1451
1373
	1681
989
	1882
828
	2011
698
	2079
580

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-305[多媒体教室]
	3.50
	58.23
	26
	60
	2777.7
	17
	3589.5
	17
	1.59
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=16.44
K=1.11 D=2.94
	28.0
-3.5
	22.8
24.7
	16.2
44.9
	12.6
57.6
	9.8
64.1
	7.5
64.0
	5.4
57.8
	4.0
46.3
	1.6
37.4
	0.2
37.0
	-1.3
35.3
	-2.5
31.4

	西北外墙
	F=20.40
K=1.11 D=2.94
	111.6
0.3
	96.7
4.7
	31.7
10.3
	26.1
16.4
	21.5
22.7
	17.7
27.8
	14.4
32.4
	11.9
35.8
	8.3
46.3
	6.1
69.3
	3.8
89.9
	1.9
104.5

	东北外墙
	F=24.26
K=1.11 D=2.94
	43.3
-2.6
	35.6
74.0
	26.0
100.2
	20.8
104.0
	16.7
96.6
	13.4
81.2
	10.4
61.3
	8.3
54.9
	4.8
56.6
	2.8
56.2
	0.7
53.8
	-1.1
48.2

	东南外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	-18.6
1050.3
	-60.9
590.7
	-86.3
585.7
	-112.4
554.1
	-134.4
504.3
	-152.5
526.9
	441.0
518.2
	912.1
219.2
	1228.6
150.7
	1384.6
95.5
	1363.1
50.7
	1182.1
11.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	200.5
1106.7
	180.4
627.3
	162.4
612.5
	146.1
583.4
	131.5
553.3
	118.4
585.8
	697.0
604.1
	1136.1
339.6
	1413.2
305.7
	1532.2
275.1
	1478.7
247.6
	1265.6
222.8

	西北外窗
	总负荷(W)
F=3.96
	13.1
137.5
	-1.7
165.8
	-11.1
262.8
	-20.6
405.2
	-28.7
530.1
	-35.5
603.0
	45.6
550.2
	55.8
98.8
	60.8
74.7
	82.9
55.0
	105.1
38.7
	124.5
24.3

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-66.9
-17.2
	-73.7
-11.2
	-76.0
-8.2
	-79.0
-9.0
	-81.3
-15.0
	-82.8
-18.0
	-78.2
-26.3
	-68.5
-36.8
	-56.4
-47.4
	-45.1
-54.9
	-35.3
-60.2
	-25.5
-64.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	80.0
154.7
	72.0
177.0
	64.8
271.0
	58.4
414.1
	52.5
545.1
	47.3
621.0
	123.8
576.5
	124.3
135.6
	117.2
122.1
	128.0
109.9
	140.4
98.9
	150.0
89.0

	西北外门
	F=5.04
K=1.97
	-73.1
-18.8
	-80.4
-12.2
	-82.9
-8.9
	-86.2
-9.8
	-88.7
-16.3
	-90.3
-19.6
	-85.4
-28.7
	-74.7
-40.2
	-61.5
-51.7
	-49.2
-59.9
	-38.5
-65.7
	-27.8
-70.6

	挑空楼板
	F=5.50
K=1.18 D=2.15
	-10.7
-7.2
	-13.2
-8.6
	-15.2
-9.1
	-16.8
-6.1
	-18.2
-3.4
	-19.2
-1.5
	-20.9
0.1
	-21.8
0.6
	-22.8
-0.1
	-23.7
2.1
	-24.4
6.1
	-9.3
5.3

	设备
	负荷(W)
	81.5
230.0
	69.9
238.7
	61.1
244.6
	55.3
250.4
	46.6
256.2
	43.7
259.1
	116.5
264.9
	151.4
195.1
	177.6
157.2
	195.1
131.0
	209.6
110.6
	221.3
93.2

	照明
	显热(W)
	83.8
400.6
	69.9
409.9
	60.6
419.2
	51.2
423.9
	41.9
428.6
	37.3
433.2
	195.6
437.9
	288.8
279.5
	326.1
181.7
	349.4
149.1
	368.0
121.1
	386.6
102.5

	人体
	显热(W)
	123.3
783.8
	105.7
801.4
	88.1
810.3
	79.3
819.1
	61.6
827.9
	52.8
836.7
	458.0
845.5
	625.3
431.5
	678.1
264.2
	713.4
211.4
	739.8
176.1
	766.2
149.7

	
	全热(W)
	123.3
1850.9
	105.7
1868.5
	88.1
1877.3
	79.3
1886.1
	61.6
1894.9
	52.8
1903.7
	1525.0
1912.5
	1692.3
431.5
	1745.2
264.2
	1780.4
211.4
	1806.8
176.1
	1833.3
149.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	382
3349
	244
3068
	88
3239
	9
3394
	-72
3489
	-125
3589
	2248
3518
	2740
1033
	3180
629
	3440
747
	3505
617
	3420
500

	含新风显热冷负荷(W)
	382
2537
	244
2256
	88
2427
	9
2582
	-72
2678
	-125
2778
	1181
2707
	1928
1288
	2368
884
	2628
747
	2693
617
	2609
500

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	382
3637
	244
3356
	88
3527
	9
3682
	-72
3778
	-125
3878
	2248
3807
	3028
1321
	3468
917
	3729
747
	3793
617
	3709
500

	不含新风显热冷负荷(W)
	382
2570
	244
2289
	88
2460
	9
2615
	-72
2711
	-125
2811
	1181
2740
	1961
1321
	2401
917
	2661
747
	2726
617
	2642
500

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-306[多媒体教室]
	3.50
	58.27
	26
	60
	3794.8
	17
	4607.1
	17
	1.59
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西北外墙
	F=16.47
K=1.11 D=2.94
	90.1
0.2
	78.1
3.8
	25.6
8.3
	21.1
13.3
	17.4
18.3
	14.3
22.5
	11.6
26.2
	9.6
28.9
	6.7
37.4
	4.9
56.0
	3.1
72.6
	1.5
84.4

	东北外墙
	F=24.26
K=1.11 D=2.94
	43.3
-2.6
	35.6
74.0
	26.0
100.2
	20.8
104.0
	16.7
96.6
	13.4
81.2
	10.4
61.3
	8.3
54.9
	4.8
56.6
	2.8
56.2
	0.7
53.8
	-1.1
48.2

	东南外墙
	F=20.40
K=1.11 D=2.94
	34.8
-4.3
	28.3
30.7
	20.1
55.7
	15.7
71.5
	12.1
79.6
	9.3
79.4
	6.8
71.8
	5.0
57.5
	1.9
46.4
	0.2
45.9
	-1.6
43.8
	-3.1
38.9

	西北外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	42.9
449.9
	-5.5
542.6
	-36.5
860.1
	-67.6
1326.1
	-94.0
1734.9
	-116.2
1973.5
	149.1
1800.6
	182.8
323.4
	199.0
244.5
	271.4
179.9
	344.0
126.7
	407.3
79.5

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	262.0
506.3
	235.8
579.3
	212.2
886.9
	191.0
1355.4
	171.9
1783.9
	154.7
2032.3
	405.1
1886.6
	406.8
443.8
	383.6
399.5
	419.0
359.5
	459.6
323.6
	490.9
291.2

	东南外窗
	总负荷(W)
F=3.96
	-5.7
320.9
	-18.6
180.5
	-26.4
179.0
	-34.3
169.3
	-41.1
154.1
	-46.6
161.0
	134.7
158.3
	278.7
67.0
	375.4
46.0
	423.1
29.2
	416.5
15.5
	361.2
3.4

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-66.9
-17.2
	-73.7
-11.2
	-76.0
-8.2
	-79.0
-9.0
	-81.3
-15.0
	-82.8
-18.0
	-78.2
-26.3
	-68.5
-36.8
	-56.4
-47.4
	-45.1
-54.9
	-35.3
-60.2
	-25.5
-64.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	61.3
338.2
	55.1
191.7
	49.6
187.2
	44.7
178.3
	40.2
169.1
	36.2
179.0
	213.0
184.6
	347.1
103.8
	431.8
93.4
	468.2
84.1
	451.8
75.7
	386.7
68.1

	东南外门
	F=5.04
K=1.97
	-73.1
-18.8
	-80.4
-12.2
	-82.9
-8.9
	-86.2
-9.8
	-88.7
-16.3
	-90.3
-19.6
	-85.4
-28.7
	-74.7
-40.2
	-61.5
-51.7
	-49.2
-59.9
	-38.5
-65.7
	-27.8
-70.6

	设备
	负荷(W)
	81.6
230.2
	69.9
238.9
	61.2
244.7
	55.4
250.5
	46.6
256.4
	43.7
259.3
	116.5
265.1
	151.5
195.2
	177.7
157.3
	195.2
131.1
	209.8
110.7
	221.4
93.2

	照明
	显热(W)
	83.9
400.9
	69.9
410.2
	60.6
419.5
	51.3
424.2
	42.0
428.8
	37.3
433.5
	195.8
438.2
	289.0
279.7
	326.3
181.8
	349.6
149.2
	368.2
121.2
	386.9
102.5

	人体
	显热(W)
	123.4
784.3
	105.8
802.0
	88.1
810.8
	79.3
819.6
	61.7
828.4
	52.9
837.2
	458.3
846.0
	625.7
431.8
	678.6
264.4
	713.8
211.5
	740.3
176.3
	766.7
149.8

	
	全热(W)
	123.4
1852.1
	105.8
1869.7
	88.1
1878.5
	79.3
1887.3
	61.7
1896.1
	52.9
1904.9
	1526.0
1913.7
	1693.4
431.8
	1746.3
264.4
	1781.6
211.5
	1808.0
176.3
	1834.4
149.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	-33.1
-33.1
	-33.1
-33.1
	-33.1
0.0
	-33.1
0.0
	-33.1
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	-288.5
-288.5
	-288.5
-288.5
	-288.5
0.0
	-288.5
0.0
	-288.5
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	421
2940
	283
3050
	136
3449
	55
3948
	-27
4360
	-82
4607
	2066
4418
	2255
1110
	2488
694
	2691
799
	2822
655
	2892
529

	含新风显热冷负荷(W)
	421
2128
	283
2237
	136
2636
	55
3136
	-27
3548
	-82
3795
	998
3606
	1443
1365
	1676
950
	1879
799
	2009
655
	2080
529

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	421
3228
	283
3338
	136
3737
	55
4236
	-27
4648
	-82
4896
	2066
4707
	2544
1398
	2777
983
	2980
799
	3110
655
	3181
529

	不含新风显热冷负荷(W)
	421
2161
	283
2270
	136
2669
	55
3169
	-27
3581
	-82
3828
	998
3639
	1476
1398
	1709
983
	1912
799
	2042
655
	2113
529

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-307[多媒体教室]
	3.50
	58.23
	26
	60
	2726.6
	17
	3538.4
	17
	1.59
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=16.44
K=1.11 D=2.94
	28.0
-3.5
	22.8
24.7
	16.2
44.9
	12.6
57.6
	9.8
64.1
	7.5
64.0
	5.4
57.8
	4.0
46.3
	1.6
37.4
	0.2
37.0
	-1.3
35.3
	-2.5
31.4

	西南外墙
	F=24.26
K=1.11 D=2.94
	102.8
-2.9
	77.4
2.4
	32.8
9.1
	26.4
16.5
	21.2
24.0
	16.9
30.1
	13.1
35.6
	10.3
55.4
	6.2
81.4
	3.7
101.2
	1.1
112.1
	-1.1
112.1

	西北外墙
	F=20.40
K=1.11 D=2.94
	111.6
0.3
	96.7
4.7
	31.7
10.3
	26.1
16.4
	21.5
22.7
	17.7
27.8
	14.4
32.4
	11.9
35.8
	8.3
46.3
	6.1
69.3
	3.8
89.9
	1.9
104.5

	东南外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	-18.6
1050.3
	-60.9
590.7
	-86.3
585.7
	-112.4
554.1
	-134.4
504.3
	-152.5
526.9
	441.0
518.2
	912.1
219.2
	1228.6
150.7
	1384.6
95.5
	1363.1
50.7
	1182.1
11.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	200.5
1106.7
	180.4
627.3
	162.4
612.5
	146.1
583.4
	131.5
553.3
	118.4
585.8
	697.0
604.1
	1136.1
339.6
	1413.2
305.7
	1532.2
275.1
	1478.7
247.6
	1265.6
222.8

	西北外窗
	总负荷(W)
F=3.96
	13.1
137.5
	-1.7
165.8
	-11.1
262.8
	-20.6
405.2
	-28.7
530.1
	-35.5
603.0
	45.6
550.2
	55.8
98.8
	60.8
74.7
	82.9
55.0
	105.1
38.7
	124.5
24.3

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-66.9
-17.2
	-73.7
-11.2
	-76.0
-8.2
	-79.0
-9.0
	-81.3
-15.0
	-82.8
-18.0
	-78.2
-26.3
	-68.5
-36.8
	-56.4
-47.4
	-45.1
-54.9
	-35.3
-60.2
	-25.5
-64.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	80.0
154.7
	72.0
177.0
	64.8
271.0
	58.4
414.1
	52.5
545.1
	47.3
621.0
	123.8
576.5
	124.3
135.6
	117.2
122.1
	128.0
109.9
	140.4
98.9
	150.0
89.0

	西北外门
	F=5.04
K=1.97
	-73.1
-18.8
	-80.4
-12.2
	-82.9
-8.9
	-86.2
-9.8
	-88.7
-16.3
	-90.3
-19.6
	-85.4
-28.7
	-74.7
-40.2
	-61.5
-51.7
	-49.2
-59.9
	-38.5
-65.7
	-27.8
-70.6

	挑空楼板
	F=5.50
K=1.18 D=2.15
	-10.7
-7.2
	-13.2
-8.6
	-15.2
-9.1
	-16.8
-6.1
	-18.2
-3.4
	-19.2
-1.5
	-20.9
0.1
	-21.8
0.6
	-22.8
-0.1
	-23.7
2.1
	-24.4
6.1
	-9.3
5.3

	设备
	负荷(W)
	81.5
230.0
	69.9
238.7
	61.1
244.6
	55.3
250.4
	46.6
256.2
	43.7
259.1
	116.5
264.9
	151.4
195.1
	177.6
157.2
	195.1
131.0
	209.6
110.6
	221.3
93.2

	照明
	显热(W)
	83.8
400.6
	69.9
409.9
	60.6
419.2
	51.2
423.9
	41.9
428.6
	37.3
433.2
	195.6
437.9
	288.8
279.5
	326.1
181.7
	349.4
149.1
	368.0
121.1
	386.6
102.5

	人体
	显热(W)
	123.3
783.8
	105.7
801.4
	88.1
810.3
	79.3
819.1
	61.6
827.9
	52.8
836.7
	458.0
845.5
	625.3
431.5
	678.1
264.2
	713.4
211.4
	739.8
176.1
	766.2
149.7

	
	全热(W)
	123.3
1850.9
	105.7
1868.5
	88.1
1877.3
	79.3
1886.1
	61.6
1894.9
	52.8
1903.7
	1525.0
1912.5
	1692.3
431.5
	1745.2
264.2
	1780.4
211.4
	1806.8
176.1
	1833.3
149.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	442
3349
	286
2996
	95
3148
	15
3306
	-67
3417
	-122
3538
	2250
3493
	2742
1034
	3182
653
	3441
792
	3505
675
	3420
564

	含新风显热冷负荷(W)
	442
2537
	286
2184
	95
2336
	15
2494
	-67
2605
	-122
2727
	1183
2681
	1930
1289
	2370
909
	2629
792
	2693
675
	2609
564

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	442
3637
	286
3285
	95
3436
	15
3594
	-67
3705
	-122
3827
	2250
3781
	3030
1322
	3470
942
	3729
792
	3793
675
	3709
564

	不含新风显热冷负荷(W)
	442
2570
	286
2218
	95
2369
	15
2527
	-67
2638
	-122
2760
	1183
2714
	1963
1322
	2403
942
	2662
792
	2726
675
	2642
564

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-308[多媒体教室]
	3.50
	58.23
	26
	60
	3742.7
	17
	4554.4
	17
	1.59
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西北外墙
	F=16.44
K=1.11 D=2.94
	90.0
0.2
	78.0
3.8
	25.6
8.3
	21.0
13.2
	17.3
18.3
	14.3
22.4
	11.6
26.1
	9.6
28.9
	6.7
37.3
	4.9
55.9
	3.0
72.5
	1.5
84.2

	西南外墙
	F=24.26
K=1.11 D=2.94
	102.8
-2.9
	77.4
2.4
	32.8
9.1
	26.4
16.5
	21.2
24.0
	16.9
30.1
	13.1
35.6
	10.3
55.4
	6.2
81.4
	3.7
101.2
	1.1
112.1
	-1.1
112.1

	东南外墙
	F=20.40
K=1.11 D=2.94
	34.8
-4.3
	28.3
30.7
	20.1
55.7
	15.7
71.5
	12.1
79.6
	9.3
79.4
	6.8
71.8
	5.0
57.5
	1.9
46.4
	0.2
45.9
	-1.6
43.8
	-3.1
38.9

	西北外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	42.9
449.9
	-5.5
542.6
	-36.5
860.1
	-67.6
1326.1
	-94.0
1734.9
	-116.2
1973.5
	149.1
1800.6
	182.8
323.4
	199.0
244.5
	271.4
179.9
	344.0
126.7
	407.3
79.5

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	262.0
506.3
	235.8
579.3
	212.2
886.9
	191.0
1355.4
	171.9
1783.9
	154.7
2032.3
	405.1
1886.6
	406.8
443.8
	383.6
399.5
	419.0
359.5
	459.6
323.6
	490.9
291.2

	东南外窗
	总负荷(W)
F=3.96
	-5.7
320.9
	-18.6
180.5
	-26.4
179.0
	-34.3
169.3
	-41.1
154.1
	-46.6
161.0
	134.7
158.3
	278.7
67.0
	375.4
46.0
	423.1
29.2
	416.5
15.5
	361.2
3.4

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-66.9
-17.2
	-73.7
-11.2
	-76.0
-8.2
	-79.0
-9.0
	-81.3
-15.0
	-82.8
-18.0
	-78.2
-26.3
	-68.5
-36.8
	-56.4
-47.4
	-45.1
-54.9
	-35.3
-60.2
	-25.5
-64.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	61.3
338.2
	55.1
191.7
	49.6
187.2
	44.7
178.3
	40.2
169.1
	36.2
179.0
	213.0
184.6
	347.1
103.8
	431.8
93.4
	468.2
84.1
	451.8
75.7
	386.7
68.1

	东南外门
	F=5.04
K=1.97
	-73.1
-18.8
	-80.4
-12.2
	-82.9
-8.9
	-86.2
-9.8
	-88.7
-16.3
	-90.3
-19.6
	-85.4
-28.7
	-74.7
-40.2
	-61.5
-51.7
	-49.2
-59.9
	-38.5
-65.7
	-27.8
-70.6

	设备
	负荷(W)
	81.5
230.0
	69.9
238.7
	61.1
244.6
	55.3
250.4
	46.6
256.2
	43.7
259.1
	116.5
264.9
	151.4
195.1
	177.6
157.2
	195.1
131.0
	209.6
110.6
	221.3
93.2

	照明
	显热(W)
	83.8
400.6
	69.9
409.9
	60.6
419.2
	51.2
423.9
	41.9
428.6
	37.3
433.2
	195.6
437.9
	288.8
279.5
	326.1
181.7
	349.4
149.1
	368.0
121.1
	386.6
102.5

	人体
	显热(W)
	123.3
783.8
	105.7
801.4
	88.1
810.3
	79.3
819.1
	61.6
827.9
	52.8
836.7
	458.0
845.5
	625.3
431.5
	678.1
264.2
	713.4
211.4
	739.8
176.1
	766.2
149.7

	
	全热(W)
	123.3
1850.9
	105.7
1868.5
	88.1
1877.3
	79.3
1886.1
	61.6
1894.9
	52.8
1903.7
	1525.0
1912.5
	1692.3
431.5
	1745.2
264.2
	1780.4
211.4
	1806.8
176.1
	1833.3
149.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	480
2938
	324
2977
	142
3356
	61
3859
	-23
4286
	-79
4554
	2067
4391
	2256
1110
	2488
719
	2691
844
	2821
713
	2891
593

	含新风显热冷负荷(W)
	480
2126
	324
2165
	142
2544
	61
3047
	-23
3474
	-79
3743
	1000
3579
	1444
1365
	1676
974
	1879
844
	2009
713
	2079
593

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	480
3226
	324
3265
	142
3644
	61
4147
	-23
4574
	-79
4843
	2067
4679
	2544
1398
	2776
1007
	2979
844
	3109
713
	3179
593

	不含新风显热冷负荷(W)
	480
2159
	324
2198
	142
2577
	61
3080
	-23
3507
	-79
3776
	1000
3612
	1477
1398
	1709
1007
	1912
844
	2042
713
	2112
593

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-309[多媒体教室]
	3.50
	58.23
	26
	60
	2676.9
	10
	3488.6
	10
	1.59
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=16.44
K=1.11 D=2.94
	28.0
-3.5
	22.8
24.7
	16.2
44.9
	12.6
57.6
	9.8
64.1
	7.5
64.0
	5.4
57.8
	4.0
46.3
	1.6
37.4
	0.2
37.0
	-1.3
35.3
	-2.5
31.4

	西北外墙
	F=20.40
K=1.11 D=2.94
	111.6
0.3
	96.7
4.7
	31.7
10.3
	26.1
16.4
	21.5
22.7
	17.7
27.8
	14.4
32.4
	11.9
35.8
	8.3
46.3
	6.1
69.3
	3.8
89.9
	1.9
104.5

	东南外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	-18.6
1050.3
	-60.9
590.7
	-86.3
585.7
	-112.4
554.1
	-134.4
504.3
	-152.5
526.9
	441.0
518.2
	912.1
219.2
	1228.6
150.7
	1384.6
95.5
	1363.1
50.7
	1182.1
11.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	200.5
1106.7
	180.4
627.3
	162.4
612.5
	146.1
583.4
	131.5
553.3
	118.4
585.8
	697.0
604.1
	1136.1
339.6
	1413.2
305.7
	1532.2
275.1
	1478.7
247.6
	1265.6
222.8

	西北外窗
	总负荷(W)
F=3.96
	13.1
137.5
	-1.7
165.8
	-11.1
262.8
	-20.6
405.2
	-28.7
530.1
	-35.5
603.0
	45.6
550.2
	55.8
98.8
	60.8
74.7
	82.9
55.0
	105.1
38.7
	124.5
24.3

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-66.9
-17.2
	-73.7
-11.2
	-76.0
-8.2
	-79.0
-9.0
	-81.3
-15.0
	-82.8
-18.0
	-78.2
-26.3
	-68.5
-36.8
	-56.4
-47.4
	-45.1
-54.9
	-35.3
-60.2
	-25.5
-64.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	80.0
154.7
	72.0
177.0
	64.8
271.0
	58.4
414.1
	52.5
545.1
	47.3
621.0
	123.8
576.5
	124.3
135.6
	117.2
122.1
	128.0
109.9
	140.4
98.9
	150.0
89.0

	西北外门
	F=5.04
K=1.97
	-73.1
-18.8
	-80.4
-12.2
	-82.9
-8.9
	-86.2
-9.8
	-88.7
-16.3
	-90.3
-19.6
	-85.4
-28.7
	-74.7
-40.2
	-61.5
-51.7
	-49.2
-59.9
	-38.5
-65.7
	-27.8
-70.6

	内墙1
	F=3.97
K=1.93
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7
	-39.7
-39.7

	设备
	负荷(W)
	81.5
230.0
	69.9
238.7
	61.1
244.6
	55.3
250.4
	46.6
256.2
	43.7
259.1
	116.5
264.9
	151.4
195.1
	177.6
157.2
	195.1
131.0
	209.6
110.6
	221.3
93.2

	照明
	显热(W)
	83.8
400.6
	69.9
409.9
	60.6
419.2
	51.2
423.9
	41.9
428.6
	37.3
433.2
	195.6
437.9
	288.8
279.5
	326.1
181.7
	349.4
149.1
	368.0
121.1
	386.6
102.5

	人体
	显热(W)
	123.3
783.8
	105.7
801.4
	88.1
810.3
	79.3
819.1
	61.6
827.9
	52.8
836.7
	458.0
845.5
	625.3
431.5
	678.1
264.2
	713.4
211.4
	739.8
176.1
	766.2
149.7

	
	全热(W)
	123.3
1850.9
	105.7
1868.5
	88.1
1877.3
	79.3
1886.1
	61.6
1894.9
	52.8
1903.7
	1525.0
1912.5
	1692.3
431.5
	1745.2
264.2
	1780.4
211.4
	1806.8
176.1
	1833.3
149.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	310
3319
	182
2963
	38
3108
	-34
3256
	-110
3356
	-159
3470
	2218
3417
	2714
938
	3158
532
	3421
649
	3489
517
	3391
406

	含新风显热冷负荷(W)
	310
2507
	182
2151
	38
2296
	-34
2444
	-110
2545
	-159
2658
	1151
2605
	1902
1193
	2347
788
	2610
649
	2677
517
	2579
406

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	310
3607
	182
3251
	38
3396
	-34
3544
	-110
3645
	-159
3758
	2218
3706
	3002
1226
	3447
821
	3710
649
	3777
517
	3679
406

	不含新风显热冷负荷(W)
	310
2540
	182
2184
	38
2329
	-34
2477
	-110
2578
	-159
2691
	1151
2639
	1935
1226
	2380
821
	2643
649
	2710
517
	2612
406

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-310[多媒体教室]
	3.50
	58.27
	26
	60
	3794.8
	17
	4607.1
	17
	1.59
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东北外墙
	F=24.26
K=1.11 D=2.94
	43.3
-2.6
	35.6
74.0
	26.0
100.2
	20.8
104.0
	16.7
96.6
	13.4
81.2
	10.4
61.3
	8.3
54.9
	4.8
56.6
	2.8
56.2
	0.7
53.8
	-1.1
48.2

	西北外墙
	F=16.48
K=1.11 D=2.94
	90.2
0.2
	78.1
3.8
	25.6
8.3
	21.1
13.3
	17.4
18.3
	14.3
22.5
	11.6
26.2
	9.6
28.9
	6.7
37.4
	4.9
56.0
	3.1
72.6
	1.5
84.4

	东南外墙
	F=20.40
K=1.11 D=2.94
	34.8
-4.3
	28.3
30.7
	20.1
55.7
	15.7
71.5
	12.1
79.6
	9.3
79.4
	6.8
71.8
	5.0
57.5
	1.9
46.4
	0.2
45.9
	-1.6
43.8
	-3.1
38.9

	西北外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	42.9
449.9
	-5.5
542.6
	-36.5
860.1
	-67.6
1326.1
	-94.0
1734.9
	-116.2
1973.5
	149.1
1800.6
	182.8
323.4
	199.0
244.5
	271.4
179.9
	344.0
126.7
	407.3
79.5

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	262.0
506.3
	235.8
579.3
	212.2
886.9
	191.0
1355.4
	171.9
1783.9
	154.7
2032.3
	405.1
1886.6
	406.8
443.8
	383.6
399.5
	419.0
359.5
	459.6
323.6
	490.9
291.2

	东南外窗
	总负荷(W)
F=3.96
	-5.7
320.9
	-18.6
180.5
	-26.4
179.0
	-34.3
169.3
	-41.1
154.1
	-46.6
161.0
	134.7
158.3
	278.7
67.0
	375.4
46.0
	423.1
29.2
	416.5
15.5
	361.2
3.4

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-66.9
-17.2
	-73.7
-11.2
	-76.0
-8.2
	-79.0
-9.0
	-81.3
-15.0
	-82.8
-18.0
	-78.2
-26.3
	-68.5
-36.8
	-56.4
-47.4
	-45.1
-54.9
	-35.3
-60.2
	-25.5
-64.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	61.3
338.2
	55.1
191.7
	49.6
187.2
	44.7
178.3
	40.2
169.1
	36.2
179.0
	213.0
184.6
	347.1
103.8
	431.8
93.4
	468.2
84.1
	451.8
75.7
	386.7
68.1

	东南外门
	F=5.04
K=1.97
	-73.1
-18.8
	-80.4
-12.2
	-82.9
-8.9
	-86.2
-9.8
	-88.7
-16.3
	-90.3
-19.6
	-85.4
-28.7
	-74.7
-40.2
	-61.5
-51.7
	-49.2
-59.9
	-38.5
-65.7
	-27.8
-70.6

	设备
	负荷(W)
	81.6
230.2
	69.9
238.9
	61.2
244.7
	55.4
250.5
	46.6
256.4
	43.7
259.3
	116.5
265.1
	151.5
195.2
	177.7
157.3
	195.2
131.1
	209.8
110.7
	221.4
93.2

	照明
	显热(W)
	83.9
400.9
	69.9
410.2
	60.6
419.5
	51.3
424.2
	42.0
428.8
	37.3
433.5
	195.8
438.2
	289.0
279.7
	326.3
181.8
	349.6
149.2
	368.2
121.2
	386.9
102.5

	人体
	显热(W)
	123.4
784.3
	105.8
802.0
	88.1
810.8
	79.3
819.6
	61.7
828.4
	52.9
837.2
	458.3
846.0
	625.7
431.8
	678.6
264.4
	713.8
211.5
	740.3
176.3
	766.7
149.8

	
	全热(W)
	123.4
1852.1
	105.8
1869.7
	88.1
1878.5
	79.3
1887.3
	61.7
1896.1
	52.9
1904.9
	1526.0
1913.7
	1693.4
431.8
	1746.3
264.4
	1781.6
211.5
	1808.0
176.3
	1834.4
149.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	-33.1
-33.1
	-33.1
-33.1
	-33.1
0.0
	-33.1
0.0
	-33.1
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	-288.5
-288.5
	-288.5
-288.5
	-288.5
0.0
	-288.5
0.0
	-288.5
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	421
2940
	283
3050
	136
3449
	55
3948
	-27
4360
	-82
4607
	2066
4418
	2255
1110
	2488
694
	2691
799
	2822
655
	2892
529

	含新风显热冷负荷(W)
	421
2128
	283
2237
	136
2636
	55
3136
	-27
3548
	-82
3795
	998
3606
	1443
1365
	1676
950
	1879
799
	2009
655
	2080
529

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	421
3228
	283
3338
	136
3737
	55
4236
	-27
4648
	-82
4896
	2066
4707
	2544
1398
	2777
983
	2980
799
	3110
655
	3181
529

	不含新风显热冷负荷(W)
	421
2161
	283
2270
	136
2669
	55
3169
	-27
3581
	-82
3828
	998
3639
	1476
1398
	1709
983
	1912
799
	2042
655
	2113
529

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-312[阶梯教室]
	3.50
	162.00
	26
	60
	11762.5
	17
	14601.0
	17
	7.93
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东北外墙
	F=19.16
K=1.11 D=2.94
	34.2
-2.0
	28.2
58.4
	20.5
79.1
	16.5
82.1
	13.2
76.3
	10.6
64.1
	8.2
48.4
	6.6
43.4
	3.8
44.7
	2.2
44.4
	0.5
42.5
	-0.9
38.0

	东南外墙
	F=32.94
K=1.11 D=2.94
	56.1
-7.0
	45.6
49.5
	32.4
90.0
	25.3
115.5
	19.6
128.5
	15.0
128.2
	10.9
115.9
	8.0
92.8
	3.1
74.9
	0.4
74.2
	-2.5
70.7
	-5.0
62.9

	西南外墙
	F=10.74
K=1.11 D=2.94
	45.5
-1.3
	34.2
1.0
	14.5
4.0
	11.7
7.3
	9.4
10.6
	7.5
13.3
	5.8
15.8
	4.6
24.5
	2.7
36.0
	1.6
44.8
	0.5
49.6
	-0.5
49.6

	西北外墙
	F=42.06
K=1.11 D=2.94
	230.1
0.6
	199.4
9.6
	65.4
21.3
	53.8
33.9
	44.3
46.8
	36.6
57.3
	29.7
66.9
	24.5
73.8
	17.0
95.4
	12.5
142.9
	7.8
185.4
	3.8
215.5

	东北外窗
	总负荷(W)
F=15.84
	-24.1
690.7
	-75.6
717.7
	-106.5
712.0
	-138.3
673.9
	-165.1
613.2
	-187.1
641.2
	1295.6
630.8
	1853.4
265.6
	1964.8
182.1
	1773.8
114.9
	1397.4
60.3
	1094.6
12.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-267.8
-68.9
	-294.9
-44.8
	-303.9
-32.8
	-316.0
-35.8
	-325.0
-59.9
	-331.0
-72.0
	-313.0
-105.1
	-273.8
-147.3
	-225.6
-189.4
	-180.4
-219.6
	-141.2
-240.7
	-102.1
-258.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	243.7
759.7
	219.3
762.5
	197.4
744.8
	177.6
709.7
	159.9
673.1
	143.9
713.2
	1608.5
735.9
	2127.2
412.9
	2190.4
371.6
	1954.2
334.4
	1538.7
301.0
	1196.7
270.9

	东南外窗
	总负荷(W)
F=23.76
	-34.1
1925.5
	-111.6
1082.9
	-158.2
1073.7
	-206.0
1015.9
	-246.4
924.5
	-279.5
966.0
	808.5
949.9
	1672.1
401.8
	2252.4
276.2
	2538.4
175.0
	2499.0
92.9
	2167.2
20.4

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-401.7
-103.4
	-442.3
-67.3
	-455.9
-49.2
	-474.0
-53.7
	-487.5
-89.9
	-496.6
-107.9
	-469.4
-157.6
	-410.7
-220.9
	-338.4
-284.2
	-270.6
-329.4
	-211.9
-361.0
	-153.1
-388.1

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	367.5
2028.9
	330.8
1150.1
	297.7
1122.9
	267.9
1069.6
	241.1
1014.3
	217.0
1073.9
	1277.9
1107.6
	2082.8
622.7
	2590.8
560.4
	2809.0
504.4
	2710.9
453.9
	2320.3
408.5

	西北外窗
	总负荷(W)
F=7.92
	26.2
274.9
	-3.4
331.6
	-22.3
525.6
	-41.3
810.4
	-57.5
1060.2
	-71.0
1206.0
	91.1
1100.4
	111.7
197.6
	121.6
149.4
	165.9
109.9
	210.2
77.4
	248.9
48.6

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-133.9
-34.5
	-147.4
-22.4
	-152.0
-16.4
	-158.0
-17.9
	-162.5
-30.0
	-165.5
-36.0
	-156.5
-52.5
	-136.9
-73.6
	-112.8
-94.7
	-90.2
-109.8
	-70.6
-120.3
	-51.0
-129.4

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	160.1
309.4
	144.1
354.0
	129.7
542.0
	116.7
828.3
	105.0
1090.2
	94.5
1242.0
	247.6
1152.9
	248.6
271.2
	234.4
244.1
	256.1
219.7
	280.9
197.7
	300.0
178.0

	西北外门
	F=6.72
K=1.97
	-97.4
-25.1
	-107.3
-16.3
	-110.6
-11.9
	-114.9
-13.0
	-118.2
-21.8
	-120.4
-26.2
	-113.8
-38.2
	-99.6
-53.6
	-82.1
-68.9
	-65.6
-79.9
	-51.4
-87.5
	-37.1
-94.1

	设备
	负荷(W)
	226.8
639.9
	194.4
664.2
	170.1
680.4
	153.9
696.6
	129.6
712.8
	121.5
720.9
	324.0
737.1
	421.2
542.7
	494.1
437.4
	542.7
364.5
	583.2
307.8
	615.6
259.2

	照明
	显热(W)
	262.4
1253.9
	218.7
1283.0
	189.5
1312.2
	160.4
1326.8
	131.2
1341.4
	116.6
1355.9
	612.4
1370.5
	904.0
874.8
	1020.6
568.6
	1093.5
466.6
	1151.8
379.1
	1210.1
320.8

	人体
	显热(W)
	1024.7
6514.0
	878.3
6660.4
	731.9
6733.6
	658.7
6806.8
	512.3
6880.0
	439.1
6953.2
	3806.0
7026.4
	5196.6
3586.4
	5635.7
2195.7
	5928.5
1756.6
	6148.1
1463.8
	6367.6
1244.3

	
	全热(W)
	1024.7
11805.3
	878.3
11951.6
	731.9
12024.8
	658.7
12098.0
	512.3
12171.2
	439.1
12244.4
	9097.2
12317.6
	10487.8
3586.4
	10927.0
2195.7
	11219.7
1756.6
	11439.3
1463.8
	11658.9
1244.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	7.93
7.93
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	-317.5
-317.5
	-317.5
-317.5
	-317.5
0.0
	-317.5
0.0
	-317.5
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	-2770.2
-2770.2
	-2770.2
-2770.2
	-2770.2
0.0
	-2770.2
0.0
	-2770.2
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	-3.45
-3.45
	-3.45
-3.45
	-3.45
0.00
	-3.45
0.00
	-3.45
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	1750
13785
	1301
13363
	827
13741
	580
14077
	272
14293
	89
14601
	12169
14545
	12624
3280
	13955
1221
	14515
3214
	14466
2642
	14185
2177

	含新风显热冷负荷(W)
	1750
10947
	1301
10525
	827
10903
	580
11239
	272
11455
	89
11762
	6878
11706
	9785
5732
	11116
3674
	11676
3214
	11627
2642
	11347
2177

	含新风湿负荷(kg/h)
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93

	不含新风全热冷负荷(W)
	1750
16555
	1301
16133
	827
16511
	580
16847
	272
17064
	89
17371
	12169
17315
	15394
6050
	16725
3992
	17285
3214
	17236
2642
	16956
2177

	不含新风显热冷负荷(W)
	1750
11264
	1301
10842
	827
11220
	580
11556
	272
11772
	89
12080
	6878
12024
	10103
6050
	11434
3992
	11994
3214
	11945
2642
	11664
2177

	不含新风湿负荷(kg/h)
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	W-31[卫生间]
	3.50
	27.15
	28
	60
	268.6
	10
	268.6
	10
	0.00
	0

	相同房间
	W-33

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西北外墙
	F=11.10
K=1.11 D=2.94
	36.0
-24.6
	27.9
-22.2
	-7.5
-19.1
	-10.5
-15.8
	-13.0
-12.4
	-15.1
-9.6
	-16.9
-7.1
	-18.2
-5.2
	-20.2
0.5
	-21.4
13.0
	-22.7
24.2
	-23.7
32.1

	东北外墙
	F=7.47
K=1.11 D=2.94
	-3.3
-17.4
	-5.7
6.1
	-8.6
14.2
	-10.2
15.4
	-11.5
13.1
	-12.5
8.4
	-13.4
2.2
	-14.1
0.3
	-15.2
0.8
	-15.8
0.7
	-16.4
-0.1
	-17.0
-1.8

	东南外墙
	F=13.78
K=1.11 D=2.94
	-7.2
-33.6
	-11.6
-10.0
	-17.1
7.0
	-20.1
17.6
	-22.5
23.1
	-24.4
22.9
	-26.1
17.8
	-27.3
8.1
	-29.4
0.7
	-30.5
0.4
	-31.7
-1.1
	-32.8
-4.4

	东南外窗
	总负荷(W)
F=2.97
	-17.9
227.0
	-27.6
121.7
	-33.4
120.6
	-39.4
113.3
	-44.5
101.9
	-48.6
107.1
	87.4
105.1
	195.3
36.6
	267.9
20.9
	303.6
8.2
	298.7
-2.0
	257.2
-11.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-63.9
-26.6
	-69.0
-22.1
	-70.6
-19.8
	-72.9
-20.4
	-74.6
-24.9
	-75.7
-27.2
	-72.3
-33.4
	-65.0
-41.3
	-56.0
-49.2
	-47.5
-54.8
	-40.1
-58.8
	-32.8
-62.2

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	45.9
253.6
	41.3
143.8
	37.2
140.4
	33.5
133.7
	30.1
126.8
	27.1
134.2
	159.7
138.4
	260.3
77.8
	323.9
70.1
	351.1
63.0
	338.9
56.7
	290.0
51.1

	东北外门
	F=1.68
K=1.97
	-31.0
-12.9
	-33.4
-10.7
	-34.3
-9.6
	-35.4
-9.9
	-36.2
-12.1
	-36.7
-13.2
	-35.1
-16.2
	-31.5
-20.0
	-27.1
-23.9
	-23.0
-26.6
	-19.5
-28.5
	-15.9
-30.2

	内墙1
	F=8.15
K=1.93
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0
	-113.0
-113.0

	内门1
	F=1.47
K=3.00
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8
	-31.8
-31.8

	设备
	负荷(W)
	38.0
107.2
	32.6
111.3
	28.5
114.0
	25.8
116.7
	21.7
119.5
	20.4
120.8
	54.3
123.5
	70.6
90.9
	82.8
73.3
	90.9
61.1
	97.7
51.6
	103.2
43.4

	照明
	显热(W)
	24.4
116.7
	20.4
119.5
	17.6
122.2
	14.9
123.5
	12.2
124.9
	10.9
126.2
	57.0
127.6
	84.2
81.4
	95.0
52.9
	101.8
43.4
	107.2
35.3
	112.7
29.9

	含新风全热冷负荷(W)
	-106
218
	-142
171
	-200
204
	-220
216
	-238
213
	-251
218
	-38
208
	114
47
	209
-20
	261
-45
	269
-65
	239
-87

	含新风显热冷负荷(W)
	-106
218
	-142
171
	-200
204
	-220
216
	-238
213
	-251
218
	-38
208
	114
47
	209
-20
	261
-45
	269
-65
	239
-87

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	-106
218
	-142
171
	-200
204
	-220
216
	-238
213
	-251
218
	-38
208
	114
47
	209
-20
	261
-45
	269
-65
	239
-87

	不含新风显热冷负荷(W)
	-106
218
	-142
171
	-200
204
	-220
216
	-238
213
	-251
218
	-38
208
	114
47
	209
-20
	261
-45
	269
-65
	239
-87

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-402[多媒体教室]
	3.50
	58.23
	26
	60
	2243.3
	10
	3055.1
	10
	1.59
	6

	相同房间
	1-409,1-502,1-509

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=16.44
K=1.11 D=2.94
	28.0
-3.5
	22.8
24.7
	16.2
44.9
	12.6
57.6
	9.8
64.1
	7.5
64.0
	5.4
57.8
	4.0
46.3
	1.6
37.4
	0.2
37.0
	-1.3
35.3
	-2.5
31.4

	东南外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	-18.6
1050.3
	-60.9
590.7
	-86.3
585.7
	-112.4
554.1
	-134.4
504.3
	-152.5
526.9
	441.0
518.2
	912.1
219.2
	1228.6
150.7
	1384.6
95.5
	1363.1
50.7
	1182.1
11.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	200.5
1106.7
	180.4
627.3
	162.4
612.5
	146.1
583.4
	131.5
553.3
	118.4
585.8
	697.0
604.1
	1136.1
339.6
	1413.2
305.7
	1532.2
275.1
	1478.7
247.6
	1265.6
222.8

	内墙1
	F=24.37
K=1.93
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0

	内窗1
	F=3.96
K=3.90
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6

	设备
	负荷(W)
	81.5
230.0
	69.9
238.7
	61.1
244.6
	55.3
250.4
	46.6
256.2
	43.7
259.1
	116.5
264.9
	151.4
195.1
	177.6
157.2
	195.1
131.0
	209.6
110.6
	221.3
93.2

	照明
	显热(W)
	83.8
400.6
	69.9
409.9
	60.6
419.2
	51.2
423.9
	41.9
428.6
	37.3
433.2
	195.6
437.9
	288.8
279.5
	326.1
181.7
	349.4
149.1
	368.0
121.1
	386.6
102.5

	人体
	显热(W)
	123.3
783.8
	105.7
801.4
	88.1
810.3
	79.3
819.1
	61.6
827.9
	52.8
836.7
	458.0
845.5
	625.3
431.5
	678.1
264.2
	713.4
211.4
	739.8
176.1
	766.2
149.7

	
	全热(W)
	123.3
1850.9
	105.7
1868.5
	88.1
1877.3
	79.3
1886.1
	61.6
1894.9
	52.8
1903.7
	1525.0
1912.5
	1692.3
431.5
	1745.2
264.2
	1780.4
211.4
	1806.8
176.1
	1833.3
149.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	-105
2837
	-196
2441
	-263
2480
	-317
2481
	-377
2457
	-414
2496
	1881
2500
	2357
480
	2788
100
	3018
221
	3055
91
	2930
-15

	含新风显热冷负荷(W)
	-105
2025
	-196
1630
	-263
1669
	-317
1669
	-377
1645
	-414
1684
	814
1688
	1546
736
	1976
355
	2207
221
	2243
91
	2118
-15

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	-105
3125
	-196
2730
	-263
2769
	-317
2769
	-377
2745
	-414
2784
	1881
2788
	2646
769
	3076
388
	3307
221
	3343
91
	3218
-15

	不含新风显热冷负荷(W)
	-105
2058
	-196
1663
	-263
1702
	-317
1702
	-377
1678
	-414
1717
	814
1721
	1579
769
	2009
388
	2240
221
	2276
91
	2151
-15

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-4021[阶梯教室]
	3.50
	162.00
	26
	60
	10105.5
	10
	12944.0
	10
	7.93
	6

	相同房间
	1-501[`]

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=22.68
K=1.11 D=2.94
	38.6
-4.8
	31.4
34.1
	22.3
62.0
	17.4
79.5
	13.5
88.5
	10.3
88.3
	7.5
79.8
	5.5
63.9
	2.1
51.6
	0.3
51.1
	-1.7
48.7
	-3.4
43.3

	东北外墙
	F=10.74
K=1.11 D=2.94
	19.2
-1.1
	15.8
32.7
	11.5
44.3
	9.2
46.0
	7.4
42.7
	5.9
35.9
	4.6
27.1
	3.7
24.3
	2.1
25.0
	1.2
24.9
	0.3
23.8
	-0.5
21.3

	东南外窗
	总负荷(W)
F=34.02
	-48.9
2757.0
	-159.7
1550.5
	-226.5
1537.4
	-295.0
1454.6
	-352.8
1323.7
	-400.3
1383.1
	1157.6
1360.1
	2394.1
575.3
	3225.1
395.5
	3634.5
250.6
	3578.2
133.1
	3103.0
29.3

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-575.1
-148.1
	-633.3
-96.3
	-652.8
-70.4
	-678.6
-76.9
	-698.0
-128.7
	-711.0
-154.5
	-672.2
-225.7
	-588.0
-316.3
	-484.5
-406.9
	-387.5
-471.6
	-303.4
-516.9
	-219.2
-555.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	526.2
2905.1
	473.6
1646.8
	426.2
1607.8
	383.6
1531.5
	345.2
1452.4
	310.7
1537.7
	1829.7
1585.9
	2982.2
891.6
	3709.6
802.4
	4022.0
722.2
	3881.5
650.0
	3322.2
585.0

	内墙1
	F=77.06
K=1.93
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4

	内窗1
	F=7.92
K=3.90
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6

	内门1
	F=6.72
K=3.00
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8

	设备
	负荷(W)
	226.8
639.9
	194.4
664.2
	170.1
680.4
	153.9
696.6
	129.6
712.8
	121.5
720.9
	324.0
737.1
	421.2
542.7
	494.1
437.4
	542.7
364.5
	583.2
307.8
	615.6
259.2

	照明
	显热(W)
	262.4
1253.9
	218.7
1283.0
	189.5
1312.2
	160.4
1326.8
	131.2
1341.4
	116.6
1355.9
	612.4
1370.5
	904.0
874.8
	1020.6
568.6
	1093.5
466.6
	1151.8
379.1
	1210.1
320.8

	人体
	显热(W)
	1024.7
6514.0
	878.3
6660.4
	731.9
6733.6
	658.7
6806.8
	512.3
6880.0
	439.1
6953.2
	3806.0
7026.4
	5196.6
3586.4
	5635.7
2195.7
	5928.5
1756.6
	6148.1
1463.8
	6367.6
1244.3

	
	全热(W)
	1024.7
11805.3
	878.3
11951.6
	731.9
12024.8
	658.7
12098.0
	512.3
12171.2
	439.1
12244.4
	9097.2
12317.6
	10487.8
3586.4
	10927.0
2195.7
	11219.7
1756.6
	11439.3
1463.8
	11658.9
1244.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	7.93
7.93
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	-317.5
-317.5
	-317.5
-317.5
	-317.5
0.0
	-317.5
0.0
	-317.5
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	-2770.2
-2770.2
	-2770.2
-2770.2
	-2770.2
0.0
	-2770.2
0.0
	-2770.2
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	-3.45
-3.45
	-3.45
-3.45
	-3.45
0.00
	-3.45
0.00
	-3.45
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	486
12643
	142
11709
	-138
11854
	-332
11895
	-596
11873
	-744
12022
	10166
12085
	10409
1860
	11864
-133
	12685
1877
	12944
1319
	12777
881

	含新风显热冷负荷(W)
	486
9805
	142
8871
	-138
9016
	-332
9056
	-596
9035
	-744
9183
	4875
9247
	7571
4313
	9025
2320
	9846
1877
	10105
1319
	9938
881

	含新风湿负荷(kg/h)
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93

	不含新风全热冷负荷(W)
	486
15413
	142
14479
	-138
14624
	-332
14665
	-596
14643
	-744
14792
	10166
14855
	13179
4631
	14634
2637
	15455
1877
	15714
1319
	15547
881

	不含新风显热冷负荷(W)
	486
10122
	142
9188
	-138
9333
	-332
9374
	-596
9352
	-744
9501
	4875
9564
	7888
4631
	9343
2637
	10164
1877
	10423
1319
	10256
881

	不含新风湿负荷(kg/h)
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-403[多媒体教室]
	3.50
	58.23
	26
	60
	2243.6
	10
	3055.3
	10
	1.59
	6

	相同房间
	1-411,1-503,1-511

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=16.44
K=1.11 D=2.94
	28.0
-3.5
	22.8
24.7
	16.2
44.9
	12.6
57.6
	9.8
64.1
	7.5
64.0
	5.4
57.8
	4.0
46.3
	1.6
37.4
	0.2
37.0
	-1.3
35.3
	-2.5
31.4

	东南外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	-18.6
1050.3
	-60.9
590.7
	-86.3
585.7
	-112.4
554.1
	-134.4
504.3
	-152.5
526.9
	441.0
518.2
	912.1
219.2
	1228.6
150.7
	1384.6
95.5
	1363.1
50.7
	1182.1
11.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	200.5
1106.7
	180.4
627.3
	162.4
612.5
	146.1
583.4
	131.5
553.3
	118.4
585.8
	697.0
604.1
	1136.1
339.6
	1413.2
305.7
	1532.2
275.1
	1478.7
247.6
	1265.6
222.8

	内墙1
	F=24.35
K=1.93
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7

	内窗1
	F=3.96
K=3.90
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6

	设备
	负荷(W)
	81.5
230.0
	69.9
238.7
	61.1
244.6
	55.3
250.4
	46.6
256.2
	43.7
259.1
	116.5
264.9
	151.4
195.1
	177.6
157.2
	195.1
131.0
	209.6
110.6
	221.3
93.2

	照明
	显热(W)
	83.8
400.6
	69.9
409.9
	60.6
419.2
	51.2
423.9
	41.9
428.6
	37.3
433.2
	195.6
437.9
	288.8
279.5
	326.1
181.7
	349.4
149.1
	368.0
121.1
	386.6
102.5

	人体
	显热(W)
	123.3
783.8
	105.7
801.4
	88.1
810.3
	79.3
819.1
	61.6
827.9
	52.8
836.7
	458.0
845.5
	625.3
431.5
	678.1
264.2
	713.4
211.4
	739.8
176.1
	766.2
149.7

	
	全热(W)
	123.3
1850.9
	105.7
1868.5
	88.1
1877.3
	79.3
1886.1
	61.6
1894.9
	52.8
1903.7
	1525.0
1912.5
	1692.3
431.5
	1745.2
264.2
	1780.4
211.4
	1806.8
176.1
	1833.3
149.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	-105
2837
	-195
2442
	-263
2481
	-317
2481
	-377
2457
	-414
2496
	1881
2500
	2358
481
	2788
100
	3019
221
	3055
91
	2930
-15

	含新风显热冷负荷(W)
	-105
2026
	-195
1630
	-263
1669
	-317
1669
	-377
1645
	-414
1684
	814
1689
	1546
736
	1976
355
	2207
221
	2244
91
	2118
-15

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	-105
3126
	-195
2730
	-263
2769
	-317
2770
	-377
2745
	-414
2784
	1881
2789
	2646
769
	3076
389
	3307
221
	3344
91
	3218
-15

	不含新风显热冷负荷(W)
	-105
2059
	-195
1663
	-263
1702
	-317
1702
	-377
1678
	-414
1717
	814
1722
	1579
769
	2009
389
	2240
221
	2277
91
	2151
-15

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-404[多媒体教室]
	3.50
	56.84
	26
	60
	2856.3
	17
	3648.7
	17
	1.55
	6

	相同房间
	1-504

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西北外墙
	F=15.74
K=1.11 D=2.94
	86.1
0.2
	74.6
3.6
	24.5
8.0
	20.1
12.7
	16.6
17.5
	13.7
21.5
	11.1
25.0
	9.2
27.6
	6.4
35.7
	4.7
53.5
	2.9
69.4
	1.4
80.6

	西北外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	42.9
449.9
	-5.5
542.6
	-36.5
860.1
	-67.6
1326.1
	-94.0
1734.9
	-116.2
1973.5
	149.1
1800.6
	182.8
323.4
	199.0
244.5
	271.4
179.9
	344.0
126.7
	407.3
79.5

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	262.0
506.3
	235.8
579.3
	212.2
886.9
	191.0
1355.4
	171.9
1783.9
	154.7
2032.3
	405.1
1886.6
	406.8
443.8
	383.6
399.5
	419.0
359.5
	459.6
323.6
	490.9
291.2

	内墙1
	F=43.96
K=1.93
	-440.1
-440.1
	-440.1
-440.1
	-440.1
-440.1
	-440.1
-440.1
	-440.1
-440.1
	-440.1
-440.1
	-440.1
-440.1
	-440.1
-440.1
	-440.1
-440.1
	-440.1
-440.1
	-440.1
-440.1
	-440.1
-440.1

	内窗1
	F=3.96
K=3.90
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6

	设备
	负荷(W)
	79.6
224.5
	68.2
233.1
	59.7
238.7
	54.0
244.4
	45.5
250.1
	42.6
252.9
	113.7
258.6
	147.8
190.4
	173.4
153.5
	190.4
127.9
	204.6
108.0
	216.0
90.9

	照明
	显热(W)
	81.9
391.1
	68.2
400.2
	59.1
409.3
	50.0
413.8
	40.9
418.4
	36.4
422.9
	191.0
427.5
	281.9
272.8
	318.3
177.3
	341.1
145.5
	359.2
118.2
	377.4
100.0

	人体
	显热(W)
	120.4
765.2
	103.2
782.4
	86.0
791.0
	77.4
799.6
	60.2
808.2
	51.6
816.8
	447.1
825.4
	610.4
421.3
	662.0
257.9
	696.4
206.3
	722.2
171.9
	748.0
146.2

	
	全热(W)
	120.4
1806.8
	103.2
1824.0
	86.0
1832.6
	77.4
1841.2
	60.2
1849.8
	51.6
1858.4
	1488.7
1867.0
	1652.1
421.3
	1703.6
257.9
	1738.0
206.3
	1763.8
171.9
	1789.6
146.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.55
	0.00
1.55
	0.00
1.55
	0.00
1.55
	0.00
1.55
	0.00
1.55
	1.55
1.55
	1.55
0.00
	1.55
0.00
	1.55
0.00
	1.55
0.00
	1.55
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-32.3
	0.0
-32.3
	0.0
-32.3
	0.0
-32.3
	0.0
-32.3
	0.0
-32.3
	0.0
-32.3
	-32.3
-32.3
	-32.3
-32.3
	-32.3
0.0
	-32.3
0.0
	-32.3
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-281.5
	0.0
-281.5
	0.0
-281.5
	0.0
-281.5
	0.0
-281.5
	0.0
-281.5
	0.0
-281.5
	-281.5
-281.5
	-281.5
-281.5
	-281.5
0.0
	-281.5
0.0
	-281.5
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.35
	0.00
-0.35
	0.00
-0.35
	0.00
-0.35
	0.00
-0.35
	0.00
-0.35
	0.00
-0.35
	-0.35
-0.35
	-0.35
-0.35
	-0.35
0.00
	-0.35
0.00
	-0.35
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	-188
1992
	-290
2123
	-406
2468
	-465
2958
	-530
3390
	-571
3649
	1355
3498
	1393
355
	1520
-12
	1665
114
	1794
-5
	1911
-102

	含新风显热冷负荷(W)
	-188
1200
	-290
1331
	-406
1676
	-465
2165
	-530
2598
	-571
2856
	313
2706
	601
604
	728
238
	873
114
	1002
-5
	1119
-102

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55

	不含新风全热冷负荷(W)
	-188
2273
	-290
2404
	-406
2750
	-465
3239
	-530
3672
	-571
3930
	1355
3780
	1675
637
	1802
270
	1947
114
	2076
-5
	2193
-102

	不含新风显热冷负荷(W)
	-188
1232
	-290
1363
	-406
1708
	-465
2198
	-530
2630
	-571
2889
	313
2738
	633
637
	760
270
	905
114
	1034
-5
	1151
-102

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-405[多媒体教室]
	3.50
	58.23
	26
	60
	2040.2
	10
	2852.0
	10
	1.59
	6

	相同房间
	1-407,1-505,1-507

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=16.44
K=1.11 D=2.94
	28.0
-3.5
	22.8
24.7
	16.2
44.9
	12.6
57.6
	9.8
64.1
	7.5
64.0
	5.4
57.8
	4.0
46.3
	1.6
37.4
	0.2
37.0
	-1.3
35.3
	-2.5
31.4

	东南外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	-18.6
1050.3
	-60.9
590.7
	-86.3
585.7
	-112.4
554.1
	-134.4
504.3
	-152.5
526.9
	441.0
518.2
	912.1
219.2
	1228.6
150.7
	1384.6
95.5
	1363.1
50.7
	1182.1
11.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	200.5
1106.7
	180.4
627.3
	162.4
612.5
	146.1
583.4
	131.5
553.3
	118.4
585.8
	697.0
604.1
	1136.1
339.6
	1413.2
305.7
	1532.2
275.1
	1478.7
247.6
	1265.6
222.8

	内墙1
	F=44.66
K=1.93
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1

	内窗1
	F=3.96
K=3.90
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6

	设备
	负荷(W)
	81.5
230.0
	69.9
238.7
	61.1
244.6
	55.3
250.4
	46.6
256.2
	43.7
259.1
	116.5
264.9
	151.4
195.1
	177.6
157.2
	195.1
131.0
	209.6
110.6
	221.3
93.2

	照明
	显热(W)
	83.8
400.6
	69.9
409.9
	60.6
419.2
	51.2
423.9
	41.9
428.6
	37.3
433.2
	195.6
437.9
	288.8
279.5
	326.1
181.7
	349.4
149.1
	368.0
121.1
	386.6
102.5

	人体
	显热(W)
	123.3
783.8
	105.7
801.4
	88.1
810.3
	79.3
819.1
	61.6
827.9
	52.8
836.7
	458.0
845.5
	625.3
431.5
	678.1
264.2
	713.4
211.4
	739.8
176.1
	766.2
149.7

	
	全热(W)
	123.3
1850.9
	105.7
1868.5
	88.1
1877.3
	79.3
1886.1
	61.6
1894.9
	52.8
1903.7
	1525.0
1912.5
	1692.3
431.5
	1745.2
264.2
	1780.4
211.4
	1806.8
176.1
	1833.3
149.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	-308
2634
	-399
2238
	-466
2277
	-520
2278
	-580
2254
	-617
2293
	1678
2297
	2154
277
	2585
-103
	2815
18
	2852
-112
	2726
-218

	含新风显热冷负荷(W)
	-308
1822
	-399
1426
	-466
1466
	-520
1466
	-580
1442
	-617
1481
	610
1485
	1343
533
	1773
152
	2004
18
	2040
-112
	1915
-218

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	-308
2922
	-399
2527
	-466
2566
	-520
2566
	-580
2542
	-617
2581
	1678
2585
	2443
566
	2873
185
	3104
18
	3140
-112
	3015
-218

	不含新风显热冷负荷(W)
	-308
1855
	-399
1459
	-466
1499
	-520
1499
	-580
1475
	-617
1514
	610
1518
	1376
566
	1806
185
	2037
18
	2073
-112
	1948
-218

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-406[多媒体教室]
	3.50
	58.27
	26
	60
	2886.8
	17
	3699.1
	17
	1.59
	6

	相同房间
	1-506

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西北外墙
	F=16.47
K=1.11 D=2.94
	90.1
0.2
	78.1
3.8
	25.6
8.3
	21.1
13.3
	17.4
18.3
	14.3
22.5
	11.6
26.2
	9.6
28.9
	6.7
37.4
	4.9
56.0
	3.1
72.6
	1.5
84.4

	西北外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	42.9
449.9
	-5.5
542.6
	-36.5
860.1
	-67.6
1326.1
	-94.0
1734.9
	-116.2
1973.5
	149.1
1800.6
	182.8
323.4
	199.0
244.5
	271.4
179.9
	344.0
126.7
	407.3
79.5

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	262.0
506.3
	235.8
579.3
	212.2
886.9
	191.0
1355.4
	171.9
1783.9
	154.7
2032.3
	405.1
1886.6
	406.8
443.8
	383.6
399.5
	419.0
359.5
	459.6
323.6
	490.9
291.2

	内墙1
	F=44.66
K=1.93
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1

	内窗1
	F=3.96
K=3.90
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6

	设备
	负荷(W)
	81.6
230.2
	69.9
238.9
	61.2
244.7
	55.4
250.5
	46.6
256.4
	43.7
259.3
	116.5
265.1
	151.5
195.2
	177.7
157.3
	195.2
131.1
	209.8
110.7
	221.4
93.2

	照明
	显热(W)
	83.9
400.9
	69.9
410.2
	60.6
419.5
	51.3
424.2
	42.0
428.8
	37.3
433.5
	195.8
438.2
	289.0
279.7
	326.3
181.8
	349.6
149.2
	368.2
121.2
	386.9
102.5

	人体
	显热(W)
	123.4
784.3
	105.8
802.0
	88.1
810.8
	79.3
819.6
	61.7
828.4
	52.9
837.2
	458.3
846.0
	625.7
431.8
	678.6
264.4
	713.8
211.5
	740.3
176.3
	766.7
149.8

	
	全热(W)
	123.4
1852.1
	105.8
1869.7
	88.1
1878.5
	79.3
1887.3
	61.7
1896.1
	52.9
1904.9
	1526.0
1913.7
	1693.4
431.8
	1746.3
264.4
	1781.6
211.5
	1808.0
176.3
	1834.4
149.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	-33.1
-33.1
	-33.1
-33.1
	-33.1
0.0
	-33.1
0.0
	-33.1
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	-288.5
-288.5
	-288.5
-288.5
	-288.5
0.0
	-288.5
0.0
	-288.5
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	-184
2039
	-288
2171
	-407
2517
	-467
3007
	-532
3440
	-574
3699
	1393
3549
	1432
364
	1561
-9
	1708
122
	1839
1
	1957
-96

	含新风显热冷负荷(W)
	-184
1226
	-288
1358
	-407
1704
	-467
2195
	-532
2628
	-574
2887
	325
2737
	620
620
	749
246
	896
122
	1026
1
	1145
-96

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	-184
2327
	-288
2459
	-407
2805
	-467
3295
	-532
3729
	-574
3988
	1393
3838
	1720
653
	1850
279
	1997
122
	2127
1
	2246
-96

	不含新风显热冷负荷(W)
	-184
1259
	-288
1391
	-407
1737
	-467
2228
	-532
2661
	-574
2920
	325
2770
	653
653
	782
279
	929
122
	1059
1
	1178
-96

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-408[多媒体教室]
	3.50
	58.23
	26
	60
	2885.8
	17
	3697.6
	17
	1.59
	6

	相同房间
	1-508

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	西北外墙
	F=16.44
K=1.11 D=2.94
	90.0
0.2
	78.0
3.8
	25.6
8.3
	21.0
13.2
	17.3
18.3
	14.3
22.4
	11.6
26.1
	9.6
28.9
	6.7
37.3
	4.9
55.9
	3.0
72.5
	1.5
84.2

	西北外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	42.9
449.9
	-5.5
542.6
	-36.5
860.1
	-67.6
1326.1
	-94.0
1734.9
	-116.2
1973.5
	149.1
1800.6
	182.8
323.4
	199.0
244.5
	271.4
179.9
	344.0
126.7
	407.3
79.5

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	262.0
506.3
	235.8
579.3
	212.2
886.9
	191.0
1355.4
	171.9
1783.9
	154.7
2032.3
	405.1
1886.6
	406.8
443.8
	383.6
399.5
	419.0
359.5
	459.6
323.6
	490.9
291.2

	内墙1
	F=44.66
K=1.93
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1

	内窗1
	F=3.96
K=3.90
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6

	设备
	负荷(W)
	81.5
230.0
	69.9
238.7
	61.1
244.6
	55.3
250.4
	46.6
256.2
	43.7
259.1
	116.5
264.9
	151.4
195.1
	177.6
157.2
	195.1
131.0
	209.6
110.6
	221.3
93.2

	照明
	显热(W)
	83.8
400.6
	69.9
409.9
	60.6
419.2
	51.2
423.9
	41.9
428.6
	37.3
433.2
	195.6
437.9
	288.8
279.5
	326.1
181.7
	349.4
149.1
	368.0
121.1
	386.6
102.5

	人体
	显热(W)
	123.3
783.8
	105.7
801.4
	88.1
810.3
	79.3
819.1
	61.6
827.9
	52.8
836.7
	458.0
845.5
	625.3
431.5
	678.1
264.2
	713.4
211.4
	739.8
176.1
	766.2
149.7

	
	全热(W)
	123.3
1850.9
	105.7
1868.5
	88.1
1877.3
	79.3
1886.1
	61.6
1894.9
	52.8
1903.7
	1525.0
1912.5
	1692.3
431.5
	1745.2
264.2
	1780.4
211.4
	1806.8
176.1
	1833.3
149.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	-184
2037
	-288
2169
	-407
2515
	-467
3005
	-533
3439
	-574
3698
	1392
3548
	1431
364
	1560
-9
	1707
121
	1837
1
	1956
-97

	含新风显热冷负荷(W)
	-184
1225
	-288
1357
	-407
1703
	-467
2194
	-533
2627
	-574
2886
	325
2736
	619
619
	748
246
	895
121
	1025
1
	1144
-97

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	-184
2326
	-288
2458
	-407
2804
	-467
3294
	-533
3727
	-574
3986
	1392
3836
	1719
652
	1849
279
	1995
121
	2126
1
	2244
-97

	不含新风显热冷负荷(W)
	-184
1259
	-288
1391
	-407
1736
	-467
2227
	-533
2660
	-574
2919
	325
2769
	652
652
	781
279
	928
121
	1059
1
	1177
-97

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-410[多媒体教室]
	3.50
	58.27
	26
	60
	3196.8
	17
	4009.1
	17
	1.59
	6

	相同房间
	1-510

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东北外墙
	F=23.21
K=1.11 D=2.94
	41.4
-2.5
	34.1
70.7
	24.9
95.8
	19.9
99.4
	16.0
92.4
	12.8
77.6
	10.0
58.7
	7.9
52.5
	4.5
54.1
	2.7
53.8
	0.6
51.4
	-1.1
46.1

	西北外墙
	F=16.48
K=1.11 D=2.94
	90.2
0.2
	78.1
3.8
	25.6
8.3
	21.1
13.3
	17.4
18.3
	14.3
22.5
	11.6
26.2
	9.6
28.9
	6.7
37.4
	4.9
56.0
	3.1
72.6
	1.5
84.4

	西北外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	42.9
449.9
	-5.5
542.6
	-36.5
860.1
	-67.6
1326.1
	-94.0
1734.9
	-116.2
1973.5
	149.1
1800.6
	182.8
323.4
	199.0
244.5
	271.4
179.9
	344.0
126.7
	407.3
79.5

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	262.0
506.3
	235.8
579.3
	212.2
886.9
	191.0
1355.4
	171.9
1783.9
	154.7
2032.3
	405.1
1886.6
	406.8
443.8
	383.6
399.5
	419.0
359.5
	459.6
323.6
	490.9
291.2

	内墙1
	F=21.46
K=1.93
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8

	内窗1
	F=3.96
K=3.90
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6

	设备
	负荷(W)
	81.6
230.2
	69.9
238.9
	61.2
244.7
	55.4
250.5
	46.6
256.4
	43.7
259.3
	116.5
265.1
	151.5
195.2
	177.7
157.3
	195.2
131.1
	209.8
110.7
	221.4
93.2

	照明
	显热(W)
	83.9
400.9
	69.9
410.2
	60.6
419.5
	51.3
424.2
	42.0
428.8
	37.3
433.5
	195.8
438.2
	289.0
279.7
	326.3
181.8
	349.6
149.2
	368.2
121.2
	386.9
102.5

	人体
	显热(W)
	123.4
784.3
	105.8
802.0
	88.1
810.8
	79.3
819.6
	61.7
828.4
	52.9
837.2
	458.3
846.0
	625.7
431.8
	678.6
264.4
	713.8
211.5
	740.3
176.3
	766.7
149.8

	
	全热(W)
	123.4
1852.1
	105.8
1869.7
	88.1
1878.5
	79.3
1887.3
	61.7
1896.1
	52.9
1904.9
	1526.0
1913.7
	1693.4
431.8
	1746.3
264.4
	1781.6
211.5
	1808.0
176.3
	1834.4
149.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	-33.1
-33.1
	-33.1
-33.1
	-33.1
0.0
	-33.1
0.0
	-33.1
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	-288.5
-288.5
	-288.5
-288.5
	-288.5
0.0
	-288.5
0.0
	-288.5
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	90
2268
	-21
2474
	-150
2845
	-214
3339
	-284
3765
	-329
4009
	1635
3840
	1672
649
	1798
277
	1943
408
	2071
285
	2188
182

	含新风显热冷负荷(W)
	90
1456
	-21
1661
	-150
2032
	-214
2526
	-284
2952
	-329
3197
	568
3028
	860
905
	986
533
	1131
408
	1259
285
	1376
182

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	90
2557
	-21
2762
	-150
3133
	-214
3627
	-284
4053
	-329
4298
	1635
4129
	1961
938
	2087
566
	2232
408
	2360
285
	2477
182

	不含新风显热冷负荷(W)
	90
1489
	-21
1694
	-150
2066
	-214
2559
	-284
2986
	-329
3230
	568
3061
	893
938
	1019
566
	1164
408
	1292
285
	1409
182

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-412[阶梯教室]
	3.50
	162.00
	26
	60
	10877.2
	9
	13715.7
	9
	7.93
	6

	相同房间
	1-512

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东北外墙
	F=19.16
K=1.11 D=2.94
	34.2
-2.0
	28.2
58.4
	20.5
79.1
	16.5
82.1
	13.2
76.3
	10.6
64.1
	8.2
48.4
	6.6
43.4
	3.8
44.7
	2.2
44.4
	0.5
42.5
	-0.9
38.0

	东南外墙
	F=32.94
K=1.11 D=2.94
	56.1
-7.0
	45.6
49.5
	32.4
90.0
	25.3
115.5
	19.6
128.5
	15.0
128.2
	10.9
115.9
	8.0
92.8
	3.1
74.9
	0.4
74.2
	-2.5
70.7
	-5.0
62.9

	西南外墙
	F=10.74
K=1.11 D=2.94
	45.5
-1.3
	34.2
1.0
	14.5
4.0
	11.7
7.3
	9.4
10.6
	7.5
13.3
	5.8
15.8
	4.6
24.5
	2.7
36.0
	1.6
44.8
	0.5
49.6
	-0.5
49.6

	东北外窗
	总负荷(W)
F=15.84
	-24.1
690.7
	-75.6
717.7
	-106.5
712.0
	-138.3
673.9
	-165.1
613.2
	-187.1
641.2
	1295.6
630.8
	1853.4
265.6
	1964.8
182.1
	1773.8
114.9
	1397.4
60.3
	1094.6
12.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-267.8
-68.9
	-294.9
-44.8
	-303.9
-32.8
	-316.0
-35.8
	-325.0
-59.9
	-331.0
-72.0
	-313.0
-105.1
	-273.8
-147.3
	-225.6
-189.4
	-180.4
-219.6
	-141.2
-240.7
	-102.1
-258.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	243.7
759.7
	219.3
762.5
	197.4
744.8
	177.6
709.7
	159.9
673.1
	143.9
713.2
	1608.5
735.9
	2127.2
412.9
	2190.4
371.6
	1954.2
334.4
	1538.7
301.0
	1196.7
270.9

	东南外窗
	总负荷(W)
F=23.76
	-34.1
1925.5
	-111.6
1082.9
	-158.2
1073.7
	-206.0
1015.9
	-246.4
924.5
	-279.5
966.0
	808.5
949.9
	1672.1
401.8
	2252.4
276.2
	2538.4
175.0
	2499.0
92.9
	2167.2
20.4

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-401.7
-103.4
	-442.3
-67.3
	-455.9
-49.2
	-474.0
-53.7
	-487.5
-89.9
	-496.6
-107.9
	-469.4
-157.6
	-410.7
-220.9
	-338.4
-284.2
	-270.6
-329.4
	-211.9
-361.0
	-153.1
-388.1

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	367.5
2028.9
	330.8
1150.1
	297.7
1122.9
	267.9
1069.6
	241.1
1014.3
	217.0
1073.9
	1277.9
1107.6
	2082.8
622.7
	2590.8
560.4
	2809.0
504.4
	2710.9
453.9
	2320.3
408.5

	内墙1
	F=42.06
K=1.93
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0

	内窗1
	F=7.92
K=3.90
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6

	内门1
	F=6.72
K=3.00
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8

	设备
	负荷(W)
	226.8
639.9
	194.4
664.2
	170.1
680.4
	153.9
696.6
	129.6
712.8
	121.5
720.9
	324.0
737.1
	421.2
542.7
	494.1
437.4
	542.7
364.5
	583.2
307.8
	615.6
259.2

	照明
	显热(W)
	262.4
1253.9
	218.7
1283.0
	189.5
1312.2
	160.4
1326.8
	131.2
1341.4
	116.6
1355.9
	612.4
1370.5
	904.0
874.8
	1020.6
568.6
	1093.5
466.6
	1151.8
379.1
	1210.1
320.8

	人体
	显热(W)
	1024.7
6514.0
	878.3
6660.4
	731.9
6733.6
	658.7
6806.8
	512.3
6880.0
	439.1
6953.2
	3806.0
7026.4
	5196.6
3586.4
	5635.7
2195.7
	5928.5
1756.6
	6148.1
1463.8
	6367.6
1244.3

	
	全热(W)
	1024.7
11805.3
	878.3
11951.6
	731.9
12024.8
	658.7
12098.0
	512.3
12171.2
	439.1
12244.4
	9097.2
12317.6
	10487.8
3586.4
	10927.0
2195.7
	11219.7
1756.6
	11439.3
1463.8
	11658.9
1244.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	7.93
7.93
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	-317.5
-317.5
	-317.5
-317.5
	-317.5
0.0
	-317.5
0.0
	-317.5
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	-2770.2
-2770.2
	-2770.2
-2770.2
	-2770.2
0.0
	-2770.2
0.0
	-2770.2
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	-3.45
-3.45
	-3.45
-3.45
	-3.45
0.00
	-3.45
0.00
	-3.45
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	905
12848
	526
12352
	208
12520
	-4
12559
	-283
12522
	-443
12677
	11476
12729
	11901
2375
	13212
359
	13716
2354
	13613
1780
	13283
1321

	含新风显热冷负荷(W)
	905
10010
	526
9513
	208
9681
	-4
9721
	-283
9683
	-443
9839
	6185
9891
	9062
4828
	10373
2812
	10877
2354
	10774
1780
	10445
1321

	含新风湿负荷(kg/h)
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93

	不含新风全热冷负荷(W)
	905
15619
	526
15122
	208
15290
	-4
15330
	-283
15292
	-443
15448
	11476
15500
	14671
5145
	15982
3129
	16486
2354
	16383
1780
	16054
1321

	不含新风显热冷负荷(W)
	905
10327
	526
9831
	208
9999
	-4
10038
	-283
10001
	-443
10156
	6185
10208
	9380
5145
	10691
3129
	11195
2354
	11092
1780
	10762
1321

	不含新风湿负荷(kg/h)
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	W-41[卫生间]
	3.50
	27.15
	28
	60
	33.6
	10
	33.6
	10
	0.00
	0

	相同房间
	W-43,W-51,W-53

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=13.78
K=1.11 D=2.94
	-7.2
-33.6
	-11.6
-10.0
	-17.1
7.0
	-20.1
17.6
	-22.5
23.1
	-24.4
22.9
	-26.1
17.8
	-27.3
8.1
	-29.4
0.7
	-30.5
0.4
	-31.7
-1.1
	-32.8
-4.4

	东南外窗
	总负荷(W)
F=2.97
	-17.9
227.0
	-27.6
121.7
	-33.4
120.6
	-39.4
113.3
	-44.5
101.9
	-48.6
107.1
	87.4
105.1
	195.3
36.6
	267.9
20.9
	303.6
8.2
	298.7
-2.0
	257.2
-11.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-63.9
-26.6
	-69.0
-22.1
	-70.6
-19.8
	-72.9
-20.4
	-74.6
-24.9
	-75.7
-27.2
	-72.3
-33.4
	-65.0
-41.3
	-56.0
-49.2
	-47.5
-54.8
	-40.1
-58.8
	-32.8
-62.2

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	45.9
253.6
	41.3
143.8
	37.2
140.4
	33.5
133.7
	30.1
126.8
	27.1
134.2
	159.7
138.4
	260.3
77.8
	323.9
70.1
	351.1
63.0
	338.9
56.7
	290.0
51.1

	内墙1
	F=26.72
K=1.93
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0

	设备
	负荷(W)
	38.0
107.2
	32.6
111.3
	28.5
114.0
	25.8
116.7
	21.7
119.5
	20.4
120.8
	54.3
123.5
	70.6
90.9
	82.8
73.3
	90.9
61.1
	97.7
51.6
	103.2
43.4

	照明
	显热(W)
	24.4
116.7
	20.4
119.5
	17.6
122.2
	14.9
123.5
	12.2
124.9
	10.9
126.2
	57.0
127.6
	84.2
81.4
	95.0
52.9
	101.8
43.4
	107.2
35.3
	112.7
29.9

	含新风全热冷负荷(W)
	-401
-21
	-425
-96
	-443
-75
	-457
-67
	-471
-69
	-480
-61
	-266
-64
	-116
-221
	-22
-291
	27
-325
	34
-355
	2
-381

	含新风显热冷负荷(W)
	-401
-21
	-425
-96
	-443
-75
	-457
-67
	-471
-69
	-480
-61
	-266
-64
	-116
-221
	-22
-291
	27
-325
	34
-355
	2
-381

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	-401
-21
	-425
-96
	-443
-75
	-457
-67
	-471
-69
	-480
-61
	-266
-64
	-116
-221
	-22
-291
	27
-325
	34
-355
	2
-381

	不含新风显热冷负荷(W)
	-401
-21
	-425
-96
	-443
-75
	-457
-67
	-471
-69
	-480
-61
	-266
-64
	-116
-221
	-22
-291
	27
-325
	34
-355
	2
-381

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	W-42[卫生间]
	3.50
	20.93
	28
	60
	-2.4
	10
	-2.4
	10
	0.00
	0

	相同房间
	W-44,W-52,W-54

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	东南外墙
	F=10.22
K=1.11 D=2.94
	-5.3
-24.9
	-8.6
-7.4
	-12.7
5.2
	-14.9
13.1
	-16.7
17.1
	-18.1
17.0
	-19.4
13.2
	-20.3
6.0
	-21.8
0.5
	-22.6
0.3
	-23.5
-0.8
	-24.3
-3.2

	东南外窗
	总负荷(W)
F=2.43
	-14.7
185.8
	-22.6
99.6
	-27.4
98.6
	-32.3
92.7
	-36.4
83.4
	-39.8
87.6
	71.5
86.0
	159.8
29.9
	219.2
17.1
	248.4
6.7
	244.4
-1.7
	210.5
-9.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-52.3
-21.8
	-56.4
-18.1
	-57.8
-16.2
	-59.7
-16.7
	-61.0
-20.4
	-62.0
-22.2
	-59.2
-27.3
	-53.2
-33.8
	-45.8
-40.2
	-38.9
-44.9
	-32.8
-48.1
	-26.8
-50.9

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	37.6
207.5
	33.8
117.6
	30.4
114.8
	27.4
109.4
	24.7
103.7
	22.2
109.8
	130.7
113.3
	213.0
63.7
	265.0
57.3
	287.3
51.6
	277.3
46.4
	237.3
41.8

	内墙1
	F=22.60
K=1.93
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0

	设备
	负荷(W)
	29.3
82.7
	25.1
85.8
	22.0
87.9
	19.9
90.0
	16.7
92.1
	15.7
93.1
	41.9
95.2
	54.4
70.1
	63.8
56.5
	70.1
47.1
	75.3
39.8
	79.5
33.5

	照明
	显热(W)
	18.8
90.0
	15.7
92.1
	13.6
94.2
	11.5
95.2
	9.4
96.3
	8.4
97.3
	44.0
98.4
	64.9
62.8
	73.3
40.8
	78.5
33.5
	82.7
27.2
	86.9
23.0

	含新风全热冷负荷(W)
	-353
-48
	-372
-111
	-386
-95
	-397
-90
	-408
-92
	-415
-86
	-243
-89
	-122
-212
	-47
-266
	-7
-294
	-2
-317
	-29
-337

	含新风显热冷负荷(W)
	-353
-48
	-372
-111
	-386
-95
	-397
-90
	-408
-92
	-415
-86
	-243
-89
	-122
-212
	-47
-266
	-7
-294
	-2
-317
	-29
-337

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	-353
-48
	-372
-111
	-386
-95
	-397
-90
	-408
-92
	-415
-86
	-243
-89
	-122
-212
	-47
-266
	-7
-294
	-2
-317
	-29
-337

	不含新风显热冷负荷(W)
	-353
-48
	-372
-111
	-386
-95
	-397
-90
	-408
-92
	-415
-86
	-243
-89
	-122
-212
	-47
-266
	-7
-294
	-2
-317
	-29
-337

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-601[阶梯教室]
	3.50
	162.00
	26
	60
	10820.1
	10
	13658.6
	10
	7.93
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=162.00
K=0.77 D=3.69
	1295.2
685.0
	1235.6
673.4
	1142.9
663.6
	1036.3
655.4
	913.8
724.0
	819.1
841.0
	790.1
964.8
	766.0
1083.3
	746.0
1184.0
	728.3
1258.4
	714.6
1301.9
	696.7
1316.6

	东南外墙
	F=22.68
K=1.11 D=2.94
	38.6
-4.8
	31.4
34.1
	22.3
62.0
	17.4
79.5
	13.5
88.5
	10.3
88.3
	7.5
79.8
	5.5
63.9
	2.1
51.6
	0.3
51.1
	-1.7
48.7
	-3.4
43.3

	东北外墙
	F=10.74
K=1.11 D=2.94
	19.2
-1.1
	15.8
32.7
	11.5
44.3
	9.2
46.0
	7.4
42.7
	5.9
35.9
	4.6
27.1
	3.7
24.3
	2.1
25.0
	1.2
24.9
	0.3
23.8
	-0.5
21.3

	东南外窗
	总负荷(W)
F=34.02
	-48.9
2757.0
	-159.7
1550.5
	-226.5
1537.4
	-295.0
1454.6
	-352.8
1323.7
	-400.3
1383.1
	1157.6
1360.1
	2394.1
575.3
	3225.1
395.5
	3634.5
250.6
	3578.2
133.1
	3103.0
29.3

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-575.1
-148.1
	-633.3
-96.3
	-652.8
-70.4
	-678.6
-76.9
	-698.0
-128.7
	-711.0
-154.5
	-672.2
-225.7
	-588.0
-316.3
	-484.5
-406.9
	-387.5
-471.6
	-303.4
-516.9
	-219.2
-555.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	526.2
2905.1
	473.6
1646.8
	426.2
1607.8
	383.6
1531.5
	345.2
1452.4
	310.7
1537.7
	1829.7
1585.9
	2982.2
891.6
	3709.6
802.4
	4022.0
722.2
	3881.5
650.0
	3322.2
585.0

	内墙1
	F=77.06
K=1.93
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4
	-771.4
-771.4

	内窗1
	F=7.92
K=3.90
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6

	内门1
	F=6.72
K=3.00
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8

	设备
	负荷(W)
	226.8
639.9
	194.4
664.2
	170.1
680.4
	153.9
696.6
	129.6
712.8
	121.5
720.9
	324.0
737.1
	421.2
542.7
	494.1
437.4
	542.7
364.5
	583.2
307.8
	615.6
259.2

	照明
	显热(W)
	262.4
1253.9
	218.7
1283.0
	189.5
1312.2
	160.4
1326.8
	131.2
1341.4
	116.6
1355.9
	612.4
1370.5
	904.0
874.8
	1020.6
568.6
	1093.5
466.6
	1151.8
379.1
	1210.1
320.8

	人体
	显热(W)
	1024.7
6514.0
	878.3
6660.4
	731.9
6733.6
	658.7
6806.8
	512.3
6880.0
	439.1
6953.2
	3806.0
7026.4
	5196.6
3586.4
	5635.7
2195.7
	5928.5
1756.6
	6148.1
1463.8
	6367.6
1244.3

	
	全热(W)
	1024.7
11805.3
	878.3
11951.6
	731.9
12024.8
	658.7
12098.0
	512.3
12171.2
	439.1
12244.4
	9097.2
12317.6
	10487.8
3586.4
	10927.0
2195.7
	11219.7
1756.6
	11439.3
1463.8
	11658.9
1244.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	7.93
7.93
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	-317.5
-317.5
	-317.5
-317.5
	-317.5
0.0
	-317.5
0.0
	-317.5
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	-2770.2
-2770.2
	-2770.2
-2770.2
	-2770.2
0.0
	-2770.2
0.0
	-2770.2
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	-3.45
-3.45
	-3.45
-3.45
	-3.45
0.00
	-3.45
0.00
	-3.45
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	1781
13328
	1378
12383
	1005
12518
	704
12550
	318
12597
	76
12863
	10956
13050
	11175
2944
	12610
1051
	13413
3136
	13659
2621
	13473
2198

	含新风显热冷负荷(W)
	1781
10490
	1378
9544
	1005
9679
	704
9711
	318
9759
	76
10024
	5665
10211
	8337
5396
	9771
3504
	10575
3136
	10820
2621
	10635
2198

	含新风湿负荷(kg/h)
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93

	不含新风全热冷负荷(W)
	1781
16098
	1378
15153
	1005
15288
	704
15320
	318
15367
	76
15633
	10956
15820
	13945
5714
	15380
3821
	16183
3136
	16429
2621
	16244
2198

	不含新风显热冷负荷(W)
	1781
10807
	1378
9862
	1005
9997
	704
10029
	318
10076
	76
10342
	5665
10529
	8654
5714
	10089
3821
	10892
3136
	11138
2621
	10952
2198

	不含新风湿负荷(kg/h)
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-602[多媒体教室]
	3.50
	58.23
	26
	60
	2500.2
	10
	3311.9
	10
	1.59
	6

	相同房间
	1-609

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=58.23
K=0.77 D=3.69
	465.5
246.2
	444.1
242.1
	410.8
238.5
	372.5
235.6
	328.5
260.2
	294.4
302.3
	284.0
346.8
	275.3
389.4
	268.1
425.6
	261.8
452.3
	256.9
468.0
	250.4
473.2

	东南外墙
	F=16.44
K=1.11 D=2.94
	28.0
-3.5
	22.8
24.7
	16.2
44.9
	12.6
57.6
	9.8
64.1
	7.5
64.0
	5.4
57.8
	4.0
46.3
	1.6
37.4
	0.2
37.0
	-1.3
35.3
	-2.5
31.4

	东南外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	-18.6
1050.3
	-60.9
590.7
	-86.3
585.7
	-112.4
554.1
	-134.4
504.3
	-152.5
526.9
	441.0
518.2
	912.1
219.2
	1228.6
150.7
	1384.6
95.5
	1363.1
50.7
	1182.1
11.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	200.5
1106.7
	180.4
627.3
	162.4
612.5
	146.1
583.4
	131.5
553.3
	118.4
585.8
	697.0
604.1
	1136.1
339.6
	1413.2
305.7
	1532.2
275.1
	1478.7
247.6
	1265.6
222.8

	内墙1
	F=24.37
K=1.93
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0
	-244.0
-244.0

	内窗1
	F=3.96
K=3.90
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6

	设备
	负荷(W)
	81.5
230.0
	69.9
238.7
	61.1
244.6
	55.3
250.4
	46.6
256.2
	43.7
259.1
	116.5
264.9
	151.4
195.1
	177.6
157.2
	195.1
131.0
	209.6
110.6
	221.3
93.2

	照明
	显热(W)
	83.8
400.6
	69.9
409.9
	60.6
419.2
	51.2
423.9
	41.9
428.6
	37.3
433.2
	195.6
437.9
	288.8
279.5
	326.1
181.7
	349.4
149.1
	368.0
121.1
	386.6
102.5

	人体
	显热(W)
	123.3
783.8
	105.7
801.4
	88.1
810.3
	79.3
819.1
	61.6
827.9
	52.8
836.7
	458.0
845.5
	625.3
431.5
	678.1
264.2
	713.4
211.4
	739.8
176.1
	766.2
149.7

	
	全热(W)
	123.3
1850.9
	105.7
1868.5
	88.1
1877.3
	79.3
1886.1
	61.6
1894.9
	52.8
1903.7
	1525.0
1912.5
	1692.3
431.5
	1745.2
264.2
	1780.4
211.4
	1806.8
176.1
	1833.3
149.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	361
3083
	249
2683
	148
2719
	56
2717
	-49
2717
	-120
2798
	2165
2847
	2633
870
	3056
526
	3280
673
	3312
559
	3180
458

	含新风显热冷负荷(W)
	361
2272
	249
1872
	148
1907
	56
1905
	-49
1905
	-120
1986
	1098
2035
	1821
1125
	2244
781
	2468
673
	2500
559
	2368
458

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	361
3372
	249
2972
	148
3007
	56
3005
	-49
3005
	-120
3086
	2165
3135
	2921
1158
	3344
814
	3569
673
	3600
559
	3468
458

	不含新风显热冷负荷(W)
	361
2305
	249
1905
	148
1940
	56
1938
	-49
1938
	-120
2019
	1098
2068
	1854
1158
	2277
814
	2501
673
	2533
559
	2401
458

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-603[多媒体教室]
	3.50
	58.23
	26
	60
	2500.4
	10
	3312.2
	10
	1.59
	6

	相同房间
	1-611

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=58.23
K=0.77 D=3.69
	465.5
246.2
	444.1
242.1
	410.8
238.5
	372.5
235.6
	328.5
260.2
	294.4
302.3
	284.0
346.8
	275.3
389.4
	268.1
425.6
	261.8
452.3
	256.9
468.0
	250.4
473.2

	东南外墙
	F=16.44
K=1.11 D=2.94
	28.0
-3.5
	22.8
24.7
	16.2
44.9
	12.6
57.6
	9.8
64.1
	7.5
64.0
	5.4
57.8
	4.0
46.3
	1.6
37.4
	0.2
37.0
	-1.3
35.3
	-2.5
31.4

	东南外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	-18.6
1050.3
	-60.9
590.7
	-86.3
585.7
	-112.4
554.1
	-134.4
504.3
	-152.5
526.9
	441.0
518.2
	912.1
219.2
	1228.6
150.7
	1384.6
95.5
	1363.1
50.7
	1182.1
11.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	200.5
1106.7
	180.4
627.3
	162.4
612.5
	146.1
583.4
	131.5
553.3
	118.4
585.8
	697.0
604.1
	1136.1
339.6
	1413.2
305.7
	1532.2
275.1
	1478.7
247.6
	1265.6
222.8

	内墙1
	F=24.35
K=1.93
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7
	-243.7
-243.7

	内窗1
	F=3.96
K=3.90
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6

	设备
	负荷(W)
	81.5
230.0
	69.9
238.7
	61.1
244.6
	55.3
250.4
	46.6
256.2
	43.7
259.1
	116.5
264.9
	151.4
195.1
	177.6
157.2
	195.1
131.0
	209.6
110.6
	221.3
93.2

	照明
	显热(W)
	83.8
400.6
	69.9
409.9
	60.6
419.2
	51.2
423.9
	41.9
428.6
	37.3
433.2
	195.6
437.9
	288.8
279.5
	326.1
181.7
	349.4
149.1
	368.0
121.1
	386.6
102.5

	人体
	显热(W)
	123.3
783.8
	105.7
801.4
	88.1
810.3
	79.3
819.1
	61.6
827.9
	52.8
836.7
	458.0
845.5
	625.3
431.5
	678.1
264.2
	713.4
211.4
	739.8
176.1
	766.2
149.7

	
	全热(W)
	123.3
1850.9
	105.7
1868.5
	88.1
1877.3
	79.3
1886.1
	61.6
1894.9
	52.8
1903.7
	1525.0
1912.5
	1692.3
431.5
	1745.2
264.2
	1780.4
211.4
	1806.8
176.1
	1833.3
149.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	361
3084
	249
2684
	148
2719
	56
2717
	-49
2717
	-119
2798
	2165
2847
	2633
870
	3056
526
	3280
674
	3312
559
	3180
458

	含新风显热冷负荷(W)
	361
2272
	249
1872
	148
1907
	56
1905
	-49
1906
	-119
1986
	1098
2035
	1821
1125
	2244
781
	2469
674
	2500
559
	2368
458

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	361
3372
	249
2972
	148
3008
	56
3005
	-49
3006
	-119
3087
	2165
3135
	2921
1158
	3345
814
	3569
674
	3601
559
	3469
458

	不含新风显热冷负荷(W)
	361
2305
	249
1905
	148
1941
	56
1938
	-49
1939
	-119
2020
	1098
2068
	1854
1158
	2277
814
	2502
674
	2533
559
	2401
458

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-604[多媒体教室]
	3.50
	56.84
	26
	60
	3159.6
	17
	3952.0
	17
	1.55
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=56.84
K=0.77 D=3.69
	454.5
240.4
	433.5
236.3
	401.0
232.8
	363.6
230.0
	320.6
254.0
	287.4
295.1
	277.2
338.5
	268.8
380.1
	261.8
415.5
	255.5
441.5
	250.7
456.8
	244.5
462.0

	西南外墙
	F=0.73
K=1.11 D=2.94
	3.1
-0.1
	2.3
0.1
	1.0
0.3
	0.8
0.5
	0.6
0.7
	0.5
0.9
	0.4
1.1
	0.3
1.7
	0.2
2.5
	0.1
3.1
	0.0
3.4
	-0.0
3.4

	西北外墙
	F=15.74
K=1.11 D=2.94
	86.1
0.2
	74.6
3.6
	24.5
8.0
	20.1
12.7
	16.6
17.5
	13.7
21.5
	11.1
25.0
	9.2
27.6
	6.4
35.7
	4.7
53.5
	2.9
69.4
	1.4
80.6

	西北外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	42.9
449.9
	-5.5
542.6
	-36.5
860.1
	-67.6
1326.1
	-94.0
1734.9
	-116.2
1973.5
	149.1
1800.6
	182.8
323.4
	199.0
244.5
	271.4
179.9
	344.0
126.7
	407.3
79.5

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	262.0
506.3
	235.8
579.3
	212.2
886.9
	191.0
1355.4
	171.9
1783.9
	154.7
2032.3
	405.1
1886.6
	406.8
443.8
	383.6
399.5
	419.0
359.5
	459.6
323.6
	490.9
291.2

	内墙1
	F=43.23
K=1.93
	-432.7
-432.7
	-432.7
-432.7
	-432.7
-432.7
	-432.7
-432.7
	-432.7
-432.7
	-432.7
-432.7
	-432.7
-432.7
	-432.7
-432.7
	-432.7
-432.7
	-432.7
-432.7
	-432.7
-432.7
	-432.7
-432.7

	内窗1
	F=3.96
K=3.90
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6

	设备
	负荷(W)
	79.6
224.5
	68.2
233.1
	59.7
238.7
	54.0
244.4
	45.5
250.1
	42.6
252.9
	113.7
258.6
	147.8
190.4
	173.4
153.5
	190.4
127.9
	204.6
108.0
	216.0
90.9

	照明
	显热(W)
	81.9
391.1
	68.2
400.2
	59.1
409.3
	50.0
413.8
	40.9
418.4
	36.4
422.9
	191.0
427.5
	281.9
272.8
	318.3
177.3
	341.1
145.5
	359.2
118.2
	377.4
100.0

	人体
	显热(W)
	120.4
765.2
	103.2
782.4
	86.0
791.0
	77.4
799.6
	60.2
808.2
	51.6
816.8
	447.1
825.4
	610.4
421.3
	662.0
257.9
	696.4
206.3
	722.2
171.9
	748.0
146.2

	
	全热(W)
	120.4
1806.8
	103.2
1824.0
	86.0
1832.6
	77.4
1841.2
	60.2
1849.8
	51.6
1858.4
	1488.7
1867.0
	1652.1
421.3
	1703.6
257.9
	1738.0
206.3
	1763.8
171.9
	1789.6
146.2

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.55
	0.00
1.55
	0.00
1.55
	0.00
1.55
	0.00
1.55
	0.00
1.55
	1.55
1.55
	1.55
0.00
	1.55
0.00
	1.55
0.00
	1.55
0.00
	1.55
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-32.3
	0.0
-32.3
	0.0
-32.3
	0.0
-32.3
	0.0
-32.3
	0.0
-32.3
	0.0
-32.3
	-32.3
-32.3
	-32.3
-32.3
	-32.3
0.0
	-32.3
0.0
	-32.3
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-281.5
	0.0
-281.5
	0.0
-281.5
	0.0
-281.5
	0.0
-281.5
	0.0
-281.5
	0.0
-281.5
	-281.5
-281.5
	-281.5
-281.5
	-281.5
0.0
	-281.5
0.0
	-281.5
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.35
	0.00
-0.35
	0.00
-0.35
	0.00
-0.35
	0.00
-0.35
	0.00
-0.35
	0.00
-0.35
	-0.35
-0.35
	-0.35
-0.35
	-0.35
0.00
	-0.35
0.00
	-0.35
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	277
2240
	153
2367
	3
2709
	-93
3195
	-201
3652
	-276
3952
	1639
3845
	1670
744
	1789
414
	1928
566
	2052
463
	2163
371

	含新风显热冷负荷(W)
	277
1447
	153
1574
	3
1916
	-93
2403
	-201
2860
	-276
3160
	598
3053
	877
993
	997
663
	1136
566
	1260
463
	1371
371

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55

	不含新风全热冷负荷(W)
	277
2521
	153
2648
	3
2990
	-93
3477
	-201
3934
	-276
4233
	1639
4127
	1951
1026
	2071
695
	2210
566
	2334
463
	2445
371

	不含新风显热冷负荷(W)
	277
1479
	153
1607
	3
1948
	-93
2435
	-201
2892
	-276
3192
	598
3085
	909
1026
	1029
695
	1168
566
	1292
463
	1403
371

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55
	1.55
1.55


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-605[多媒体教室]
	3.50
	58.23
	26
	60
	2297.1
	10
	3108.8
	10
	1.59
	6

	相同房间
	1-607

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=58.23
K=0.77 D=3.69
	465.5
246.2
	444.1
242.1
	410.8
238.5
	372.5
235.6
	328.5
260.2
	294.4
302.3
	284.0
346.8
	275.3
389.4
	268.1
425.6
	261.8
452.3
	256.9
468.0
	250.4
473.2

	东南外墙
	F=16.44
K=1.11 D=2.94
	28.0
-3.5
	22.8
24.7
	16.2
44.9
	12.6
57.6
	9.8
64.1
	7.5
64.0
	5.4
57.8
	4.0
46.3
	1.6
37.4
	0.2
37.0
	-1.3
35.3
	-2.5
31.4

	东南外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	-18.6
1050.3
	-60.9
590.7
	-86.3
585.7
	-112.4
554.1
	-134.4
504.3
	-152.5
526.9
	441.0
518.2
	912.1
219.2
	1228.6
150.7
	1384.6
95.5
	1363.1
50.7
	1182.1
11.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	200.5
1106.7
	180.4
627.3
	162.4
612.5
	146.1
583.4
	131.5
553.3
	118.4
585.8
	697.0
604.1
	1136.1
339.6
	1413.2
305.7
	1532.2
275.1
	1478.7
247.6
	1265.6
222.8

	内墙1
	F=44.66
K=1.93
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1

	内窗1
	F=3.96
K=3.90
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6

	设备
	负荷(W)
	81.5
230.0
	69.9
238.7
	61.1
244.6
	55.3
250.4
	46.6
256.2
	43.7
259.1
	116.5
264.9
	151.4
195.1
	177.6
157.2
	195.1
131.0
	209.6
110.6
	221.3
93.2

	照明
	显热(W)
	83.8
400.6
	69.9
409.9
	60.6
419.2
	51.2
423.9
	41.9
428.6
	37.3
433.2
	195.6
437.9
	288.8
279.5
	326.1
181.7
	349.4
149.1
	368.0
121.1
	386.6
102.5

	人体
	显热(W)
	123.3
783.8
	105.7
801.4
	88.1
810.3
	79.3
819.1
	61.6
827.9
	52.8
836.7
	458.0
845.5
	625.3
431.5
	678.1
264.2
	713.4
211.4
	739.8
176.1
	766.2
149.7

	
	全热(W)
	123.3
1850.9
	105.7
1868.5
	88.1
1877.3
	79.3
1886.1
	61.6
1894.9
	52.8
1903.7
	1525.0
1912.5
	1692.3
431.5
	1745.2
264.2
	1780.4
211.4
	1806.8
176.1
	1833.3
149.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	158
2880
	45
2480
	-56
2516
	-147
2513
	-252
2514
	-323
2595
	1962
2644
	2430
667
	2853
322
	3077
470
	3109
356
	2977
255

	含新风显热冷负荷(W)
	158
2068
	45
1669
	-56
1704
	-147
1702
	-252
1702
	-323
1783
	894
1832
	1618
922
	2041
578
	2265
470
	2297
356
	2165
255

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	158
3169
	45
2769
	-56
2804
	-147
2802
	-252
2802
	-323
2883
	1962
2932
	2718
955
	3141
611
	3365
470
	3397
356
	3265
255

	不含新风显热冷负荷(W)
	158
2101
	45
1702
	-56
1737
	-147
1735
	-252
1735
	-323
1816
	894
1865
	1651
955
	2074
611
	2298
470
	2330
356
	2198
255

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-606[多媒体教室]
	3.50
	58.27
	26
	60
	3189.3
	17
	4001.6
	17
	1.59
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=58.26
K=0.77 D=3.69
	465.8
246.4
	444.4
242.2
	411.0
238.7
	372.7
235.7
	328.7
260.4
	294.6
302.5
	284.1
347.0
	275.5
389.6
	268.3
425.8
	261.9
452.6
	257.0
468.2
	250.6
473.5

	西北外墙
	F=16.47
K=1.11 D=2.94
	90.1
0.2
	78.1
3.8
	25.6
8.3
	21.1
13.3
	17.4
18.3
	14.3
22.5
	11.6
26.2
	9.6
28.9
	6.7
37.4
	4.9
56.0
	3.1
72.6
	1.5
84.4

	西北外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	42.9
449.9
	-5.5
542.6
	-36.5
860.1
	-67.6
1326.1
	-94.0
1734.9
	-116.2
1973.5
	149.1
1800.6
	182.8
323.4
	199.0
244.5
	271.4
179.9
	344.0
126.7
	407.3
79.5

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	262.0
506.3
	235.8
579.3
	212.2
886.9
	191.0
1355.4
	171.9
1783.9
	154.7
2032.3
	405.1
1886.6
	406.8
443.8
	383.6
399.5
	419.0
359.5
	459.6
323.6
	490.9
291.2

	内墙1
	F=44.66
K=1.93
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1

	内窗1
	F=3.96
K=3.90
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6

	设备
	负荷(W)
	81.6
230.2
	69.9
238.9
	61.2
244.7
	55.4
250.5
	46.6
256.4
	43.7
259.3
	116.5
265.1
	151.5
195.2
	177.7
157.3
	195.2
131.1
	209.8
110.7
	221.4
93.2

	照明
	显热(W)
	83.9
400.9
	69.9
410.2
	60.6
419.5
	51.3
424.2
	42.0
428.8
	37.3
433.5
	195.8
438.2
	289.0
279.7
	326.3
181.8
	349.6
149.2
	368.2
121.2
	386.9
102.5

	人体
	显热(W)
	123.4
784.3
	105.8
802.0
	88.1
810.8
	79.3
819.6
	61.7
828.4
	52.9
837.2
	458.3
846.0
	625.7
431.8
	678.6
264.4
	713.8
211.5
	740.3
176.3
	766.7
149.8

	
	全热(W)
	123.4
1852.1
	105.8
1869.7
	88.1
1878.5
	79.3
1887.3
	61.7
1896.1
	52.9
1904.9
	1526.0
1913.7
	1693.4
431.8
	1746.3
264.4
	1781.6
211.5
	1808.0
176.3
	1834.4
149.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	-33.1
-33.1
	-33.1
-33.1
	-33.1
0.0
	-33.1
0.0
	-33.1
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	-288.5
-288.5
	-288.5
-288.5
	-288.5
0.0
	-288.5
0.0
	-288.5
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	282
2285
	157
2413
	4
2755
	-94
3243
	-204
3700
	-279
4002
	1677
3896
	1707
754
	1830
417
	1970
574
	2096
470
	2208
377

	含新风显热冷负荷(W)
	282
1473
	157
1601
	4
1943
	-94
2430
	-204
2888
	-279
3189
	609
3084
	895
1010
	1017
672
	1158
574
	1283
470
	1395
377

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	282
2574
	157
2701
	4
3044
	-94
3531
	-204
3989
	-279
4290
	1677
4185
	1996
1043
	2118
705
	2259
574
	2384
470
	2496
377

	不含新风显热冷负荷(W)
	282
1506
	157
1634
	4
1976
	-94
2463
	-204
2921
	-279
3222
	609
3117
	928
1043
	1051
705
	1191
574
	1316
470
	1428
377

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-608[多媒体教室]
	3.50
	58.23
	26
	60
	3188.1
	17
	3999.9
	17
	1.59
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=58.23
K=0.77 D=3.69
	465.5
246.2
	444.1
242.1
	410.8
238.5
	372.5
235.6
	328.5
260.2
	294.4
302.3
	284.0
346.8
	275.3
389.4
	268.1
425.6
	261.8
452.3
	256.9
468.0
	250.4
473.2

	西北外墙
	F=16.44
K=1.11 D=2.94
	90.0
0.2
	78.0
3.8
	25.6
8.3
	21.0
13.2
	17.3
18.3
	14.3
22.4
	11.6
26.1
	9.6
28.9
	6.7
37.3
	4.9
55.9
	3.0
72.5
	1.5
84.2

	西北外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	42.9
449.9
	-5.5
542.6
	-36.5
860.1
	-67.6
1326.1
	-94.0
1734.9
	-116.2
1973.5
	149.1
1800.6
	182.8
323.4
	199.0
244.5
	271.4
179.9
	344.0
126.7
	407.3
79.5

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	262.0
506.3
	235.8
579.3
	212.2
886.9
	191.0
1355.4
	171.9
1783.9
	154.7
2032.3
	405.1
1886.6
	406.8
443.8
	383.6
399.5
	419.0
359.5
	459.6
323.6
	490.9
291.2

	内墙1
	F=44.66
K=1.93
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1
	-447.1
-447.1

	内窗1
	F=3.96
K=3.90
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6

	设备
	负荷(W)
	81.5
230.0
	69.9
238.7
	61.1
244.6
	55.3
250.4
	46.6
256.2
	43.7
259.1
	116.5
264.9
	151.4
195.1
	177.6
157.2
	195.1
131.0
	209.6
110.6
	221.3
93.2

	照明
	显热(W)
	83.8
400.6
	69.9
409.9
	60.6
419.2
	51.2
423.9
	41.9
428.6
	37.3
433.2
	195.6
437.9
	288.8
279.5
	326.1
181.7
	349.4
149.1
	368.0
121.1
	386.6
102.5

	人体
	显热(W)
	123.3
783.8
	105.7
801.4
	88.1
810.3
	79.3
819.1
	61.6
827.9
	52.8
836.7
	458.0
845.5
	625.3
431.5
	678.1
264.2
	713.4
211.4
	739.8
176.1
	766.2
149.7

	
	全热(W)
	123.3
1850.9
	105.7
1868.5
	88.1
1877.3
	79.3
1886.1
	61.6
1894.9
	52.8
1903.7
	1525.0
1912.5
	1692.3
431.5
	1745.2
264.2
	1780.4
211.4
	1806.8
176.1
	1833.3
149.7

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	0.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
-33.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0
	-33.0
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	0.0
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
-288.3
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0
	-288.3
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	281
2283
	156
2411
	4
2754
	-94
3241
	-204
3699
	-280
4000
	1676
3895
	1706
753
	1828
416
	1969
573
	2094
469
	2206
376

	含新风显热冷负荷(W)
	281
1472
	156
1600
	4
1942
	-94
2429
	-204
2887
	-280
3188
	609
3083
	894
1009
	1017
671
	1157
573
	1282
469
	1394
376

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	281
2572
	156
2700
	4
3042
	-94
3529
	-204
3987
	-280
4288
	1676
4183
	1994
1042
	2117
704
	2257
573
	2382
469
	2494
376

	不含新风显热冷负荷(W)
	281
1505
	156
1633
	4
1975
	-94
2462
	-204
2920
	-280
3221
	609
3116
	927
1042
	1050
704
	1190
573
	1315
469
	1427
376

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-610[多媒体教室]
	3.50
	58.27
	26
	60
	3499.3
	17
	4311.5
	17
	1.59
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	4.0(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	8.0(W/㎡)
	新风
	20.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=58.27
K=0.77 D=3.69
	465.8
246.4
	444.4
242.2
	411.0
238.7
	372.7
235.7
	328.7
260.4
	294.6
302.5
	284.2
347.0
	275.5
389.6
	268.3
425.9
	261.9
452.6
	257.0
468.3
	250.6
473.5

	东北外墙
	F=23.21
K=1.11 D=2.94
	41.4
-2.5
	34.1
70.7
	24.9
95.8
	19.9
99.4
	16.0
92.4
	12.8
77.6
	10.0
58.7
	7.9
52.5
	4.5
54.1
	2.7
53.8
	0.6
51.4
	-1.1
46.1

	西北外墙
	F=16.48
K=1.11 D=2.94
	90.2
0.2
	78.1
3.8
	25.6
8.3
	21.1
13.3
	17.4
18.3
	14.3
22.5
	11.6
26.2
	9.6
28.9
	6.7
37.4
	4.9
56.0
	3.1
72.6
	1.5
84.4

	西北外窗
	总负荷(W)
F=12.96
	42.9
449.9
	-5.5
542.6
	-36.5
860.1
	-67.6
1326.1
	-94.0
1734.9
	-116.2
1973.5
	149.1
1800.6
	182.8
323.4
	199.0
244.5
	271.4
179.9
	344.0
126.7
	407.3
79.5

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-219.1
-56.4
	-241.3
-36.7
	-248.7
-26.8
	-258.5
-29.3
	-265.9
-49.0
	-270.9
-58.9
	-256.1
-86.0
	-224.0
-120.5
	-184.6
-155.0
	-147.6
-179.7
	-115.6
-196.9
	-83.5
-211.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	262.0
506.3
	235.8
579.3
	212.2
886.9
	191.0
1355.4
	171.9
1783.9
	154.7
2032.3
	405.1
1886.6
	406.8
443.8
	383.6
399.5
	419.0
359.5
	459.6
323.6
	490.9
291.2

	内墙1
	F=21.46
K=1.93
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8
	-214.8
-214.8

	内窗1
	F=3.96
K=3.90
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3
	-80.3
-80.3

	内门1
	F=5.04
K=3.00
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6
	-78.6
-78.6

	设备
	负荷(W)
	81.6
230.2
	69.9
238.9
	61.2
244.7
	55.4
250.5
	46.6
256.4
	43.7
259.3
	116.5
265.1
	151.5
195.2
	177.7
157.3
	195.2
131.1
	209.8
110.7
	221.4
93.2

	照明
	显热(W)
	83.9
400.9
	69.9
410.2
	60.6
419.5
	51.3
424.2
	42.0
428.8
	37.3
433.5
	195.8
438.2
	289.0
279.7
	326.3
181.8
	349.6
149.2
	368.2
121.2
	386.9
102.5

	人体
	显热(W)
	123.4
784.3
	105.8
802.0
	88.1
810.8
	79.3
819.6
	61.7
828.4
	52.9
837.2
	458.3
846.0
	625.7
431.8
	678.6
264.4
	713.8
211.5
	740.3
176.3
	766.7
149.8

	
	全热(W)
	123.4
1852.1
	105.8
1869.7
	88.1
1878.5
	79.3
1887.3
	61.7
1896.1
	52.9
1904.9
	1526.0
1913.7
	1693.4
431.8
	1746.3
264.4
	1781.6
211.5
	1808.0
176.3
	1834.4
149.8

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	0.00
1.59
	1.59
1.59
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00
	1.59
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	0.0
-33.1
	-33.1
-33.1
	-33.1
-33.1
	-33.1
0.0
	-33.1
0.0
	-33.1
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	0.0
-288.5
	-288.5
-288.5
	-288.5
-288.5
	-288.5
0.0
	-288.5
0.0
	-288.5
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	0.00
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
-0.36
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00
	-0.36
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	555
2515
	423
2716
	261
3083
	158
3574
	45
4025
	-34
4312
	1919
4187
	1948
1039
	2067
703
	2205
860
	2329
753
	2439
655

	含新风显热冷负荷(W)
	555
1703
	423
1904
	261
2271
	158
2762
	45
3213
	-34
3499
	852
3375
	1135
1294
	1254
959
	1393
860
	1516
753
	1627
655

	含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59

	不含新风全热冷负荷(W)
	555
2803
	423
3004
	261
3372
	158
3863
	45
4314
	-34
4600
	1919
4476
	2236
1327
	2355
992
	2494
860
	2617
753
	2727
655

	不含新风显热冷负荷(W)
	555
1736
	423
1937
	261
2304
	158
2795
	45
3246
	-34
3532
	852
3408
	1168
1327
	1287
992
	1426
860
	1549
753
	1660
655

	不含新风湿负荷(kg/h)
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59
	1.59
1.59


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	1-612[阶梯教室]
	3.50
	162.00
	26
	60
	11605.5
	9
	14444.0
	9
	7.93
	6

	相同房间
	

	房间参数
	人体
	1.4(㎡/人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	9.0(W/㎡)
	新风
	24.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=162.00
K=0.77 D=3.69
	1295.2
685.0
	1235.6
673.4
	1142.9
663.6
	1036.3
655.4
	913.8
724.0
	819.1
841.0
	790.1
964.8
	766.0
1083.3
	746.0
1184.0
	728.3
1258.4
	714.6
1301.9
	696.7
1316.6

	东北外墙
	F=19.16
K=1.11 D=2.94
	34.2
-2.0
	28.2
58.4
	20.5
79.1
	16.5
82.1
	13.2
76.3
	10.6
64.1
	8.2
48.4
	6.6
43.4
	3.8
44.7
	2.2
44.4
	0.5
42.5
	-0.9
38.0

	东南外墙
	F=32.94
K=1.11 D=2.94
	56.1
-7.0
	45.6
49.5
	32.4
90.0
	25.3
115.5
	19.6
128.5
	15.0
128.2
	10.9
115.9
	8.0
92.8
	3.1
74.9
	0.4
74.2
	-2.5
70.7
	-5.0
62.9

	西南外墙
	F=10.74
K=1.11 D=2.94
	45.5
-1.3
	34.2
1.0
	14.5
4.0
	11.7
7.3
	9.4
10.6
	7.5
13.3
	5.8
15.8
	4.6
24.5
	2.7
36.0
	1.6
44.8
	0.5
49.6
	-0.5
49.6

	东北外窗
	总负荷(W)
F=15.84
	-24.1
690.7
	-75.6
717.7
	-106.5
712.0
	-138.3
673.9
	-165.1
613.2
	-187.1
641.2
	1295.6
630.8
	1853.4
265.6
	1964.8
182.1
	1773.8
114.9
	1397.4
60.3
	1094.6
12.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-267.8
-68.9
	-294.9
-44.8
	-303.9
-32.8
	-316.0
-35.8
	-325.0
-59.9
	-331.0
-72.0
	-313.0
-105.1
	-273.8
-147.3
	-225.6
-189.4
	-180.4
-219.6
	-141.2
-240.7
	-102.1
-258.7

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	243.7
759.7
	219.3
762.5
	197.4
744.8
	177.6
709.7
	159.9
673.1
	143.9
713.2
	1608.5
735.9
	2127.2
412.9
	2190.4
371.6
	1954.2
334.4
	1538.7
301.0
	1196.7
270.9

	东南外窗
	总负荷(W)
F=23.76
	-34.1
1925.5
	-111.6
1082.9
	-158.2
1073.7
	-206.0
1015.9
	-246.4
924.5
	-279.5
966.0
	808.5
949.9
	1672.1
401.8
	2252.4
276.2
	2538.4
175.0
	2499.0
92.9
	2167.2
20.4

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-401.7
-103.4
	-442.3
-67.3
	-455.9
-49.2
	-474.0
-53.7
	-487.5
-89.9
	-496.6
-107.9
	-469.4
-157.6
	-410.7
-220.9
	-338.4
-284.2
	-270.6
-329.4
	-211.9
-361.0
	-153.1
-388.1

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	367.5
2028.9
	330.8
1150.1
	297.7
1122.9
	267.9
1069.6
	241.1
1014.3
	217.0
1073.9
	1277.9
1107.6
	2082.8
622.7
	2590.8
560.4
	2809.0
504.4
	2710.9
453.9
	2320.3
408.5

	内墙1
	F=42.06
K=1.93
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0
	-421.0
-421.0

	内窗1
	F=7.92
K=3.90
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6
	-160.6
-160.6

	内门1
	F=6.72
K=3.00
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8
	-104.8
-104.8

	设备
	负荷(W)
	226.8
639.9
	194.4
664.2
	170.1
680.4
	153.9
696.6
	129.6
712.8
	121.5
720.9
	324.0
737.1
	421.2
542.7
	494.1
437.4
	542.7
364.5
	583.2
307.8
	615.6
259.2

	照明
	显热(W)
	262.4
1253.9
	218.7
1283.0
	189.5
1312.2
	160.4
1326.8
	131.2
1341.4
	116.6
1355.9
	612.4
1370.5
	904.0
874.8
	1020.6
568.6
	1093.5
466.6
	1151.8
379.1
	1210.1
320.8

	人体
	显热(W)
	1024.7
6514.0
	878.3
6660.4
	731.9
6733.6
	658.7
6806.8
	512.3
6880.0
	439.1
6953.2
	3806.0
7026.4
	5196.6
3586.4
	5635.7
2195.7
	5928.5
1756.6
	6148.1
1463.8
	6367.6
1244.3

	
	全热(W)
	1024.7
11805.3
	878.3
11951.6
	731.9
12024.8
	658.7
12098.0
	512.3
12171.2
	439.1
12244.4
	9097.2
12317.6
	10487.8
3586.4
	10927.0
2195.7
	11219.7
1756.6
	11439.3
1463.8
	11658.9
1244.3

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	0.00
7.93
	7.93
7.93
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00
	7.93
0.00

	新风
	显热(W)
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	0.0
-317.5
	-317.5
-317.5
	-317.5
-317.5
	-317.5
0.0
	-317.5
0.0
	-317.5
0.0

	
	全热(W)
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	0.0
-2770.2
	-2770.2
-2770.2
	-2770.2
-2770.2
	-2770.2
0.0
	-2770.2
0.0
	-2770.2
0.0

	
	湿负荷(kg/h)
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	0.00
-3.45
	-3.45
-3.45
	-3.45
-3.45
	-3.45
0.00
	-3.45
0.00
	-3.45
0.00

	含新风全热冷负荷(W)
	2200
13533
	1761
13025
	1351
13183
	1032
13215
	631
13246
	376
13518
	12266
13694
	12667
3459
	13958
1543
	14444
3613
	14327
3082
	13980
2637

	含新风显热冷负荷(W)
	2200
10695
	1761
10187
	1351
10345
	1032
10376
	631
10407
	376
10680
	6975
10856
	9828
5911
	11119
3996
	11605
3613
	11489
3082
	11142
2637

	含新风湿负荷(kg/h)
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93

	不含新风全热冷负荷(W)
	2200
16304
	1761
15795
	1351
15953
	1032
15985
	631
16016
	376
16289
	12266
16464
	15437
6229
	16728
4313
	17214
3613
	17097
3082
	16750
2637

	不含新风显热冷负荷(W)
	2200
11012
	1761
10504
	1351
10662
	1032
10694
	631
10725
	376
10997
	6975
11173
	10146
6229
	11437
4313
	11923
3613
	11806
3082
	11459
2637

	不含新风湿负荷(kg/h)
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93
	7.93
7.93


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	W-61[卫生间]
	3.50
	27.15
	28
	60
	111.6
	10
	111.6
	10
	0.00
	0

	相同房间
	W-63

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=27.15
K=0.77 D=3.69
	175.4
73.1
	165.4
71.2
	149.8
69.5
	132.0
68.1
	111.4
79.6
	95.6
99.2
	90.7
120.0
	86.7
139.8
	83.3
156.7
	80.3
169.2
	78.0
176.5
	75.1
178.9

	东南外墙
	F=13.78
K=1.11 D=2.94
	-7.2
-33.6
	-11.6
-10.0
	-17.1
7.0
	-20.1
17.6
	-22.5
23.1
	-24.4
22.9
	-26.1
17.8
	-27.3
8.1
	-29.4
0.7
	-30.5
0.4
	-31.7
-1.1
	-32.8
-4.4

	东南外窗
	总负荷(W)
F=2.97
	-17.9
227.0
	-27.6
121.7
	-33.4
120.6
	-39.4
113.3
	-44.5
101.9
	-48.6
107.1
	87.4
105.1
	195.3
36.6
	267.9
20.9
	303.6
8.2
	298.7
-2.0
	257.2
-11.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-63.9
-26.6
	-69.0
-22.1
	-70.6
-19.8
	-72.9
-20.4
	-74.6
-24.9
	-75.7
-27.2
	-72.3
-33.4
	-65.0
-41.3
	-56.0
-49.2
	-47.5
-54.8
	-40.1
-58.8
	-32.8
-62.2

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	45.9
253.6
	41.3
143.8
	37.2
140.4
	33.5
133.7
	30.1
126.8
	27.1
134.2
	159.7
138.4
	260.3
77.8
	323.9
70.1
	351.1
63.0
	338.9
56.7
	290.0
51.1

	内墙1
	F=26.72
K=1.93
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3
	-370.3
-370.3

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0

	设备
	负荷(W)
	38.0
107.2
	32.6
111.3
	28.5
114.0
	25.8
116.7
	21.7
119.5
	20.4
120.8
	54.3
123.5
	70.6
90.9
	82.8
73.3
	90.9
61.1
	97.7
51.6
	103.2
43.4

	照明
	显热(W)
	24.4
116.7
	20.4
119.5
	17.6
122.2
	14.9
123.5
	12.2
124.9
	10.9
126.2
	57.0
127.6
	84.2
81.4
	95.0
52.9
	101.8
43.4
	107.2
35.3
	112.7
29.9

	含新风全热冷负荷(W)
	-226
52
	-259
-25
	-293
-5
	-325
1
	-360
11
	-385
38
	-175
56
	-29
-81
	61
-134
	108
-156
	112
-178
	77
-202

	含新风显热冷负荷(W)
	-226
52
	-259
-25
	-293
-5
	-325
1
	-360
11
	-385
38
	-175
56
	-29
-81
	61
-134
	108
-156
	112
-178
	77
-202

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	-226
52
	-259
-25
	-293
-5
	-325
1
	-360
11
	-385
38
	-175
56
	-29
-81
	61
-134
	108
-156
	112
-178
	77
-202

	不含新风显热冷负荷(W)
	-226
52
	-259
-25
	-293
-5
	-325
1
	-360
11
	-385
38
	-175
56
	-29
-81
	61
-134
	108
-156
	112
-178
	77
-202

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00


	项目
	房间
	高度
	面积
	室内温度
	相对湿度
	显热负荷
	全热冷负荷
	湿负荷

	
	
	m
	㎡
	℃
	%
	W
	发生时刻
	W
	发生时刻
	Kg/h
	发生时刻

	房间名称
	W-62[卫生间]
	3.50
	20.93
	28
	60
	57.8
	10
	57.8
	10
	0.00
	0

	相同房间
	W-64

	房间参数
	人体
	0.0(人)
	设备
	5.0(W/㎡)
	照明
	5.0(W/㎡)
	新风
	0.00(m3/h.人)

	项目
	时刻
	0：00
12：00
	1：00
13：00
	2：00
14：00
	3：00
15：00
	4：00
16：00
	5：00
17：00
	6：00
18：00
	7：00
19：00
	8：00
20：00
	9：00
21：00
	10：00
22：00
	11：00
23：00

	屋顶
	F=20.93
K=0.77 D=3.69
	135.2
56.4
	127.5
54.9
	115.5
53.6
	101.7
52.5
	85.9
61.4
	73.7
76.5
	69.9
92.5
	66.8
107.8
	64.2
120.8
	61.9
130.4
	60.2
136.1
	57.9
138.0

	东南外墙
	F=10.22
K=1.11 D=2.94
	-5.3
-24.9
	-8.6
-7.4
	-12.7
5.2
	-14.9
13.1
	-16.7
17.1
	-18.1
17.0
	-19.4
13.2
	-20.3
6.0
	-21.8
0.5
	-22.6
0.3
	-23.5
-0.8
	-24.3
-3.2

	东南外窗
	总负荷(W)
F=2.43
	-14.7
185.8
	-22.6
99.6
	-27.4
98.6
	-32.3
92.7
	-36.4
83.4
	-39.8
87.6
	71.5
86.0
	159.8
29.9
	219.2
17.1
	248.4
6.7
	244.4
-1.7
	210.5
-9.1

	
	传热负荷(W)
K=2.30
	-52.3
-21.8
	-56.4
-18.1
	-57.8
-16.2
	-59.7
-16.7
	-61.0
-20.4
	-62.0
-22.2
	-59.2
-27.3
	-53.2
-33.8
	-45.8
-40.2
	-38.9
-44.9
	-32.8
-48.1
	-26.8
-50.9

	
	日射得热(W)
SC=0.43
	37.6
207.5
	33.8
117.6
	30.4
114.8
	27.4
109.4
	24.7
103.7
	22.2
109.8
	130.7
113.3
	213.0
63.7
	265.0
57.3
	287.3
51.6
	277.3
46.4
	237.3
41.8

	内墙1
	F=22.60
K=1.93
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3
	-313.3
-313.3

	内门1
	F=3.15
K=3.00
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0
	-68.0
-68.0

	设备
	负荷(W)
	29.3
82.7
	25.1
85.8
	22.0
87.9
	19.9
90.0
	16.7
92.1
	15.7
93.1
	41.9
95.2
	54.4
70.1
	63.8
56.5
	70.1
47.1
	75.3
39.8
	79.5
33.5

	照明
	显热(W)
	18.8
90.0
	15.7
92.1
	13.6
94.2
	11.5
95.2
	9.4
96.3
	8.4
97.3
	44.0
98.4
	64.9
62.8
	73.3
40.8
	78.5
33.5
	82.7
27.2
	86.9
23.0

	含新风全热冷负荷(W)
	-218
9
	-244
-56
	-270
-42
	-295
-38
	-322
-31
	-341
-10
	-173
4
	-56
-105
	17
-146
	55
-163
	58
-181
	29
-199

	含新风显热冷负荷(W)
	-218
9
	-244
-56
	-270
-42
	-295
-38
	-322
-31
	-341
-10
	-173
4
	-56
-105
	17
-146
	55
-163
	58
-181
	29
-199

	含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00

	不含新风全热冷负荷(W)
	-218
9
	-244
-56
	-270
-42
	-295
-38
	-322
-31
	-341
-10
	-173
4
	-56
-105
	17
-146
	55
-163
	58
-181
	29
-199

	不含新风显热冷负荷(W)
	-218
9
	-244
-56
	-270
-42
	-295
-38
	-322
-31
	-341
-10
	-173
4
	-56
-105
	17
-146
	55
-163
	58
-181
	29
-199

	不含新风湿负荷(kg/h)
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00
	0.00
0.00



[image: image26.jpg]_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567913.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

