结论

围护结构热桥结露验算

| 热桥部位 | 热桥类型 | 冬季室外计算温度(℃) | 内表面最低温度(℃) | 露点温度(℃) | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外墙－屋顶 | OW-R5 | -5.88 | 16.12 | 10.12 | 不结露 |
| 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | -3.80 | 15.71 | 10.12 | 不结露 |
| 外墙－窗上口 | OW-WU4 | -3.80 | 15.71 | 10.12 | 不结露 |
| 外墙－窗下口 | OW-WB8 | -3.80 | 15.71 | 10.12 | 不结露 |
| 外墙－凸墙角 | OW-C1 | -3.80 | 16.18 | 10.12 | 不结露 |
| 外墙－凹墙角 | OW-C2 | -3.80 | 17.54 | 10.12 | 不结露 |
| 外墙－楼板 | OW-F1 | -3.80 | 17.42 | 10.12 | 不结露 |
| 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | -7.44 | 14.87 | 10.12 | 不结露 |
| 外墙－内隔墙 | OW-P1 | -3.80 | 17.22 | 10.12 | 不结露 |

围护结构内表面允许温差

| 主体部位 | 内表面温度θi(℃) | 室内设计温度ti(℃) | 露点温度(℃) | 设计温差△t | 允许温差ti-td | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋顶-XPS保温屋面 | 17.65 | 18 | 10.12 | 0.35 | 7.88 | 不结露 |
| 外墙-外墙（填充墙）构造一 | 17.60 | 18 | 10.12 | 0.40 | 7.88 | 不结露 |
| 周边地面-地面构造一 | 16.96 | 18 | 10.12 | 1.04 | 7.88 | 不结露 |
| 非周边地面-地面构造一 | 16.96 | 18 | 10.12 | 1.04 | 7.88 | 不结露 |