冷负荷计算报告书

第一教学楼

设计编号：

| 工程地点 | ： | 四川-攀枝花 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月28日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18784797073 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 梁柱	8

4.4 挑空楼板	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.3 楼板	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.2 非周边地面	10

8 窗构造	10

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按楼层汇总表	11

12 房间冷负荷详细表	14

建筑概况

概况

| 地理位置 | 四川-攀枝花 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 26.58 |  |
| 东经 | 101.72 |  |
| 建筑名称 | 第一教学楼 |  |
| 建筑面积 | 地上 8842.79 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 21.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| 湿度(%) | 77 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 83 | 78 | 72 | 66 | 62 | 58 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 |
| 湿度(%) | 55 | 53 | 52 | 52 | 54 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 74 | 76 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 28 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 61 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 61 | 32 |
|  | SE | 直射 | 128 | 250 | 304 | 291 | 222 | 111 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 61 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 61 | 32 |
|  | E | 直射 | 321 | 514 | 505 | 477 | 319 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 61 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 61 | 32 |
|  | NE | 直射 | 302 | 443 | 427 | 395 | 163 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 61 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 61 | 32 |
|  | N | 直射 | 78 | 64 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 64 | 78 |
|  |  | 散射 | 32 | 61 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 61 | 32 |
|  | H | 直射 | 25 | 170 | 369 | 549 | 686 | 770 | 801 | 770 | 686 | 549 | 369 | 170 | 25 |
|  |  | 散射 | 44 | 66 | 82 | 90 | 87 | 88 | 86 | 88 | 87 | 90 | 82 | 66 | 44 |

其他气象参数

| 气象位置 | 云南-丽江-丽江（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 1 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 21.3 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 25.6 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.3 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.48 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.48 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 18.1 |
| 夏季大气压力(Pa) | 76100 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 碎石、卵石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.36 | 1 | 0.026 | 0.407 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 80 | 0.18 | 3.1 | 1 | 0.444 | 1.378 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 300 | － | － | － | 1.142 | 3.691 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.768 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 87.51 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 9.57 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.06 |  |  |  |  |

备注：

外墙

外墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.08 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

梁柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 280 | － | － | － | 0.738 | 2.941 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.113 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 45.28 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.26 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.08 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1.2 | 0.556 | 0.227 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 各层之和∑ | 200 | － | － | － | 0.689 | 2.146 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 1.178 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 20.66 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 4.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.17 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

内墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.22 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温空间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 混凝土多孔砖(190六孔砖） | 190 | 0.75 | 7.49 | 1 | 0.253 | 1.897 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 230 | － | － | － | 0.300 | 2.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 1.925 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 9.97 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.37 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.22 |  |  |  |  |

备注：

楼板

楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.22 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温空间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰砂浆 | 20 | 0.81 | 10.07 | 1 | 0.025 | 0.249 |
| 各层之和∑ | 160 | － | － | － | 0.115 | 1.679 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 2.984 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 6.43 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.23 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.22 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

周边地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.520 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.25 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 140 | － | － | － | 0.090 | 1.431 |
| 夏季传热系数K |  | 0.300 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 32.45 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 5.67 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.43 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 隔热金属型材窗 6三银 Low-E+12Ar+6透明+12Ar+6透明 | 1.60 | 0.58 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 2486872 | 8842.79 | 281.23 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 5992.69 | 414.98 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[阶梯教室] | 160.59 | 7 | 584873 | 296301 | 288572 | 397.39 | 572794 | 3642.10 |
|  | 1002[阶梯教室] | 160.50 | 7 | 583814 | 295403 | 288410 | 397.17 | 572473 | 3637.54 |
|  | 1003[阶梯教室] | 160.50 | 7 | 585829 | 297419 | 288410 | 397.17 | 572473 | 3650.10 |
|  | 1004[阶梯教室] | 160.48 | 7 | 584696 | 296313 | 288383 | 397.13 | 572418 | 3643.38 |
|  | 整层 | 642.06 | 7 | 2339212 | 1185437 | 1153775 | 1588.87 | 2290157 | 3643.28 |
| 2层 | 2002[阶梯教室] | 160.59 | 16 | 14172 | 10805 | 5245 | 7.86 | -2198 | 88.25 |
|  | 2003[阶梯教室] | 160.50 | 15 | 12155 | 8785 | 5242 | 7.85 | -2007 | 75.73 |
|  | 2004[阶梯教室] | 160.50 | 15 | 12344 | 8974 | 5242 | 7.85 | -2007 | 76.91 |
|  | 2005[阶梯教室] | 160.48 | 16 | 13971 | 10606 | 5242 | 7.85 | -2197 | 87.05 |
|  | 2006,2007[普通教室] | 52.99 | 15 | 5075 | 2898 | 2794 | 4.16 | -663 | 95.76 |
|  | 2008,2009[普通教室] | 52.99 | 15 | 5149 | 2972 | 2794 | 4.16 | -663 | 97.16 |
|  | 2010[普通教室] | 52.99 | 15 | 5085 | 2908 | 2794 | 4.16 | -663 | 95.95 |
|  | 2011[普通教室] | 52.99 | 15 | 5085 | 2908 | 2794 | 4.16 | -663 | 95.95 |
|  | 2012[普通教室] | 52.98 | 15 | 5148 | 2972 | 2794 | 4.15 | -663 | 97.16 |
|  | 2013[普通教室] | 52.98 | 15 | 5148 | 2972 | 2794 | 4.15 | -663 | 97.17 |
|  | 2014[普通教室] | 51.84 | 15 | 4991 | 2861 | 2734 | 4.07 | -648 | 96.26 |
|  | 2015[普通教室] | 51.84 | 15 | 4991 | 2861 | 2734 | 4.07 | -648 | 96.26 |
|  | 2016[卫生间] | 25.02 | 18 | 300 | 300 | 0 | 0.00 | 0 | 12.00 |
|  | 2017[卫生间] | 24.49 | 18 | 301 | 301 | 0 | 0.00 | 0 | 12.29 |
|  | 2018[卫生间] | 18.37 | 18 | 309 | 309 | 0 | 0.00 | 0 | 16.83 |
|  | 2019[卫生间] | 17.88 | 18 | 310 | 310 | 0 | 0.00 | 0 | 17.34 |
|  | 2022[卫生间] | 5.89 | 16 | -151 | -151 | 0 | 0.00 | 0 | -25.71 |
|  | 2023[卫生间] | 5.78 | 16 | -152 | -152 | 0 | 0.00 | 0 | -26.22 |
|  | 2024[卫生间] | 4.34 | 16 | -122 | -122 | 0 | 0.00 | 0 | -28.07 |
|  | 2025[卫生间] | 4.21 | 16 | -81 | -81 | 0 | 0.00 | 0 | -19.22 |
|  | 整层 | 1275.64 | 15 | 103536 | 68387 | 48794 | 72.78 | 0 | 81.16 |
| 3层 | 3002[阶梯教室] | 160.59 | 16 | 14172 | 10805 | 5245 | 7.86 | -2198 | 88.25 |
|  | 3003[阶梯教室] | 160.50 | 15 | 12155 | 8785 | 5242 | 7.85 | -2007 | 75.73 |
|  | 3004[阶梯教室] | 160.50 | 15 | 12344 | 8974 | 5242 | 7.85 | -2007 | 76.91 |
|  | 3005[阶梯教室] | 160.48 | 16 | 13971 | 10606 | 5242 | 7.85 | -2197 | 87.05 |
|  | 3006,3007[普通教室] | 52.99 | 15 | 5195 | 3018 | 2794 | 4.16 | -663 | 98.03 |
|  | 3008,3009[普通教室] | 52.99 | 15 | 5269 | 3093 | 2794 | 4.16 | -663 | 99.43 |
|  | 3010[普通教室] | 52.99 | 15 | 5217 | 3040 | 2794 | 4.16 | -663 | 98.44 |
|  | 3011[普通教室] | 52.99 | 15 | 5223 | 3046 | 2794 | 4.16 | -663 | 98.55 |
|  | 3012[普通教室] | 52.98 | 15 | 5268 | 3092 | 2794 | 4.15 | -663 | 99.43 |
|  | 3013[普通教室] | 52.98 | 15 | 5268 | 3092 | 2794 | 4.15 | -663 | 99.43 |
|  | 3014,3015[普通教室] | 51.84 | 15 | 5126 | 2997 | 2734 | 4.07 | -648 | 98.87 |
|  | 3016[卫生间] | 25.02 | 18 | 389 | 389 | 0 | 0.00 | 0 | 15.57 |
|  | 3017[卫生间] | 24.49 | 18 | 388 | 388 | 0 | 0.00 | 0 | 15.85 |
|  | 3018[卫生间] | 18.37 | 18 | 375 | 375 | 0 | 0.00 | 0 | 20.40 |
|  | 3019[卫生间] | 17.88 | 18 | 374 | 374 | 0 | 0.00 | 0 | 20.90 |
|  | 3022[卫生间] | 5.89 | 16 | -127 | -127 | 0 | 0.00 | 0 | -21.53 |
|  | 3023[卫生间] | 5.78 | 16 | -127 | -127 | 0 | 0.00 | 0 | -22.04 |
|  | 3024[卫生间] | 4.34 | 16 | -104 | -104 | 0 | 0.00 | 0 | -23.89 |
|  | 3025[卫生间] | 4.21 | 16 | -63 | -63 | 0 | 0.00 | 0 | -15.04 |
|  | 整层 | 1275.64 | 15 | 105289 | 70140 | 48794 | 72.78 | 0 | 82.54 |
| 4层 | 4001[普通办公室] | 432.82 | 15 | 10471 | 9247 | 3966 | 5.90 | -2939 | 24.19 |
|  | 4002[普通办公室] | 432.85 | 15 | 10493 | 9269 | 3966 | 5.90 | -2939 | 24.24 |
|  | 4004[普通教室] | 53.01 | 15 | 5270 | 3093 | 2795 | 4.16 | -663 | 99.43 |
|  | 4005[普通教室] | 52.99 | 15 | 5149 | 2972 | 2794 | 4.16 | -663 | 97.16 |
|  | 4006[普通教室] | 52.99 | 15 | 5205 | 3028 | 2794 | 4.16 | -663 | 98.22 |
|  | 4007,4008[普通教室] | 52.99 | 15 | 5195 | 3018 | 2794 | 4.16 | -663 | 98.03 |
|  | 4009[普通教室] | 52.99 | 15 | 5269 | 3093 | 2794 | 4.16 | -663 | 99.43 |
|  | 4010[普通教室] | 52.99 | 15 | 5269 | 3093 | 2794 | 4.16 | -663 | 99.43 |
|  | 4011[普通教室] | 52.98 | 15 | 5268 | 3092 | 2794 | 4.15 | -663 | 99.43 |
|  | 4012[普通教室] | 51.84 | 15 | 5102 | 2973 | 2734 | 4.07 | -648 | 98.42 |
|  | 4013[普通教室] | 51.84 | 15 | 5108 | 2979 | 2734 | 4.07 | -648 | 98.53 |
|  | 4014[卫生间] | 24.50 | 18 | 387 | 387 | 0 | 0.00 | 0 | 15.79 |
|  | 4015[卫生间] | 24.49 | 18 | 388 | 388 | 0 | 0.00 | 0 | 15.85 |
|  | 4016[卫生间] | 18.37 | 18 | 375 | 375 | 0 | 0.00 | 0 | 20.40 |
|  | 4017[卫生间] | 17.88 | 18 | 374 | 374 | 0 | 0.00 | 0 | 20.90 |
|  | 4020[卫生间] | 6.38 | 16 | -123 | -123 | 0 | 0.00 | 0 | -19.23 |
|  | 4021[卫生间] | 5.78 | 16 | -125 | -125 | 0 | 0.00 | 0 | -21.63 |
|  | 4022[卫生间] | 4.34 | 16 | -65 | -65 | 0 | 0.00 | 0 | -14.94 |
|  | 4023[卫生间] | 4.21 | 16 | -63 | -63 | 0 | 0.00 | 0 | -15.04 |
|  | 整层 | 1499.25 | 15 | 74089 | 49972 | 30110 | 45.44 | 0 | 49.42 |
| 5层 | 5001[普通办公室] | 333.41 | 15 | 8647 | 7704 | 3055 | 4.54 | -2264 | 25.94 |
|  | 5002[普通办公室] | 333.06 | 15 | 8620 | 7678 | 3052 | 4.54 | -2262 | 25.88 |
|  | 5004[普通教室] | 52.99 | 15 | 5226 | 3050 | 2794 | 4.16 | -663 | 98.62 |
|  | 5005[普通教室] | 52.99 | 15 | 5262 | 3086 | 2794 | 4.16 | -663 | 99.30 |
|  | 5006[普通教室] | 52.99 | 15 | 5033 | 2857 | 2794 | 4.16 | -663 | 94.98 |
|  | 5007[普通教室] | 52.99 | 15 | 5301 | 3124 | 2794 | 4.16 | -663 | 100.03 |
|  | 5008[普通教室] | 52.99 | 15 | 5180 | 3004 | 2794 | 4.16 | -663 | 97.76 |
|  | 5009[普通教室] | 52.99 | 15 | 5180 | 3004 | 2794 | 4.16 | -663 | 97.75 |
|  | 5010[普通教室] | 52.98 | 15 | 5299 | 3124 | 2794 | 4.15 | -663 | 100.03 |
|  | 5011[普通教室] | 53.03 | 15 | 5304 | 3126 | 2796 | 4.16 | -663 | 100.02 |
|  | 5012[普通教室] | 51.84 | 15 | 5083 | 2954 | 2734 | 4.07 | -648 | 98.05 |
|  | 5013[普通教室] | 51.84 | 15 | 5083 | 2954 | 2734 | 4.07 | -648 | 98.05 |
|  | 5014[卫生间] | 24.52 | 18 | 395 | 395 | 0 | 0.00 | 0 | 16.12 |
|  | 5015[卫生间] | 24.49 | 18 | 397 | 397 | 0 | 0.00 | 0 | 16.20 |
|  | 5016[卫生间] | 18.37 | 18 | 381 | 381 | 0 | 0.00 | 0 | 20.74 |
|  | 5017[卫生间] | 17.88 | 18 | 380 | 380 | 0 | 0.00 | 0 | 21.25 |
|  | 5020[卫生间] | 6.38 | 16 | -127 | -127 | 0 | 0.00 | 0 | -19.89 |
|  | 5021[卫生间] | 5.78 | 16 | -129 | -129 | 0 | 0.00 | 0 | -22.29 |
|  | 5022[卫生间] | 4.34 | 16 | -68 | -68 | 0 | 0.00 | 0 | -15.60 |
|  | 5023[卫生间] | 4.21 | 16 | -66 | -66 | 0 | 0.00 | 0 | -15.70 |
|  | 整层 | 1300.09 | 15 | 70214 | 46660 | 29585 | 44.51 | 0 | 54.01 |
| 建筑 |  | 5992.69 | 7 | 2486872 | 1216378 | 1270493 | 1782.24 | 2187951 | 414.98 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1001[阶梯教室] |  | 3.60 | 160.59 | 26 | 60 | 296301.0 | 7 | 584873.0 | 7 | 397.39 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=35.67 K=1.11 D=2.94 | -78.9 -132.3 | -87.0 -126.8 | -97.1 -118.3 | -103.5 -108.8 | -108.6 -98.1 | -112.6 -84.6 | -116.2 -70.9 | -118.6 -62.6 | -123.2 -58.9 | -125.6 -62.0 | -128.3 -68.1 | -130.5 -74.5 |
| 东外墙 | F=37.97 K=1.11 D=2.94 | 30.7 -32.9 | 21.2 48.9 | 9.2 87.4 | 1.6 102.5 | -4.5 103.2 | -9.4 91.8 | -13.7 71.0 | -16.7 43.6 | -22.1 46.0 | -24.9 46.0 | -28.1 43.3 | -30.7 36.3 |
| 北外墙 | F=19.80 K=1.11 D=2.94 | -31.3 -71.3 | -32.9 -55.1 | -50.8 -51.9 | -54.5 -52.2 | -57.5 -51.5 | -59.8 -47.3 | -61.9 -43.3 | -63.3 -40.2 | -66.0 -37.7 | -67.4 -36.7 | -68.9 -37.2 | -70.2 -35.4 |
| 西外墙 | F=42.48 K=1.11 D=2.94 | 153.8 -32.7 | 121.2 -26.4 | 26.6 -17.1 | 16.0 -6.5 | 7.3 4.4 | 0.3 13.4 | -6.0 22.0 | -10.6 28.7 | -17.6 71.0 | -21.7 109.4 | -26.1 138.2 | -29.7 153.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=16.61 | 203.3 2003.0 | 145.0 1188.3 | 103.7 1160.2 | 63.7 1097.4 | 29.1 1018.1 | -0.6 1058.4 | 2291.8 1059.3 | 3374.7 558.7 | 3816.5 462.6 | 3811.5 381.9 | 3337.5 313.7 | 2550.9 252.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -182.0 -37.0 | -201.8 -19.4 | -208.4 -10.6 | -217.1 -12.8 | -223.7 -30.4 | -228.1 -39.2 | -214.9 -63.4 | -186.4 -94.1 | -151.2 -124.9 | -118.3 -146.8 | -89.7 -162.2 | -61.2 -175.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 385.3 2040.0 | 346.8 1207.7 | 312.1 1170.9 | 280.9 1110.2 | 252.8 1048.5 | 227.5 1097.6 | 2506.7 1122.6 | 3561.1 652.8 | 3967.7 587.5 | 3929.7 528.8 | 3427.2 475.9 | 2612.1 428.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 329.7 830.8 | 260.4 1482.9 | 208.8 2460.9 | 159.6 3355.7 | 116.6 3941.3 | 79.4 4152.6 | 507.5 3617.9 | 534.2 763.4 | 525.7 648.6 | 613.9 550.8 | 706.6 467.0 | 783.9 392.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 503.6 866.1 | 453.3 1501.4 | 407.9 2471.1 | 367.1 3368.0 | 330.4 3970.3 | 297.4 4190.1 | 713.0 3678.5 | 712.3 853.3 | 670.3 768.0 | 726.9 691.2 | 792.3 622.1 | 842.4 559.8 |
| 东外门 | F=3.78 K=1.97 | -51.1 -10.4 | -56.6 -5.4 | -58.5 -3.0 | -60.9 -3.6 | -62.8 -8.5 | -64.0 -11.0 | -60.3 -17.8 | -52.3 -26.4 | -42.4 -35.0 | -33.2 -41.2 | -25.2 -45.5 | -17.2 -49.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 155.4 452.1 | 136.9 537.2 | 122.8 565.3 | 101.2 597.8 | 91.1 626.7 | 75.1 509.5 | 89.5 452.1 | 173.8 354.5 | 370.2 287.9 | 428.0 242.9 | 485.8 204.7 | 477.3 177.0 |
| 照明 | 显热(W) | 193.7 971.2 | 154.6 1077.5 | 136.6 1138.2 | 93.2 1178.6 | 93.2 1210.4 | 75.2 907.6 | 125.7 723.4 | 346.1 512.4 | 698.8 376.5 | 892.5 297.0 | 986.4 260.9 | 958.9 199.4 |
| 人体 | 显热(W) | 707.4 5144.0 | 558.7 5789.7 | 468.0 5985.6 | 399.0 6206.9 | 377.3 6239.6 | 308.4 4171.8 | 649.3 3308.4 | 2136.7 2082.3 | 4226.2 1422.0 | 5020.7 1240.7 | 5332.6 994.0 | 5122.2 798.1 |
|  | 全热(W) | 707.4 10389.1 | 558.7 11034.8 | 468.0 11230.7 | 399.0 11452.0 | 377.3 11484.6 | 308.4 9416.9 | 5894.4 8553.5 | 7381.8 2082.3 | 9471.3 1422.0 | 10265.7 1240.7 | 10577.7 994.0 | 10367.3 798.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.86 | 0.00 7.86 | 0.00 7.86 | 0.00 7.86 | 0.00 7.86 | 0.00 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 0.00 | 7.86 0.00 | 7.86 0.00 | 7.86 0.00 | 7.86 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 57449.0 | 0.0 30152.8 | 0.0 16504.7 | 0.0 19916.7 | 0.0 47212.9 | 0.0 60861.0 | 0.0 98393.3 | 289466.8 146161.7 | 234874.3 193930.0 | 183694.0 0.0 | 139337.6 0.0 | 94981.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 334741.1 | 0.0 306734.9 | 0.0 292731.8 | 0.0 296232.5 | 0.0 324238.7 | 0.0 338241.8 | 0.0 376750.3 | 572793.7 425761.2 | 516781.3 474772.0 | 464269.7 0.0 | 418759.6 0.0 | 373249.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 389.54 | 0.00 389.54 | 0.00 389.54 | 0.00 389.54 | 0.00 389.54 | 0.00 389.54 | 0.00 389.54 | 389.54 389.54 | 389.54 389.54 | 389.54 0.00 | 389.54 0.00 | 389.54 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1729 349897 | 1290 322723 | 905 310020 | 620 314648 | 458 343237 | 245 355143 | 9183 392101 | 584873 430377 | 531869 478279 | 480566 2987 | 435233 2475 | 388848 2005 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1729 67360 | 1290 40896 | 905 28548 | 620 33087 | 458 60966 | 245 72517 | 3938 108499 | 296301 150778 | 244717 197437 | 194745 2987 | 150566 2475 | 105335 2005 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 397.39 397.39 | 397.39 397.39 | 397.39 397.39 | 397.39 397.39 | 397.39 397.39 | 397.39 397.39 | 397.39 397.39 | 397.39 397.39 | 397.39 397.39 | 397.39 397.39 | 397.39 397.39 | 397.39 397.39 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1729 15156 | 1290 15988 | 905 17288 | 620 18416 | 458 18998 | 245 16902 | 9183 15351 | 12079 4616 | 15088 3507 | 16296 2987 | 16473 2475 | 15598 2005 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1729 9911 | 1290 10743 | 905 12043 | 620 13171 | 458 13753 | 245 11656 | 3938 10106 | 6834 4616 | 9843 3507 | 11051 2987 | 11228 2475 | 10353 2005 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1002[阶梯教室] |  | 3.60 | 160.50 | 26 | 60 | 295403.4 | 7 | 583813.6 | 7 | 397.17 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=32.45 K=1.11 D=2.94 | 26.2 -28.1 | 18.1 41.8 | 7.8 74.7 | 1.3 87.6 | -3.9 88.2 | -8.0 78.5 | -11.7 60.7 | -14.3 37.2 | -18.9 39.4 | -21.3 39.3 | -24.0 37.0 | -26.3 31.1 |
| 北外墙 | F=19.78 K=1.11 D=2.94 | -31.3 -71.2 | -32.8 -55.1 | -50.8 -51.9 | -54.5 -52.2 | -57.4 -51.5 | -59.7 -47.3 | -61.8 -43.3 | -63.3 -40.2 | -65.9 -37.7 | -67.3 -36.6 | -68.9 -37.1 | -70.2 -35.3 |
| 西外墙 | F=37.97 K=1.11 D=2.94 | 137.5 -29.2 | 108.3 -23.6 | 23.8 -15.3 | 14.3 -5.8 | 6.5 3.9 | 0.3 12.0 | -5.3 19.7 | -9.5 25.7 | -15.7 63.5 | -19.4 97.7 | -23.3 123.6 | -26.6 136.7 |
| 南外墙 | F=21.25 K=1.11 D=2.94 | -47.0 -78.8 | -51.8 -75.5 | -57.8 -70.5 | -61.6 -64.8 | -64.7 -58.4 | -67.0 -50.4 | -69.2 -42.3 | -70.6 -37.3 | -73.4 -35.1 | -74.8 -36.9 | -76.4 -40.6 | -77.8 -44.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=16.60 | 345.0 869.3 | 272.5 1551.6 | 218.5 2574.9 | 167.0 3511.1 | 122.0 4123.8 | 83.0 4344.9 | 531.0 3785.5 | 558.9 798.7 | 550.1 678.7 | 642.3 576.3 | 739.3 488.6 | 820.2 410.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -182.0 -37.0 | -201.8 -19.4 | -208.4 -10.6 | -217.1 -12.8 | -223.7 -30.4 | -228.1 -39.2 | -214.9 -63.4 | -186.4 -94.1 | -151.2 -124.9 | -118.3 -146.8 | -89.7 -162.2 | -61.2 -175.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 527.0 906.3 | 474.3 1571.0 | 426.8 2585.5 | 384.1 3524.0 | 345.7 4154.2 | 311.2 4384.1 | 746.0 3848.8 | 745.3 892.8 | 701.3 803.5 | 760.6 723.2 | 829.0 650.9 | 881.4 585.8 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=14.40 | 87.8 782.5 | 46.1 818.4 | 18.3 761.7 | -9.2 724.4 | -32.9 677.4 | -52.8 732.0 | 345.5 749.7 | 381.9 334.6 | 384.9 266.3 | 475.0 209.8 | 524.8 162.7 | 689.2 120.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -157.8 -32.1 | -175.0 -16.8 | -180.7 -9.2 | -188.3 -11.1 | -194.0 -26.4 | -197.8 -34.0 | -186.4 -54.9 | -161.6 -81.6 | -131.2 -108.3 | -102.6 -127.3 | -77.8 -140.7 | -53.0 -152.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 245.6 814.6 | 221.1 835.2 | 199.0 770.9 | 179.1 735.5 | 161.2 703.8 | 145.0 766.0 | 531.9 804.7 | 543.5 416.2 | 516.0 374.5 | 577.6 337.1 | 602.6 303.4 | 742.2 273.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=11.07 | 135.5 1335.3 | 96.7 792.2 | 69.1 773.5 | 42.5 731.6 | 19.4 678.8 | -0.4 705.6 | 1527.8 706.2 | 2249.8 372.4 | 2544.3 308.4 | 2541.0 254.6 | 2225.0 209.1 | 1700.6 168.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -121.3 -24.7 | -134.5 -12.9 | -138.9 -7.1 | -144.8 -8.5 | -149.2 -20.3 | -152.1 -26.1 | -143.3 -42.2 | -124.3 -62.7 | -100.8 -83.2 | -78.9 -97.9 | -59.8 -108.1 | -40.8 -116.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 256.9 1360.0 | 231.2 805.1 | 208.1 780.6 | 187.2 740.1 | 168.5 699.0 | 151.7 731.7 | 1671.1 748.4 | 2374.0 435.2 | 2645.1 391.7 | 2619.8 352.5 | 2284.8 317.3 | 1741.4 285.5 |
| 西外门 | F=3.78 K=1.97 | -51.1 -10.4 | -56.6 -5.4 | -58.5 -3.0 | -60.9 -3.6 | -62.8 -8.5 | -64.0 -11.0 | -60.3 -17.8 | -52.3 -26.4 | -42.4 -35.0 | -33.2 -41.2 | -25.2 -45.5 | -17.2 -49.2 |
| 内墙1 | F=9.30 K=1.93 | -84.1 -30.4 | -84.1 -30.4 | -84.1 -30.4 | -84.1 -30.4 | -84.1 -30.4 | -84.1 -30.4 | -30.4 -30.4 | -30.4 -30.4 | -30.4 -30.4 | -30.4 -30.4 | -30.4 -30.4 | -30.4 -30.4 |
| 内窗1 | F=5.54 K=3.90 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 155.3 451.8 | 136.8 536.9 | 122.8 564.9 | 101.1 597.4 | 91.1 626.3 | 75.0 509.2 | 89.5 451.8 | 173.7 354.3 | 369.9 287.7 | 427.7 242.8 | 485.5 204.6 | 477.1 176.9 |
| 照明 | 显热(W) | 193.6 970.7 | 154.6 1076.9 | 136.5 1137.5 | 93.2 1178.0 | 93.2 1209.7 | 75.1 907.1 | 125.7 723.0 | 346.0 512.1 | 698.4 376.3 | 892.0 296.8 | 985.9 260.7 | 958.4 199.3 |
| 人体 | 显热(W) | 707.0 5141.1 | 558.3 5786.5 | 467.7 5982.3 | 398.8 6203.4 | 377.1 6236.1 | 308.2 4169.5 | 649.0 3306.6 | 2135.5 2081.1 | 4223.8 1421.2 | 5017.8 1240.0 | 5329.7 993.4 | 5119.4 797.6 |
|  | 全热(W) | 707.0 10383.2 | 558.3 11028.6 | 467.7 11224.4 | 398.8 11445.6 | 377.1 11478.2 | 308.2 9411.6 | 5891.1 8548.7 | 7377.6 2081.1 | 9466.0 1421.2 | 10260.0 1240.0 | 10571.8 993.4 | 10361.5 797.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 57416.8 | 0.0 30135.9 | 0.0 16495.4 | 0.0 19905.5 | 0.0 47186.4 | 0.0 60826.9 | 0.0 98338.1 | 289304.5 146079.7 | 234742.7 193821.3 | 183591.0 0.0 | 139259.5 0.0 | 94928.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 334553.4 | 0.0 306562.9 | 0.0 292567.6 | 0.0 296066.5 | 0.0 324056.9 | 0.0 338052.2 | 0.0 376539.1 | 572472.5 425522.5 | 516491.6 474505.8 | 464009.4 0.0 | 418524.9 0.0 | 373040.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 389.32 | 0.00 389.32 | 0.00 389.32 | 0.00 389.32 | 0.00 389.32 | 0.00 389.32 | 0.00 389.32 | 389.32 389.32 | 389.32 389.32 | 389.32 0.00 | 389.32 0.00 | 389.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1589 349851 | 1133 323015 | 748 310307 | 450 314951 | 279 343525 | 57 355472 | 8767 392398 | 583814 430270 | 530698 478096 | 479522 3034 | 434428 2493 | 388501 2001 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1589 67472 | 1133 41345 | 748 28993 | 450 33548 | 279 61412 | 57 73004 | 3525 108954 | 295403 150827 | 243707 197411 | 193861 3034 | 149921 2493 | 105146 2001 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1589 15298 | 1133 16452 | 748 17740 | 450 18885 | 279 19468 | 57 17419 | 8767 15858 | 11341 4747 | 14207 3590 | 15512 3034 | 15903 2493 | 15460 2001 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1589 10056 | 1133 11210 | 748 12497 | 450 13643 | 279 14226 | 57 12177 | 3525 10616 | 6099 4747 | 8965 3590 | 10270 3034 | 10661 2493 | 10218 2001 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1003[阶梯教室] |  | 3.60 | 160.50 | 26 | 60 | 297419.2 | 7 | 585829.4 | 7 | 397.17 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=21.25 K=1.11 D=2.94 | -47.0 -78.8 | -51.8 -75.5 | -57.8 -70.5 | -61.6 -64.8 | -64.7 -58.4 | -67.0 -50.4 | -69.2 -42.3 | -70.6 -37.3 | -73.4 -35.1 | -74.8 -36.9 | -76.4 -40.6 | -77.8 -44.4 |
| 东外墙 | F=37.68 K=1.11 D=2.94 | 30.4 -32.6 | 21.0 48.6 | 9.1 86.7 | 1.5 101.7 | -4.5 102.5 | -9.3 91.1 | -13.6 70.5 | -16.6 43.2 | -21.9 45.7 | -24.8 45.7 | -27.9 43.0 | -30.5 36.1 |
| 北外墙 | F=19.78 K=1.11 D=2.94 | -31.3 -71.2 | -32.8 -55.1 | -50.8 -51.9 | -54.5 -52.2 | -57.4 -51.5 | -59.7 -47.3 | -61.8 -43.3 | -63.3 -40.2 | -65.9 -37.7 | -67.3 -36.6 | -68.9 -37.1 | -70.2 -35.3 |
| 西外墙 | F=37.97 K=1.11 D=2.94 | 137.5 -29.2 | 108.3 -23.6 | 23.8 -15.3 | 14.3 -5.8 | 6.5 3.9 | 0.3 12.0 | -5.3 19.7 | -9.5 25.7 | -15.7 63.5 | -19.4 97.7 | -23.3 123.6 | -26.6 136.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=14.40 | 87.8 782.5 | 46.1 818.4 | 18.3 761.7 | -9.2 724.4 | -32.9 677.4 | -52.8 732.0 | 345.5 749.7 | 381.9 334.6 | 384.9 266.3 | 475.0 209.8 | 524.8 162.7 | 689.2 120.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -157.8 -32.1 | -175.0 -16.8 | -180.7 -9.2 | -188.3 -11.1 | -194.0 -26.4 | -197.8 -34.0 | -186.4 -54.9 | -161.6 -81.6 | -131.2 -108.3 | -102.6 -127.3 | -77.8 -140.7 | -53.0 -152.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 245.6 814.6 | 221.1 835.2 | 199.0 770.9 | 179.1 735.5 | 161.2 703.8 | 145.0 766.0 | 531.9 804.7 | 543.5 416.2 | 516.0 374.5 | 577.6 337.1 | 602.6 303.4 | 742.2 273.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=20.67 | 253.1 2493.3 | 180.5 1479.2 | 129.1 1444.3 | 79.3 1366.0 | 36.2 1267.4 | -0.8 1317.5 | 2852.8 1318.6 | 4200.8 695.4 | 4750.8 575.9 | 4744.5 475.4 | 4154.6 390.4 | 3175.4 314.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -226.5 -46.0 | -251.2 -24.2 | -259.4 -13.2 | -270.3 -16.0 | -278.5 -37.8 | -284.0 -48.8 | -267.6 -78.9 | -232.0 -117.2 | -188.3 -155.4 | -147.2 -182.8 | -111.7 -201.9 | -76.1 -218.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 479.6 2539.4 | 431.6 1503.4 | 388.5 1457.5 | 349.6 1382.0 | 314.7 1305.2 | 283.2 1366.3 | 3120.4 1397.5 | 4432.8 812.6 | 4939.0 731.3 | 4891.8 658.2 | 4266.2 592.4 | 3251.5 533.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=16.61 | 345.0 869.3 | 272.5 1551.6 | 218.5 2574.9 | 167.0 3511.1 | 122.0 4123.8 | 83.0 4344.9 | 531.0 3785.5 | 558.9 798.7 | 550.1 678.7 | 642.3 576.3 | 739.3 488.6 | 820.2 410.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -182.0 -37.0 | -201.8 -19.4 | -208.4 -10.6 | -217.1 -12.8 | -223.7 -30.4 | -228.1 -39.2 | -214.9 -63.4 | -186.4 -94.1 | -151.2 -124.9 | -118.3 -146.8 | -89.7 -162.2 | -61.2 -175.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 527.0 906.3 | 474.3 1571.0 | 426.8 2585.5 | 384.1 3524.0 | 345.7 4154.2 | 311.2 4384.1 | 746.0 3848.8 | 745.3 892.8 | 701.3 803.5 | 760.6 723.2 | 829.0 650.9 | 881.4 585.8 |
| 西外门 | F=3.78 K=1.97 | -51.1 -10.4 | -56.6 -5.4 | -58.5 -3.0 | -60.9 -3.6 | -62.8 -8.5 | -64.0 -11.0 | -60.3 -17.8 | -52.3 -26.4 | -42.4 -35.0 | -33.2 -41.2 | -25.2 -45.5 | -17.2 -49.2 |
| 设备 | 负荷(W) | 155.3 451.8 | 136.8 536.9 | 122.8 564.9 | 101.1 597.4 | 91.1 626.3 | 75.0 509.2 | 89.5 451.8 | 173.7 354.3 | 369.9 287.7 | 427.7 242.8 | 485.5 204.6 | 477.1 176.9 |
| 照明 | 显热(W) | 193.6 970.7 | 154.6 1076.9 | 136.5 1137.5 | 93.2 1178.0 | 93.2 1209.7 | 75.1 907.1 | 125.7 723.0 | 346.0 512.1 | 698.4 376.3 | 892.0 296.8 | 985.9 260.7 | 958.4 199.3 |
| 人体 | 显热(W) | 707.0 5141.1 | 558.3 5786.5 | 467.7 5982.3 | 398.8 6203.4 | 377.1 6236.1 | 308.2 4169.5 | 649.0 3306.6 | 2135.5 2081.1 | 4223.8 1421.2 | 5017.8 1240.0 | 5329.7 993.4 | 5119.4 797.6 |
|  | 全热(W) | 707.0 10383.2 | 558.3 11028.6 | 467.7 11224.4 | 398.8 11445.6 | 377.1 11478.2 | 308.2 9411.6 | 5891.1 8548.7 | 7377.6 2081.1 | 9466.0 1421.2 | 10260.0 1240.0 | 10571.8 993.4 | 10361.5 797.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 57416.8 | 0.0 30135.9 | 0.0 16495.4 | 0.0 19905.5 | 0.0 47186.4 | 0.0 60826.9 | 0.0 98338.1 | 289304.5 146079.7 | 234742.7 193821.3 | 183591.0 0.0 | 139259.5 0.0 | 94928.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 334553.4 | 0.0 306562.9 | 0.0 292567.6 | 0.0 296066.5 | 0.0 324056.9 | 0.0 338052.2 | 0.0 376539.1 | 572472.5 425522.5 | 516491.6 474505.8 | 464009.4 0.0 | 418524.9 0.0 | 373040.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 389.32 | 0.00 389.32 | 0.00 389.32 | 0.00 389.32 | 0.00 389.32 | 0.00 389.32 | 0.00 389.32 | 389.32 389.32 | 389.32 389.32 | 389.32 0.00 | 389.32 0.00 | 389.32 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1897 351072 | 1405 323775 | 995 311057 | 673 315667 | 480 344195 | 241 356163 | 10158 393087 | 585829 430666 | 532969 478437 | 481789 3328 | 436421 2748 | 390038 2219 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1897 68693 | 1405 42106 | 995 29743 | 673 34264 | 480 62082 | 241 73696 | 4915 109644 | 297419 151223 | 245978 197752 | 196128 3328 | 151914 2748 | 106684 2219 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 | 397.17 397.17 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1897 16518 | 1405 17213 | 995 18489 | 673 19601 | 480 20138 | 241 18111 | 10158 16548 | 13357 5143 | 16477 3931 | 17780 3328 | 17896 2748 | 16998 2219 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1897 11276 | 1405 11970 | 995 13247 | 673 14359 | 480 14896 | 241 12869 | 4915 11306 | 8115 5143 | 11235 3931 | 12537 3328 | 12654 2748 | 11756 2219 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1004[阶梯教室] |  | 3.60 | 160.48 | 26 | 60 | 296313.0 | 7 | 584695.7 | 7 | 397.13 | 7 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=32.45 K=1.11 D=2.94 | 117.5 -25.0 | 92.6 -20.1 | 20.3 -13.0 | 12.2 -5.0 | 5.6 3.3 | 0.2 10.3 | -4.6 16.8 | -8.1 21.9 | -13.4 54.3 | -16.6 83.5 | -19.9 105.6 | -22.7 116.9 |
| 北外墙 | F=19.77 K=1.11 D=2.94 | -31.3 -71.2 | -32.8 -55.1 | -50.7 -51.9 | -54.5 -52.2 | -57.4 -51.5 | -59.7 -47.3 | -61.8 -43.3 | -63.3 -40.2 | -65.9 -37.7 | -67.3 -36.6 | -68.9 -37.1 | -70.1 -35.3 |
| 东外墙 | F=37.97 K=1.11 D=2.94 | 30.7 -32.9 | 21.2 48.9 | 9.2 87.4 | 1.6 102.5 | -4.5 103.2 | -9.4 91.8 | -13.7 71.0 | -16.7 43.6 | -22.1 46.0 | -24.9 46.0 | -28.1 43.3 | -30.7 36.3 |
| 南外墙 | F=21.24 K=1.11 D=2.94 | -47.0 -78.8 | -51.8 -75.5 | -57.8 -70.5 | -61.6 -64.8 | -64.7 -58.4 | -67.0 -50.4 | -69.2 -42.3 | -70.6 -37.3 | -73.4 -35.1 | -74.8 -36.9 | -76.4 -40.5 | -77.8 -44.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=16.60 | 203.3 2003.0 | 145.0 1188.3 | 103.7 1160.2 | 63.7 1097.4 | 29.1 1018.1 | -0.6 1058.4 | 2291.8 1059.3 | 3374.7 558.7 | 3816.5 462.6 | 3811.5 381.9 | 3337.5 313.7 | 2550.9 252.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -182.0 -37.0 | -201.8 -19.4 | -208.4 -10.6 | -217.1 -12.8 | -223.7 -30.4 | -228.1 -39.2 | -214.9 -63.4 | -186.4 -94.1 | -151.2 -124.9 | -118.3 -146.8 | -89.7 -162.2 | -61.2 -175.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 385.3 2040.0 | 346.8 1207.7 | 312.1 1170.9 | 280.9 1110.2 | 252.8 1048.5 | 227.5 1097.6 | 2506.7 1122.6 | 3561.1 652.8 | 3967.7 587.5 | 3929.7 528.8 | 3427.2 475.9 | 2612.1 428.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=14.40 | 87.8 782.5 | 46.1 818.4 | 18.3 761.7 | -9.2 724.4 | -32.9 677.4 | -52.8 732.0 | 345.5 749.7 | 381.9 334.6 | 384.9 266.3 | 475.0 209.8 | 524.8 162.7 | 689.2 120.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -157.8 -32.1 | -175.0 -16.8 | -180.7 -9.2 | -188.3 -11.1 | -194.0 -26.4 | -197.8 -34.0 | -186.4 -54.9 | -161.6 -81.6 | -131.2 -108.3 | -102.6 -127.3 | -77.8 -140.7 | -53.0 -152.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 245.6 814.6 | 221.1 835.2 | 199.0 770.9 | 179.1 735.5 | 161.2 703.8 | 145.0 766.0 | 531.9 804.7 | 543.5 416.2 | 516.0 374.5 | 577.6 337.1 | 602.6 303.4 | 742.2 273.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=11.07 | 230.0 579.5 | 181.7 1034.4 | 145.7 1716.6 | 111.3 2340.8 | 81.3 2749.2 | 55.4 2896.6 | 354.0 2523.7 | 372.6 532.5 | 366.7 452.4 | 428.2 384.2 | 492.9 325.8 | 546.8 273.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -121.3 -24.7 | -134.5 -12.9 | -138.9 -7.1 | -144.8 -8.5 | -149.2 -20.3 | -152.1 -26.1 | -143.3 -42.2 | -124.3 -62.7 | -100.8 -83.2 | -78.9 -97.9 | -59.8 -108.1 | -40.8 -116.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 351.3 604.2 | 316.2 1047.3 | 284.6 1723.7 | 256.1 2349.3 | 230.5 2769.5 | 207.4 2922.7 | 497.3 2565.9 | 496.9 595.2 | 467.6 535.7 | 507.1 482.1 | 552.7 433.9 | 587.6 390.5 |
| 东外门 | F=3.78 K=1.97 | -51.1 -10.4 | -56.6 -5.4 | -58.5 -3.0 | -60.9 -3.6 | -62.8 -8.5 | -64.0 -11.0 | -60.3 -17.8 | -52.3 -26.4 | -42.4 -35.0 | -33.2 -41.2 | -25.2 -45.5 | -17.2 -49.2 |
| 内墙1 | F=9.30 K=1.93 | -84.1 -30.4 | -84.1 -30.4 | -84.1 -30.4 | -84.1 -30.4 | -84.1 -30.4 | -84.1 -30.4 | -30.4 -30.4 | -30.4 -30.4 | -30.4 -30.4 | -30.4 -30.4 | -30.4 -30.4 | -30.4 -30.4 |
| 内窗1 | F=5.53 K=3.90 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 155.3 451.8 | 136.8 536.8 | 122.8 564.9 | 101.1 597.4 | 91.1 626.3 | 75.0 509.1 | 89.5 451.8 | 173.7 354.3 | 369.9 287.7 | 427.7 242.7 | 485.5 204.6 | 477.0 176.9 |
| 照明 | 显热(W) | 193.5 970.6 | 154.5 1076.8 | 136.5 1137.4 | 93.2 1177.9 | 93.2 1209.6 | 75.1 907.0 | 125.7 722.9 | 345.9 512.0 | 698.3 376.2 | 891.9 296.8 | 985.8 260.7 | 958.3 199.3 |
| 人体 | 显热(W) | 706.9 5140.6 | 558.3 5785.9 | 467.7 5981.7 | 398.8 6202.8 | 377.0 6235.5 | 308.1 4169.1 | 648.9 3306.2 | 2135.3 2080.9 | 4223.4 1421.1 | 5017.4 1239.8 | 5329.1 993.3 | 5118.9 797.6 |
|  | 全热(W) | 706.9 10382.3 | 558.3 11027.6 | 467.7 11223.3 | 398.8 11444.5 | 377.0 11477.1 | 308.1 9410.7 | 5890.6 8547.9 | 7376.9 2080.9 | 9465.1 1421.1 | 10259.0 1239.8 | 10570.8 993.3 | 10360.5 797.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 57411.3 | 0.0 30133.0 | 0.0 16493.9 | 0.0 19903.6 | 0.0 47181.9 | 0.0 60821.1 | 0.0 98328.7 | 289276.8 146065.8 | 234720.2 193802.8 | 183573.4 0.0 | 139246.2 0.0 | 94919.0 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 334521.4 | 0.0 306533.6 | 0.0 292539.7 | 0.0 296038.2 | 0.0 324026.0 | 0.0 338019.9 | 0.0 376503.1 | 572417.9 425481.8 | 516442.2 474460.5 | 463965.1 0.0 | 418484.9 0.0 | 373004.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 389.28 | 0.00 389.28 | 0.00 389.28 | 0.00 389.28 | 0.00 389.28 | 0.00 389.28 | 0.00 389.28 | 389.28 389.28 | 389.28 389.28 | 389.28 0.00 | 389.28 0.00 | 389.28 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1527 350195 | 1078 322874 | 708 309821 | 414 314133 | 246 342472 | 28 354354 | 9353 391459 | 584696 430151 | 531736 477976 | 480532 2961 | 435252 2423 | 389040 1934 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1527 67844 | 1078 41231 | 708 28534 | 414 32757 | 246 60386 | 28 71914 | 4111 108043 | 296313 150735 | 244772 197318 | 194899 2961 | 150772 2423 | 105713 1934 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 397.13 397.13 | 397.13 397.13 | 397.13 397.13 | 397.13 397.13 | 397.13 397.13 | 397.13 397.13 | 397.13 397.13 | 397.13 397.13 | 397.13 397.13 | 397.13 397.13 | 397.13 397.13 | 397.13 397.13 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1527 15674 | 1078 16340 | 708 17282 | 414 18095 | 246 18446 | 28 16334 | 9353 14956 | 12278 4669 | 15294 3515 | 16567 2961 | 16768 2423 | 16036 1934 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1527 10432 | 1078 11098 | 708 12040 | 414 12853 | 246 13204 | 28 11093 | 4111 9715 | 7036 4669 | 10052 3515 | 11325 2961 | 11526 2423 | 10794 1934 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2002[阶梯教室] |  | 3.60 | 160.59 | 26 | 60 | 10805.3 | 16 | 14172.3 | 16 | 7.86 | 6 |
| 相同房间 |  | 3002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=19.80 K=1.11 D=2.94 | -31.3 -71.3 | -32.9 -55.1 | -50.8 -51.9 | -54.5 -52.2 | -57.5 -51.5 | -59.8 -47.3 | -61.9 -43.3 | -63.3 -40.2 | -66.0 -37.7 | -67.4 -36.7 | -68.9 -37.2 | -70.2 -35.4 |
| 西外墙 | F=24.59 K=1.11 D=2.94 | 89.0 -18.9 | 70.1 -15.3 | 15.4 -9.9 | 9.2 -3.8 | 4.2 2.5 | 0.2 7.8 | -3.5 12.8 | -6.1 16.6 | -10.2 41.1 | -12.6 63.3 | -15.1 80.0 | -17.2 88.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=11.07 | 230.0 579.5 | 181.7 1034.4 | 145.7 1716.6 | 111.3 2340.8 | 81.3 2749.2 | 55.4 2896.6 | 354.0 2523.7 | 372.6 532.5 | 366.7 452.4 | 428.2 384.2 | 492.9 325.8 | 546.8 273.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -121.3 -24.7 | -134.5 -12.9 | -138.9 -7.1 | -144.8 -8.5 | -149.2 -20.3 | -152.1 -26.1 | -143.3 -42.2 | -124.3 -62.7 | -100.8 -83.2 | -78.9 -97.9 | -59.8 -108.1 | -40.8 -116.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 351.3 604.2 | 316.2 1047.3 | 284.6 1723.7 | 256.1 2349.3 | 230.5 2769.5 | 207.4 2922.7 | 497.3 2565.9 | 496.9 595.2 | 467.6 535.7 | 507.1 482.1 | 552.7 433.9 | 587.6 390.5 |
| 内墙1 | F=59.23 K=1.93 | -535.9 -193.8 | -535.9 -193.8 | -535.9 -193.8 | -535.9 -193.8 | -535.9 -193.8 | -535.9 -193.8 | -193.8 -193.8 | -193.8 -193.8 | -193.8 -193.8 | -193.8 -193.8 | -193.8 -193.8 | -193.8 -193.8 |
| 内窗1 | F=31.01 K=3.90 | -568.3 -205.6 | -568.3 -205.6 | -568.3 -205.6 | -568.3 -205.6 | -568.3 -205.6 | -568.3 -205.6 | -205.6 -205.6 | -205.6 -205.6 | -205.6 -205.6 | -205.6 -205.6 | -205.6 -205.6 | -205.6 -205.6 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 155.4 452.1 | 136.9 537.2 | 122.8 565.3 | 101.2 597.8 | 91.1 626.7 | 75.1 509.5 | 89.5 452.1 | 173.8 354.5 | 370.2 287.9 | 428.0 242.9 | 485.8 204.7 | 477.3 177.0 |
| 照明 | 显热(W) | 193.7 971.2 | 154.6 1077.5 | 136.6 1138.2 | 93.2 1178.6 | 93.2 1210.4 | 75.2 907.6 | 125.7 723.4 | 346.1 512.4 | 698.8 376.5 | 892.5 297.0 | 986.4 260.9 | 958.9 199.4 |
| 人体 | 显热(W) | 707.4 5144.0 | 558.7 5789.7 | 468.0 5985.6 | 399.0 6206.9 | 377.3 6239.6 | 308.4 4171.8 | 649.3 3308.4 | 2136.7 2082.3 | 4226.2 1422.0 | 5020.7 1240.7 | 5332.6 994.0 | 5122.2 798.1 |
|  | 全热(W) | 707.4 10389.1 | 558.7 11034.8 | 468.0 11230.7 | 399.0 11452.0 | 377.3 11484.6 | 308.4 9416.9 | 5894.4 8553.5 | 7381.8 2082.3 | 9471.3 1422.0 | 10265.7 1240.7 | 10577.7 994.0 | 10367.3 798.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.86 | 0.00 7.86 | 0.00 7.86 | 0.00 7.86 | 0.00 7.86 | 0.00 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 0.00 | 7.86 0.00 | 7.86 0.00 | 7.86 0.00 | 7.86 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -389.5 | 0.0 -204.4 | 0.0 -111.9 | 0.0 -135.0 | 0.0 -320.1 | 0.0 -412.6 | 0.0 -667.1 | -1962.5 -990.9 | -1592.4 -1314.8 | -1245.4 0.0 | -944.7 0.0 | -643.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2269.4 | 0.0 -2079.6 | 0.0 -1984.6 | 0.0 -2008.4 | 0.0 -2198.2 | 0.0 -2293.2 | 0.0 -2554.2 | -3883.3 -2886.5 | -3503.6 -3218.8 | -3147.6 0.0 | -2839.0 0.0 | -2530.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | -2.64 -2.64 | -2.64 -2.64 | -2.64 0.00 | -2.64 0.00 | -2.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 303 10403 | -20 11947 | -284 13021 | -494 13889 | -591 14172 | -750 11873 | 6512 10233 | 4433 555 | 7385 -772 | 8926 2031 | 9857 1613 | 10052 1238 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 303 7038 | -20 8577 | -284 9649 | -494 10517 | -591 10805 | -750 8509 | 1267 6875 | 1109 2450 | 4051 1132 | 5583 2031 | 6506 1613 | 6694 1238 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 303 12673 | -20 14027 | -284 15006 | -494 15897 | -591 16370 | -750 14167 | 6512 12787 | 8316 3441 | 10889 2447 | 12073 2031 | 12696 1613 | 12583 1238 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 303 7428 | -20 8782 | -284 9761 | -494 10652 | -591 11125 | -750 8921 | 1267 7542 | 3071 3441 | 5644 2447 | 6828 2031 | 7451 1613 | 7338 1238 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 | 7.86 7.86 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2003[阶梯教室] |  | 3.60 | 160.50 | 26 | 60 | 8785.0 | 15 | 12154.8 | 15 | 7.85 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=21.25 K=1.11 D=2.94 | -47.0 -78.8 | -51.8 -75.5 | -57.8 -70.5 | -61.6 -64.8 | -64.7 -58.4 | -67.0 -50.4 | -69.2 -42.3 | -70.6 -37.3 | -73.4 -35.1 | -74.8 -36.9 | -76.4 -40.6 | -77.8 -44.4 |
| 东外墙 | F=24.58 K=1.11 D=2.94 | 19.9 -21.3 | 13.7 31.7 | 5.9 56.6 | 1.0 66.4 | -2.9 66.9 | -6.1 59.4 | -8.9 46.0 | -10.8 28.2 | -14.3 29.8 | -16.1 29.8 | -18.2 28.0 | -19.9 23.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=14.40 | 87.8 782.5 | 46.1 818.4 | 18.3 761.7 | -9.2 724.4 | -32.9 677.4 | -52.8 732.0 | 345.5 749.7 | 381.9 334.6 | 384.9 266.3 | 475.0 209.8 | 524.8 162.7 | 689.2 120.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -157.8 -32.1 | -175.0 -16.8 | -180.7 -9.2 | -188.3 -11.1 | -194.0 -26.4 | -197.8 -34.0 | -186.4 -54.9 | -161.6 -81.6 | -131.2 -108.3 | -102.6 -127.3 | -77.8 -140.7 | -53.0 -152.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 245.6 814.6 | 221.1 835.2 | 199.0 770.9 | 179.1 735.5 | 161.2 703.8 | 145.0 766.0 | 531.9 804.7 | 543.5 416.2 | 516.0 374.5 | 577.6 337.1 | 602.6 303.4 | 742.2 273.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=11.07 | 135.5 1335.3 | 96.7 792.2 | 69.1 773.5 | 42.5 731.6 | 19.4 678.8 | -0.4 705.6 | 1527.8 706.2 | 2249.8 372.4 | 2544.3 308.4 | 2541.0 254.6 | 2225.0 209.1 | 1700.6 168.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -121.3 -24.7 | -134.5 -12.9 | -138.9 -7.1 | -144.8 -8.5 | -149.2 -20.3 | -152.1 -26.1 | -143.3 -42.2 | -124.3 -62.7 | -100.8 -83.2 | -78.9 -97.9 | -59.8 -108.1 | -40.8 -116.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 256.9 1360.0 | 231.2 805.1 | 208.1 780.6 | 187.2 740.1 | 168.5 699.0 | 151.7 731.7 | 1671.1 748.4 | 2374.0 435.2 | 2645.1 391.7 | 2619.8 352.5 | 2284.8 317.3 | 1741.4 285.5 |
| 内墙1 | F=65.58 K=1.93 | -593.4 -214.6 | -593.4 -214.6 | -593.4 -214.6 | -593.4 -214.6 | -593.4 -214.6 | -593.4 -214.6 | -214.6 -214.6 | -214.6 -214.6 | -214.6 -214.6 | -214.6 -214.6 | -214.6 -214.6 | -214.6 -214.6 |
| 内墙1 | F=9.32 K=1.93 | -84.3 -30.5 | -84.3 -30.5 | -84.3 -30.5 | -84.3 -30.5 | -84.3 -30.5 | -84.3 -30.5 | -30.5 -30.5 | -30.5 -30.5 | -30.5 -30.5 | -30.5 -30.5 | -30.5 -30.5 | -30.5 -30.5 |
| 内窗1 | F=32.48 K=3.90 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 |
| 内窗1 | F=5.53 K=3.90 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 155.3 451.8 | 136.8 536.9 | 122.8 564.9 | 101.1 597.4 | 91.1 626.3 | 75.0 509.2 | 89.5 451.8 | 173.7 354.3 | 369.9 287.7 | 427.7 242.8 | 485.5 204.6 | 477.1 176.9 |
| 照明 | 显热(W) | 193.6 970.7 | 154.6 1076.9 | 136.5 1137.5 | 93.2 1178.0 | 93.2 1209.7 | 75.1 907.1 | 125.7 723.0 | 346.0 512.1 | 698.4 376.3 | 892.0 296.8 | 985.9 260.7 | 958.4 199.3 |
| 人体 | 显热(W) | 707.0 5141.1 | 558.3 5786.5 | 467.7 5982.3 | 398.8 6203.4 | 377.1 6236.1 | 308.2 4169.5 | 649.0 3306.6 | 2135.5 2081.1 | 4223.8 1421.2 | 5017.8 1240.0 | 5329.7 993.4 | 5119.4 797.6 |
|  | 全热(W) | 707.0 10383.2 | 558.3 11028.6 | 467.7 11224.4 | 398.8 11445.6 | 377.1 11478.2 | 308.2 9411.6 | 5891.1 8548.7 | 7377.6 2081.1 | 9466.0 1421.2 | 10260.0 1240.0 | 10571.8 993.4 | 10361.5 797.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -389.3 | 0.0 -204.3 | 0.0 -111.8 | 0.0 -135.0 | 0.0 -319.9 | 0.0 -412.4 | 0.0 -666.7 | -1961.4 -990.4 | -1591.5 -1314.0 | -1244.7 0.0 | -944.1 0.0 | -643.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2268.2 | 0.0 -2078.4 | 0.0 -1983.5 | 0.0 -2007.2 | 0.0 -2197.0 | 0.0 -2291.9 | 0.0 -2552.8 | -3881.2 -2884.9 | -3501.6 -3217.0 | -3145.8 0.0 | -2837.5 0.0 | -2529.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | -2.64 -2.64 | -2.64 -2.64 | -2.64 0.00 | -2.64 0.00 | -2.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -176 11039 | -473 11614 | -665 11948 | -862 12155 | -948 11965 | -1096 9466 | 7385 8114 | 6050 244 | 9358 -1079 | 10842 1720 | 11345 1302 | 11044 926 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -176 7676 | -473 8246 | -665 8578 | -862 8785 | -948 8600 | -1096 6104 | 2143 4758 | 2728 2139 | 6026 824 | 7501 1720 | 7996 1302 | 7687 926 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -176 13307 | -473 13693 | -665 13932 | -862 14162 | -948 14162 | -1096 11758 | 7385 10667 | 9931 3129 | 12859 2138 | 13988 1720 | 14182 1302 | 13573 926 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -176 8065 | -473 8451 | -665 8690 | -862 8920 | -948 8920 | -1096 6516 | 2143 5424 | 4689 3129 | 7617 2138 | 8746 1720 | 8940 1302 | 8331 926 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2004[阶梯教室] |  | 3.60 | 160.50 | 26 | 60 | 8973.9 | 15 | 12343.7 | 15 | 7.85 | 6 |
| 相同房间 |  | 3004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=19.78 K=1.11 D=2.94 | -31.3 -71.2 | -32.8 -55.1 | -50.8 -51.9 | -54.5 -52.2 | -57.4 -51.5 | -59.7 -47.3 | -61.8 -43.3 | -63.3 -40.2 | -65.9 -37.7 | -67.3 -36.6 | -68.9 -37.1 | -70.2 -35.3 |
| 东外墙 | F=24.59 K=1.11 D=2.94 | 19.9 -21.3 | 13.7 31.7 | 5.9 56.6 | 1.0 66.4 | -2.9 66.9 | -6.1 59.4 | -8.9 46.0 | -10.8 28.2 | -14.3 29.8 | -16.2 29.8 | -18.2 28.0 | -19.9 23.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=11.07 | 135.5 1335.3 | 96.7 792.2 | 69.1 773.5 | 42.5 731.6 | 19.4 678.8 | -0.4 705.6 | 1527.8 706.2 | 2249.8 372.4 | 2544.3 308.4 | 2541.0 254.6 | 2225.0 209.1 | 1700.6 168.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -121.3 -24.7 | -134.5 -12.9 | -138.9 -7.1 | -144.8 -8.5 | -149.2 -20.3 | -152.1 -26.1 | -143.3 -42.2 | -124.3 -62.7 | -100.8 -83.2 | -78.9 -97.9 | -59.8 -108.1 | -40.8 -116.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 256.9 1360.0 | 231.2 805.1 | 208.1 780.6 | 187.2 740.1 | 168.5 699.0 | 151.7 731.7 | 1671.1 748.4 | 2374.0 435.2 | 2645.1 391.7 | 2619.8 352.5 | 2284.8 317.3 | 1741.4 285.5 |
| 内墙1 | F=59.21 K=1.93 | -535.7 -193.8 | -535.7 -193.8 | -535.7 -193.8 | -535.7 -193.8 | -535.7 -193.8 | -535.7 -193.8 | -193.8 -193.8 | -193.8 -193.8 | -193.8 -193.8 | -193.8 -193.8 | -193.8 -193.8 | -193.8 -193.8 |
| 内窗1 | F=31.01 K=3.90 | -568.3 -205.6 | -568.3 -205.6 | -568.3 -205.6 | -568.3 -205.6 | -568.3 -205.6 | -568.3 -205.6 | -205.6 -205.6 | -205.6 -205.6 | -205.6 -205.6 | -205.6 -205.6 | -205.6 -205.6 | -205.6 -205.6 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 155.3 451.8 | 136.8 536.9 | 122.8 564.9 | 101.1 597.4 | 91.1 626.3 | 75.0 509.2 | 89.5 451.8 | 173.7 354.3 | 369.9 287.7 | 427.7 242.8 | 485.5 204.6 | 477.1 176.9 |
| 照明 | 显热(W) | 193.6 970.7 | 154.6 1076.9 | 136.5 1137.5 | 93.2 1178.0 | 93.2 1209.7 | 75.1 907.1 | 125.7 723.0 | 346.0 512.1 | 698.4 376.3 | 892.0 296.8 | 985.9 260.7 | 958.4 199.3 |
| 人体 | 显热(W) | 707.0 5141.1 | 558.3 5786.5 | 467.7 5982.3 | 398.8 6203.4 | 377.1 6236.1 | 308.2 4169.5 | 649.0 3306.6 | 2135.5 2081.1 | 4223.8 1421.2 | 5017.8 1240.0 | 5329.7 993.4 | 5119.4 797.6 |
|  | 全热(W) | 707.0 10383.2 | 558.3 11028.6 | 467.7 11224.4 | 398.8 11445.6 | 377.1 11478.2 | 308.2 9411.6 | 5891.1 8548.7 | 7377.6 2081.1 | 9466.0 1421.2 | 10260.0 1240.0 | 10571.8 993.4 | 10361.5 797.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -389.3 | 0.0 -204.3 | 0.0 -111.8 | 0.0 -135.0 | 0.0 -319.9 | 0.0 -412.4 | 0.0 -666.7 | -1961.4 -990.4 | -1591.5 -1314.0 | -1244.7 0.0 | -944.1 0.0 | -643.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2268.2 | 0.0 -2078.4 | 0.0 -1983.5 | 0.0 -2007.2 | 0.0 -2197.0 | 0.0 -2291.9 | 0.0 -2552.8 | -3881.2 -2884.9 | -3501.6 -3217.0 | -3145.8 0.0 | -2837.5 0.0 | -2529.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | -2.64 -2.64 | -2.64 -2.64 | -2.64 0.00 | -2.64 0.00 | -2.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 139 11152 | -162 11746 | -370 12139 | -571 12344 | -660 12160 | -812 9729 | 7677 8445 | 6303 406 | 9555 -926 | 11030 1867 | 11581 1444 | 11198 1067 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 139 7788 | -162 8378 | -370 8768 | -571 8974 | -660 8795 | -812 6367 | 2435 5089 | 2981 2301 | 6223 977 | 7689 1867 | 8232 1444 | 7842 1067 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 139 13420 | -162 13825 | -370 14122 | -571 14351 | -660 14357 | -812 12021 | 7677 10997 | 10185 3291 | 13056 2291 | 14176 1867 | 14418 1444 | 13727 1067 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 139 8178 | -162 8582 | -370 8880 | -571 9109 | -660 9115 | -812 6779 | 2435 5755 | 4942 3291 | 7814 2291 | 8934 1867 | 9176 1444 | 8485 1067 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2005[阶梯教室] |  | 3.60 | 160.48 | 26 | 60 | 10605.8 | 16 | 13970.5 | 16 | 7.85 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=21.24 K=1.11 D=2.94 | -47.0 -78.8 | -51.8 -75.5 | -57.8 -70.5 | -61.6 -64.8 | -64.7 -58.4 | -67.0 -50.4 | -69.2 -42.3 | -70.6 -37.3 | -73.4 -35.1 | -74.8 -36.9 | -76.4 -40.5 | -77.8 -44.4 |
| 西外墙 | F=24.57 K=1.11 D=2.94 | 89.0 -18.9 | 70.1 -15.3 | 15.4 -9.9 | 9.2 -3.8 | 4.2 2.5 | 0.2 7.8 | -3.5 12.8 | -6.1 16.6 | -10.2 41.1 | -12.6 63.3 | -15.1 80.0 | -17.2 88.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=14.40 | 87.8 782.5 | 46.1 818.4 | 18.3 761.7 | -9.2 724.4 | -32.9 677.4 | -52.8 732.0 | 345.5 749.7 | 381.9 334.6 | 384.9 266.3 | 475.0 209.8 | 524.8 162.7 | 689.2 120.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -157.8 -32.1 | -175.0 -16.8 | -180.7 -9.2 | -188.3 -11.1 | -194.0 -26.4 | -197.8 -34.0 | -186.4 -54.9 | -161.6 -81.6 | -131.2 -108.3 | -102.6 -127.3 | -77.8 -140.7 | -53.0 -152.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 245.6 814.6 | 221.1 835.2 | 199.0 770.9 | 179.1 735.5 | 161.2 703.8 | 145.0 766.0 | 531.9 804.7 | 543.5 416.2 | 516.0 374.5 | 577.6 337.1 | 602.6 303.4 | 742.2 273.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=11.07 | 230.0 579.5 | 181.7 1034.4 | 145.7 1716.6 | 111.3 2340.8 | 81.3 2749.2 | 55.4 2896.6 | 354.0 2523.7 | 372.6 532.5 | 366.7 452.4 | 428.2 384.2 | 492.9 325.8 | 546.8 273.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -121.3 -24.7 | -134.5 -12.9 | -138.9 -7.1 | -144.8 -8.5 | -149.2 -20.3 | -152.1 -26.1 | -143.3 -42.2 | -124.3 -62.7 | -100.8 -83.2 | -78.9 -97.9 | -59.8 -108.1 | -40.8 -116.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 351.3 604.2 | 316.2 1047.3 | 284.6 1723.7 | 256.1 2349.3 | 230.5 2769.5 | 207.4 2922.7 | 497.3 2565.9 | 496.9 595.2 | 467.6 535.7 | 507.1 482.1 | 552.7 433.9 | 587.6 390.5 |
| 内墙1 | F=65.62 K=1.93 | -593.7 -214.7 | -593.7 -214.7 | -593.7 -214.7 | -593.7 -214.7 | -593.7 -214.7 | -593.7 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 |
| 内墙1 | F=9.30 K=1.93 | -84.1 -30.4 | -84.1 -30.4 | -84.1 -30.4 | -84.1 -30.4 | -84.1 -30.4 | -84.1 -30.4 | -30.4 -30.4 | -30.4 -30.4 | -30.4 -30.4 | -30.4 -30.4 | -30.4 -30.4 | -30.4 -30.4 |
| 内窗1 | F=32.47 K=3.90 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 |
| 内窗1 | F=5.54 K=3.90 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 155.3 451.8 | 136.8 536.8 | 122.8 564.9 | 101.1 597.4 | 91.1 626.3 | 75.0 509.1 | 89.5 451.8 | 173.7 354.3 | 369.9 287.7 | 427.7 242.7 | 485.5 204.6 | 477.0 176.9 |
| 照明 | 显热(W) | 193.5 970.6 | 154.5 1076.8 | 136.5 1137.4 | 93.2 1177.9 | 93.2 1209.6 | 75.1 907.0 | 125.7 722.9 | 345.9 512.0 | 698.3 376.2 | 891.9 296.8 | 985.8 260.7 | 958.3 199.3 |
| 人体 | 显热(W) | 706.9 5140.6 | 558.3 5785.9 | 467.7 5981.7 | 398.8 6202.8 | 377.0 6235.5 | 308.1 4169.1 | 648.9 3306.2 | 2135.3 2080.9 | 4223.4 1421.1 | 5017.4 1239.8 | 5329.1 993.3 | 5118.9 797.6 |
|  | 全热(W) | 706.9 10382.3 | 558.3 11027.6 | 467.7 11223.3 | 398.8 11444.5 | 377.0 11477.1 | 308.1 9410.7 | 5890.6 8547.9 | 7376.9 2080.9 | 9465.1 1421.1 | 10259.0 1239.8 | 10570.8 993.3 | 10360.5 797.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -389.2 | 0.0 -204.3 | 0.0 -111.8 | 0.0 -134.9 | 0.0 -319.9 | 0.0 -412.3 | 0.0 -666.6 | -1961.2 -990.3 | -1591.3 -1313.9 | -1244.6 0.0 | -944.0 0.0 | -643.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2267.9 | 0.0 -2078.2 | 0.0 -1983.3 | 0.0 -2007.0 | 0.0 -2196.8 | 0.0 -2291.7 | 0.0 -2552.6 | -3880.8 -2884.6 | -3501.3 -3216.7 | -3145.5 0.0 | -2837.2 0.0 | -2528.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | -2.64 -2.64 | -2.64 -2.64 | -2.64 0.00 | -2.64 0.00 | -2.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -12 10284 | -332 11808 | -579 12824 | -785 13693 | -879 13971 | -1034 11605 | 6216 9897 | 4177 392 | 7184 -923 | 8732 1883 | 9615 1470 | 9892 1096 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -12 6922 | -332 8441 | -579 9454 | -785 10323 | -879 10606 | -1034 8243 | 974 6542 | 855 2287 | 3852 979 | 5392 1883 | 6266 1470 | 6535 1096 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -12 12552 | -332 13887 | -579 14807 | -785 15700 | -879 16167 | -1034 13896 | 6216 12450 | 8058 3277 | 10685 2293 | 11878 1883 | 12452 1470 | 12420 1096 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -12 7311 | -332 8645 | -579 9566 | -785 10458 | -879 10926 | -1034 8655 | 974 7208 | 2816 3277 | 5443 2293 | 6636 1883 | 7210 1470 | 7179 1096 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2006[普通教室] |  | 3.60 | 52.99 | 26 | 60 | 2898.2 | 15 | 5074.5 | 15 | 4.16 | 6 |
| 相同房间 |  | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=14.39 K=1.11 D=2.94 | -22.8 -51.8 | -23.9 -40.1 | -36.9 -37.8 | -39.6 -38.0 | -41.8 -37.5 | -43.5 -34.4 | -45.0 -31.5 | -46.0 -29.2 | -48.0 -27.4 | -49.0 -26.7 | -50.1 -27.0 | -51.0 -25.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 内墙1 | F=15.20 K=1.93 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 |
| 内墙1 | F=22.70 K=1.93 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 |
| 内窗1 | F=11.28 K=3.90 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 挑空楼板 | F=52.99 K=1.18 D=2.15 | -140.7 -147.4 | -162.5 -149.1 | -179.9 -145.0 | -193.5 -120.2 | -205.9 -96.8 | -214.3 -78.7 | -229.9 -64.0 | -238.0 -57.9 | -247.1 -60.9 | -254.7 -50.1 | -260.8 -26.5 | -166.1 -35.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.2 | 45.2 177.3 | 40.5 186.5 | 33.4 197.3 | 30.1 206.8 | 24.8 168.1 | 29.5 149.2 | 57.4 117.0 | 122.1 95.0 | 141.2 80.2 | 160.3 67.6 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.9 | 45.4 316.0 | 40.1 333.9 | 27.3 345.7 | 27.3 355.0 | 22.0 266.2 | 36.9 212.2 | 101.5 150.3 | 205.0 110.4 | 261.8 87.1 | 289.3 76.5 | 281.3 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.9 1635.3 | 177.6 1840.6 | 148.8 1902.9 | 126.9 1973.2 | 119.9 1983.6 | 98.0 1326.2 | 206.4 1051.8 | 679.3 662.0 | 1343.5 452.1 | 1596.1 394.4 | 1695.3 316.0 | 1628.4 253.7 |
|  | 全热(W) | 224.9 4429.8 | 177.6 4635.1 | 148.8 4697.4 | 126.9 4767.7 | 119.9 4778.1 | 98.0 4120.7 | 3000.9 3846.3 | 3473.8 662.0 | 4138.0 452.1 | 4390.6 394.4 | 4489.8 316.0 | 4422.9 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.5 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.2 | 0.0 -220.1 | -647.6 -327.0 | -525.5 -433.9 | -411.0 0.0 | -311.7 0.0 | -212.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.9 | 0.0 -686.2 | 0.0 -654.9 | 0.0 -662.7 | 0.0 -725.4 | 0.0 -756.7 | 0.0 -842.9 | -1281.5 -952.5 | -1156.2 -1062.2 | -1038.7 0.0 | -936.9 0.0 | -835.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -317 4487 | -453 4867 | -554 4998 | -644 5075 | -697 5029 | -762 4361 | 3107 4035 | 2379 74 | 3272 -388 | 3791 525 | 4130 392 | 4330 247 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -317 2313 | -453 2691 | -554 2821 | -644 2898 | -697 2855 | -762 2187 | 312 1863 | 219 699 | 1109 241 | 1624 525 | 1960 392 | 2158 247 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -317 5236 | -453 5553 | -554 5653 | -644 5737 | -697 5755 | -762 5118 | 3107 4878 | 3661 1026 | 4428 675 | 4829 525 | 5066 392 | 5165 247 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -317 2442 | -453 2759 | -554 2858 | -644 2943 | -697 2960 | -762 2324 | 312 2083 | 866 1026 | 1634 675 | 2035 525 | 2272 392 | 2370 247 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2008[普通教室] |  | 3.60 | 52.99 | 26 | 60 | 2972.5 | 15 | 5148.8 | 15 | 4.16 | 6 |
| 相同房间 |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=14.39 K=1.11 D=2.94 | -22.8 -51.8 | -23.9 -40.1 | -36.9 -37.8 | -39.6 -38.0 | -41.8 -37.5 | -43.5 -34.4 | -45.0 -31.5 | -46.0 -29.2 | -48.0 -27.4 | -49.0 -26.7 | -50.1 -27.0 | -51.0 -25.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 内墙1 | F=15.20 K=1.93 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 |
| 内窗1 | F=11.28 K=3.90 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 挑空楼板 | F=52.99 K=1.18 D=2.15 | -140.7 -147.4 | -162.5 -149.1 | -179.9 -145.0 | -193.5 -120.2 | -205.9 -96.8 | -214.3 -78.7 | -229.9 -64.0 | -238.0 -57.9 | -247.1 -60.9 | -254.7 -50.1 | -260.8 -26.5 | -166.1 -35.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.2 | 45.2 177.3 | 40.5 186.5 | 33.4 197.3 | 30.1 206.8 | 24.8 168.1 | 29.5 149.2 | 57.4 117.0 | 122.1 95.0 | 141.2 80.2 | 160.3 67.6 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.9 | 45.4 316.0 | 40.1 333.9 | 27.3 345.7 | 27.3 355.0 | 22.0 266.2 | 36.9 212.2 | 101.5 150.3 | 205.0 110.4 | 261.8 87.1 | 289.3 76.5 | 281.3 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.9 1635.3 | 177.6 1840.6 | 148.8 1902.9 | 126.9 1973.2 | 119.9 1983.6 | 98.0 1326.2 | 206.4 1051.8 | 679.3 662.0 | 1343.5 452.1 | 1596.1 394.4 | 1695.3 316.0 | 1628.4 253.7 |
|  | 全热(W) | 224.9 4429.8 | 177.6 4635.1 | 148.8 4697.4 | 126.9 4767.7 | 119.9 4778.1 | 98.0 4120.7 | 3000.9 3846.3 | 3473.8 662.0 | 4138.0 452.1 | 4390.6 394.4 | 4489.8 316.0 | 4422.9 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.5 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.2 | 0.0 -220.1 | -647.6 -327.0 | -525.5 -433.9 | -411.0 0.0 | -311.7 0.0 | -212.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.9 | 0.0 -686.2 | 0.0 -654.9 | 0.0 -662.7 | 0.0 -725.4 | 0.0 -756.7 | 0.0 -842.9 | -1281.5 -952.5 | -1156.2 -1062.2 | -1038.7 0.0 | -936.9 0.0 | -835.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -112 4562 | -247 4941 | -349 5072 | -439 5149 | -491 5104 | -557 4436 | 3181 4109 | 2454 148 | 3347 -313 | 3865 599 | 4204 466 | 4404 321 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -112 2388 | -247 2766 | -349 2895 | -439 2972 | -491 2929 | -557 2262 | 387 1937 | 293 773 | 1183 315 | 1698 599 | 2034 466 | 2232 321 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -112 5311 | -247 5628 | -349 5727 | -439 5812 | -491 5829 | -557 5192 | 3181 4952 | 3735 1100 | 4503 749 | 4904 599 | 5141 466 | 5239 321 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -112 2516 | -247 2833 | -349 2932 | -439 3017 | -491 3035 | -557 2398 | 387 2157 | 941 1100 | 1708 749 | 2109 599 | 2346 466 | 2445 321 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2010[普通教室] |  | 3.60 | 52.99 | 26 | 60 | 2908.2 | 15 | 5084.5 | 15 | 4.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=13.34 K=1.11 D=2.94 | -29.5 -49.5 | -32.5 -47.4 | -36.3 -44.2 | -38.7 -40.7 | -40.6 -36.7 | -42.1 -31.6 | -43.4 -26.5 | -44.3 -23.4 | -46.1 -22.0 | -47.0 -23.2 | -48.0 -25.5 | -48.8 -27.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=16.92 | 103.2 919.4 | 54.2 961.6 | 21.5 895.0 | -10.9 851.1 | -38.6 796.0 | -62.0 860.1 | 406.0 880.9 | 448.7 393.1 | 452.2 312.9 | 558.1 246.5 | 616.7 191.2 | 809.8 142.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -185.4 -37.7 | -205.6 -19.8 | -212.3 -10.8 | -221.3 -13.1 | -228.0 -31.0 | -232.5 -39.9 | -219.0 -64.6 | -189.9 -95.9 | -154.1 -127.2 | -120.5 -149.6 | -91.4 -165.3 | -62.3 -178.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 288.6 957.1 | 259.8 981.4 | 233.8 905.8 | 210.4 864.2 | 189.4 826.9 | 170.4 900.1 | 625.0 945.5 | 638.6 489.0 | 606.3 440.1 | 678.6 396.1 | 708.1 356.5 | 872.1 320.8 |
| 内墙1 | F=27.32 K=1.93 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 |
| 内窗1 | F=21.86 K=3.90 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 挑空楼板 | F=53.01 K=1.18 D=2.15 | -140.8 -147.5 | -162.6 -149.1 | -179.9 -145.1 | -193.6 -120.3 | -205.9 -96.8 | -214.4 -78.7 | -229.9 -64.0 | -238.1 -57.9 | -247.2 -60.9 | -254.8 -50.1 | -260.9 -26.5 | -166.1 -35.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.2 | 45.2 177.3 | 40.5 186.5 | 33.4 197.3 | 30.1 206.8 | 24.8 168.1 | 29.5 149.2 | 57.4 117.0 | 122.1 95.0 | 141.2 80.2 | 160.3 67.6 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.9 | 45.4 316.0 | 40.1 333.9 | 27.3 345.7 | 27.3 355.0 | 22.0 266.2 | 36.9 212.2 | 101.5 150.3 | 205.0 110.4 | 261.8 87.1 | 289.3 76.5 | 281.3 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.9 1635.3 | 177.6 1840.6 | 148.8 1902.9 | 126.9 1973.2 | 119.9 1983.6 | 98.0 1326.2 | 206.4 1051.8 | 679.3 662.0 | 1343.5 452.1 | 1596.1 394.4 | 1695.3 316.0 | 1628.4 253.7 |
|  | 全热(W) | 224.9 4429.8 | 177.6 4635.1 | 148.8 4697.4 | 126.9 4767.7 | 119.9 4778.1 | 98.0 4120.7 | 3000.9 3846.3 | 3473.8 662.0 | 4138.0 452.1 | 4390.6 394.4 | 4489.8 316.0 | 4422.9 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.5 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.2 | 0.0 -220.1 | -647.6 -327.0 | -525.5 -433.9 | -411.0 0.0 | -311.7 0.0 | -212.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.9 | 0.0 -686.2 | 0.0 -654.9 | 0.0 -662.7 | 0.0 -725.4 | 0.0 -756.7 | 0.0 -842.9 | -1281.5 -952.5 | -1156.2 -1062.2 | -1038.7 0.0 | -936.9 0.0 | -835.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -435 4584 | -574 4954 | -666 5015 | -757 5085 | -809 5023 | -875 4295 | 2946 3902 | 2264 35 | 3214 -428 | 3758 481 | 4057 346 | 4368 196 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -435 2410 | -574 2778 | -666 2838 | -757 2908 | -809 2849 | -875 2121 | 152 1730 | 103 660 | 1051 200 | 1591 481 | 1887 346 | 2196 196 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -435 5333 | -574 5640 | -666 5670 | -757 5747 | -809 5749 | -875 5051 | 2946 4744 | 3545 987 | 4371 634 | 4796 481 | 4994 346 | 5203 196 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -435 2538 | -574 2845 | -666 2875 | -757 2953 | -809 2954 | -875 2257 | 152 1950 | 751 987 | 1576 634 | 2002 481 | 2199 346 | 2408 196 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2011[普通教室] |  | 3.60 | 52.99 | 26 | 60 | 2908.3 | 15 | 5084.6 | 15 | 4.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=13.34 K=1.11 D=2.94 | -29.5 -49.5 | -32.5 -47.4 | -36.3 -44.2 | -38.7 -40.7 | -40.6 -36.7 | -42.1 -31.6 | -43.4 -26.5 | -44.3 -23.4 | -46.1 -22.0 | -47.0 -23.2 | -48.0 -25.5 | -48.8 -27.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=16.92 | 103.2 919.4 | 54.2 961.6 | 21.5 895.0 | -10.9 851.1 | -38.6 796.0 | -62.0 860.1 | 406.0 880.9 | 448.7 393.1 | 452.2 312.9 | 558.1 246.5 | 616.7 191.2 | 809.8 142.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -185.4 -37.7 | -205.6 -19.8 | -212.3 -10.8 | -221.3 -13.1 | -228.0 -31.0 | -232.5 -39.9 | -219.0 -64.6 | -189.9 -95.9 | -154.1 -127.2 | -120.5 -149.6 | -91.4 -165.3 | -62.3 -178.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 288.6 957.1 | 259.8 981.4 | 233.8 905.8 | 210.4 864.2 | 189.4 826.9 | 170.4 900.1 | 625.0 945.5 | 638.6 489.0 | 606.3 440.1 | 678.6 396.1 | 708.1 356.5 | 872.1 320.8 |
| 内墙1 | F=27.32 K=1.93 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 |
| 内窗1 | F=21.86 K=3.90 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 挑空楼板 | F=52.99 K=1.18 D=2.15 | -140.7 -147.4 | -162.5 -149.1 | -179.9 -145.0 | -193.5 -120.2 | -205.9 -96.8 | -214.3 -78.7 | -229.9 -64.0 | -238.0 -57.9 | -247.1 -60.9 | -254.7 -50.1 | -260.8 -26.5 | -166.1 -35.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.2 | 45.2 177.3 | 40.5 186.5 | 33.4 197.3 | 30.1 206.8 | 24.8 168.1 | 29.5 149.2 | 57.4 117.0 | 122.1 95.0 | 141.2 80.2 | 160.3 67.6 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.9 | 45.4 316.0 | 40.1 333.9 | 27.3 345.7 | 27.3 355.0 | 22.0 266.2 | 36.9 212.2 | 101.5 150.3 | 205.0 110.4 | 261.8 87.1 | 289.3 76.5 | 281.3 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.9 1635.3 | 177.6 1840.6 | 148.8 1902.9 | 126.9 1973.2 | 119.9 1983.6 | 98.0 1326.2 | 206.4 1051.8 | 679.3 662.0 | 1343.5 452.1 | 1596.1 394.4 | 1695.3 316.0 | 1628.4 253.7 |
|  | 全热(W) | 224.9 4429.8 | 177.6 4635.1 | 148.8 4697.4 | 126.9 4767.7 | 119.9 4778.1 | 98.0 4120.7 | 3000.9 3846.3 | 3473.8 662.0 | 4138.0 452.1 | 4390.6 394.4 | 4489.8 316.0 | 4422.9 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.5 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.2 | 0.0 -220.1 | -647.6 -327.0 | -525.5 -433.9 | -411.0 0.0 | -311.7 0.0 | -212.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.9 | 0.0 -686.2 | 0.0 -654.9 | 0.0 -662.7 | 0.0 -725.4 | 0.0 -756.7 | 0.0 -842.9 | -1281.5 -952.5 | -1156.2 -1062.2 | -1038.7 0.0 | -936.9 0.0 | -835.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -435 4584 | -574 4954 | -666 5015 | -757 5085 | -809 5023 | -875 4295 | 2946 3902 | 2264 35 | 3214 -428 | 3758 481 | 4057 346 | 4368 196 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -435 2410 | -574 2778 | -666 2838 | -757 2908 | -809 2849 | -875 2121 | 152 1730 | 103 660 | 1051 200 | 1591 481 | 1888 346 | 2196 196 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -435 5333 | -574 5640 | -666 5670 | -757 5747 | -809 5749 | -875 5051 | 2946 4744 | 3545 987 | 4371 634 | 4796 481 | 4994 346 | 5203 196 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -435 2538 | -574 2845 | -666 2875 | -757 2953 | -809 2954 | -875 2257 | 152 1950 | 751 987 | 1576 634 | 2002 481 | 2199 346 | 2408 196 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2012[普通教室] |  | 3.60 | 52.98 | 26 | 60 | 2972.1 | 15 | 5148.1 | 15 | 4.15 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=14.39 K=1.11 D=2.94 | -22.8 -51.8 | -23.9 -40.1 | -36.9 -37.7 | -39.6 -38.0 | -41.8 -37.4 | -43.5 -34.4 | -45.0 -31.5 | -46.0 -29.2 | -48.0 -27.4 | -49.0 -26.7 | -50.1 -27.0 | -51.0 -25.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 内墙1 | F=15.19 K=1.93 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 |
| 内窗1 | F=11.28 K=3.90 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 挑空楼板 | F=52.98 K=1.18 D=2.15 | -140.7 -147.4 | -162.5 -149.1 | -179.8 -145.0 | -193.5 -120.2 | -205.9 -96.8 | -214.3 -78.6 | -229.8 -64.0 | -238.0 -57.9 | -247.1 -60.8 | -254.7 -50.1 | -260.8 -26.5 | -166.1 -35.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.1 | 45.2 177.2 | 40.5 186.5 | 33.4 197.2 | 30.1 206.8 | 24.8 168.1 | 29.5 149.1 | 57.4 117.0 | 122.1 95.0 | 141.2 80.1 | 160.3 67.6 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.8 | 45.4 316.0 | 40.1 333.8 | 27.3 345.7 | 27.3 355.0 | 22.0 266.2 | 36.9 212.1 | 101.5 150.3 | 204.9 110.4 | 261.7 87.1 | 289.3 76.5 | 281.2 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.8 1635.0 | 177.6 1840.3 | 148.7 1902.6 | 126.8 1972.9 | 119.9 1983.3 | 98.0 1326.0 | 206.4 1051.6 | 679.2 661.9 | 1343.3 452.0 | 1595.8 394.3 | 1695.0 315.9 | 1628.1 253.7 |
|  | 全热(W) | 224.8 4429.1 | 177.6 4634.3 | 148.7 4696.6 | 126.8 4766.9 | 119.9 4777.3 | 98.0 4120.1 | 3000.4 3845.6 | 3473.2 661.9 | 4137.4 452.0 | 4389.9 394.3 | 4489.0 315.9 | 4422.2 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.4 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.1 | 0.0 -220.1 | -647.5 -326.9 | -525.4 -433.8 | -410.9 0.0 | -311.7 0.0 | -212.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.8 | 0.0 -686.1 | 0.0 -654.8 | 0.0 -662.6 | 0.0 -725.3 | 0.0 -756.6 | 0.0 -842.7 | -1281.3 -952.4 | -1156.0 -1062.0 | -1038.5 0.0 | -936.7 0.0 | -834.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -112 4561 | -247 4941 | -349 5071 | -439 5148 | -491 5103 | -557 4435 | 3181 4109 | 2453 148 | 3346 -313 | 3865 599 | 4203 466 | 4404 321 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -112 2387 | -247 2765 | -349 2895 | -439 2972 | -491 2929 | -557 2262 | 387 1937 | 293 773 | 1183 315 | 1698 599 | 2034 466 | 2232 321 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -112 5310 | -247 5627 | -349 5726 | -439 5811 | -491 5828 | -557 5192 | 3181 4951 | 3735 1100 | 4502 749 | 4903 599 | 5140 466 | 5238 321 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -112 2516 | -247 2833 | -349 2932 | -439 3017 | -491 3034 | -557 2398 | 387 2157 | 940 1100 | 1708 749 | 2109 599 | 2346 466 | 2444 321 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2013[普通教室] |  | 3.60 | 52.98 | 26 | 60 | 2971.8 | 15 | 5147.5 | 15 | 4.15 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=14.38 K=1.11 D=2.94 | -22.8 -51.8 | -23.9 -40.0 | -36.9 -37.7 | -39.6 -37.9 | -41.7 -37.4 | -43.4 -34.4 | -45.0 -31.5 | -46.0 -29.2 | -47.9 -27.4 | -48.9 -26.6 | -50.1 -27.0 | -51.0 -25.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 内墙1 | F=15.19 K=1.93 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 |
| 内窗1 | F=11.28 K=3.90 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 挑空楼板 | F=52.98 K=1.18 D=2.15 | -140.7 -147.4 | -162.5 -149.1 | -179.8 -145.0 | -193.5 -120.2 | -205.8 -96.8 | -214.2 -78.6 | -229.8 -64.0 | -238.0 -57.8 | -247.0 -60.8 | -254.6 -50.1 | -260.7 -26.5 | -166.0 -35.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.1 | 45.2 177.2 | 40.5 186.5 | 33.4 197.2 | 30.1 206.7 | 24.8 168.1 | 29.5 149.1 | 57.3 116.9 | 122.1 95.0 | 141.2 80.1 | 160.3 67.5 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.8 | 45.3 316.0 | 40.1 333.8 | 27.3 345.6 | 27.3 354.9 | 22.0 266.2 | 36.9 212.1 | 101.5 150.2 | 204.9 110.4 | 261.7 87.1 | 289.3 76.5 | 281.2 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.8 1634.8 | 177.5 1840.0 | 148.7 1902.3 | 126.8 1972.6 | 119.9 1983.0 | 98.0 1325.8 | 206.4 1051.5 | 679.1 661.8 | 1343.1 451.9 | 1595.6 394.3 | 1694.8 315.9 | 1627.9 253.6 |
|  | 全热(W) | 224.8 4428.5 | 177.5 4633.7 | 148.7 4696.0 | 126.8 4766.3 | 119.9 4776.7 | 98.0 4119.5 | 3000.0 3845.1 | 3472.7 661.8 | 4136.8 451.9 | 4389.3 394.3 | 4488.4 315.9 | 4421.6 253.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.4 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.5 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.1 | 0.0 -220.1 | -647.4 -326.9 | -525.3 -433.7 | -410.8 0.0 | -311.6 0.0 | -212.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.7 | 0.0 -686.0 | 0.0 -654.7 | 0.0 -662.5 | 0.0 -725.2 | 0.0 -756.5 | 0.0 -842.6 | -1281.1 -952.2 | -1155.8 -1061.9 | -1038.4 0.0 | -936.6 0.0 | -834.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -112 4561 | -247 4940 | -349 5071 | -439 5148 | -491 5102 | -557 4435 | 3180 4108 | 2453 148 | 3346 -313 | 3864 599 | 4203 466 | 4403 321 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -112 2387 | -247 2765 | -349 2895 | -439 2972 | -491 2928 | -557 2261 | 387 1937 | 293 773 | 1183 315 | 1698 599 | 2034 466 | 2232 321 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -112 5309 | -247 5626 | -349 5725 | -439 5810 | -491 5828 | -557 5191 | 3180 4951 | 3734 1100 | 4502 749 | 4902 599 | 5139 466 | 5238 321 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -112 2516 | -247 2832 | -349 2932 | -439 3016 | -491 3034 | -557 2397 | 387 2157 | 940 1100 | 1708 749 | 2109 599 | 2346 466 | 2444 321 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2014[普通教室] |  | 3.60 | 51.84 | 26 | 60 | 2861.4 | 15 | 4990.5 | 15 | 4.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=12.68 K=1.11 D=2.94 | -28.0 -47.1 | -30.9 -45.1 | -34.5 -42.1 | -36.8 -38.7 | -38.6 -34.9 | -40.0 -30.1 | -41.3 -25.2 | -42.2 -22.3 | -43.8 -21.0 | -44.7 -22.0 | -45.6 -24.2 | -46.4 -26.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=16.92 | 103.2 919.4 | 54.2 961.6 | 21.5 895.0 | -10.9 851.1 | -38.6 796.0 | -62.0 860.1 | 406.0 880.9 | 448.7 393.1 | 452.2 312.9 | 558.1 246.5 | 616.7 191.2 | 809.8 142.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -185.4 -37.7 | -205.6 -19.8 | -212.3 -10.8 | -221.3 -13.1 | -228.0 -31.0 | -232.5 -39.9 | -219.0 -64.6 | -189.9 -95.9 | -154.1 -127.2 | -120.5 -149.6 | -91.4 -165.3 | -62.3 -178.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 288.6 957.1 | 259.8 981.4 | 233.8 905.8 | 210.4 864.2 | 189.4 826.9 | 170.4 900.1 | 625.0 945.5 | 638.6 489.0 | 606.3 440.1 | 678.6 396.1 | 708.1 356.5 | 872.1 320.8 |
| 内墙1 | F=26.66 K=1.93 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 |
| 内窗1 | F=21.86 K=3.90 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 挑空楼板 | F=51.87 K=1.18 D=2.15 | -137.8 -144.3 | -159.1 -145.9 | -176.0 -141.9 | -189.4 -117.7 | -201.5 -94.8 | -209.8 -77.0 | -225.0 -62.6 | -233.0 -56.6 | -241.9 -59.6 | -249.3 -49.1 | -255.3 -25.9 | -162.6 -34.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 50.2 145.9 | 44.2 173.4 | 39.7 182.5 | 32.7 193.0 | 29.4 202.3 | 24.2 164.5 | 28.9 145.9 | 56.1 114.4 | 119.5 92.9 | 138.2 78.4 | 156.8 66.1 | 154.1 57.2 |
| 照明 | 显热(W) | 55.6 278.7 | 44.4 309.2 | 39.2 326.6 | 26.8 338.2 | 26.8 347.4 | 21.6 260.5 | 36.1 207.6 | 99.3 147.0 | 200.5 108.0 | 256.1 85.2 | 283.1 74.9 | 275.2 57.2 |
| 人体 | 显热(W) | 220.0 1599.9 | 173.8 1800.7 | 145.5 1861.6 | 124.1 1930.5 | 117.3 1940.6 | 95.9 1297.5 | 202.0 1029.0 | 664.5 647.6 | 1314.4 442.3 | 1561.5 385.9 | 1658.6 309.1 | 1593.1 248.2 |
|  | 全热(W) | 220.0 4333.8 | 173.8 4534.7 | 145.5 4595.6 | 124.1 4664.4 | 117.3 4674.6 | 95.9 4031.5 | 2935.9 3762.9 | 3398.5 647.6 | 4048.4 442.3 | 4295.5 385.9 | 4392.5 309.1 | 4327.1 248.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -125.7 | 0.0 -66.0 | 0.0 -36.1 | 0.0 -43.6 | 0.0 -103.3 | 0.0 -133.2 | 0.0 -215.4 | -633.6 -319.9 | -514.1 -424.5 | -402.1 0.0 | -305.0 0.0 | -207.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -732.7 | 0.0 -671.4 | 0.0 -640.7 | 0.0 -648.4 | 0.0 -709.7 | 0.0 -740.3 | 0.0 -824.6 | -1253.7 -931.9 | -1131.1 -1039.2 | -1016.2 0.0 | -916.6 0.0 | -817.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | -0.85 -0.85 | -0.85 -0.85 | -0.85 0.00 | -0.85 0.00 | -0.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -432 4502 | -569 4865 | -660 4924 | -749 4991 | -800 4929 | -865 4218 | 2889 3833 | 2222 40 | 3152 -415 | 3686 473 | 3980 340 | 4289 192 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -432 2375 | -569 2736 | -660 2794 | -749 2861 | -800 2802 | -865 2091 | 155 1709 | 109 652 | 1035 200 | 1566 473 | 1858 340 | 2164 192 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -432 5235 | -569 5536 | -660 5564 | -749 5639 | -800 5639 | -865 4958 | 2889 4658 | 3476 972 | 4284 624 | 4702 473 | 4897 340 | 5106 192 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -432 2501 | -569 2802 | -660 2830 | -749 2905 | -800 2905 | -865 2224 | 155 1924 | 742 972 | 1550 624 | 1968 473 | 2163 340 | 2372 192 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2015[普通教室] |  | 3.60 | 51.84 | 26 | 60 | 2861.4 | 15 | 4990.6 | 15 | 4.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=12.68 K=1.11 D=2.94 | -28.0 -47.1 | -30.9 -45.1 | -34.5 -42.1 | -36.8 -38.7 | -38.6 -34.9 | -40.0 -30.1 | -41.3 -25.2 | -42.2 -22.3 | -43.8 -21.0 | -44.7 -22.0 | -45.6 -24.2 | -46.4 -26.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=16.92 | 103.2 919.4 | 54.2 961.6 | 21.5 895.0 | -10.9 851.1 | -38.6 796.0 | -62.0 860.1 | 406.0 880.9 | 448.7 393.1 | 452.2 312.9 | 558.1 246.5 | 616.7 191.2 | 809.8 142.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -185.4 -37.7 | -205.6 -19.8 | -212.3 -10.8 | -221.3 -13.1 | -228.0 -31.0 | -232.5 -39.9 | -219.0 -64.6 | -189.9 -95.9 | -154.1 -127.2 | -120.5 -149.6 | -91.4 -165.3 | -62.3 -178.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 288.6 957.1 | 259.8 981.4 | 233.8 905.8 | 210.4 864.2 | 189.4 826.9 | 170.4 900.1 | 625.0 945.5 | 638.6 489.0 | 606.3 440.1 | 678.6 396.1 | 708.1 356.5 | 872.1 320.8 |
| 内墙1 | F=26.66 K=1.93 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 |
| 内窗1 | F=21.86 K=3.90 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 挑空楼板 | F=51.85 K=1.18 D=2.15 | -137.7 -144.2 | -159.1 -145.9 | -176.0 -141.9 | -189.4 -117.7 | -201.5 -94.7 | -209.7 -77.0 | -224.9 -62.6 | -232.9 -56.6 | -241.8 -59.6 | -249.2 -49.0 | -255.2 -25.9 | -162.5 -34.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 50.2 145.9 | 44.2 173.4 | 39.7 182.5 | 32.7 193.0 | 29.4 202.3 | 24.2 164.5 | 28.9 145.9 | 56.1 114.4 | 119.5 92.9 | 138.2 78.4 | 156.8 66.1 | 154.1 57.2 |
| 照明 | 显热(W) | 55.6 278.7 | 44.4 309.2 | 39.2 326.6 | 26.8 338.2 | 26.8 347.4 | 21.6 260.5 | 36.1 207.6 | 99.3 147.0 | 200.5 108.0 | 256.1 85.2 | 283.1 74.9 | 275.2 57.2 |
| 人体 | 显热(W) | 220.0 1599.9 | 173.8 1800.7 | 145.5 1861.6 | 124.1 1930.5 | 117.3 1940.6 | 95.9 1297.5 | 202.0 1029.0 | 664.5 647.6 | 1314.4 442.3 | 1561.5 385.9 | 1658.6 309.1 | 1593.1 248.2 |
|  | 全热(W) | 220.0 4333.8 | 173.8 4534.7 | 145.5 4595.6 | 124.1 4664.4 | 117.3 4674.6 | 95.9 4031.5 | 2935.9 3762.9 | 3398.5 647.6 | 4048.4 442.3 | 4295.5 385.9 | 4392.5 309.1 | 4327.1 248.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -125.7 | 0.0 -66.0 | 0.0 -36.1 | 0.0 -43.6 | 0.0 -103.3 | 0.0 -133.2 | 0.0 -215.4 | -633.6 -319.9 | -514.1 -424.5 | -402.1 0.0 | -305.0 0.0 | -207.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -732.7 | 0.0 -671.4 | 0.0 -640.7 | 0.0 -648.4 | 0.0 -709.7 | 0.0 -740.3 | 0.0 -824.6 | -1253.7 -931.9 | -1131.1 -1039.2 | -1016.2 0.0 | -916.6 0.0 | -817.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | -0.85 -0.85 | -0.85 -0.85 | -0.85 0.00 | -0.85 0.00 | -0.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -432 4502 | -569 4865 | -660 4924 | -749 4991 | -800 4929 | -865 4218 | 2889 3833 | 2222 40 | 3152 -415 | 3686 473 | 3980 340 | 4289 192 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -432 2375 | -569 2736 | -660 2794 | -749 2861 | -800 2802 | -865 2091 | 155 1709 | 109 652 | 1036 200 | 1566 473 | 1858 340 | 2164 192 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -432 5235 | -569 5536 | -660 5564 | -749 5639 | -800 5639 | -865 4958 | 2889 4658 | 3476 972 | 4284 624 | 4702 473 | 4897 340 | 5106 192 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -432 2501 | -569 2802 | -660 2830 | -749 2905 | -800 2905 | -865 2224 | 155 1924 | 742 972 | 1550 624 | 1969 473 | 2163 340 | 2372 192 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2016[卫生间] |  | 3.60 | 25.02 | 28 | 60 | 300.3 | 18 | 300.3 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=12.36 K=1.11 D=2.94 | -47.1 -72.0 | -48.0 -61.9 | -59.2 -59.9 | -61.5 -60.1 | -63.4 -59.7 | -64.8 -57.0 | -66.2 -54.5 | -67.1 -52.6 | -68.7 -51.1 | -69.6 -50.4 | -70.5 -50.7 | -71.4 -49.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.29 | 21.9 246.3 | 5.9 260.4 | -4.9 261.6 | -15.5 250.7 | -24.7 238.8 | -32.4 281.1 | 160.5 311.0 | 159.8 117.1 | 141.9 90.9 | 169.0 69.1 | 201.7 51.0 | 229.2 34.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -74.9 -28.7 | -81.2 -23.1 | -83.3 -20.3 | -86.1 -21.0 | -88.2 -26.6 | -89.6 -29.4 | -85.4 -37.1 | -76.3 -46.9 | -65.1 -56.7 | -54.6 -63.7 | -45.5 -68.6 | -36.4 -72.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 96.8 275.1 | 87.1 283.5 | 78.4 281.9 | 70.6 271.7 | 63.5 265.4 | 57.2 310.5 | 245.9 348.1 | 236.1 164.0 | 207.0 147.6 | 223.6 132.8 | 247.2 119.6 | 265.6 107.6 |
| 挑空楼板 | F=25.02 K=1.18 D=2.15 | -125.4 -128.5 | -135.7 -129.3 | -143.8 -127.4 | -150.3 -115.7 | -156.1 -104.6 | -160.1 -96.1 | -167.4 -89.1 | -171.3 -86.2 | -175.6 -87.7 | -179.2 -82.6 | -182.0 -71.4 | -137.3 -75.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 24.2 70.4 | 21.3 83.7 | 19.1 88.1 | 15.8 93.1 | 14.2 97.6 | 11.7 79.4 | 13.9 70.4 | 27.1 55.2 | 57.7 44.8 | 66.7 37.8 | 75.7 31.9 | 74.4 27.6 |
| 照明 | 显热(W) | 16.8 84.1 | 13.4 93.2 | 11.8 98.5 | 8.1 102.0 | 8.1 104.8 | 6.5 78.5 | 10.9 62.6 | 30.0 44.3 | 60.5 32.6 | 77.2 25.7 | 85.4 22.6 | 83.0 17.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -110 200 | -143 246 | -177 261 | -204 270 | -222 277 | -239 286 | -48 300 | -21 78 | 16 30 | 64 0 | 110 -17 | 178 -46 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -110 200 | -143 246 | -177 261 | -204 270 | -222 277 | -239 286 | -48 300 | -21 78 | 16 30 | 64 0 | 110 -17 | 178 -46 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -110 200 | -143 246 | -177 261 | -204 270 | -222 277 | -239 286 | -48 300 | -21 78 | 16 30 | 64 0 | 110 -17 | 178 -46 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -110 200 | -143 246 | -177 261 | -204 270 | -222 277 | -239 286 | -48 300 | -21 78 | 16 30 | 64 0 | 110 -17 | 178 -46 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2017[卫生间] |  | 3.60 | 24.49 | 28 | 60 | 301.0 | 18 | 301.0 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.99 K=1.11 D=2.94 | -45.7 -69.9 | -46.6 -60.1 | -57.5 -58.2 | -59.7 -58.4 | -61.5 -57.9 | -62.9 -55.4 | -64.2 -53.0 | -65.1 -51.1 | -66.7 -49.6 | -67.5 -48.9 | -68.5 -49.2 | -69.3 -48.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.29 | 21.9 246.3 | 5.9 260.4 | -4.9 261.6 | -15.5 250.7 | -24.7 238.8 | -32.4 281.1 | 160.5 311.0 | 159.8 117.1 | 141.9 90.9 | 169.0 69.1 | 201.7 51.0 | 229.2 34.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -74.9 -28.7 | -81.2 -23.1 | -83.3 -20.3 | -86.1 -21.0 | -88.2 -26.6 | -89.6 -29.4 | -85.4 -37.1 | -76.3 -46.9 | -65.1 -56.7 | -54.6 -63.7 | -45.5 -68.6 | -36.4 -72.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 96.8 275.1 | 87.1 283.5 | 78.4 281.9 | 70.6 271.7 | 63.5 265.4 | 57.2 310.5 | 245.9 348.1 | 236.1 164.0 | 207.0 147.6 | 223.6 132.8 | 247.2 119.6 | 265.6 107.6 |
| 挑空楼板 | F=24.49 K=1.18 D=2.15 | -122.8 -125.8 | -132.8 -126.6 | -140.8 -124.7 | -147.2 -113.3 | -152.9 -102.4 | -156.7 -94.1 | -163.9 -87.3 | -167.7 -84.4 | -171.9 -85.8 | -175.4 -80.9 | -178.2 -69.9 | -134.5 -74.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.7 68.9 | 20.9 81.9 | 18.7 86.2 | 15.4 91.2 | 13.9 95.6 | 11.5 77.7 | 13.7 68.9 | 26.5 54.1 | 56.5 43.9 | 65.3 37.0 | 74.1 31.2 | 72.8 27.0 |
| 照明 | 显热(W) | 16.4 82.3 | 13.1 91.3 | 11.6 96.4 | 7.9 99.9 | 7.9 102.6 | 6.4 76.9 | 10.7 61.3 | 29.3 43.4 | 59.2 31.9 | 75.6 25.2 | 83.6 22.1 | 81.3 16.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -106 202 | -140 247 | -173 261 | -199 270 | -217 277 | -234 286 | -43 301 | -17 79 | 19 31 | 67 2 | 113 -15 | 180 -44 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -106 202 | -140 247 | -173 261 | -199 270 | -217 277 | -234 286 | -43 301 | -17 79 | 19 31 | 67 2 | 113 -15 | 180 -44 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -106 202 | -140 247 | -173 261 | -199 270 | -217 277 | -234 286 | -43 301 | -17 79 | 19 31 | 67 2 | 113 -15 | 180 -44 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -106 202 | -140 247 | -173 261 | -199 270 | -217 277 | -234 286 | -43 301 | -17 79 | 19 31 | 67 2 | 113 -15 | 180 -44 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2018[卫生间] |  | 3.60 | 18.37 | 28 | 60 | 309.3 | 18 | 309.3 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.68 K=1.11 D=2.94 | -29.2 -44.7 | -29.8 -38.5 | -36.8 -37.2 | -38.2 -37.3 | -39.4 -37.1 | -40.3 -35.4 | -41.1 -33.9 | -41.7 -32.7 | -42.7 -31.7 | -43.2 -31.3 | -43.8 -31.5 | -44.3 -30.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.29 | 21.9 246.3 | 5.9 260.4 | -4.9 261.6 | -15.5 250.7 | -24.7 238.8 | -32.4 281.1 | 160.5 311.0 | 159.8 117.1 | 141.9 90.9 | 169.0 69.1 | 201.7 51.0 | 229.2 34.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -74.9 -28.7 | -81.2 -23.1 | -83.3 -20.3 | -86.1 -21.0 | -88.2 -26.6 | -89.6 -29.4 | -85.4 -37.1 | -76.3 -46.9 | -65.1 -56.7 | -54.6 -63.7 | -45.5 -68.6 | -36.4 -72.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 96.8 275.1 | 87.1 283.5 | 78.4 281.9 | 70.6 271.7 | 63.5 265.4 | 57.2 310.5 | 245.9 348.1 | 236.1 164.0 | 207.0 147.6 | 223.6 132.8 | 247.2 119.6 | 265.6 107.6 |
| 挑空楼板 | F=18.37 K=1.18 D=2.15 | -92.1 -94.4 | -99.6 -95.0 | -105.6 -93.6 | -110.4 -85.0 | -114.7 -76.8 | -117.6 -70.6 | -123.0 -65.5 | -125.8 -63.3 | -129.0 -64.4 | -131.6 -60.7 | -133.7 -52.5 | -100.9 -55.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.8 51.7 | 15.7 61.5 | 14.1 64.7 | 11.6 68.4 | 10.4 71.7 | 8.6 58.3 | 10.2 51.7 | 19.9 40.6 | 42.3 32.9 | 49.0 27.8 | 55.6 23.4 | 54.6 20.3 |
| 照明 | 显热(W) | 12.3 61.7 | 9.8 68.5 | 8.7 72.3 | 5.9 74.9 | 5.9 76.9 | 4.8 57.7 | 8.0 46.0 | 22.0 32.6 | 44.4 23.9 | 56.7 18.9 | 62.7 16.6 | 60.9 12.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -69 221 | -98 257 | -125 268 | -147 272 | -162 274 | -177 291 | 15 309 | 34 94 | 57 52 | 100 24 | 142 7 | 200 -19 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -69 221 | -98 257 | -125 268 | -147 272 | -162 274 | -177 291 | 15 309 | 34 94 | 57 52 | 100 24 | 142 7 | 200 -19 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -69 221 | -98 257 | -125 268 | -147 272 | -162 274 | -177 291 | 15 309 | 34 94 | 57 52 | 100 24 | 142 7 | 200 -19 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -69 221 | -98 257 | -125 268 | -147 272 | -162 274 | -177 291 | 15 309 | 34 94 | 57 52 | 100 24 | 142 7 | 200 -19 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2019[卫生间] |  | 3.60 | 17.88 | 28 | 60 | 310.0 | 18 | 310.0 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | -27.9 -42.7 | -28.5 -36.7 | -35.1 -35.5 | -36.5 -35.6 | -37.6 -35.4 | -38.4 -33.8 | -39.2 -32.3 | -39.7 -31.2 | -40.7 -30.3 | -41.2 -29.9 | -41.8 -30.1 | -42.3 -29.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.29 | 21.9 246.3 | 5.9 260.4 | -4.9 261.6 | -15.5 250.7 | -24.7 238.8 | -32.4 281.1 | 160.5 311.0 | 159.8 117.1 | 141.9 90.9 | 169.0 69.1 | 201.7 51.0 | 229.2 34.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -74.9 -28.7 | -81.2 -23.1 | -83.3 -20.3 | -86.1 -21.0 | -88.2 -26.6 | -89.6 -29.4 | -85.4 -37.1 | -76.3 -46.9 | -65.1 -56.7 | -54.6 -63.7 | -45.5 -68.6 | -36.4 -72.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 96.8 275.1 | 87.1 283.5 | 78.4 281.9 | 70.6 271.7 | 63.5 265.4 | 57.2 310.5 | 245.9 348.1 | 236.1 164.0 | 207.0 147.6 | 223.6 132.8 | 247.2 119.6 | 265.6 107.6 |
| 挑空楼板 | F=17.88 K=1.18 D=2.15 | -89.6 -91.9 | -97.0 -92.4 | -102.8 -91.0 | -107.4 -82.7 | -111.6 -74.8 | -114.4 -68.7 | -119.7 -63.7 | -122.4 -61.6 | -125.5 -62.7 | -128.1 -59.0 | -130.1 -51.1 | -98.2 -54.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.3 50.3 | 15.2 59.8 | 13.7 62.9 | 11.3 66.6 | 10.1 69.8 | 8.4 56.7 | 10.0 50.3 | 19.4 39.5 | 41.2 32.0 | 47.6 27.0 | 54.1 22.8 | 53.1 19.7 |
| 照明 | 显热(W) | 12.0 60.1 | 9.6 66.6 | 8.4 70.4 | 5.8 72.9 | 5.8 74.9 | 4.6 56.1 | 7.8 44.7 | 21.4 31.7 | 43.2 23.3 | 55.2 18.4 | 61.0 16.1 | 59.3 12.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -66 222 | -95 258 | -121 268 | -142 272 | -158 273 | -172 292 | 19 310 | 38 95 | 60 53 | 103 26 | 145 9 | 201 -17 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -66 222 | -95 258 | -121 268 | -142 272 | -158 273 | -172 292 | 19 310 | 38 95 | 60 53 | 103 26 | 145 9 | 201 -17 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -66 222 | -95 258 | -121 268 | -142 272 | -158 273 | -172 292 | 19 310 | 38 95 | 60 53 | 103 26 | 145 9 | 201 -17 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -66 222 | -95 258 | -121 268 | -142 272 | -158 273 | -172 292 | 19 310 | 38 95 | 60 53 | 103 26 | 145 9 | 201 -17 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2022[卫生间] |  | 3.60 | 5.89 | 28 | 60 | -151.4 | 16 | -151.4 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=10.12 K=1.93 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 |
| 内窗1 | F=5.64 K=3.90 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 挑空楼板 | F=5.89 K=1.18 D=2.15 | -29.5 -30.3 | -31.9 -30.4 | -33.9 -30.0 | -35.4 -27.2 | -36.8 -24.6 | -37.7 -22.6 | -39.4 -21.0 | -40.3 -20.3 | -41.3 -20.6 | -42.2 -19.4 | -42.9 -16.8 | -32.3 -17.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.7 16.6 | 5.0 19.7 | 4.5 20.7 | 3.7 21.9 | 3.3 23.0 | 2.8 18.7 | 3.3 16.6 | 6.4 13.0 | 13.6 10.6 | 15.7 8.9 | 17.8 7.5 | 17.5 6.5 |
| 照明 | 显热(W) | 3.9 19.8 | 3.2 22.0 | 2.8 23.2 | 1.9 24.0 | 1.9 24.7 | 1.5 18.5 | 2.6 14.7 | 7.1 10.4 | 14.2 7.7 | 18.2 6.1 | 20.1 5.3 | 19.5 4.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -336 -168 | -340 -163 | -342 -160 | -346 -156 | -347 -151 | -349 -160 | -208 -164 | -201 -171 | -188 -177 | -183 -179 | -179 -178 | -170 -182 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -336 -168 | -340 -163 | -342 -160 | -346 -156 | -347 -151 | -349 -160 | -208 -164 | -201 -171 | -188 -177 | -183 -179 | -179 -178 | -170 -182 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -336 -168 | -340 -163 | -342 -160 | -346 -156 | -347 -151 | -349 -160 | -208 -164 | -201 -171 | -188 -177 | -183 -179 | -179 -178 | -170 -182 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -336 -168 | -340 -163 | -342 -160 | -346 -156 | -347 -151 | -349 -160 | -208 -164 | -201 -171 | -188 -177 | -183 -179 | -179 -178 | -170 -182 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2023[卫生间] |  | 3.60 | 5.78 | 28 | 60 | -151.7 | 16 | -151.7 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=9.44 K=1.93 | -121.7 -67.2 | -121.7 -67.2 | -121.7 -67.2 | -121.7 -67.2 | -121.7 -67.2 | -121.7 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 |
| 内窗1 | F=5.96 K=3.90 | -155.9 -86.1 | -155.9 -86.1 | -155.9 -86.1 | -155.9 -86.1 | -155.9 -86.1 | -155.9 -86.1 | -86.1 -86.1 | -86.1 -86.1 | -86.1 -86.1 | -86.1 -86.1 | -86.1 -86.1 | -86.1 -86.1 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 挑空楼板 | F=5.78 K=1.18 D=2.15 | -29.0 -29.7 | -31.4 -29.9 | -33.3 -29.5 | -34.7 -26.7 | -36.1 -24.2 | -37.0 -22.2 | -38.7 -20.6 | -39.6 -19.9 | -40.6 -20.3 | -41.4 -19.1 | -42.1 -16.5 | -31.8 -17.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.6 16.3 | 4.9 19.3 | 4.4 20.4 | 3.6 21.5 | 3.3 22.6 | 2.7 18.3 | 3.2 16.3 | 6.3 12.8 | 13.3 10.4 | 15.4 8.7 | 17.5 7.4 | 17.2 6.4 |
| 照明 | 显热(W) | 3.9 19.4 | 3.1 21.6 | 2.7 22.8 | 1.9 23.6 | 1.9 24.2 | 1.5 18.2 | 2.5 14.5 | 6.9 10.3 | 14.0 7.5 | 17.9 5.9 | 19.7 5.2 | 19.2 4.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -335 -168 | -339 -163 | -342 -161 | -345 -156 | -347 -152 | -348 -160 | -207 -164 | -201 -171 | -188 -177 | -182 -179 | -179 -178 | -170 -181 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -335 -168 | -339 -163 | -342 -161 | -345 -156 | -347 -152 | -348 -160 | -207 -164 | -201 -171 | -188 -177 | -182 -179 | -179 -178 | -170 -181 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -335 -168 | -339 -163 | -342 -161 | -345 -156 | -347 -152 | -348 -160 | -207 -164 | -201 -171 | -188 -177 | -182 -179 | -179 -178 | -170 -181 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -335 -168 | -339 -163 | -342 -161 | -345 -156 | -347 -152 | -348 -160 | -207 -164 | -201 -171 | -188 -177 | -182 -179 | -179 -178 | -170 -181 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2024[卫生间] |  | 3.60 | 4.34 | 28 | 60 | -121.8 | 16 | -121.8 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=5.76 K=1.93 | -74.3 -41.0 | -74.3 -41.0 | -74.3 -41.0 | -74.3 -41.0 | -74.3 -41.0 | -74.3 -41.0 | -41.0 -41.0 | -41.0 -41.0 | -41.0 -41.0 | -41.0 -41.0 | -41.0 -41.0 | -41.0 -41.0 |
| 内窗1 | F=5.32 K=3.90 | -138.9 -76.7 | -138.9 -76.7 | -138.9 -76.7 | -138.9 -76.7 | -138.9 -76.7 | -138.9 -76.7 | -76.7 -76.7 | -76.7 -76.7 | -76.7 -76.7 | -76.7 -76.7 | -76.7 -76.7 | -76.7 -76.7 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 挑空楼板 | F=4.34 K=1.18 D=2.15 | -21.7 -22.3 | -23.5 -22.4 | -24.9 -22.1 | -26.1 -20.1 | -27.1 -18.1 | -27.8 -16.7 | -29.0 -15.5 | -29.7 -15.0 | -30.4 -15.2 | -31.1 -14.3 | -31.6 -12.4 | -23.8 -13.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 4.2 12.2 | 3.7 14.5 | 3.3 15.3 | 2.7 16.1 | 2.5 16.9 | 2.0 13.8 | 2.4 12.2 | 4.7 9.6 | 10.0 7.8 | 11.6 6.6 | 13.1 5.5 | 12.9 4.8 |
| 照明 | 显热(W) | 2.9 14.6 | 2.3 16.2 | 2.0 17.1 | 1.4 17.7 | 1.4 18.2 | 1.1 13.6 | 1.9 10.9 | 5.2 7.7 | 10.5 5.6 | 13.4 4.5 | 14.8 3.9 | 14.4 3.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -266 -134 | -269 -130 | -271 -128 | -273 -125 | -274 -122 | -276 -128 | -163 -131 | -159 -136 | -149 -140 | -145 -142 | -142 -142 | -135 -144 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -266 -134 | -269 -130 | -271 -128 | -273 -125 | -274 -122 | -276 -128 | -163 -131 | -159 -136 | -149 -140 | -145 -142 | -142 -142 | -135 -144 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -266 -134 | -269 -130 | -271 -128 | -273 -125 | -274 -122 | -276 -128 | -163 -131 | -159 -136 | -149 -140 | -145 -142 | -142 -142 | -135 -144 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -266 -134 | -269 -130 | -271 -128 | -273 -125 | -274 -122 | -276 -128 | -163 -131 | -159 -136 | -149 -140 | -145 -142 | -142 -142 | -135 -144 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2025[卫生间] |  | 3.60 | 4.21 | 28 | 60 | -80.9 | 16 | -80.9 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=10.72 K=1.93 | -138.3 -76.4 | -138.3 -76.4 | -138.3 -76.4 | -138.3 -76.4 | -138.3 -76.4 | -138.3 -76.4 | -76.4 -76.4 | -76.4 -76.4 | -76.4 -76.4 | -76.4 -76.4 | -76.4 -76.4 | -76.4 -76.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 挑空楼板 | F=4.21 K=1.18 D=2.15 | -21.1 -21.6 | -22.8 -21.8 | -24.2 -21.4 | -25.3 -19.5 | -26.3 -17.6 | -26.9 -16.2 | -28.2 -15.0 | -28.8 -14.5 | -29.5 -14.7 | -30.1 -13.9 | -30.6 -12.0 | -23.1 -12.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 4.1 11.8 | 3.6 14.1 | 3.2 14.8 | 2.7 15.7 | 2.4 16.4 | 2.0 13.4 | 2.3 11.8 | 4.6 9.3 | 9.7 7.5 | 11.2 6.4 | 12.7 5.4 | 12.5 4.6 |
| 照明 | 显热(W) | 2.8 14.1 | 2.3 15.7 | 2.0 16.6 | 1.4 17.2 | 1.4 17.6 | 1.1 13.2 | 1.8 10.5 | 5.0 7.5 | 10.2 5.5 | 13.0 4.3 | 14.4 3.8 | 14.0 2.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -190 -93 | -193 -89 | -195 -87 | -198 -84 | -199 -81 | -200 -87 | -121 -90 | -117 -95 | -107 -99 | -103 -101 | -101 -100 | -94 -103 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -190 -93 | -193 -89 | -195 -87 | -198 -84 | -199 -81 | -200 -87 | -121 -90 | -117 -95 | -107 -99 | -103 -101 | -101 -100 | -94 -103 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -190 -93 | -193 -89 | -195 -87 | -198 -84 | -199 -81 | -200 -87 | -121 -90 | -117 -95 | -107 -99 | -103 -101 | -101 -100 | -94 -103 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -190 -93 | -193 -89 | -195 -87 | -198 -84 | -199 -81 | -200 -87 | -121 -90 | -117 -95 | -107 -99 | -103 -101 | -101 -100 | -94 -103 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3003[阶梯教室] |  | 3.60 | 160.50 | 26 | 60 | 8785.0 | 15 | 12154.9 | 15 | 7.85 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=21.25 K=1.11 D=2.94 | -47.0 -78.8 | -51.8 -75.5 | -57.8 -70.5 | -61.6 -64.8 | -64.7 -58.4 | -67.0 -50.4 | -69.2 -42.3 | -70.6 -37.3 | -73.4 -35.1 | -74.8 -36.9 | -76.4 -40.6 | -77.8 -44.4 |
| 东外墙 | F=24.59 K=1.11 D=2.94 | 19.9 -21.3 | 13.7 31.7 | 5.9 56.6 | 1.0 66.4 | -2.9 66.9 | -6.1 59.5 | -8.9 46.0 | -10.8 28.2 | -14.3 29.8 | -16.2 29.8 | -18.2 28.0 | -19.9 23.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=14.40 | 87.8 782.5 | 46.1 818.4 | 18.3 761.7 | -9.2 724.4 | -32.9 677.4 | -52.8 732.0 | 345.5 749.7 | 381.9 334.6 | 384.9 266.3 | 475.0 209.8 | 524.8 162.7 | 689.2 120.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -157.8 -32.1 | -175.0 -16.8 | -180.7 -9.2 | -188.3 -11.1 | -194.0 -26.4 | -197.8 -34.0 | -186.4 -54.9 | -161.6 -81.6 | -131.2 -108.3 | -102.6 -127.3 | -77.8 -140.7 | -53.0 -152.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 245.6 814.6 | 221.1 835.2 | 199.0 770.9 | 179.1 735.5 | 161.2 703.8 | 145.0 766.0 | 531.9 804.7 | 543.5 416.2 | 516.0 374.5 | 577.6 337.1 | 602.6 303.4 | 742.2 273.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=11.07 | 135.5 1335.3 | 96.7 792.2 | 69.1 773.5 | 42.5 731.6 | 19.4 678.8 | -0.4 705.6 | 1527.8 706.2 | 2249.8 372.4 | 2544.3 308.4 | 2541.0 254.6 | 2225.0 209.1 | 1700.6 168.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -121.3 -24.7 | -134.5 -12.9 | -138.9 -7.1 | -144.8 -8.5 | -149.2 -20.3 | -152.1 -26.1 | -143.3 -42.2 | -124.3 -62.7 | -100.8 -83.2 | -78.9 -97.9 | -59.8 -108.1 | -40.8 -116.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 256.9 1360.0 | 231.2 805.1 | 208.1 780.6 | 187.2 740.1 | 168.5 699.0 | 151.7 731.7 | 1671.1 748.4 | 2374.0 435.2 | 2645.1 391.7 | 2619.8 352.5 | 2284.8 317.3 | 1741.4 285.5 |
| 内墙1 | F=65.58 K=1.93 | -593.4 -214.6 | -593.4 -214.6 | -593.4 -214.6 | -593.4 -214.6 | -593.4 -214.6 | -593.4 -214.6 | -214.6 -214.6 | -214.6 -214.6 | -214.6 -214.6 | -214.6 -214.6 | -214.6 -214.6 | -214.6 -214.6 |
| 内墙1 | F=9.32 K=1.93 | -84.3 -30.5 | -84.3 -30.5 | -84.3 -30.5 | -84.3 -30.5 | -84.3 -30.5 | -84.3 -30.5 | -30.5 -30.5 | -30.5 -30.5 | -30.5 -30.5 | -30.5 -30.5 | -30.5 -30.5 | -30.5 -30.5 |
| 内窗1 | F=32.48 K=3.90 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 |
| 内窗1 | F=5.54 K=3.90 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 155.3 451.8 | 136.8 536.9 | 122.8 564.9 | 101.1 597.4 | 91.1 626.3 | 75.0 509.2 | 89.5 451.8 | 173.7 354.3 | 369.9 287.7 | 427.7 242.8 | 485.5 204.6 | 477.1 176.9 |
| 照明 | 显热(W) | 193.6 970.7 | 154.6 1076.9 | 136.5 1137.5 | 93.2 1178.0 | 93.2 1209.7 | 75.1 907.1 | 125.7 723.0 | 346.0 512.1 | 698.4 376.3 | 892.0 296.8 | 985.9 260.7 | 958.4 199.3 |
| 人体 | 显热(W) | 707.0 5141.1 | 558.3 5786.5 | 467.7 5982.3 | 398.8 6203.4 | 377.1 6236.1 | 308.2 4169.5 | 649.0 3306.6 | 2135.5 2081.1 | 4223.8 1421.2 | 5017.8 1240.0 | 5329.7 993.4 | 5119.4 797.6 |
|  | 全热(W) | 707.0 10383.2 | 558.3 11028.6 | 467.7 11224.4 | 398.8 11445.6 | 377.1 11478.2 | 308.2 9411.6 | 5891.1 8548.7 | 7377.6 2081.1 | 9466.0 1421.2 | 10260.0 1240.0 | 10571.8 993.4 | 10361.5 797.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -389.3 | 0.0 -204.3 | 0.0 -111.8 | 0.0 -135.0 | 0.0 -319.9 | 0.0 -412.4 | 0.0 -666.7 | -1961.4 -990.4 | -1591.5 -1314.0 | -1244.7 0.0 | -944.1 0.0 | -643.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2268.2 | 0.0 -2078.4 | 0.0 -1983.5 | 0.0 -2007.2 | 0.0 -2197.0 | 0.0 -2291.9 | 0.0 -2552.8 | -3881.2 -2884.9 | -3501.6 -3217.0 | -3145.8 0.0 | -2837.5 0.0 | -2529.1 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | -2.64 -2.64 | -2.64 -2.64 | -2.64 0.00 | -2.64 0.00 | -2.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -176 11039 | -473 11614 | -665 11948 | -862 12155 | -947 11965 | -1096 9466 | 7385 8114 | 6050 244 | 9358 -1079 | 10842 1720 | 11345 1302 | 11044 926 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -176 7676 | -473 8246 | -665 8578 | -862 8785 | -947 8600 | -1096 6104 | 2143 4758 | 2728 2139 | 6026 824 | 7501 1720 | 7996 1302 | 7687 926 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -176 13307 | -473 13693 | -665 13932 | -862 14162 | -947 14162 | -1096 11758 | 7385 10667 | 9931 3129 | 12859 2138 | 13988 1720 | 14182 1302 | 13573 926 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -176 8065 | -473 8451 | -665 8690 | -862 8920 | -947 8920 | -1096 6516 | 2143 5425 | 4689 3129 | 7617 2138 | 8746 1720 | 8940 1302 | 8331 926 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3005[阶梯教室] |  | 3.60 | 160.48 | 26 | 60 | 10605.8 | 16 | 13970.5 | 16 | 7.85 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=21.24 K=1.11 D=2.94 | -47.0 -78.8 | -51.8 -75.5 | -57.8 -70.5 | -61.6 -64.8 | -64.7 -58.4 | -67.0 -50.4 | -69.2 -42.3 | -70.6 -37.3 | -73.4 -35.1 | -74.8 -36.9 | -76.4 -40.5 | -77.8 -44.4 |
| 西外墙 | F=24.57 K=1.11 D=2.94 | 89.0 -18.9 | 70.1 -15.3 | 15.4 -9.9 | 9.2 -3.8 | 4.2 2.5 | 0.2 7.8 | -3.5 12.8 | -6.1 16.6 | -10.2 41.1 | -12.6 63.3 | -15.1 80.0 | -17.2 88.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=14.40 | 87.8 782.5 | 46.1 818.4 | 18.3 761.7 | -9.2 724.4 | -32.9 677.4 | -52.8 732.0 | 345.5 749.7 | 381.9 334.6 | 384.9 266.3 | 475.0 209.8 | 524.8 162.7 | 689.2 120.9 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -157.8 -32.1 | -175.0 -16.8 | -180.7 -9.2 | -188.3 -11.1 | -194.0 -26.4 | -197.8 -34.0 | -186.4 -54.9 | -161.6 -81.6 | -131.2 -108.3 | -102.6 -127.3 | -77.8 -140.7 | -53.0 -152.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 245.6 814.6 | 221.1 835.2 | 199.0 770.9 | 179.1 735.5 | 161.2 703.8 | 145.0 766.0 | 531.9 804.7 | 543.5 416.2 | 516.0 374.5 | 577.6 337.1 | 602.6 303.4 | 742.2 273.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=11.07 | 230.0 579.5 | 181.7 1034.4 | 145.7 1716.6 | 111.3 2340.8 | 81.3 2749.2 | 55.4 2896.6 | 354.0 2523.7 | 372.6 532.5 | 366.7 452.4 | 428.2 384.2 | 492.9 325.8 | 546.8 273.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -121.3 -24.7 | -134.5 -12.9 | -138.9 -7.1 | -144.8 -8.5 | -149.2 -20.3 | -152.1 -26.1 | -143.3 -42.2 | -124.3 -62.7 | -100.8 -83.2 | -78.9 -97.9 | -59.8 -108.1 | -40.8 -116.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 351.3 604.2 | 316.2 1047.3 | 284.6 1723.7 | 256.1 2349.3 | 230.5 2769.5 | 207.4 2922.7 | 497.3 2565.9 | 496.9 595.2 | 467.6 535.7 | 507.1 482.1 | 552.7 433.9 | 587.6 390.5 |
| 内墙1 | F=65.60 K=1.93 | -593.5 -214.7 | -593.5 -214.7 | -593.5 -214.7 | -593.5 -214.7 | -593.5 -214.7 | -593.5 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 | -214.7 -214.7 |
| 内墙1 | F=9.32 K=1.93 | -84.3 -30.5 | -84.3 -30.5 | -84.3 -30.5 | -84.3 -30.5 | -84.3 -30.5 | -84.3 -30.5 | -30.5 -30.5 | -30.5 -30.5 | -30.5 -30.5 | -30.5 -30.5 | -30.5 -30.5 | -30.5 -30.5 |
| 内窗1 | F=32.47 K=3.90 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -595.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 | -215.3 -215.3 |
| 内窗1 | F=5.54 K=3.90 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -101.5 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 | -36.7 -36.7 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 155.3 451.8 | 136.8 536.8 | 122.8 564.9 | 101.1 597.4 | 91.1 626.3 | 75.0 509.1 | 89.5 451.8 | 173.7 354.3 | 369.9 287.7 | 427.7 242.7 | 485.5 204.6 | 477.0 176.9 |
| 照明 | 显热(W) | 193.5 970.6 | 154.5 1076.8 | 136.5 1137.4 | 93.2 1177.9 | 93.2 1209.6 | 75.1 907.0 | 125.7 722.9 | 345.9 512.0 | 698.3 376.2 | 891.9 296.8 | 985.8 260.7 | 958.3 199.3 |
| 人体 | 显热(W) | 706.9 5140.6 | 558.3 5785.9 | 467.7 5981.7 | 398.8 6202.8 | 377.0 6235.5 | 308.1 4169.1 | 648.9 3306.2 | 2135.3 2080.9 | 4223.4 1421.1 | 5017.4 1239.8 | 5329.1 993.3 | 5118.9 797.6 |
|  | 全热(W) | 706.9 10382.3 | 558.3 11027.6 | 467.7 11223.3 | 398.8 11444.5 | 377.0 11477.1 | 308.1 9410.7 | 5890.6 8547.9 | 7376.9 2080.9 | 9465.1 1421.1 | 10259.0 1239.8 | 10570.8 993.3 | 10360.5 797.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 0.00 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 | 7.85 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -389.2 | 0.0 -204.3 | 0.0 -111.8 | 0.0 -134.9 | 0.0 -319.9 | 0.0 -412.3 | 0.0 -666.6 | -1961.2 -990.3 | -1591.3 -1313.9 | -1244.6 0.0 | -944.0 0.0 | -643.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2267.9 | 0.0 -2078.2 | 0.0 -1983.3 | 0.0 -2007.0 | 0.0 -2196.8 | 0.0 -2291.7 | 0.0 -2552.6 | -3880.8 -2884.6 | -3501.3 -3216.7 | -3145.5 0.0 | -2837.2 0.0 | -2528.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | 0.00 -2.64 | -2.64 -2.64 | -2.64 -2.64 | -2.64 0.00 | -2.64 0.00 | -2.64 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -12 10284 | -332 11808 | -579 12824 | -785 13693 | -879 13971 | -1034 11605 | 6216 9897 | 4177 392 | 7184 -923 | 8732 1883 | 9615 1470 | 9892 1096 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -12 6922 | -332 8441 | -579 9454 | -785 10323 | -879 10606 | -1034 8243 | 974 6542 | 855 2287 | 3852 979 | 5392 1883 | 6266 1470 | 6535 1096 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -12 12552 | -332 13887 | -579 14807 | -785 15700 | -879 16167 | -1034 13896 | 6216 12450 | 8058 3277 | 10685 2293 | 11878 1883 | 12452 1470 | 12420 1096 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -12 7311 | -332 8645 | -579 9566 | -785 10458 | -879 10926 | -1034 8655 | 974 7208 | 2816 3277 | 5443 2293 | 6636 1883 | 7210 1470 | 7179 1096 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 | 7.85 7.85 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3006[普通教室] |  | 3.60 | 52.99 | 26 | 60 | 3018.5 | 15 | 5194.8 | 15 | 4.16 | 6 |
| 相同房间 |  | 3007,4007,4008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=14.39 K=1.11 D=2.94 | -22.8 -51.8 | -23.9 -40.1 | -36.9 -37.8 | -39.6 -38.0 | -41.8 -37.5 | -43.5 -34.4 | -45.0 -31.5 | -46.0 -29.2 | -48.0 -27.4 | -49.0 -26.7 | -50.1 -27.0 | -51.0 -25.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 内墙1 | F=15.20 K=1.93 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 |
| 内墙1 | F=22.70 K=1.93 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 |
| 内窗1 | F=11.28 K=3.90 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.2 | 45.2 177.3 | 40.5 186.5 | 33.4 197.3 | 30.1 206.8 | 24.8 168.1 | 29.5 149.2 | 57.4 117.0 | 122.1 95.0 | 141.2 80.2 | 160.3 67.6 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.9 | 45.4 316.0 | 40.1 333.9 | 27.3 345.7 | 27.3 355.0 | 22.0 266.2 | 36.9 212.2 | 101.5 150.3 | 205.0 110.4 | 261.8 87.1 | 289.3 76.5 | 281.3 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.9 1635.3 | 177.6 1840.6 | 148.8 1902.9 | 126.9 1973.2 | 119.9 1983.6 | 98.0 1326.2 | 206.4 1051.8 | 679.3 662.0 | 1343.5 452.1 | 1596.1 394.4 | 1695.3 316.0 | 1628.4 253.7 |
|  | 全热(W) | 224.9 4429.8 | 177.6 4635.1 | 148.8 4697.4 | 126.9 4767.7 | 119.9 4778.1 | 98.0 4120.7 | 3000.9 3846.3 | 3473.8 662.0 | 4138.0 452.1 | 4390.6 394.4 | 4489.8 316.0 | 4422.9 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.5 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.2 | 0.0 -220.1 | -647.6 -327.0 | -525.5 -433.9 | -411.0 0.0 | -311.7 0.0 | -212.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.9 | 0.0 -686.2 | 0.0 -654.9 | 0.0 -662.7 | 0.0 -725.4 | 0.0 -756.7 | 0.0 -842.9 | -1281.5 -952.5 | -1156.2 -1062.2 | -1038.7 0.0 | -936.9 0.0 | -835.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -176 4635 | -290 5016 | -374 5143 | -451 5195 | -491 5126 | -548 4440 | 3337 4099 | 2617 131 | 3519 -327 | 4046 575 | 4390 419 | 4496 282 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -176 2461 | -290 2840 | -374 2966 | -451 3018 | -491 2952 | -548 2266 | 542 1927 | 457 757 | 1356 302 | 1879 575 | 2221 419 | 2324 282 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -176 5384 | -290 5702 | -374 5798 | -451 5858 | -491 5852 | -548 5197 | 3337 4942 | 3899 1084 | 4676 735 | 5084 575 | 5327 419 | 5331 282 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -176 2589 | -290 2908 | -374 3003 | -451 3063 | -491 3057 | -548 2402 | 542 2147 | 1104 1084 | 1881 735 | 2290 575 | 2533 419 | 2536 282 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3008[普通教室] |  | 3.60 | 52.99 | 26 | 60 | 3092.7 | 15 | 5269.1 | 15 | 4.16 | 6 |
| 相同房间 |  | 3009,4009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=14.39 K=1.11 D=2.94 | -22.8 -51.8 | -23.9 -40.1 | -36.9 -37.8 | -39.6 -38.0 | -41.8 -37.5 | -43.5 -34.4 | -45.0 -31.5 | -46.0 -29.2 | -48.0 -27.4 | -49.0 -26.7 | -50.1 -27.0 | -51.0 -25.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 内墙1 | F=15.20 K=1.93 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 |
| 内窗1 | F=11.28 K=3.90 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.2 | 45.2 177.3 | 40.5 186.5 | 33.4 197.3 | 30.1 206.8 | 24.8 168.1 | 29.5 149.2 | 57.4 117.0 | 122.1 95.0 | 141.2 80.2 | 160.3 67.6 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.9 | 45.4 316.0 | 40.1 333.9 | 27.3 345.7 | 27.3 355.0 | 22.0 266.2 | 36.9 212.2 | 101.5 150.3 | 205.0 110.4 | 261.8 87.1 | 289.3 76.5 | 281.3 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.9 1635.3 | 177.6 1840.6 | 148.8 1902.9 | 126.9 1973.2 | 119.9 1983.6 | 98.0 1326.2 | 206.4 1051.8 | 679.3 662.0 | 1343.5 452.1 | 1596.1 394.4 | 1695.3 316.0 | 1628.4 253.7 |
|  | 全热(W) | 224.9 4429.8 | 177.6 4635.1 | 148.8 4697.4 | 126.9 4767.7 | 119.9 4778.1 | 98.0 4120.7 | 3000.9 3846.3 | 3473.8 662.0 | 4138.0 452.1 | 4390.6 394.4 | 4489.8 316.0 | 4422.9 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.5 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.2 | 0.0 -220.1 | -647.6 -327.0 | -525.5 -433.9 | -411.0 0.0 | -311.7 0.0 | -212.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.9 | 0.0 -686.2 | 0.0 -654.9 | 0.0 -662.7 | 0.0 -725.4 | 0.0 -756.7 | 0.0 -842.9 | -1281.5 -952.5 | -1156.2 -1062.2 | -1038.7 0.0 | -936.9 0.0 | -835.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 29 4709 | -85 5090 | -169 5217 | -245 5269 | -285 5201 | -343 4514 | 3411 4173 | 2692 206 | 3594 -252 | 4120 649 | 4465 493 | 4570 356 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 29 2535 | -85 2915 | -169 3040 | -245 3093 | -285 3026 | -343 2340 | 616 2001 | 531 831 | 1430 376 | 1953 649 | 2295 493 | 2398 356 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 29 5458 | -85 5777 | -169 5872 | -245 5932 | -285 5926 | -343 5271 | 3411 5016 | 3973 1158 | 4750 810 | 5158 649 | 5401 493 | 5405 356 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 29 2664 | -85 2982 | -169 3077 | -245 3137 | -285 3131 | -343 2477 | 616 2221 | 1179 1158 | 1955 810 | 2364 649 | 2607 493 | 2611 356 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3010[普通教室] |  | 3.60 | 52.99 | 26 | 60 | 3040.4 | 15 | 5216.7 | 15 | 4.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=1.16 K=2.98 | -16.3 -5.9 | -16.3 -5.9 | -16.3 -5.9 | -16.3 -5.9 | -16.3 -5.9 | -16.3 -5.9 | -5.9 -5.9 | -5.9 -5.9 | -5.9 -5.9 | -5.9 -5.9 | -5.9 -5.9 | -5.9 -5.9 |
| 南外墙 | F=13.34 K=1.11 D=2.94 | -29.5 -49.5 | -32.5 -47.4 | -36.3 -44.2 | -38.7 -40.7 | -40.6 -36.7 | -42.1 -31.6 | -43.4 -26.5 | -44.3 -23.4 | -46.1 -22.0 | -47.0 -23.2 | -48.0 -25.5 | -48.8 -27.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=16.92 | 103.2 919.4 | 54.2 961.6 | 21.5 895.0 | -10.9 851.1 | -38.6 796.0 | -62.0 860.1 | 406.0 880.9 | 448.7 393.1 | 452.2 312.9 | 558.1 246.5 | 616.7 191.2 | 809.8 142.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -185.4 -37.7 | -205.6 -19.8 | -212.3 -10.8 | -221.3 -13.1 | -228.0 -31.0 | -232.5 -39.9 | -219.0 -64.6 | -189.9 -95.9 | -154.1 -127.2 | -120.5 -149.6 | -91.4 -165.3 | -62.3 -178.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 288.6 957.1 | 259.8 981.4 | 233.8 905.8 | 210.4 864.2 | 189.4 826.9 | 170.4 900.1 | 625.0 945.5 | 638.6 489.0 | 606.3 440.1 | 678.6 396.1 | 708.1 356.5 | 872.1 320.8 |
| 内墙1 | F=32.61 K=1.93 | -295.0 -106.7 | -295.0 -106.7 | -295.0 -106.7 | -295.0 -106.7 | -295.0 -106.7 | -295.0 -106.7 | -106.7 -106.7 | -106.7 -106.7 | -106.7 -106.7 | -106.7 -106.7 | -106.7 -106.7 | -106.7 -106.7 |
| 内窗1 | F=16.57 K=3.90 | -303.7 -109.9 | -303.7 -109.9 | -303.7 -109.9 | -303.7 -109.9 | -303.7 -109.9 | -303.7 -109.9 | -109.9 -109.9 | -109.9 -109.9 | -109.9 -109.9 | -109.9 -109.9 | -109.9 -109.9 | -109.9 -109.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.2 | 45.2 177.3 | 40.5 186.5 | 33.4 197.3 | 30.1 206.8 | 24.8 168.1 | 29.5 149.2 | 57.4 117.0 | 122.1 95.0 | 141.2 80.2 | 160.3 67.6 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.9 | 45.4 316.0 | 40.1 333.9 | 27.3 345.7 | 27.3 355.0 | 22.0 266.2 | 36.9 212.2 | 101.5 150.3 | 205.0 110.4 | 261.8 87.1 | 289.3 76.5 | 281.3 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.9 1635.3 | 177.6 1840.6 | 148.8 1902.9 | 126.9 1973.2 | 119.9 1983.6 | 98.0 1326.2 | 206.4 1051.8 | 679.3 662.0 | 1343.5 452.1 | 1596.1 394.4 | 1695.3 316.0 | 1628.4 253.7 |
|  | 全热(W) | 224.9 4429.8 | 177.6 4635.1 | 148.8 4697.4 | 126.9 4767.7 | 119.9 4778.1 | 98.0 4120.7 | 3000.9 3846.3 | 3473.8 662.0 | 4138.0 452.1 | 4390.6 394.4 | 4489.8 316.0 | 4422.9 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.5 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.2 | 0.0 -220.1 | -647.6 -327.0 | -525.5 -433.9 | -411.0 0.0 | -311.7 0.0 | -212.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.9 | 0.0 -686.2 | 0.0 -654.9 | 0.0 -662.7 | 0.0 -725.4 | 0.0 -756.7 | 0.0 -842.9 | -1281.5 -952.5 | -1156.2 -1062.2 | -1038.7 0.0 | -936.9 0.0 | -835.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -262 4743 | -379 5115 | -454 5172 | -530 5217 | -570 5132 | -628 4385 | 3188 3977 | 2514 105 | 3473 -356 | 4024 543 | 4330 384 | 4546 243 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -262 2569 | -379 2939 | -454 2995 | -530 3040 | -570 2957 | -628 2211 | 394 1806 | 353 730 | 1310 273 | 1858 543 | 2160 384 | 2374 243 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -262 5492 | -379 5801 | -454 5827 | -530 5879 | -570 5858 | -628 5142 | 3188 4820 | 3795 1057 | 4630 707 | 5063 543 | 5266 384 | 5381 243 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -262 2698 | -379 3006 | -454 3032 | -530 3085 | -570 3063 | -628 2347 | 394 2026 | 1001 1057 | 1835 707 | 2269 543 | 2472 384 | 2586 243 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3011[普通教室] |  | 3.60 | 52.99 | 26 | 60 | 3046.3 | 15 | 5222.6 | 15 | 4.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=13.34 K=1.11 D=2.94 | -29.5 -49.5 | -32.5 -47.4 | -36.3 -44.2 | -38.7 -40.7 | -40.6 -36.7 | -42.1 -31.6 | -43.4 -26.5 | -44.3 -23.4 | -46.1 -22.0 | -47.0 -23.2 | -48.0 -25.5 | -48.8 -27.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=16.92 | 103.2 919.4 | 54.2 961.6 | 21.5 895.0 | -10.9 851.1 | -38.6 796.0 | -62.0 860.1 | 406.0 880.9 | 448.7 393.1 | 452.2 312.9 | 558.1 246.5 | 616.7 191.2 | 809.8 142.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -185.4 -37.7 | -205.6 -19.8 | -212.3 -10.8 | -221.3 -13.1 | -228.0 -31.0 | -232.5 -39.9 | -219.0 -64.6 | -189.9 -95.9 | -154.1 -127.2 | -120.5 -149.6 | -91.4 -165.3 | -62.3 -178.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 288.6 957.1 | 259.8 981.4 | 233.8 905.8 | 210.4 864.2 | 189.4 826.9 | 170.4 900.1 | 625.0 945.5 | 638.6 489.0 | 606.3 440.1 | 678.6 396.1 | 708.1 356.5 | 872.1 320.8 |
| 内墙1 | F=32.61 K=1.93 | -295.0 -106.7 | -295.0 -106.7 | -295.0 -106.7 | -295.0 -106.7 | -295.0 -106.7 | -295.0 -106.7 | -106.7 -106.7 | -106.7 -106.7 | -106.7 -106.7 | -106.7 -106.7 | -106.7 -106.7 | -106.7 -106.7 |
| 内窗1 | F=16.57 K=3.90 | -303.7 -109.9 | -303.7 -109.9 | -303.7 -109.9 | -303.7 -109.9 | -303.7 -109.9 | -303.7 -109.9 | -109.9 -109.9 | -109.9 -109.9 | -109.9 -109.9 | -109.9 -109.9 | -109.9 -109.9 | -109.9 -109.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.2 | 45.2 177.3 | 40.5 186.5 | 33.4 197.3 | 30.1 206.8 | 24.8 168.1 | 29.5 149.2 | 57.4 117.0 | 122.1 95.0 | 141.2 80.2 | 160.3 67.6 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.9 | 45.4 316.0 | 40.1 333.9 | 27.3 345.7 | 27.3 355.0 | 22.0 266.2 | 36.9 212.2 | 101.5 150.3 | 205.0 110.4 | 261.8 87.1 | 289.3 76.5 | 281.3 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.9 1635.3 | 177.6 1840.6 | 148.8 1902.9 | 126.9 1973.2 | 119.9 1983.6 | 98.0 1326.2 | 206.4 1051.8 | 679.3 662.0 | 1343.5 452.1 | 1596.1 394.4 | 1695.3 316.0 | 1628.4 253.7 |
|  | 全热(W) | 224.9 4429.8 | 177.6 4635.1 | 148.8 4697.4 | 126.9 4767.7 | 119.9 4778.1 | 98.0 4120.7 | 3000.9 3846.3 | 3473.8 662.0 | 4138.0 452.1 | 4390.6 394.4 | 4489.8 316.0 | 4422.9 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.5 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.2 | 0.0 -220.1 | -647.6 -327.0 | -525.5 -433.9 | -411.0 0.0 | -311.7 0.0 | -212.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.9 | 0.0 -686.2 | 0.0 -654.9 | 0.0 -662.7 | 0.0 -725.4 | 0.0 -756.7 | 0.0 -842.9 | -1281.5 -952.5 | -1156.2 -1062.2 | -1038.7 0.0 | -936.9 0.0 | -835.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -245 4749 | -362 5120 | -437 5178 | -514 5223 | -554 5138 | -611 4391 | 3194 3983 | 2520 111 | 3479 -350 | 4030 549 | 4335 390 | 4552 249 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -245 2575 | -362 2945 | -437 3001 | -514 3046 | -554 2963 | -611 2217 | 400 1812 | 359 736 | 1316 279 | 1863 549 | 2166 390 | 2380 249 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -245 5498 | -362 5807 | -437 5833 | -514 5885 | -554 5863 | -611 5148 | 3194 4826 | 3801 1063 | 4635 712 | 5069 549 | 5272 390 | 5387 249 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -245 2703 | -362 3012 | -437 3038 | -514 3091 | -554 3069 | -611 2353 | 400 2032 | 1007 1063 | 1841 712 | 2274 549 | 2478 390 | 2592 249 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3012[普通教室] |  | 3.60 | 52.98 | 26 | 60 | 3092.4 | 15 | 5268.3 | 15 | 4.15 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=14.39 K=1.11 D=2.94 | -22.8 -51.8 | -23.9 -40.1 | -36.9 -37.7 | -39.6 -38.0 | -41.8 -37.4 | -43.5 -34.4 | -45.0 -31.5 | -46.0 -29.2 | -48.0 -27.4 | -49.0 -26.7 | -50.1 -27.0 | -51.0 -25.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 内墙1 | F=15.19 K=1.93 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 |
| 内窗1 | F=11.28 K=3.90 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.1 | 45.2 177.2 | 40.5 186.5 | 33.4 197.2 | 30.1 206.8 | 24.8 168.1 | 29.5 149.1 | 57.4 117.0 | 122.1 95.0 | 141.2 80.1 | 160.3 67.6 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.8 | 45.4 316.0 | 40.1 333.8 | 27.3 345.7 | 27.3 355.0 | 22.0 266.2 | 36.9 212.1 | 101.5 150.3 | 204.9 110.4 | 261.7 87.1 | 289.3 76.5 | 281.2 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.8 1635.0 | 177.6 1840.3 | 148.7 1902.6 | 126.8 1972.9 | 119.9 1983.3 | 98.0 1326.0 | 206.4 1051.6 | 679.2 661.9 | 1343.3 452.0 | 1595.8 394.3 | 1695.0 315.9 | 1628.1 253.7 |
|  | 全热(W) | 224.8 4429.1 | 177.6 4634.3 | 148.7 4696.6 | 126.8 4766.9 | 119.9 4777.3 | 98.0 4120.1 | 3000.4 3845.6 | 3473.2 661.9 | 4137.4 452.0 | 4389.9 394.3 | 4489.0 315.9 | 4422.2 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.4 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.1 | 0.0 -220.1 | -647.5 -326.9 | -525.4 -433.8 | -410.9 0.0 | -311.7 0.0 | -212.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.8 | 0.0 -686.1 | 0.0 -654.8 | 0.0 -662.6 | 0.0 -725.3 | 0.0 -756.6 | 0.0 -842.7 | -1281.3 -952.4 | -1156.0 -1062.0 | -1038.5 0.0 | -936.7 0.0 | -834.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 29 4709 | -85 5090 | -169 5216 | -245 5268 | -285 5200 | -343 4514 | 3410 4173 | 2691 206 | 3593 -252 | 4119 649 | 4464 493 | 4570 356 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 29 2535 | -85 2914 | -169 3040 | -245 3092 | -285 3025 | -343 2340 | 616 2001 | 531 831 | 1430 376 | 1953 649 | 2295 493 | 2398 356 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 29 5457 | -85 5776 | -169 5871 | -245 5931 | -285 5925 | -343 5270 | 3410 5015 | 3973 1158 | 4749 810 | 5158 649 | 5401 493 | 5404 356 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 29 2663 | -85 2982 | -169 3077 | -245 3137 | -285 3131 | -343 2476 | 616 2221 | 1178 1158 | 1955 810 | 2364 649 | 2607 493 | 2610 356 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3013[普通教室] |  | 3.60 | 52.98 | 26 | 60 | 3092.1 | 15 | 5267.7 | 15 | 4.15 | 6 |
| 相同房间 |  | 4011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=14.38 K=1.11 D=2.94 | -22.8 -51.8 | -23.9 -40.0 | -36.9 -37.7 | -39.6 -37.9 | -41.7 -37.4 | -43.4 -34.4 | -45.0 -31.5 | -46.0 -29.2 | -47.9 -27.4 | -48.9 -26.6 | -50.1 -27.0 | -51.0 -25.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 内墙1 | F=15.19 K=1.93 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 |
| 内窗1 | F=11.28 K=3.90 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.1 | 45.2 177.2 | 40.5 186.5 | 33.4 197.2 | 30.1 206.7 | 24.8 168.1 | 29.5 149.1 | 57.3 116.9 | 122.1 95.0 | 141.2 80.1 | 160.3 67.5 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.8 | 45.3 316.0 | 40.1 333.8 | 27.3 345.6 | 27.3 354.9 | 22.0 266.2 | 36.9 212.1 | 101.5 150.2 | 204.9 110.4 | 261.7 87.1 | 289.3 76.5 | 281.2 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.8 1634.8 | 177.5 1840.0 | 148.7 1902.3 | 126.8 1972.6 | 119.9 1983.0 | 98.0 1325.8 | 206.4 1051.5 | 679.1 661.8 | 1343.1 451.9 | 1595.6 394.3 | 1694.8 315.9 | 1627.9 253.6 |
|  | 全热(W) | 224.8 4428.5 | 177.5 4633.7 | 148.7 4696.0 | 126.8 4766.3 | 119.9 4776.7 | 98.0 4119.5 | 3000.0 3845.1 | 3472.7 661.8 | 4136.8 451.9 | 4389.3 394.3 | 4488.4 315.9 | 4421.6 253.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.4 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.5 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.1 | 0.0 -220.1 | -647.4 -326.9 | -525.3 -433.7 | -410.8 0.0 | -311.6 0.0 | -212.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.7 | 0.0 -686.0 | 0.0 -654.7 | 0.0 -662.5 | 0.0 -725.2 | 0.0 -756.5 | 0.0 -842.6 | -1281.1 -952.2 | -1155.8 -1061.9 | -1038.4 0.0 | -936.6 0.0 | -834.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 29 4708 | -85 5089 | -169 5216 | -245 5268 | -285 5199 | -343 4513 | 3410 4172 | 2691 206 | 3593 -252 | 4119 649 | 4463 493 | 4569 356 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 29 2535 | -85 2914 | -169 3040 | -245 3092 | -285 3025 | -343 2340 | 616 2001 | 531 831 | 1430 376 | 1953 649 | 2295 493 | 2398 356 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 29 5457 | -85 5775 | -169 5870 | -245 5930 | -285 5924 | -343 5270 | 3410 5015 | 3972 1158 | 4749 810 | 5157 649 | 5400 493 | 5404 356 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 29 2663 | -85 2981 | -169 3077 | -245 3137 | -285 3131 | -343 2476 | 616 2221 | 1178 1158 | 1955 810 | 2363 649 | 2606 493 | 2610 356 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3014[普通教室] |  | 3.60 | 51.84 | 26 | 60 | 2996.9 | 15 | 5126.0 | 15 | 4.07 | 6 |
| 相同房间 |  | 3015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=12.68 K=1.11 D=2.94 | -28.0 -47.1 | -30.9 -45.1 | -34.5 -42.1 | -36.8 -38.7 | -38.6 -34.9 | -40.0 -30.1 | -41.3 -25.2 | -42.2 -22.3 | -43.8 -21.0 | -44.7 -22.0 | -45.6 -24.2 | -46.4 -26.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=16.92 | 103.2 919.4 | 54.2 961.6 | 21.5 895.0 | -10.9 851.1 | -38.6 796.0 | -62.0 860.1 | 406.0 880.9 | 448.7 393.1 | 452.2 312.9 | 558.1 246.5 | 616.7 191.2 | 809.8 142.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -185.4 -37.7 | -205.6 -19.8 | -212.3 -10.8 | -221.3 -13.1 | -228.0 -31.0 | -232.5 -39.9 | -219.0 -64.6 | -189.9 -95.9 | -154.1 -127.2 | -120.5 -149.6 | -91.4 -165.3 | -62.3 -178.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 288.6 957.1 | 259.8 981.4 | 233.8 905.8 | 210.4 864.2 | 189.4 826.9 | 170.4 900.1 | 625.0 945.5 | 638.6 489.0 | 606.3 440.1 | 678.6 396.1 | 708.1 356.5 | 872.1 320.8 |
| 内墙1 | F=31.95 K=1.93 | -289.1 -104.6 | -289.1 -104.6 | -289.1 -104.6 | -289.1 -104.6 | -289.1 -104.6 | -289.1 -104.6 | -104.6 -104.6 | -104.6 -104.6 | -104.6 -104.6 | -104.6 -104.6 | -104.6 -104.6 | -104.6 -104.6 |
| 内窗1 | F=16.57 K=3.90 | -303.7 -109.9 | -303.7 -109.9 | -303.7 -109.9 | -303.7 -109.9 | -303.7 -109.9 | -303.7 -109.9 | -109.9 -109.9 | -109.9 -109.9 | -109.9 -109.9 | -109.9 -109.9 | -109.9 -109.9 | -109.9 -109.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 50.2 145.9 | 44.2 173.4 | 39.7 182.5 | 32.7 193.0 | 29.4 202.3 | 24.2 164.5 | 28.9 145.9 | 56.1 114.4 | 119.5 92.9 | 138.2 78.4 | 156.8 66.1 | 154.1 57.2 |
| 照明 | 显热(W) | 55.6 278.7 | 44.4 309.2 | 39.2 326.6 | 26.8 338.2 | 26.8 347.4 | 21.6 260.5 | 36.1 207.6 | 99.3 147.0 | 200.5 108.0 | 256.1 85.2 | 283.1 74.9 | 275.2 57.2 |
| 人体 | 显热(W) | 220.0 1599.9 | 173.8 1800.7 | 145.5 1861.6 | 124.1 1930.5 | 117.3 1940.6 | 95.9 1297.5 | 202.0 1029.0 | 664.5 647.6 | 1314.4 442.3 | 1561.5 385.9 | 1658.6 309.1 | 1593.1 248.2 |
|  | 全热(W) | 220.0 4333.8 | 173.8 4534.7 | 145.5 4595.6 | 124.1 4664.4 | 117.3 4674.6 | 95.9 4031.5 | 2935.9 3762.9 | 3398.5 647.6 | 4048.4 442.3 | 4295.5 385.9 | 4392.5 309.1 | 4327.1 248.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -125.7 | 0.0 -66.0 | 0.0 -36.1 | 0.0 -43.6 | 0.0 -103.3 | 0.0 -133.2 | 0.0 -215.4 | -633.6 -319.9 | -514.1 -424.5 | -402.1 0.0 | -305.0 0.0 | -207.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -732.7 | 0.0 -671.4 | 0.0 -640.7 | 0.0 -648.4 | 0.0 -709.7 | 0.0 -740.3 | 0.0 -824.6 | -1253.7 -931.9 | -1131.1 -1039.2 | -1016.2 0.0 | -916.6 0.0 | -817.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | -0.85 -0.85 | -0.85 -0.85 | -0.85 0.00 | -0.85 0.00 | -0.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -245 4665 | -361 5029 | -435 5083 | -510 5126 | -550 5042 | -606 4312 | 3132 3914 | 2473 114 | 3412 -338 | 3953 540 | 4253 383 | 4469 245 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -245 2537 | -361 2900 | -435 2954 | -510 2997 | -550 2914 | -606 2186 | 398 1789 | 359 726 | 1295 277 | 1833 540 | 2131 383 | 2344 245 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -245 5397 | -361 5700 | -435 5724 | -510 5774 | -550 5752 | -606 5053 | 3132 4738 | 3727 1046 | 4543 701 | 4969 540 | 5170 383 | 5286 245 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -245 2663 | -361 2966 | -435 2990 | -510 3040 | -550 3018 | -606 2319 | 398 2004 | 993 1046 | 1809 701 | 2236 540 | 2436 383 | 2552 245 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3016[卫生间] |  | 3.60 | 25.02 | 28 | 60 | 389.4 | 18 | 389.4 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=12.36 K=1.11 D=2.94 | -47.1 -72.0 | -48.0 -61.9 | -59.2 -59.9 | -61.5 -60.1 | -63.4 -59.7 | -64.8 -57.0 | -66.2 -54.5 | -67.1 -52.6 | -68.7 -51.1 | -69.6 -50.4 | -70.5 -50.7 | -71.4 -49.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.29 | 21.9 246.3 | 5.9 260.4 | -4.9 261.6 | -15.5 250.7 | -24.7 238.8 | -32.4 281.1 | 160.5 311.0 | 159.8 117.1 | 141.9 90.9 | 169.0 69.1 | 201.7 51.0 | 229.2 34.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -74.9 -28.7 | -81.2 -23.1 | -83.3 -20.3 | -86.1 -21.0 | -88.2 -26.6 | -89.6 -29.4 | -85.4 -37.1 | -76.3 -46.9 | -65.1 -56.7 | -54.6 -63.7 | -45.5 -68.6 | -36.4 -72.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 96.8 275.1 | 87.1 283.5 | 78.4 281.9 | 70.6 271.7 | 63.5 265.4 | 57.2 310.5 | 245.9 348.1 | 236.1 164.0 | 207.0 147.6 | 223.6 132.8 | 247.2 119.6 | 265.6 107.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 24.2 70.4 | 21.3 83.7 | 19.1 88.1 | 15.8 93.1 | 14.2 97.6 | 11.7 79.4 | 13.9 70.4 | 27.1 55.2 | 57.7 44.8 | 66.7 37.8 | 75.7 31.9 | 74.4 27.6 |
| 照明 | 显热(W) | 16.8 84.1 | 13.4 93.2 | 11.8 98.5 | 8.1 102.0 | 8.1 104.8 | 6.5 78.5 | 10.9 62.6 | 30.0 44.3 | 60.5 32.6 | 77.2 25.7 | 85.4 22.6 | 83.0 17.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 16 329 | -7 375 | -33 388 | -53 386 | -66 382 | -79 382 | 119 389 | 150 164 | 191 117 | 243 82 | 292 55 | 315 30 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 16 329 | -7 375 | -33 388 | -53 386 | -66 382 | -79 382 | 119 389 | 150 164 | 191 117 | 243 82 | 292 55 | 315 30 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 16 329 | -7 375 | -33 388 | -53 386 | -66 382 | -79 382 | 119 389 | 150 164 | 191 117 | 243 82 | 292 55 | 315 30 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 16 329 | -7 375 | -33 388 | -53 386 | -66 382 | -79 382 | 119 389 | 150 164 | 191 117 | 243 82 | 292 55 | 315 30 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3017[卫生间] |  | 3.60 | 24.49 | 28 | 60 | 388.2 | 18 | 388.2 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.99 K=1.11 D=2.94 | -45.7 -69.9 | -46.6 -60.1 | -57.5 -58.2 | -59.7 -58.4 | -61.5 -57.9 | -62.9 -55.4 | -64.2 -53.0 | -65.1 -51.1 | -66.7 -49.6 | -67.5 -48.9 | -68.5 -49.2 | -69.3 -48.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.29 | 21.9 246.3 | 5.9 260.4 | -4.9 261.6 | -15.5 250.7 | -24.7 238.8 | -32.4 281.1 | 160.5 311.0 | 159.8 117.1 | 141.9 90.9 | 169.0 69.1 | 201.7 51.0 | 229.2 34.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -74.9 -28.7 | -81.2 -23.1 | -83.3 -20.3 | -86.1 -21.0 | -88.2 -26.6 | -89.6 -29.4 | -85.4 -37.1 | -76.3 -46.9 | -65.1 -56.7 | -54.6 -63.7 | -45.5 -68.6 | -36.4 -72.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 96.8 275.1 | 87.1 283.5 | 78.4 281.9 | 70.6 271.7 | 63.5 265.4 | 57.2 310.5 | 245.9 348.1 | 236.1 164.0 | 207.0 147.6 | 223.6 132.8 | 247.2 119.6 | 265.6 107.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.7 68.9 | 20.9 81.9 | 18.7 86.2 | 15.4 91.2 | 13.9 95.6 | 11.5 77.7 | 13.7 68.9 | 26.5 54.1 | 56.5 43.9 | 65.3 37.0 | 74.1 31.2 | 72.8 27.0 |
| 照明 | 显热(W) | 16.4 82.3 | 13.1 91.3 | 11.6 96.4 | 7.9 99.9 | 7.9 102.6 | 6.4 76.9 | 10.7 61.3 | 29.3 43.4 | 59.2 31.9 | 75.6 25.2 | 83.6 22.1 | 81.3 16.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 16 328 | -7 374 | -32 386 | -52 383 | -64 379 | -78 380 | 121 388 | 151 164 | 191 117 | 242 82 | 291 55 | 314 31 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 16 328 | -7 374 | -32 386 | -52 383 | -64 379 | -78 380 | 121 388 | 151 164 | 191 117 | 242 82 | 291 55 | 314 31 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 16 328 | -7 374 | -32 386 | -52 383 | -64 379 | -78 380 | 121 388 | 151 164 | 191 117 | 242 82 | 291 55 | 314 31 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 16 328 | -7 374 | -32 386 | -52 383 | -64 379 | -78 380 | 121 388 | 151 164 | 191 117 | 242 82 | 291 55 | 314 31 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3018[卫生间] |  | 3.60 | 18.37 | 28 | 60 | 374.8 | 18 | 374.8 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.68 K=1.11 D=2.94 | -29.2 -44.7 | -29.8 -38.5 | -36.8 -37.2 | -38.2 -37.3 | -39.4 -37.1 | -40.3 -35.4 | -41.1 -33.9 | -41.7 -32.7 | -42.7 -31.7 | -43.2 -31.3 | -43.8 -31.5 | -44.3 -30.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.29 | 21.9 246.3 | 5.9 260.4 | -4.9 261.6 | -15.5 250.7 | -24.7 238.8 | -32.4 281.1 | 160.5 311.0 | 159.8 117.1 | 141.9 90.9 | 169.0 69.1 | 201.7 51.0 | 229.2 34.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -74.9 -28.7 | -81.2 -23.1 | -83.3 -20.3 | -86.1 -21.0 | -88.2 -26.6 | -89.6 -29.4 | -85.4 -37.1 | -76.3 -46.9 | -65.1 -56.7 | -54.6 -63.7 | -45.5 -68.6 | -36.4 -72.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 96.8 275.1 | 87.1 283.5 | 78.4 281.9 | 70.6 271.7 | 63.5 265.4 | 57.2 310.5 | 245.9 348.1 | 236.1 164.0 | 207.0 147.6 | 223.6 132.8 | 247.2 119.6 | 265.6 107.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.8 51.7 | 15.7 61.5 | 14.1 64.7 | 11.6 68.4 | 10.4 71.7 | 8.6 58.3 | 10.2 51.7 | 19.9 40.6 | 42.3 32.9 | 49.0 27.8 | 55.6 23.4 | 54.6 20.3 |
| 照明 | 显热(W) | 12.3 61.7 | 9.8 68.5 | 8.7 72.3 | 5.9 74.9 | 5.9 76.9 | 4.8 57.7 | 8.0 46.0 | 22.0 32.6 | 44.4 23.9 | 56.7 18.9 | 62.7 16.6 | 60.9 12.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 23 315 | 2 352 | -19 361 | -36 357 | -48 350 | -59 362 | 138 375 | 160 158 | 186 116 | 231 84 | 276 59 | 300 37 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 23 315 | 2 352 | -19 361 | -36 357 | -48 350 | -59 362 | 138 375 | 160 158 | 186 116 | 231 84 | 276 59 | 300 37 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 23 315 | 2 352 | -19 361 | -36 357 | -48 350 | -59 362 | 138 375 | 160 158 | 186 116 | 231 84 | 276 59 | 300 37 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 23 315 | 2 352 | -19 361 | -36 357 | -48 350 | -59 362 | 138 375 | 160 158 | 186 116 | 231 84 | 276 59 | 300 37 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3019[卫生间] |  | 3.60 | 17.88 | 28 | 60 | 373.7 | 18 | 373.7 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | -27.9 -42.7 | -28.5 -36.7 | -35.1 -35.5 | -36.5 -35.6 | -37.6 -35.4 | -38.4 -33.8 | -39.2 -32.3 | -39.7 -31.2 | -40.7 -30.3 | -41.2 -29.9 | -41.8 -30.1 | -42.3 -29.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.29 | 21.9 246.3 | 5.9 260.4 | -4.9 261.6 | -15.5 250.7 | -24.7 238.8 | -32.4 281.1 | 160.5 311.0 | 159.8 117.1 | 141.9 90.9 | 169.0 69.1 | 201.7 51.0 | 229.2 34.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -74.9 -28.7 | -81.2 -23.1 | -83.3 -20.3 | -86.1 -21.0 | -88.2 -26.6 | -89.6 -29.4 | -85.4 -37.1 | -76.3 -46.9 | -65.1 -56.7 | -54.6 -63.7 | -45.5 -68.6 | -36.4 -72.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 96.8 275.1 | 87.1 283.5 | 78.4 281.9 | 70.6 271.7 | 63.5 265.4 | 57.2 310.5 | 245.9 348.1 | 236.1 164.0 | 207.0 147.6 | 223.6 132.8 | 247.2 119.6 | 265.6 107.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.3 50.3 | 15.2 59.8 | 13.7 62.9 | 11.3 66.6 | 10.1 69.8 | 8.4 56.7 | 10.0 50.3 | 19.4 39.5 | 41.2 32.0 | 47.6 27.0 | 54.1 22.8 | 53.1 19.7 |
| 照明 | 显热(W) | 12.0 60.1 | 9.6 66.6 | 8.4 70.4 | 5.8 72.9 | 5.8 74.9 | 4.6 56.1 | 7.8 44.7 | 21.4 31.7 | 43.2 23.3 | 55.2 18.4 | 61.0 16.1 | 59.3 12.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 23 314 | 2 350 | -18 359 | -35 355 | -46 348 | -58 360 | 139 374 | 161 157 | 186 116 | 231 85 | 275 60 | 299 37 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 23 314 | 2 350 | -18 359 | -35 355 | -46 348 | -58 360 | 139 374 | 161 157 | 186 116 | 231 85 | 275 60 | 299 37 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 23 314 | 2 350 | -18 359 | -35 355 | -46 348 | -58 360 | 139 374 | 161 157 | 186 116 | 231 85 | 275 60 | 299 37 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 23 314 | 2 350 | -18 359 | -35 355 | -46 348 | -58 360 | 139 374 | 161 157 | 186 116 | 231 85 | 275 60 | 299 37 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3022[卫生间] |  | 3.60 | 5.89 | 28 | 60 | -126.8 | 16 | -126.8 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=10.12 K=1.93 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 |
| 内窗1 | F=5.64 K=3.90 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.7 16.6 | 5.0 19.7 | 4.5 20.7 | 3.7 21.9 | 3.3 23.0 | 2.8 18.7 | 3.3 16.6 | 6.4 13.0 | 13.6 10.6 | 15.7 8.9 | 17.8 7.5 | 17.5 6.5 |
| 照明 | 显热(W) | 3.9 19.8 | 3.2 22.0 | 2.8 23.2 | 1.9 24.0 | 1.9 24.7 | 1.5 18.5 | 2.6 14.7 | 7.1 10.4 | 14.2 7.7 | 18.2 6.1 | 20.1 5.3 | 19.5 4.1 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -306 -138 | -308 -133 | -309 -130 | -310 -128 | -311 -127 | -312 -137 | -169 -143 | -161 -151 | -147 -156 | -141 -159 | -137 -162 | -137 -164 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -306 -138 | -308 -133 | -309 -130 | -310 -128 | -311 -127 | -312 -137 | -169 -143 | -161 -151 | -147 -156 | -141 -159 | -137 -162 | -137 -164 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -306 -138 | -308 -133 | -309 -130 | -310 -128 | -311 -127 | -312 -137 | -169 -143 | -161 -151 | -147 -156 | -141 -159 | -137 -162 | -137 -164 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -306 -138 | -308 -133 | -309 -130 | -310 -128 | -311 -127 | -312 -137 | -169 -143 | -161 -151 | -147 -156 | -141 -159 | -137 -162 | -137 -164 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3023[卫生间] |  | 3.60 | 5.78 | 28 | 60 | -127.5 | 16 | -127.5 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=9.44 K=1.93 | -121.7 -67.2 | -121.7 -67.2 | -121.7 -67.2 | -121.7 -67.2 | -121.7 -67.2 | -121.7 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 | -67.2 -67.2 |
| 内窗1 | F=5.96 K=3.90 | -155.9 -86.1 | -155.9 -86.1 | -155.9 -86.1 | -155.9 -86.1 | -155.9 -86.1 | -155.9 -86.1 | -86.1 -86.1 | -86.1 -86.1 | -86.1 -86.1 | -86.1 -86.1 | -86.1 -86.1 | -86.1 -86.1 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.6 16.3 | 4.9 19.3 | 4.4 20.4 | 3.6 21.5 | 3.3 22.6 | 2.7 18.3 | 3.2 16.3 | 6.3 12.8 | 13.3 10.4 | 15.4 8.7 | 17.5 7.4 | 17.2 6.4 |
| 照明 | 显热(W) | 3.9 19.4 | 3.1 21.6 | 2.7 22.8 | 1.9 23.6 | 1.9 24.2 | 1.5 18.2 | 2.5 14.5 | 6.9 10.3 | 14.0 7.5 | 17.9 5.9 | 19.7 5.2 | 19.2 4.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -306 -139 | -308 -133 | -308 -131 | -310 -129 | -310 -127 | -311 -138 | -169 -144 | -161 -151 | -147 -156 | -141 -160 | -137 -162 | -138 -164 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -306 -139 | -308 -133 | -308 -131 | -310 -129 | -310 -127 | -311 -138 | -169 -144 | -161 -151 | -147 -156 | -141 -160 | -137 -162 | -138 -164 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -306 -139 | -308 -133 | -308 -131 | -310 -129 | -310 -127 | -311 -138 | -169 -144 | -161 -151 | -147 -156 | -141 -160 | -137 -162 | -138 -164 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -306 -139 | -308 -133 | -308 -131 | -310 -129 | -310 -127 | -311 -138 | -169 -144 | -161 -151 | -147 -156 | -141 -160 | -137 -162 | -138 -164 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3024[卫生间] |  | 3.60 | 4.34 | 28 | 60 | -103.6 | 16 | -103.6 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=5.76 K=1.93 | -74.3 -41.0 | -74.3 -41.0 | -74.3 -41.0 | -74.3 -41.0 | -74.3 -41.0 | -74.3 -41.0 | -41.0 -41.0 | -41.0 -41.0 | -41.0 -41.0 | -41.0 -41.0 | -41.0 -41.0 | -41.0 -41.0 |
| 内窗1 | F=5.32 K=3.90 | -138.9 -76.7 | -138.9 -76.7 | -138.9 -76.7 | -138.9 -76.7 | -138.9 -76.7 | -138.9 -76.7 | -76.7 -76.7 | -76.7 -76.7 | -76.7 -76.7 | -76.7 -76.7 | -76.7 -76.7 | -76.7 -76.7 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 4.2 12.2 | 3.7 14.5 | 3.3 15.3 | 2.7 16.1 | 2.5 16.9 | 2.0 13.8 | 2.4 12.2 | 4.7 9.6 | 10.0 7.8 | 11.6 6.6 | 13.1 5.5 | 12.9 4.8 |
| 照明 | 显热(W) | 2.9 14.6 | 2.3 16.2 | 2.0 17.1 | 1.4 17.7 | 1.4 18.2 | 1.1 13.6 | 1.9 10.9 | 5.2 7.7 | 10.5 5.6 | 13.4 4.5 | 14.8 3.9 | 14.4 3.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -244 -112 | -245 -108 | -246 -106 | -247 -105 | -247 -104 | -248 -111 | -134 -116 | -129 -121 | -118 -125 | -114 -128 | -111 -129 | -111 -131 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -244 -112 | -245 -108 | -246 -106 | -247 -105 | -247 -104 | -248 -111 | -134 -116 | -129 -121 | -118 -125 | -114 -128 | -111 -129 | -111 -131 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -244 -112 | -245 -108 | -246 -106 | -247 -105 | -247 -104 | -248 -111 | -134 -116 | -129 -121 | -118 -125 | -114 -128 | -111 -129 | -111 -131 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -244 -112 | -245 -108 | -246 -106 | -247 -105 | -247 -104 | -248 -111 | -134 -116 | -129 -121 | -118 -125 | -114 -128 | -111 -129 | -111 -131 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3025[卫生间] |  | 3.60 | 4.21 | 28 | 60 | -63.3 | 16 | -63.3 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 4023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=10.72 K=1.93 | -138.3 -76.4 | -138.3 -76.4 | -138.3 -76.4 | -138.3 -76.4 | -138.3 -76.4 | -138.3 -76.4 | -76.4 -76.4 | -76.4 -76.4 | -76.4 -76.4 | -76.4 -76.4 | -76.4 -76.4 | -76.4 -76.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 4.1 11.8 | 3.6 14.1 | 3.2 14.8 | 2.7 15.7 | 2.4 16.4 | 2.0 13.4 | 2.3 11.8 | 4.6 9.3 | 9.7 7.5 | 11.2 6.4 | 12.7 5.4 | 12.5 4.6 |
| 照明 | 显热(W) | 2.8 14.1 | 2.3 15.7 | 2.0 16.6 | 1.4 17.2 | 1.4 17.6 | 1.1 13.2 | 1.8 10.5 | 5.0 7.5 | 10.2 5.5 | 13.0 4.3 | 14.4 3.8 | 14.0 2.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -169 -71 | -170 -68 | -171 -66 | -172 -65 | -173 -63 | -173 -71 | -93 -75 | -88 -81 | -77 -84 | -73 -87 | -70 -88 | -71 -90 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -169 -71 | -170 -68 | -171 -66 | -172 -65 | -173 -63 | -173 -71 | -93 -75 | -88 -81 | -77 -84 | -73 -87 | -70 -88 | -71 -90 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -169 -71 | -170 -68 | -171 -66 | -172 -65 | -173 -63 | -173 -71 | -93 -75 | -88 -81 | -77 -84 | -73 -87 | -70 -88 | -71 -90 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -169 -71 | -170 -68 | -171 -66 | -172 -65 | -173 -63 | -173 -71 | -93 -75 | -88 -81 | -77 -84 | -73 -87 | -70 -88 | -71 -90 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4001[普通办公室] |  | 3.60 | 432.82 | 26 | 60 | 9247.1 | 15 | 10471.3 | 15 | 5.90 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=99.70 K=0.77 D=3.69 | 333.2 74.2 | 310.1 68.4 | 272.5 63.5 | 230.0 59.4 | 179.8 87.3 | 139.8 135.7 | 125.5 187.6 | 113.7 237.5 | 104.1 280.1 | 95.5 312.4 | 89.1 332.3 | 79.8 340.2 |
| 东外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 6.4 -6.9 | 4.4 10.2 | 1.9 18.2 | 0.3 21.4 | -0.9 21.5 | -2.0 19.1 | -2.9 14.8 | -3.5 9.1 | -4.6 9.6 | -5.2 9.6 | -5.9 9.0 | -6.4 7.6 |
| 南外墙 | F=4.92 K=1.11 D=2.94 | -10.9 -18.3 | -12.0 -17.5 | -13.4 -16.3 | -14.3 -15.0 | -15.0 -13.5 | -15.5 -11.7 | -16.0 -9.8 | -16.4 -8.6 | -17.0 -8.1 | -17.3 -8.6 | -17.7 -9.4 | -18.0 -10.3 |
| 西外墙 | F=14.07 K=1.11 D=2.94 | 51.0 -10.8 | 40.1 -8.7 | 8.8 -5.7 | 5.3 -2.1 | 2.4 1.4 | 0.1 4.5 | -2.0 7.3 | -3.5 9.5 | -5.8 23.5 | -7.2 36.2 | -8.6 45.8 | -9.8 50.7 |
| 北外墙 | F=4.92 K=1.11 D=2.94 | -7.8 -17.7 | -8.2 -13.7 | -12.6 -12.9 | -13.6 -13.0 | -14.3 -12.8 | -14.9 -11.8 | -15.4 -10.8 | -15.7 -10.0 | -16.4 -9.4 | -16.8 -9.1 | -17.1 -9.2 | -17.5 -8.8 |
| 内墙1 | F=8.79 K=1.93 | -79.6 -28.8 | -79.6 -28.8 | -79.6 -28.8 | -79.6 -28.8 | -79.6 -28.8 | -79.6 -28.8 | -28.8 -28.8 | -28.8 -28.8 | -28.8 -28.8 | -28.8 -28.8 | -28.8 -28.8 | -28.8 -28.8 |
| 内墙1 | F=15.90 K=1.93 | -143.9 -52.0 | -143.9 -52.0 | -143.9 -52.0 | -143.9 -52.0 | -143.9 -52.0 | -143.9 -52.0 | -52.0 -52.0 | -52.0 -52.0 | -52.0 -52.0 | -52.0 -52.0 | -52.0 -52.0 | -52.0 -52.0 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 |
| 底板1 | F=111.87 K=2.98 | -1568.9 -567.5 | -1568.9 -567.5 | -1568.9 -567.5 | -1568.9 -567.5 | -1568.9 -567.5 | -1568.9 -567.5 | -567.5 -567.5 | -567.5 -567.5 | -567.5 -567.5 | -567.5 -567.5 | -567.5 -567.5 | -567.5 -567.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 1324.4 4687.4 | 1201.1 4966.6 | 986.8 5187.3 | 902.4 5310.7 | 733.6 4609.5 | 649.2 4096.6 | 714.1 3499.3 | 1519.2 2915.0 | 3051.4 2395.6 | 3635.7 2064.5 | 4135.6 1759.4 | 4447.2 1506.2 |
| 照明 | 显热(W) | 555.0 1455.3 | 519.7 1577.2 | 482.0 1675.9 | 455.7 1851.1 | 437.7 1634.7 | 426.2 1232.7 | 411.3 940.4 | 707.4 796.0 | 1207.4 716.4 | 1378.1 652.7 | 1427.3 614.9 | 1354.9 577.6 |
| 人体 | 显热(W) | 294.6 2317.4 | 209.5 2700.4 | 170.2 2772.4 | 157.1 2890.2 | 124.4 2160.3 | 124.4 1436.9 | 278.2 1011.4 | 959.0 716.8 | 1927.9 540.1 | 2343.6 481.2 | 2517.1 369.9 | 1584.2 301.1 |
|  | 全热(W) | 294.6 6283.1 | 209.5 6666.1 | 170.2 6738.1 | 157.1 6855.9 | 124.4 6126.0 | 124.4 5402.6 | 4243.9 4977.1 | 4924.7 716.8 | 5893.6 540.1 | 6309.3 481.2 | 6482.8 369.9 | 5549.9 301.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.90 | 0.00 5.90 | 0.00 5.90 | 0.00 5.90 | 0.00 5.90 | 0.00 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 0.00 | 5.90 0.00 | 5.90 0.00 | 5.90 0.00 | 5.90 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -570.0 | 0.0 -299.2 | 0.0 -163.8 | 0.0 -197.6 | 0.0 -468.4 | 0.0 -603.8 | -3312.0 0.0 | -2871.9 0.0 | -2330.3 0.0 | -1822.5 0.0 | -1382.4 0.0 | -942.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3321.1 | 0.0 -3043.3 | 0.0 -2904.3 | 0.0 -2939.1 | 0.0 -3216.9 | 0.0 -3355.9 | -6134.5 0.0 | -5683.0 0.0 | -5127.2 0.0 | -4606.2 0.0 | -4154.7 0.0 | -3703.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.86 | 0.00 -3.86 | 0.00 -3.86 | 0.00 -3.86 | 0.00 -3.86 | 0.00 -3.86 | -3.86 0.00 | -3.86 0.00 | -3.86 0.00 | -3.86 0.00 | -3.86 0.00 | -3.86 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 727 8467 | 446 9547 | 77 10086 | -96 10471 | -371 8579 | -512 6854 | -1334 8948 | 885 4007 | 4427 3290 | 6108 2881 | 7273 2455 | 7019 2106 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 727 7253 | 446 8326 | 77 8861 | -96 9247 | -371 7362 | -512 5640 | -2477 4982 | -270 4007 | 3259 3290 | 4926 2881 | 6079 2455 | 5814 2106 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 727 11788 | 446 12591 | 77 12990 | -96 13410 | -371 11796 | -512 10210 | 4801 8948 | 6568 4007 | 9555 3290 | 10714 2881 | 11427 2455 | 10722 2106 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 727 7823 | 446 8625 | 77 9024 | -96 9445 | -371 7830 | -512 6244 | 835 4982 | 2602 4007 | 5589 3290 | 6748 2881 | 7462 2455 | 6756 2106 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4002[普通办公室] |  | 3.60 | 432.85 | 26 | 60 | 9269.1 | 15 | 10493.4 | 15 | 5.90 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=99.36 K=0.77 D=3.69 | 332.1 73.9 | 309.1 68.1 | 271.6 63.2 | 229.2 59.2 | 179.2 87.0 | 139.3 135.2 | 125.0 187.0 | 113.3 236.6 | 103.7 279.1 | 95.2 311.3 | 88.8 331.1 | 79.6 339.1 |
| 西外墙 | F=7.92 K=1.11 D=2.94 | 28.7 -6.1 | 22.6 -4.9 | 5.0 -3.2 | 3.0 -1.2 | 1.4 0.8 | 0.1 2.5 | -1.1 4.1 | -2.0 5.4 | -3.3 13.2 | -4.1 20.4 | -4.9 25.8 | -5.5 28.5 |
| 南外墙 | F=4.92 K=1.11 D=2.94 | -10.9 -18.3 | -12.0 -17.5 | -13.4 -16.3 | -14.3 -15.0 | -15.0 -13.5 | -15.5 -11.7 | -16.0 -9.8 | -16.4 -8.6 | -17.0 -8.1 | -17.3 -8.6 | -17.7 -9.4 | -18.0 -10.3 |
| 东外墙 | F=14.07 K=1.11 D=2.94 | 11.4 -12.2 | 7.8 18.1 | 3.4 32.4 | 0.6 38.0 | -1.7 38.3 | -3.5 34.0 | -5.1 26.3 | -6.2 16.1 | -8.2 17.1 | -9.2 17.1 | -10.4 16.0 | -11.4 13.5 |
| 北外墙 | F=4.92 K=1.11 D=2.94 | -7.8 -17.7 | -8.2 -13.7 | -12.6 -12.9 | -13.6 -13.0 | -14.3 -12.8 | -14.9 -11.8 | -15.4 -10.8 | -15.7 -10.0 | -16.4 -9.4 | -16.8 -9.1 | -17.1 -9.2 | -17.5 -8.8 |
| 内墙1 | F=8.95 K=1.93 | -80.9 -29.3 | -80.9 -29.3 | -80.9 -29.3 | -80.9 -29.3 | -80.9 -29.3 | -80.9 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 |
| 内墙1 | F=14.44 K=1.93 | -130.7 -47.3 | -130.7 -47.3 | -130.7 -47.3 | -130.7 -47.3 | -130.7 -47.3 | -130.7 -47.3 | -47.3 -47.3 | -47.3 -47.3 | -47.3 -47.3 | -47.3 -47.3 | -47.3 -47.3 | -47.3 -47.3 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 |
| 底板1 | F=111.92 K=2.98 | -1569.6 -567.7 | -1569.6 -567.7 | -1569.6 -567.7 | -1569.6 -567.7 | -1569.6 -567.7 | -1569.6 -567.7 | -567.7 -567.7 | -567.7 -567.7 | -567.7 -567.7 | -567.7 -567.7 | -567.7 -567.7 | -567.7 -567.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 1324.5 4687.7 | 1201.2 4966.9 | 986.9 5187.7 | 902.5 5311.0 | 733.7 4609.8 | 649.3 4096.9 | 714.2 3499.6 | 1519.3 2915.2 | 3051.6 2395.8 | 3635.9 2064.7 | 4135.9 1759.5 | 4447.5 1506.3 |
| 照明 | 显热(W) | 555.1 1455.4 | 519.8 1577.3 | 482.0 1676.0 | 455.7 1851.2 | 437.7 1634.8 | 426.3 1232.7 | 411.4 940.5 | 707.4 796.1 | 1207.5 716.4 | 1378.2 652.7 | 1427.4 615.0 | 1355.0 577.6 |
| 人体 | 显热(W) | 294.6 2317.6 | 209.5 2700.6 | 170.2 2772.6 | 157.1 2890.4 | 124.4 2160.4 | 124.4 1437.0 | 278.2 1011.5 | 959.1 716.9 | 1928.0 540.1 | 2343.8 481.2 | 2517.2 369.9 | 1584.3 301.2 |
|  | 全热(W) | 294.6 6283.5 | 209.5 6666.5 | 170.2 6738.5 | 157.1 6856.4 | 124.4 6126.4 | 124.4 5403.0 | 4244.2 4977.4 | 4925.1 716.9 | 5894.0 540.1 | 6309.7 481.2 | 6483.2 369.9 | 5550.3 301.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.90 | 0.00 5.90 | 0.00 5.90 | 0.00 5.90 | 0.00 5.90 | 0.00 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 0.00 | 5.90 0.00 | 5.90 0.00 | 5.90 0.00 | 5.90 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -570.0 | 0.0 -299.2 | 0.0 -163.8 | 0.0 -197.6 | 0.0 -468.5 | 0.0 -603.9 | -3312.3 0.0 | -2872.1 0.0 | -2330.5 0.0 | -1822.6 0.0 | -1382.5 0.0 | -942.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3321.4 | 0.0 -3043.5 | 0.0 -2904.5 | 0.0 -2939.3 | 0.0 -3217.2 | 0.0 -3356.1 | -6134.9 0.0 | -5683.4 0.0 | -5127.6 0.0 | -4606.6 0.0 | -4155.0 0.0 | -3703.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.87 | 0.00 -3.87 | 0.00 -3.87 | 0.00 -3.87 | 0.00 -3.87 | 0.00 -3.87 | -3.87 0.00 | -3.87 0.00 | -3.87 0.00 | -3.87 0.00 | -3.87 0.00 | -3.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 720 8471 | 442 9564 | 85 10107 | -88 10493 | -362 8600 | -502 6871 | -1332 8960 | 888 4014 | 4430 3290 | 6111 2876 | 7276 2445 | 7023 2093 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 720 7256 | 442 8342 | 85 8882 | -88 9269 | -362 7382 | -502 5657 | -2475 4994 | -267 4014 | 3262 3290 | 4929 2876 | 6083 2445 | 5818 2093 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 720 11792 | 442 12607 | 85 13011 | -88 13433 | -362 11817 | -502 10227 | 4803 8960 | 6571 4014 | 9558 3290 | 10718 2876 | 11431 2445 | 10726 2093 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 720 7826 | 442 8641 | 85 9046 | -88 9467 | -362 7851 | -502 6261 | 837 4994 | 2605 4014 | 5592 3290 | 6752 2876 | 7465 2445 | 6760 2093 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 | 5.90 5.90 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4004[普通教室] |  | 3.60 | 53.01 | 26 | 60 | 3093.4 | 15 | 5270.3 | 15 | 4.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=14.41 K=1.11 D=2.94 | -22.8 -51.9 | -23.9 -40.1 | -37.0 -37.8 | -39.7 -38.0 | -41.8 -37.5 | -43.5 -34.4 | -45.1 -31.5 | -46.1 -29.3 | -48.0 -27.5 | -49.1 -26.7 | -50.2 -27.1 | -51.1 -25.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 内墙1 | F=15.20 K=1.93 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 |
| 内窗1 | F=11.28 K=3.90 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.2 | 45.2 177.3 | 40.6 186.6 | 33.4 197.3 | 30.1 206.9 | 24.8 168.2 | 29.6 149.2 | 57.4 117.0 | 122.2 95.0 | 141.3 80.2 | 160.3 67.6 | 157.6 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 285.0 | 45.4 316.1 | 40.1 333.9 | 27.4 345.8 | 27.4 355.1 | 22.1 266.3 | 36.9 212.2 | 101.6 150.3 | 205.0 110.5 | 261.9 87.1 | 289.4 76.5 | 281.4 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.9 1635.8 | 177.7 1841.1 | 148.8 1903.4 | 126.9 1973.8 | 120.0 1984.1 | 98.1 1326.6 | 206.5 1052.1 | 679.5 662.2 | 1343.9 452.2 | 1596.5 394.5 | 1695.8 316.1 | 1628.8 253.8 |
|  | 全热(W) | 224.9 4431.0 | 177.7 4636.4 | 148.8 4698.7 | 126.9 4769.0 | 120.0 4779.4 | 98.1 4121.9 | 3001.8 3847.3 | 3474.7 662.2 | 4139.2 452.2 | 4391.8 394.5 | 4491.0 316.1 | 4424.1 253.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.6 | 0.0 -67.5 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.7 | 0.0 -136.2 | 0.0 -220.2 | -647.8 -327.1 | -525.6 -434.0 | -411.1 0.0 | -311.8 0.0 | -212.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -749.1 | 0.0 -686.4 | 0.0 -655.1 | 0.0 -662.9 | 0.0 -725.6 | 0.0 -756.9 | 0.0 -843.1 | -1281.8 -952.8 | -1156.5 -1062.5 | -1039.0 0.0 | -937.1 0.0 | -835.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 29 4710 | -85 5092 | -169 5218 | -245 5270 | -285 5202 | -343 4515 | 3412 4174 | 2692 206 | 3595 -253 | 4121 650 | 4466 493 | 4571 356 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 29 2536 | -85 2915 | -169 3041 | -245 3093 | -285 3026 | -343 2341 | 616 2002 | 531 831 | 1430 376 | 1953 650 | 2296 493 | 2399 356 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 29 5459 | -85 5778 | -169 5873 | -245 5933 | -285 5927 | -343 5272 | 3412 5017 | 3974 1158 | 4751 810 | 5160 650 | 5403 493 | 5407 356 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 29 2664 | -85 2983 | -169 3078 | -245 3138 | -285 3132 | -343 2477 | 616 2222 | 1179 1158 | 1956 810 | 2364 650 | 2608 493 | 2611 356 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4005[普通教室] |  | 3.60 | 52.99 | 26 | 60 | 2972.5 | 15 | 5148.8 | 15 | 4.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=14.39 K=1.11 D=2.94 | -31.8 -53.4 | -35.1 -51.1 | -39.2 -47.7 | -41.7 -43.9 | -43.8 -39.6 | -45.4 -34.1 | -46.9 -28.6 | -47.8 -25.3 | -49.7 -23.8 | -50.7 -25.0 | -51.8 -27.5 | -52.7 -30.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 96.8 862.4 | 50.8 901.9 | 20.1 839.4 | -10.2 798.3 | -36.2 746.6 | -58.2 806.8 | 380.8 826.2 | 420.9 368.7 | 424.2 293.4 | 523.5 231.2 | 578.4 179.3 | 759.5 133.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 270.7 897.7 | 243.6 920.5 | 219.3 849.6 | 197.3 810.6 | 177.6 775.6 | 159.8 844.2 | 586.2 886.8 | 599.0 458.6 | 568.7 412.8 | 636.5 371.5 | 664.2 334.4 | 818.0 300.9 |
| 内墙1 | F=27.32 K=1.93 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 |
| 内窗1 | F=21.86 K=3.90 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.2 | 45.2 177.3 | 40.5 186.5 | 33.4 197.3 | 30.1 206.8 | 24.8 168.1 | 29.5 149.2 | 57.4 117.0 | 122.1 95.0 | 141.2 80.2 | 160.3 67.6 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.9 | 45.4 316.0 | 40.1 333.9 | 27.3 345.7 | 27.3 355.0 | 22.0 266.2 | 36.9 212.2 | 101.5 150.3 | 205.0 110.4 | 261.8 87.1 | 289.3 76.5 | 281.3 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.9 1635.3 | 177.6 1840.6 | 148.8 1902.9 | 126.9 1973.2 | 119.9 1983.6 | 98.0 1326.2 | 206.4 1051.8 | 679.3 662.0 | 1343.5 452.1 | 1596.1 394.4 | 1695.3 316.0 | 1628.4 253.7 |
|  | 全热(W) | 224.9 4429.8 | 177.6 4635.1 | 148.8 4697.4 | 126.9 4767.7 | 119.9 4778.1 | 98.0 4120.7 | 3000.9 3846.3 | 3473.8 662.0 | 4138.0 452.1 | 4390.6 394.4 | 4489.8 316.0 | 4422.9 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.5 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.2 | 0.0 -220.1 | -647.6 -327.0 | -525.5 -433.9 | -411.0 0.0 | -311.7 0.0 | -212.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.9 | 0.0 -686.2 | 0.0 -654.9 | 0.0 -662.7 | 0.0 -725.4 | 0.0 -756.7 | 0.0 -842.9 | -1281.5 -952.5 | -1156.2 -1062.2 | -1038.7 0.0 | -936.9 0.0 | -835.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -303 4670 | -417 5039 | -491 5101 | -565 5149 | -604 5068 | -660 4317 | 3148 3909 | 2471 67 | 3430 -389 | 3974 514 | 4276 358 | 4480 220 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -303 2496 | -417 2864 | -491 2924 | -565 2972 | -604 2893 | -660 2143 | 353 1737 | 310 692 | 1266 240 | 1807 514 | 2106 358 | 2308 220 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -303 5419 | -417 5726 | -491 5756 | -565 5812 | -604 5793 | -660 5074 | 3148 4752 | 3752 1019 | 4586 674 | 5013 514 | 5212 358 | 5315 220 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -303 2625 | -417 2931 | -491 2961 | -565 3017 | -604 2999 | -660 2280 | 353 1957 | 958 1019 | 1792 674 | 2218 514 | 2418 358 | 2520 220 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4006[普通教室] |  | 3.60 | 52.99 | 26 | 60 | 3028.5 | 15 | 5204.8 | 15 | 4.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=13.34 K=1.11 D=2.94 | -29.5 -49.5 | -32.5 -47.4 | -36.3 -44.2 | -38.7 -40.7 | -40.6 -36.7 | -42.1 -31.6 | -43.4 -26.5 | -44.3 -23.4 | -46.1 -22.0 | -47.0 -23.2 | -48.0 -25.5 | -48.8 -27.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=16.92 | 103.2 919.4 | 54.2 961.6 | 21.5 895.0 | -10.9 851.1 | -38.6 796.0 | -62.0 860.1 | 406.0 880.9 | 448.7 393.1 | 452.2 312.9 | 558.1 246.5 | 616.7 191.2 | 809.8 142.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -185.4 -37.7 | -205.6 -19.8 | -212.3 -10.8 | -221.3 -13.1 | -228.0 -31.0 | -232.5 -39.9 | -219.0 -64.6 | -189.9 -95.9 | -154.1 -127.2 | -120.5 -149.6 | -91.4 -165.3 | -62.3 -178.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 288.6 957.1 | 259.8 981.4 | 233.8 905.8 | 210.4 864.2 | 189.4 826.9 | 170.4 900.1 | 625.0 945.5 | 638.6 489.0 | 606.3 440.1 | 678.6 396.1 | 708.1 356.5 | 872.1 320.8 |
| 内墙1 | F=27.32 K=1.93 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 |
| 内窗1 | F=21.86 K=3.90 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.2 | 45.2 177.3 | 40.5 186.5 | 33.4 197.3 | 30.1 206.8 | 24.8 168.1 | 29.5 149.2 | 57.4 117.0 | 122.1 95.0 | 141.2 80.2 | 160.3 67.6 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.9 | 45.4 316.0 | 40.1 333.9 | 27.3 345.7 | 27.3 355.0 | 22.0 266.2 | 36.9 212.2 | 101.5 150.3 | 205.0 110.4 | 261.8 87.1 | 289.3 76.5 | 281.3 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.9 1635.3 | 177.6 1840.6 | 148.8 1902.9 | 126.9 1973.2 | 119.9 1983.6 | 98.0 1326.2 | 206.4 1051.8 | 679.3 662.0 | 1343.5 452.1 | 1596.1 394.4 | 1695.3 316.0 | 1628.4 253.7 |
|  | 全热(W) | 224.9 4429.8 | 177.6 4635.1 | 148.8 4697.4 | 126.9 4767.7 | 119.9 4778.1 | 98.0 4120.7 | 3000.9 3846.3 | 3473.8 662.0 | 4138.0 452.1 | 4390.6 394.4 | 4489.8 316.0 | 4422.9 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.5 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.2 | 0.0 -220.1 | -647.6 -327.0 | -525.5 -433.9 | -411.0 0.0 | -311.7 0.0 | -212.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.9 | 0.0 -686.2 | 0.0 -654.9 | 0.0 -662.7 | 0.0 -725.4 | 0.0 -756.7 | 0.0 -842.9 | -1281.5 -952.5 | -1156.2 -1062.2 | -1038.7 0.0 | -936.9 0.0 | -835.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -294 4731 | -411 5103 | -487 5160 | -563 5205 | -603 5120 | -660 4373 | 3176 3966 | 2502 93 | 3462 -367 | 4012 531 | 4318 372 | 4534 231 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -294 2557 | -411 2927 | -487 2983 | -563 3028 | -603 2946 | -660 2199 | 382 1794 | 341 718 | 1298 261 | 1846 531 | 2148 372 | 2362 231 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -294 5480 | -411 5789 | -487 5815 | -563 5868 | -603 5846 | -660 5130 | 3176 4808 | 3783 1045 | 4618 695 | 5051 531 | 5255 372 | 5369 231 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -294 2686 | -411 2994 | -487 3020 | -563 3073 | -603 3051 | -660 2336 | 382 2014 | 989 1045 | 1823 695 | 2257 531 | 2460 372 | 2575 231 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4010[普通教室] |  | 3.60 | 52.99 | 26 | 60 | 3092.6 | 15 | 5268.8 | 15 | 4.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=14.39 K=1.11 D=2.94 | -22.8 -51.8 | -23.9 -40.1 | -36.9 -37.7 | -39.6 -38.0 | -41.8 -37.4 | -43.5 -34.4 | -45.0 -31.5 | -46.0 -29.2 | -48.0 -27.4 | -49.0 -26.7 | -50.1 -27.0 | -51.0 -25.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 内墙1 | F=15.19 K=1.93 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 |
| 内窗1 | F=11.28 K=3.90 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.2 | 45.2 177.2 | 40.5 186.5 | 33.4 197.3 | 30.1 206.8 | 24.8 168.1 | 29.5 149.2 | 57.4 117.0 | 122.1 95.0 | 141.2 80.1 | 160.3 67.6 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.9 | 45.4 316.0 | 40.1 333.8 | 27.3 345.7 | 27.3 355.0 | 22.0 266.2 | 36.9 212.2 | 101.5 150.3 | 205.0 110.4 | 261.8 87.1 | 289.3 76.5 | 281.3 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.9 1635.2 | 177.6 1840.5 | 148.8 1902.7 | 126.8 1973.1 | 119.9 1983.5 | 98.0 1326.2 | 206.4 1051.7 | 679.2 661.9 | 1343.5 452.0 | 1596.0 394.4 | 1695.2 316.0 | 1628.3 253.7 |
|  | 全热(W) | 224.9 4429.5 | 177.6 4634.8 | 148.8 4697.1 | 126.8 4767.4 | 119.9 4777.8 | 98.0 4120.5 | 3000.7 3846.0 | 3473.5 661.9 | 4137.8 452.0 | 4390.3 394.4 | 4489.5 316.0 | 4422.6 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.5 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.2 | 0.0 -220.1 | -647.6 -327.0 | -525.4 -433.8 | -410.9 0.0 | -311.7 0.0 | -212.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.8 | 0.0 -686.2 | 0.0 -654.9 | 0.0 -662.7 | 0.0 -725.4 | 0.0 -756.7 | 0.0 -842.8 | -1281.4 -952.5 | -1156.1 -1062.1 | -1038.6 0.0 | -936.8 0.0 | -835.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 29 4709 | -85 5090 | -169 5217 | -245 5269 | -285 5200 | -343 4514 | 3411 4173 | 2691 206 | 3594 -252 | 4120 649 | 4464 493 | 4570 356 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 29 2535 | -85 2915 | -169 3040 | -245 3093 | -285 3026 | -343 2340 | 616 2001 | 531 831 | 1430 376 | 1953 649 | 2295 493 | 2398 356 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 29 5458 | -85 5776 | -169 5872 | -245 5931 | -285 5926 | -343 5271 | 3411 5016 | 3973 1158 | 4750 810 | 5158 649 | 5401 493 | 5405 356 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 29 2663 | -85 2982 | -169 3077 | -245 3137 | -285 3131 | -343 2476 | 616 2221 | 1179 1158 | 1955 810 | 2364 649 | 2607 493 | 2611 356 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4012[普通教室] |  | 3.60 | 51.84 | 26 | 60 | 2973.2 | 15 | 5102.4 | 15 | 4.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=12.68 K=1.11 D=2.94 | -28.0 -47.1 | -30.9 -45.1 | -34.5 -42.1 | -36.8 -38.7 | -38.6 -34.9 | -40.0 -30.1 | -41.3 -25.2 | -42.2 -22.3 | -43.8 -21.0 | -44.7 -22.0 | -45.6 -24.2 | -46.4 -26.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=16.92 | 103.2 919.4 | 54.2 961.6 | 21.5 895.0 | -10.9 851.1 | -38.6 796.0 | -62.0 860.1 | 406.0 880.9 | 448.7 393.1 | 452.2 312.9 | 558.1 246.5 | 616.7 191.2 | 809.8 142.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -185.4 -37.7 | -205.6 -19.8 | -212.3 -10.8 | -221.3 -13.1 | -228.0 -31.0 | -232.5 -39.9 | -219.0 -64.6 | -189.9 -95.9 | -154.1 -127.2 | -120.5 -149.6 | -91.4 -165.3 | -62.3 -178.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 288.6 957.1 | 259.8 981.4 | 233.8 905.8 | 210.4 864.2 | 189.4 826.9 | 170.4 900.1 | 625.0 945.5 | 638.6 489.0 | 606.3 440.1 | 678.6 396.1 | 708.1 356.5 | 872.1 320.8 |
| 内墙1 | F=26.66 K=1.93 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 |
| 内窗1 | F=21.86 K=3.90 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 底板1 | F=1.16 K=2.98 | -16.3 -5.9 | -16.3 -5.9 | -16.3 -5.9 | -16.3 -5.9 | -16.3 -5.9 | -16.3 -5.9 | -5.9 -5.9 | -5.9 -5.9 | -5.9 -5.9 | -5.9 -5.9 | -5.9 -5.9 | -5.9 -5.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 50.2 145.9 | 44.2 173.4 | 39.7 182.5 | 32.7 193.0 | 29.4 202.3 | 24.2 164.5 | 28.9 145.9 | 56.1 114.4 | 119.5 92.9 | 138.2 78.4 | 156.8 66.1 | 154.1 57.2 |
| 照明 | 显热(W) | 55.6 278.7 | 44.4 309.2 | 39.2 326.6 | 26.8 338.2 | 26.8 347.4 | 21.6 260.5 | 36.1 207.6 | 99.3 147.0 | 200.5 108.0 | 256.1 85.2 | 283.1 74.9 | 275.2 57.2 |
| 人体 | 显热(W) | 220.0 1599.9 | 173.8 1800.7 | 145.5 1861.6 | 124.1 1930.5 | 117.3 1940.6 | 95.9 1297.5 | 202.0 1029.0 | 664.5 647.6 | 1314.4 442.3 | 1561.5 385.9 | 1658.6 309.1 | 1593.1 248.2 |
|  | 全热(W) | 220.0 4333.8 | 173.8 4534.7 | 145.5 4595.6 | 124.1 4664.4 | 117.3 4674.6 | 95.9 4031.5 | 2935.9 3762.9 | 3398.5 647.6 | 4048.4 442.3 | 4295.5 385.9 | 4392.5 309.1 | 4327.1 248.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -125.7 | 0.0 -66.0 | 0.0 -36.1 | 0.0 -43.6 | 0.0 -103.3 | 0.0 -133.2 | 0.0 -215.4 | -633.6 -319.9 | -514.1 -424.5 | -402.1 0.0 | -305.0 0.0 | -207.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -732.7 | 0.0 -671.4 | 0.0 -640.7 | 0.0 -648.4 | 0.0 -709.7 | 0.0 -740.3 | 0.0 -824.6 | -1253.7 -931.9 | -1131.1 -1039.2 | -1016.2 0.0 | -916.6 0.0 | -817.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | -0.85 -0.85 | -0.85 -0.85 | -0.85 0.00 | -0.85 0.00 | -0.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -311 4641 | -426 5005 | -500 5060 | -576 5102 | -615 5018 | -672 4289 | 3108 3890 | 2449 91 | 3388 -361 | 3930 517 | 4230 360 | 4445 221 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -311 2514 | -426 2877 | -500 2930 | -576 2973 | -615 2891 | -672 2162 | 374 1765 | 336 703 | 1271 253 | 1810 517 | 2107 360 | 2321 221 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -311 5374 | -426 5676 | -500 5700 | -576 5751 | -615 5728 | -672 5029 | 3108 4715 | 3703 1023 | 4520 678 | 4946 517 | 5146 360 | 5262 221 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -311 2640 | -426 2943 | -500 2966 | -576 3017 | -615 2994 | -672 2295 | 374 1981 | 969 1023 | 1786 678 | 2212 517 | 2412 360 | 2528 221 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4013[普通教室] |  | 3.60 | 51.84 | 26 | 60 | 2979.1 | 15 | 5108.2 | 15 | 4.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=12.68 K=1.11 D=2.94 | -28.0 -47.1 | -30.9 -45.1 | -34.5 -42.1 | -36.8 -38.7 | -38.6 -34.9 | -40.0 -30.1 | -41.3 -25.2 | -42.2 -22.3 | -43.8 -21.0 | -44.7 -22.0 | -45.6 -24.2 | -46.4 -26.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=16.92 | 103.2 919.4 | 54.2 961.6 | 21.5 895.0 | -10.9 851.1 | -38.6 796.0 | -62.0 860.1 | 406.0 880.9 | 448.7 393.1 | 452.2 312.9 | 558.1 246.5 | 616.7 191.2 | 809.8 142.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -185.4 -37.7 | -205.6 -19.8 | -212.3 -10.8 | -221.3 -13.1 | -228.0 -31.0 | -232.5 -39.9 | -219.0 -64.6 | -189.9 -95.9 | -154.1 -127.2 | -120.5 -149.6 | -91.4 -165.3 | -62.3 -178.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 288.6 957.1 | 259.8 981.4 | 233.8 905.8 | 210.4 864.2 | 189.4 826.9 | 170.4 900.1 | 625.0 945.5 | 638.6 489.0 | 606.3 440.1 | 678.6 396.1 | 708.1 356.5 | 872.1 320.8 |
| 内墙1 | F=26.66 K=1.93 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 |
| 内窗1 | F=21.86 K=3.90 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 50.2 145.9 | 44.2 173.4 | 39.7 182.5 | 32.7 193.0 | 29.4 202.3 | 24.2 164.5 | 28.9 145.9 | 56.1 114.4 | 119.5 92.9 | 138.2 78.4 | 156.8 66.1 | 154.1 57.2 |
| 照明 | 显热(W) | 55.6 278.7 | 44.4 309.2 | 39.2 326.6 | 26.8 338.2 | 26.8 347.4 | 21.6 260.5 | 36.1 207.6 | 99.3 147.0 | 200.5 108.0 | 256.1 85.2 | 283.1 74.9 | 275.2 57.2 |
| 人体 | 显热(W) | 220.0 1599.9 | 173.8 1800.7 | 145.5 1861.6 | 124.1 1930.5 | 117.3 1940.6 | 95.9 1297.5 | 202.0 1029.0 | 664.5 647.6 | 1314.4 442.3 | 1561.5 385.9 | 1658.6 309.1 | 1593.1 248.2 |
|  | 全热(W) | 220.0 4333.8 | 173.8 4534.7 | 145.5 4595.6 | 124.1 4664.4 | 117.3 4674.6 | 95.9 4031.5 | 2935.9 3762.9 | 3398.5 647.6 | 4048.4 442.3 | 4295.5 385.9 | 4392.5 309.1 | 4327.1 248.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -125.7 | 0.0 -66.0 | 0.0 -36.1 | 0.0 -43.6 | 0.0 -103.3 | 0.0 -133.2 | 0.0 -215.4 | -633.6 -319.9 | -514.1 -424.5 | -402.1 0.0 | -305.0 0.0 | -207.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -732.7 | 0.0 -671.4 | 0.0 -640.7 | 0.0 -648.4 | 0.0 -709.7 | 0.0 -740.3 | 0.0 -824.6 | -1253.7 -931.9 | -1131.1 -1039.2 | -1016.2 0.0 | -916.6 0.0 | -817.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | -0.85 -0.85 | -0.85 -0.85 | -0.85 0.00 | -0.85 0.00 | -0.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -294 4647 | -410 5011 | -484 5065 | -559 5108 | -599 5024 | -656 4295 | 3114 3896 | 2455 97 | 3394 -355 | 3936 522 | 4235 366 | 4451 227 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -294 2520 | -410 2882 | -484 2936 | -559 2979 | -599 2897 | -656 2168 | 380 1771 | 342 709 | 1277 259 | 1816 522 | 2113 366 | 2326 227 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -294 5379 | -410 5682 | -484 5706 | -559 5757 | -599 5734 | -656 5035 | 3114 4721 | 3709 1028 | 4525 684 | 4952 522 | 5152 366 | 5268 227 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -294 2645 | -410 2948 | -484 2972 | -559 3023 | -599 3000 | -656 2301 | 380 1987 | 975 1028 | 1791 684 | 2218 522 | 2418 366 | 2534 227 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4014[卫生间] |  | 3.60 | 24.50 | 28 | 60 | 386.8 | 18 | 386.8 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=12.33 K=1.11 D=2.94 | -47.0 -71.9 | -47.9 -61.8 | -59.1 -59.8 | -61.4 -60.0 | -63.3 -59.6 | -64.7 -56.9 | -66.0 -54.5 | -66.9 -52.5 | -68.6 -51.0 | -69.5 -50.3 | -70.4 -50.6 | -71.2 -49.5 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.29 | 21.9 246.3 | 5.9 260.4 | -4.9 261.6 | -15.5 250.7 | -24.7 238.8 | -32.4 281.1 | 160.5 311.0 | 159.8 117.1 | 141.9 90.9 | 169.0 69.1 | 201.7 51.0 | 229.2 34.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -74.9 -28.7 | -81.2 -23.1 | -83.3 -20.3 | -86.1 -21.0 | -88.2 -26.6 | -89.6 -29.4 | -85.4 -37.1 | -76.3 -46.9 | -65.1 -56.7 | -54.6 -63.7 | -45.5 -68.6 | -36.4 -72.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 96.8 275.1 | 87.1 283.5 | 78.4 281.9 | 70.6 271.7 | 63.5 265.4 | 57.2 310.5 | 245.9 348.1 | 236.1 164.0 | 207.0 147.6 | 223.6 132.8 | 247.2 119.6 | 265.6 107.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.7 69.0 | 20.9 82.0 | 18.7 86.3 | 15.4 91.2 | 13.9 95.6 | 11.5 77.7 | 13.7 69.0 | 26.5 54.1 | 56.5 43.9 | 65.3 37.1 | 74.1 31.2 | 72.8 27.0 |
| 照明 | 显热(W) | 16.4 82.3 | 13.1 91.3 | 11.6 96.5 | 7.9 99.9 | 7.9 102.6 | 6.4 76.9 | 10.7 61.3 | 29.3 43.4 | 59.2 31.9 | 75.7 25.2 | 83.6 22.1 | 81.3 16.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 15 326 | -8 372 | -34 385 | -54 382 | -66 377 | -79 379 | 119 387 | 149 162 | 189 116 | 240 81 | 289 54 | 312 29 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 15 326 | -8 372 | -34 385 | -54 382 | -66 377 | -79 379 | 119 387 | 149 162 | 189 116 | 240 81 | 289 54 | 312 29 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 15 326 | -8 372 | -34 385 | -54 382 | -66 377 | -79 379 | 119 387 | 149 162 | 189 116 | 240 81 | 289 54 | 312 29 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 15 326 | -8 372 | -34 385 | -54 382 | -66 377 | -79 379 | 119 387 | 149 162 | 189 116 | 240 81 | 289 54 | 312 29 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4015[卫生间] |  | 3.60 | 24.49 | 28 | 60 | 388.2 | 18 | 388.2 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=11.99 K=1.11 D=2.94 | -45.7 -69.9 | -46.6 -60.1 | -57.5 -58.2 | -59.7 -58.4 | -61.5 -57.9 | -62.9 -55.4 | -64.2 -53.0 | -65.1 -51.1 | -66.7 -49.6 | -67.5 -48.9 | -68.5 -49.2 | -69.3 -48.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.29 | 21.9 246.3 | 5.9 260.4 | -4.9 261.6 | -15.5 250.7 | -24.7 238.8 | -32.4 281.1 | 160.5 311.0 | 159.8 117.1 | 141.9 90.9 | 169.0 69.1 | 201.7 51.0 | 229.2 34.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -74.9 -28.7 | -81.2 -23.1 | -83.3 -20.3 | -86.1 -21.0 | -88.2 -26.6 | -89.6 -29.4 | -85.4 -37.1 | -76.3 -46.9 | -65.1 -56.7 | -54.6 -63.7 | -45.5 -68.6 | -36.4 -72.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 96.8 275.1 | 87.1 283.5 | 78.4 281.9 | 70.6 271.7 | 63.5 265.4 | 57.2 310.5 | 245.9 348.1 | 236.1 164.0 | 207.0 147.6 | 223.6 132.8 | 247.2 119.6 | 265.6 107.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.7 68.9 | 20.9 81.9 | 18.7 86.2 | 15.4 91.2 | 13.9 95.6 | 11.4 77.7 | 13.7 68.9 | 26.5 54.1 | 56.4 43.9 | 65.3 37.0 | 74.1 31.2 | 72.8 27.0 |
| 照明 | 显热(W) | 16.4 82.3 | 13.1 91.3 | 11.6 96.4 | 7.9 99.9 | 7.9 102.5 | 6.4 76.9 | 10.7 61.3 | 29.3 43.4 | 59.2 31.9 | 75.6 25.2 | 83.6 22.1 | 81.2 16.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 16 328 | -7 374 | -32 386 | -52 383 | -64 379 | -78 380 | 121 388 | 151 163 | 191 117 | 242 82 | 291 55 | 314 31 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 16 328 | -7 374 | -32 386 | -52 383 | -64 379 | -78 380 | 121 388 | 151 163 | 191 117 | 242 82 | 291 55 | 314 31 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 16 328 | -7 374 | -32 386 | -52 383 | -64 379 | -78 380 | 121 388 | 151 163 | 191 117 | 242 82 | 291 55 | 314 31 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 16 328 | -7 374 | -32 386 | -52 383 | -64 379 | -78 380 | 121 388 | 151 163 | 191 117 | 242 82 | 291 55 | 314 31 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4017[卫生间] |  | 3.60 | 17.88 | 28 | 60 | 373.7 | 18 | 373.7 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | -27.9 -42.7 | -28.5 -36.7 | -35.1 -35.5 | -36.5 -35.6 | -37.6 -35.4 | -38.4 -33.8 | -39.2 -32.3 | -39.7 -31.2 | -40.7 -30.3 | -41.2 -29.9 | -41.8 -30.1 | -42.3 -29.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.29 | 21.9 246.3 | 5.9 260.4 | -4.9 261.6 | -15.5 250.7 | -24.7 238.8 | -32.4 281.1 | 160.5 311.0 | 159.8 117.1 | 141.9 90.9 | 169.0 69.1 | 201.7 51.0 | 229.2 34.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -74.9 -28.7 | -81.2 -23.1 | -83.3 -20.3 | -86.1 -21.0 | -88.2 -26.6 | -89.6 -29.4 | -85.4 -37.1 | -76.3 -46.9 | -65.1 -56.7 | -54.6 -63.7 | -45.5 -68.6 | -36.4 -72.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 96.8 275.1 | 87.1 283.5 | 78.4 281.9 | 70.6 271.7 | 63.5 265.4 | 57.2 310.5 | 245.9 348.1 | 236.1 164.0 | 207.0 147.6 | 223.6 132.8 | 247.2 119.6 | 265.6 107.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.3 50.3 | 15.2 59.8 | 13.7 62.9 | 11.3 66.6 | 10.1 69.8 | 8.4 56.7 | 10.0 50.3 | 19.4 39.5 | 41.2 32.1 | 47.7 27.0 | 54.1 22.8 | 53.2 19.7 |
| 照明 | 显热(W) | 12.0 60.1 | 9.6 66.7 | 8.4 70.4 | 5.8 72.9 | 5.8 74.9 | 4.6 56.1 | 7.8 44.7 | 21.4 31.7 | 43.2 23.3 | 55.2 18.4 | 61.0 16.1 | 59.3 12.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 23 314 | 2 350 | -18 359 | -35 355 | -46 348 | -58 360 | 139 374 | 161 157 | 186 116 | 231 85 | 275 60 | 299 37 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 23 314 | 2 350 | -18 359 | -35 355 | -46 348 | -58 360 | 139 374 | 161 157 | 186 116 | 231 85 | 275 60 | 299 37 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 23 314 | 2 350 | -18 359 | -35 355 | -46 348 | -58 360 | 139 374 | 161 157 | 186 116 | 231 85 | 275 60 | 299 37 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 23 314 | 2 350 | -18 359 | -35 355 | -46 348 | -58 360 | 139 374 | 161 157 | 186 116 | 231 85 | 275 60 | 299 37 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4020[卫生间] |  | 3.60 | 6.38 | 28 | 60 | -122.8 | 16 | -122.8 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=10.12 K=1.93 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 |
| 内窗1 | F=5.64 K=3.90 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 6.2 18.0 | 5.4 21.4 | 4.9 22.5 | 4.0 23.8 | 3.6 24.9 | 3.0 20.3 | 3.6 18.0 | 6.9 14.1 | 14.7 11.4 | 17.0 9.7 | 19.3 8.1 | 19.0 7.0 |
| 照明 | 显热(W) | 4.3 21.5 | 3.4 23.8 | 3.0 25.1 | 2.1 26.0 | 2.1 26.7 | 1.7 20.0 | 2.8 16.0 | 7.6 11.3 | 15.4 8.3 | 19.7 6.6 | 21.8 5.8 | 21.2 4.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -305 -135 | -307 -129 | -308 -127 | -310 -125 | -310 -123 | -311 -134 | -168 -140 | -160 -149 | -144 -155 | -138 -158 | -133 -161 | -134 -163 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -305 -135 | -307 -129 | -308 -127 | -310 -125 | -310 -123 | -311 -134 | -168 -140 | -160 -149 | -144 -155 | -138 -158 | -133 -161 | -134 -163 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -305 -135 | -307 -129 | -308 -127 | -310 -125 | -310 -123 | -311 -134 | -168 -140 | -160 -149 | -144 -155 | -138 -158 | -133 -161 | -134 -163 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -305 -135 | -307 -129 | -308 -127 | -310 -125 | -310 -123 | -311 -134 | -168 -140 | -160 -149 | -144 -155 | -138 -158 | -133 -161 | -134 -163 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4021[卫生间] |  | 3.60 | 5.78 | 28 | 60 | -125.1 | 16 | -125.1 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=9.76 K=1.93 | -125.9 -69.5 | -125.9 -69.5 | -125.9 -69.5 | -125.9 -69.5 | -125.9 -69.5 | -125.9 -69.5 | -69.5 -69.5 | -69.5 -69.5 | -69.5 -69.5 | -69.5 -69.5 | -69.5 -69.5 | -69.5 -69.5 |
| 内窗1 | F=5.64 K=3.90 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.6 16.3 | 4.9 19.3 | 4.4 20.4 | 3.6 21.5 | 3.3 22.6 | 2.7 18.3 | 3.2 16.3 | 6.3 12.8 | 13.3 10.4 | 15.4 8.7 | 17.5 7.4 | 17.2 6.4 |
| 照明 | 显热(W) | 3.9 19.4 | 3.1 21.6 | 2.7 22.8 | 1.9 23.6 | 1.9 24.2 | 1.5 18.2 | 2.5 14.5 | 6.9 10.3 | 14.0 7.5 | 17.9 5.9 | 19.7 5.2 | 19.2 4.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -302 -136 | -303 -131 | -304 -129 | -306 -127 | -306 -125 | -307 -135 | -166 -141 | -159 -149 | -145 -154 | -139 -157 | -135 -159 | -136 -162 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -302 -136 | -303 -131 | -304 -129 | -306 -127 | -306 -125 | -307 -135 | -166 -141 | -159 -149 | -145 -154 | -139 -157 | -135 -159 | -136 -162 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -302 -136 | -303 -131 | -304 -129 | -306 -127 | -306 -125 | -307 -135 | -166 -141 | -159 -149 | -145 -154 | -139 -157 | -135 -159 | -136 -162 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -302 -136 | -303 -131 | -304 -129 | -306 -127 | -306 -125 | -307 -135 | -166 -141 | -159 -149 | -145 -154 | -139 -157 | -135 -159 | -136 -162 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4022[卫生间] |  | 3.60 | 4.34 | 28 | 60 | -64.8 | 16 | -64.8 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=11.08 K=1.93 | -142.9 -78.9 | -142.9 -78.9 | -142.9 -78.9 | -142.9 -78.9 | -142.9 -78.9 | -142.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 4.2 12.2 | 3.7 14.5 | 3.3 15.3 | 2.7 16.1 | 2.5 16.9 | 2.0 13.8 | 2.4 12.2 | 4.7 9.6 | 10.0 7.8 | 11.6 6.6 | 13.1 5.5 | 12.9 4.8 |
| 照明 | 显热(W) | 2.9 14.6 | 2.3 16.2 | 2.0 17.1 | 1.4 17.7 | 1.4 18.2 | 1.1 13.6 | 1.9 10.9 | 5.2 7.7 | 10.5 5.6 | 13.4 4.5 | 14.8 3.9 | 14.4 3.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -174 -73 | -175 -69 | -175 -68 | -177 -66 | -177 -65 | -178 -72 | -96 -77 | -90 -83 | -79 -86 | -75 -89 | -72 -90 | -73 -92 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -174 -73 | -175 -69 | -175 -68 | -177 -66 | -177 -65 | -178 -72 | -96 -77 | -90 -83 | -79 -86 | -75 -89 | -72 -90 | -73 -92 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -174 -73 | -175 -69 | -175 -68 | -177 -66 | -177 -65 | -178 -72 | -96 -77 | -90 -83 | -79 -86 | -75 -89 | -72 -90 | -73 -92 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -174 -73 | -175 -69 | -175 -68 | -177 -66 | -177 -65 | -178 -72 | -96 -77 | -90 -83 | -79 -86 | -75 -89 | -72 -90 | -73 -92 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5001[普通办公室] |  | 3.60 | 333.41 | 26 | 60 | 7704.0 | 15 | 8647.0 | 15 | 4.54 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=333.44 K=0.77 D=3.69 | 1114.4 248.1 | 1037.2 228.7 | 911.3 212.3 | 769.4 198.8 | 601.5 292.0 | 467.6 453.9 | 419.6 627.4 | 380.2 794.1 | 348.0 936.6 | 319.4 1044.7 | 297.9 1111.2 | 267.0 1137.9 |
| 西外墙 | F=4.68 K=1.11 D=2.94 | 17.0 -3.6 | 13.4 -2.9 | 2.9 -1.9 | 1.8 -0.7 | 0.8 0.5 | 0.0 1.5 | -0.7 2.4 | -1.2 3.2 | -1.9 7.8 | -2.4 12.1 | -2.9 15.2 | -3.3 16.9 |
| 南外墙 | F=4.92 K=1.11 D=2.94 | -10.9 -18.3 | -12.0 -17.5 | -13.4 -16.3 | -14.3 -15.0 | -15.0 -13.5 | -15.5 -11.7 | -16.0 -9.8 | -16.4 -8.6 | -17.0 -8.1 | -17.3 -8.6 | -17.7 -9.4 | -18.0 -10.3 |
| 东外墙 | F=10.85 K=1.11 D=2.94 | 8.8 -9.4 | 6.0 14.0 | 2.6 25.0 | 0.4 29.3 | -1.3 29.5 | -2.7 26.2 | -3.9 20.3 | -4.8 12.4 | -6.3 13.2 | -7.1 13.2 | -8.0 12.4 | -8.8 10.4 |
| 北外墙 | F=4.92 K=1.11 D=2.94 | -7.8 -17.7 | -8.2 -13.7 | -12.6 -12.9 | -13.5 -13.0 | -14.3 -12.8 | -14.9 -11.8 | -15.4 -10.8 | -15.7 -10.0 | -16.4 -9.4 | -16.7 -9.1 | -17.1 -9.2 | -17.4 -8.8 |
| 内墙1 | F=9.01 K=1.93 | -81.5 -29.5 | -81.5 -29.5 | -81.5 -29.5 | -81.5 -29.5 | -81.5 -29.5 | -81.5 -29.5 | -29.5 -29.5 | -29.5 -29.5 | -29.5 -29.5 | -29.5 -29.5 | -29.5 -29.5 | -29.5 -29.5 |
| 内墙1 | F=14.44 K=1.93 | -130.7 -47.3 | -130.7 -47.3 | -130.7 -47.3 | -130.7 -47.3 | -130.7 -47.3 | -130.7 -47.3 | -47.3 -47.3 | -47.3 -47.3 | -47.3 -47.3 | -47.3 -47.3 | -47.3 -47.3 | -47.3 -47.3 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 1020.2 3610.8 | 925.2 3825.9 | 760.2 3995.9 | 695.2 4090.9 | 565.1 3550.8 | 500.1 3155.7 | 550.1 2695.6 | 1170.3 2245.5 | 2350.5 1845.4 | 2800.6 1590.4 | 3185.7 1355.3 | 3425.8 1160.3 |
| 照明 | 显热(W) | 427.6 1121.1 | 400.4 1214.9 | 371.3 1291.0 | 351.0 1425.9 | 337.1 1259.2 | 328.3 949.5 | 316.9 724.4 | 544.9 613.2 | 930.1 551.9 | 1061.6 502.8 | 1099.4 473.7 | 1043.7 444.9 |
| 人体 | 显热(W) | 226.9 1785.2 | 161.4 2080.2 | 131.1 2135.6 | 121.0 2226.4 | 95.8 1664.1 | 95.8 1106.9 | 214.3 779.1 | 738.8 552.2 | 1485.1 416.0 | 1805.3 370.6 | 1939.0 284.9 | 1220.4 232.0 |
|  | 全热(W) | 226.9 4840.0 | 161.4 5135.0 | 131.1 5190.5 | 121.0 5281.3 | 95.8 4719.0 | 95.8 4161.8 | 3269.2 3834.0 | 3793.6 552.2 | 4540.0 416.0 | 4860.2 370.6 | 4993.8 284.9 | 4275.2 232.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.54 | 0.00 4.54 | 0.00 4.54 | 0.00 4.54 | 0.00 4.54 | 0.00 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 0.00 | 4.54 0.00 | 4.54 0.00 | 4.54 0.00 | 4.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -439.1 | 0.0 -230.5 | 0.0 -126.1 | 0.0 -152.2 | 0.0 -360.8 | 0.0 -465.1 | -2551.3 0.0 | -2212.3 0.0 | -1795.1 0.0 | -1403.9 0.0 | -1064.9 0.0 | -725.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2558.3 | 0.0 -2344.3 | 0.0 -2237.3 | 0.0 -2264.0 | 0.0 -2478.1 | 0.0 -2585.1 | -4725.5 0.0 | -4377.7 0.0 | -3949.6 0.0 | -3548.3 0.0 | -3200.5 0.0 | -2852.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.98 | 0.00 -2.98 | 0.00 -2.98 | 0.00 -2.98 | 0.00 -2.98 | 0.00 -2.98 | -2.98 0.00 | -2.98 0.00 | -2.98 0.00 | -2.98 0.00 | -2.98 0.00 | -2.98 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2557 7126 | 2285 7954 | 1915 8360 | 1672 8647 | 1331 7260 | 1120 6054 | -292 7797 | 1387 4116 | 4091 3667 | 5364 3430 | 6244 3148 | 6025 2897 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2557 6191 | 2285 7013 | 1915 7416 | 1672 7704 | 1331 6323 | 1120 5119 | -1173 4742 | 497 4116 | 3191 3667 | 4453 3430 | 5325 3148 | 5097 2897 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2557 9685 | 2285 10298 | 1915 10597 | 1672 10911 | 1331 9738 | 1120 8639 | 4433 7797 | 5765 4116 | 8041 3667 | 8912 3430 | 9445 3148 | 8878 2897 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2557 6630 | 2285 7243 | 1915 7542 | 1672 7856 | 1331 6683 | 1120 5584 | 1379 4742 | 2710 4116 | 4986 3667 | 5857 3430 | 6390 3148 | 5823 2897 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5002[普通办公室] |  | 3.60 | 333.06 | 26 | 60 | 7678.4 | 15 | 8620.4 | 15 | 4.54 | 18 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 8.0(㎡/人) |  | 设备 | 15.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 30.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=333.05 K=0.77 D=3.69 | 1113.2 247.8 | 1036.0 228.4 | 910.3 212.0 | 768.5 198.5 | 600.8 291.6 | 467.1 453.3 | 419.1 626.7 | 379.8 793.2 | 347.6 935.5 | 319.0 1043.4 | 297.6 1109.9 | 266.7 1136.6 |
| 东外墙 | F=4.68 K=1.11 D=2.94 | 3.8 -4.0 | 2.6 6.0 | 1.1 10.8 | 0.2 12.6 | -0.6 12.7 | -1.2 11.3 | -1.7 8.7 | -2.1 5.4 | -2.7 5.7 | -3.1 5.7 | -3.5 5.3 | -3.8 4.5 |
| 南外墙 | F=4.92 K=1.11 D=2.94 | -10.9 -18.3 | -12.0 -17.5 | -13.4 -16.3 | -14.3 -15.0 | -15.0 -13.5 | -15.5 -11.7 | -16.0 -9.8 | -16.4 -8.6 | -17.0 -8.1 | -17.3 -8.6 | -17.7 -9.4 | -18.0 -10.3 |
| 西外墙 | F=10.83 K=1.11 D=2.94 | 39.2 -8.3 | 30.9 -6.7 | 6.8 -4.4 | 4.1 -1.7 | 1.9 1.1 | 0.1 3.4 | -1.5 5.6 | -2.7 7.3 | -4.5 18.1 | -5.5 27.9 | -6.6 35.2 | -7.6 39.0 |
| 北外墙 | F=4.92 K=1.11 D=2.94 | -7.8 -17.7 | -8.2 -13.7 | -12.6 -12.9 | -13.5 -13.0 | -14.3 -12.8 | -14.9 -11.8 | -15.4 -10.8 | -15.7 -10.0 | -16.4 -9.4 | -16.7 -9.1 | -17.1 -9.2 | -17.5 -8.8 |
| 内墙1 | F=8.96 K=1.93 | -81.1 -29.3 | -81.1 -29.3 | -81.1 -29.3 | -81.1 -29.3 | -81.1 -29.3 | -81.1 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 | -29.3 -29.3 |
| 内墙1 | F=14.40 K=1.93 | -130.3 -47.1 | -130.3 -47.1 | -130.3 -47.1 | -130.3 -47.1 | -130.3 -47.1 | -130.3 -47.1 | -47.1 -47.1 | -47.1 -47.1 | -47.1 -47.1 | -47.1 -47.1 | -47.1 -47.1 | -47.1 -47.1 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -26.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 | -9.6 -9.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 1019.1 3607.0 | 924.2 3821.8 | 759.4 3991.7 | 694.4 4086.6 | 564.5 3547.0 | 499.6 3152.4 | 549.5 2692.8 | 1169.0 2243.1 | 2348.0 1843.5 | 2797.7 1588.7 | 3182.3 1353.9 | 3422.1 1159.0 |
| 照明 | 显热(W) | 427.1 1119.9 | 399.9 1213.7 | 370.9 1289.6 | 350.6 1424.4 | 336.8 1257.9 | 328.0 948.5 | 316.5 723.7 | 544.3 612.6 | 929.1 551.3 | 1060.4 502.2 | 1098.3 473.2 | 1042.6 444.4 |
| 人体 | 显热(W) | 226.7 1783.3 | 161.2 2078.0 | 131.0 2133.4 | 120.9 2224.0 | 95.7 1662.4 | 95.7 1105.7 | 214.1 778.3 | 738.0 551.6 | 1483.5 415.6 | 1803.4 370.3 | 1936.9 284.6 | 1219.1 231.7 |
|  | 全热(W) | 226.7 4834.9 | 161.2 5129.6 | 131.0 5185.0 | 120.9 5275.7 | 95.7 4714.0 | 95.7 4157.3 | 3265.7 3829.9 | 3789.6 551.6 | 4535.1 415.6 | 4855.0 370.3 | 4988.5 284.6 | 4270.7 231.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.54 | 0.00 4.54 | 0.00 4.54 | 0.00 4.54 | 0.00 4.54 | 0.00 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 0.00 | 4.54 0.00 | 4.54 0.00 | 4.54 0.00 | 4.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -438.6 | 0.0 -230.2 | 0.0 -126.0 | 0.0 -152.1 | 0.0 -360.5 | 0.0 -464.7 | -2548.6 0.0 | -2210.0 0.0 | -1793.2 0.0 | -1402.4 0.0 | -1063.8 0.0 | -725.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2555.6 | 0.0 -2341.8 | 0.0 -2234.9 | 0.0 -2261.6 | 0.0 -2475.4 | 0.0 -2582.4 | -4720.5 0.0 | -4373.1 0.0 | -3945.4 0.0 | -3544.5 0.0 | -3197.1 0.0 | -2849.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2572 7119 | 2297 7934 | 1915 8334 | 1673 8620 | 1332 7236 | 1121 6034 | -290 7781 | 1387 4108 | 4088 3666 | 5359 3434 | 6239 3157 | 6020 2910 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2572 6185 | 2297 6994 | 1915 7392 | 1673 7678 | 1332 6300 | 1121 5101 | -1170 4729 | 498 4108 | 3188 3666 | 4449 3434 | 5320 3157 | 5092 2910 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2572 9675 | 2297 10275 | 1915 10569 | 1673 10882 | 1332 9712 | 1121 8617 | 4430 7781 | 5760 4108 | 8033 3666 | 8903 3434 | 9436 3157 | 8869 2910 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2572 6623 | 2297 7224 | 1915 7518 | 1673 7830 | 1332 6660 | 1121 5565 | 1379 4729 | 2708 4108 | 4982 3666 | 5852 3434 | 6384 3157 | 5818 2910 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 | 4.54 4.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5004[普通教室] |  | 3.60 | 52.99 | 26 | 60 | 3050.1 | 15 | 5226.4 | 15 | 4.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=52.99 K=0.77 D=3.69 | 177.1 39.4 | 164.8 36.3 | 144.8 33.7 | 122.3 31.6 | 95.6 46.4 | 74.3 72.1 | 66.7 99.7 | 60.4 126.2 | 55.3 148.9 | 50.8 166.0 | 47.4 176.6 | 42.4 180.8 |
| 北外墙 | F=14.39 K=1.11 D=2.94 | -22.8 -51.8 | -23.9 -40.1 | -36.9 -37.8 | -39.6 -38.0 | -41.8 -37.5 | -43.5 -34.4 | -45.0 -31.5 | -46.0 -29.2 | -48.0 -27.4 | -49.0 -26.7 | -50.1 -27.0 | -51.0 -25.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 内墙1 | F=15.20 K=1.93 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 |
| 内墙1 | F=22.70 K=1.93 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 |
| 内窗1 | F=11.28 K=3.90 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.2 | 45.2 177.3 | 40.5 186.5 | 33.4 197.3 | 30.1 206.8 | 24.8 168.1 | 29.5 149.2 | 57.4 117.0 | 122.1 95.0 | 141.2 80.2 | 160.3 67.6 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.9 | 45.4 316.0 | 40.1 333.9 | 27.3 345.7 | 27.3 355.0 | 22.0 266.2 | 36.9 212.2 | 101.5 150.3 | 205.0 110.4 | 261.8 87.1 | 289.3 76.5 | 281.3 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.9 1635.3 | 177.6 1840.6 | 148.8 1902.9 | 126.9 1973.2 | 119.9 1983.6 | 98.0 1326.2 | 206.4 1051.8 | 679.3 662.0 | 1343.5 452.1 | 1596.1 394.4 | 1695.3 316.0 | 1628.4 253.7 |
|  | 全热(W) | 224.9 4429.8 | 177.6 4635.1 | 148.8 4697.4 | 126.9 4767.7 | 119.9 4778.1 | 98.0 4120.7 | 3000.9 3846.3 | 3473.8 662.0 | 4138.0 452.1 | 4390.6 394.4 | 4489.8 316.0 | 4422.9 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.5 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.2 | 0.0 -220.1 | -647.6 -327.0 | -525.5 -433.9 | -411.0 0.0 | -311.7 0.0 | -212.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.9 | 0.0 -686.2 | 0.0 -654.9 | 0.0 -662.7 | 0.0 -725.4 | 0.0 -756.7 | 0.0 -842.9 | -1281.5 -952.5 | -1156.2 -1062.2 | -1038.7 0.0 | -936.9 0.0 | -835.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1 4674 | -125 5052 | -230 5176 | -329 5226 | -395 5173 | -474 4512 | 3403 4199 | 2678 258 | 3575 -178 | 4096 741 | 4438 595 | 4538 463 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1 2500 | -125 2877 | -230 3000 | -329 3050 | -395 2998 | -474 2338 | 609 2027 | 517 883 | 1411 450 | 1930 741 | 2268 595 | 2366 463 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1 5423 | -125 5739 | -230 5831 | -329 5889 | -395 5898 | -474 5269 | 3403 5041 | 3959 1210 | 4731 884 | 5135 741 | 5375 595 | 5373 463 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1 2629 | -125 2944 | -230 3037 | -329 3095 | -395 3104 | -474 2474 | 609 2247 | 1165 1210 | 1936 884 | 2340 741 | 2580 595 | 2579 463 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5005[普通教室] |  | 3.60 | 52.99 | 26 | 60 | 3085.8 | 15 | 5262.1 | 15 | 4.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=46.19 K=0.77 D=3.69 | 154.4 34.4 | 143.7 31.7 | 126.3 29.4 | 106.6 27.5 | 83.3 40.4 | 64.8 62.9 | 58.1 86.9 | 52.7 110.0 | 48.2 129.7 | 44.2 144.7 | 41.3 153.9 | 37.0 157.6 |
| 顶板1 | F=6.80 K=2.98 | -95.4 -34.5 | -95.4 -34.5 | -95.4 -34.5 | -95.4 -34.5 | -95.4 -34.5 | -95.4 -34.5 | -34.5 -34.5 | -34.5 -34.5 | -34.5 -34.5 | -34.5 -34.5 | -34.5 -34.5 | -34.5 -34.5 |
| 北外墙 | F=14.39 K=1.11 D=2.94 | -22.8 -51.8 | -23.9 -40.1 | -36.9 -37.8 | -39.6 -38.0 | -41.8 -37.5 | -43.5 -34.4 | -45.0 -31.5 | -46.0 -29.2 | -48.0 -27.4 | -49.0 -26.7 | -50.1 -27.0 | -51.0 -25.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 内墙1 | F=15.20 K=1.93 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 |
| 内窗1 | F=11.28 K=3.90 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.2 | 45.2 177.3 | 40.5 186.5 | 33.4 197.3 | 30.1 206.8 | 24.8 168.1 | 29.5 149.2 | 57.4 117.0 | 122.1 95.0 | 141.2 80.2 | 160.3 67.6 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.9 | 45.4 316.0 | 40.1 333.9 | 27.3 345.7 | 27.3 355.0 | 22.0 266.2 | 36.9 212.2 | 101.5 150.3 | 205.0 110.4 | 261.8 87.1 | 289.3 76.5 | 281.3 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.9 1635.3 | 177.6 1840.6 | 148.8 1902.9 | 126.9 1973.2 | 119.9 1983.6 | 98.0 1326.2 | 206.4 1051.8 | 679.3 662.0 | 1343.5 452.1 | 1596.1 394.4 | 1695.3 316.0 | 1628.4 253.7 |
|  | 全热(W) | 224.9 4429.8 | 177.6 4635.1 | 148.8 4697.4 | 126.9 4767.7 | 119.9 4778.1 | 98.0 4120.7 | 3000.9 3846.3 | 3473.8 662.0 | 4138.0 452.1 | 4390.6 394.4 | 4489.8 316.0 | 4422.9 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.5 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.2 | 0.0 -220.1 | -647.6 -327.0 | -525.5 -433.9 | -411.0 0.0 | -311.7 0.0 | -212.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.9 | 0.0 -686.2 | 0.0 -654.9 | 0.0 -662.7 | 0.0 -725.4 | 0.0 -756.7 | 0.0 -842.9 | -1281.5 -952.5 | -1156.2 -1062.2 | -1038.7 0.0 | -936.9 0.0 | -835.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 88 4709 | -36 5088 | -138 5212 | -234 5262 | -297 5206 | -373 4543 | 3435 4226 | 2710 281 | 3607 -157 | 4130 760 | 4471 612 | 4573 479 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 88 2535 | -36 2912 | -138 3035 | -234 3086 | -297 3032 | -373 2369 | 640 2054 | 549 907 | 1444 471 | 1963 760 | 2302 612 | 2401 479 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 88 5458 | -36 5774 | -138 5867 | -234 5925 | -297 5932 | -373 5299 | 3435 5068 | 3991 1234 | 4764 905 | 5168 760 | 5408 612 | 5408 479 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 88 2663 | -36 2979 | -138 3072 | -234 3130 | -297 3137 | -373 2505 | 640 2274 | 1197 1234 | 1969 905 | 2374 760 | 2614 612 | 2613 479 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5006[普通教室] |  | 3.60 | 52.99 | 26 | 60 | 2857.1 | 15 | 5033.4 | 15 | 4.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=18.95 K=0.77 D=3.69 | 63.3 14.1 | 58.9 13.0 | 51.8 12.1 | 43.7 11.3 | 34.2 16.6 | 26.6 25.8 | 23.8 35.7 | 21.6 45.1 | 19.8 53.2 | 18.2 59.4 | 16.9 63.2 | 15.2 64.7 |
| 顶板1 | F=34.04 K=2.98 | -477.4 -172.7 | -477.4 -172.7 | -477.4 -172.7 | -477.4 -172.7 | -477.4 -172.7 | -477.4 -172.7 | -172.7 -172.7 | -172.7 -172.7 | -172.7 -172.7 | -172.7 -172.7 | -172.7 -172.7 | -172.7 -172.7 |
| 北外墙 | F=14.39 K=1.11 D=2.94 | -22.8 -51.8 | -23.9 -40.1 | -36.9 -37.8 | -39.6 -38.0 | -41.8 -37.5 | -43.5 -34.4 | -45.0 -31.5 | -46.0 -29.2 | -48.0 -27.4 | -49.0 -26.7 | -50.1 -27.0 | -51.0 -25.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 内墙1 | F=15.20 K=1.93 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 |
| 内墙1 | F=22.70 K=1.93 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -205.4 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 | -74.3 -74.3 |
| 内窗1 | F=11.28 K=3.90 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.2 | 45.2 177.3 | 40.5 186.5 | 33.4 197.3 | 30.1 206.8 | 24.8 168.1 | 29.5 149.2 | 57.4 117.0 | 122.1 95.0 | 141.2 80.2 | 160.3 67.6 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.9 | 45.4 316.0 | 40.1 333.9 | 27.3 345.7 | 27.3 355.0 | 22.0 266.2 | 36.9 212.2 | 101.5 150.3 | 205.0 110.4 | 261.8 87.1 | 289.3 76.5 | 281.3 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.9 1635.3 | 177.6 1840.6 | 148.8 1902.9 | 126.9 1973.2 | 119.9 1983.6 | 98.0 1326.2 | 206.4 1051.8 | 679.3 662.0 | 1343.5 452.1 | 1596.1 394.4 | 1695.3 316.0 | 1628.4 253.7 |
|  | 全热(W) | 224.9 4429.8 | 177.6 4635.1 | 148.8 4697.4 | 126.9 4767.7 | 119.9 4778.1 | 98.0 4120.7 | 3000.9 3846.3 | 3473.8 662.0 | 4138.0 452.1 | 4390.6 394.4 | 4489.8 316.0 | 4422.9 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.5 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.2 | 0.0 -220.1 | -647.6 -327.0 | -525.5 -433.9 | -411.0 0.0 | -311.7 0.0 | -212.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.9 | 0.0 -686.2 | 0.0 -654.9 | 0.0 -662.7 | 0.0 -725.4 | 0.0 -756.7 | 0.0 -842.9 | -1281.5 -952.5 | -1156.2 -1062.2 | -1038.7 0.0 | -936.9 0.0 | -835.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -590 4476 | -709 4856 | -800 4982 | -884 5033 | -934 4970 | -999 4293 | 3188 3962 | 2466 4 | 3367 -446 | 3891 462 | 4235 309 | 4338 174 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -590 2302 | -709 2681 | -800 2806 | -884 2857 | -934 2795 | -999 2119 | 393 1790 | 306 629 | 1203 182 | 1724 462 | 2065 309 | 2166 174 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -590 5225 | -709 5543 | -800 5637 | -884 5696 | -934 5696 | -999 5050 | 3188 4805 | 3748 956 | 4523 616 | 4930 462 | 5171 309 | 5173 174 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -590 2431 | -709 2748 | -800 2842 | -884 2902 | -934 2901 | -999 2255 | 393 2010 | 953 956 | 1728 616 | 2135 462 | 2377 309 | 2379 174 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5007[普通教室] |  | 3.60 | 52.99 | 26 | 60 | 3124.3 | 15 | 5300.6 | 15 | 4.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=52.99 K=0.77 D=3.69 | 177.1 39.4 | 164.8 36.3 | 144.8 33.7 | 122.3 31.6 | 95.6 46.4 | 74.3 72.1 | 66.7 99.7 | 60.4 126.2 | 55.3 148.9 | 50.8 166.0 | 47.4 176.6 | 42.4 180.8 |
| 北外墙 | F=14.39 K=1.11 D=2.94 | -22.8 -51.8 | -23.9 -40.1 | -36.9 -37.8 | -39.6 -38.0 | -41.8 -37.5 | -43.5 -34.4 | -45.0 -31.5 | -46.0 -29.2 | -48.0 -27.4 | -49.0 -26.7 | -50.1 -27.0 | -51.0 -25.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 内墙1 | F=15.20 K=1.93 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -137.5 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 |
| 内窗1 | F=11.28 K=3.90 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.2 | 45.2 177.3 | 40.5 186.5 | 33.4 197.3 | 30.1 206.8 | 24.8 168.1 | 29.5 149.2 | 57.4 117.0 | 122.1 95.0 | 141.2 80.2 | 160.3 67.6 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.9 | 45.4 316.0 | 40.1 333.9 | 27.3 345.7 | 27.3 355.0 | 22.0 266.2 | 36.9 212.2 | 101.5 150.3 | 205.0 110.4 | 261.8 87.1 | 289.3 76.5 | 281.3 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.9 1635.3 | 177.6 1840.6 | 148.8 1902.9 | 126.9 1973.2 | 119.9 1983.6 | 98.0 1326.2 | 206.4 1051.8 | 679.3 662.0 | 1343.5 452.1 | 1596.1 394.4 | 1695.3 316.0 | 1628.4 253.7 |
|  | 全热(W) | 224.9 4429.8 | 177.6 4635.1 | 148.8 4697.4 | 126.9 4767.7 | 119.9 4778.1 | 98.0 4120.7 | 3000.9 3846.3 | 3473.8 662.0 | 4138.0 452.1 | 4390.6 394.4 | 4489.8 316.0 | 4422.9 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.5 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.2 | 0.0 -220.1 | -647.6 -327.0 | -525.5 -433.9 | -411.0 0.0 | -311.7 0.0 | -212.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.9 | 0.0 -686.2 | 0.0 -654.9 | 0.0 -662.7 | 0.0 -725.4 | 0.0 -756.7 | 0.0 -842.9 | -1281.5 -952.5 | -1156.2 -1062.2 | -1038.7 0.0 | -936.9 0.0 | -835.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 206 4749 | 80 5127 | -24 5251 | -123 5301 | -190 5247 | -268 4586 | 3478 4273 | 2752 332 | 3649 -104 | 4171 815 | 4512 669 | 4613 537 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 206 2574 | 80 2951 | -24 3074 | -123 3124 | -190 3072 | -268 2413 | 683 2101 | 591 957 | 1485 525 | 2004 815 | 2343 669 | 2441 537 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 206 5498 | 80 5813 | -24 5906 | -123 5963 | -190 5972 | -268 5343 | 3478 5116 | 4034 1284 | 4805 959 | 5209 815 | 5449 669 | 5448 537 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 206 2703 | 80 3018 | -24 3111 | -123 3169 | -190 3178 | -268 2549 | 683 2321 | 1239 1284 | 2011 959 | 2415 815 | 2654 669 | 2653 537 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5008[普通教室] |  | 3.60 | 52.99 | 26 | 60 | 3004.1 | 15 | 5180.4 | 15 | 4.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=53.02 K=0.77 D=3.69 | 177.2 39.5 | 164.9 36.4 | 144.9 33.8 | 122.3 31.6 | 95.6 46.4 | 74.4 72.2 | 66.7 99.8 | 60.5 126.3 | 55.3 148.9 | 50.8 166.1 | 47.4 176.7 | 42.5 180.9 |
| 南外墙 | F=14.39 K=1.11 D=2.94 | -31.8 -53.4 | -35.1 -51.1 | -39.2 -47.7 | -41.7 -43.9 | -43.8 -39.6 | -45.4 -34.1 | -46.9 -28.6 | -47.8 -25.3 | -49.7 -23.8 | -50.7 -25.0 | -51.8 -27.5 | -52.7 -30.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 96.8 862.4 | 50.8 901.9 | 20.1 839.4 | -10.2 798.3 | -36.2 746.6 | -58.2 806.8 | 380.8 826.2 | 420.9 368.7 | 424.2 293.4 | 523.5 231.2 | 578.4 179.3 | 759.5 133.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 270.7 897.7 | 243.6 920.5 | 219.3 849.6 | 197.3 810.6 | 177.6 775.6 | 159.8 844.2 | 586.2 886.8 | 599.0 458.6 | 568.7 412.8 | 636.5 371.5 | 664.2 334.4 | 818.0 300.9 |
| 内墙1 | F=27.32 K=1.93 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -247.1 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 | -89.4 -89.4 |
| 内窗1 | F=21.86 K=3.90 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.2 | 45.2 177.3 | 40.5 186.5 | 33.4 197.3 | 30.1 206.8 | 24.8 168.1 | 29.5 149.2 | 57.4 117.0 | 122.1 95.0 | 141.2 80.2 | 160.3 67.6 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.9 | 45.4 316.0 | 40.1 333.9 | 27.3 345.7 | 27.3 355.0 | 22.0 266.2 | 36.9 212.2 | 101.5 150.3 | 205.0 110.4 | 261.8 87.1 | 289.3 76.5 | 281.3 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.9 1635.3 | 177.6 1840.6 | 148.8 1902.9 | 126.9 1973.2 | 119.9 1983.6 | 98.0 1326.2 | 206.4 1051.8 | 679.3 662.0 | 1343.5 452.1 | 1596.1 394.4 | 1695.3 316.0 | 1628.4 253.7 |
|  | 全热(W) | 224.9 4429.8 | 177.6 4635.1 | 148.8 4697.4 | 126.9 4767.7 | 119.9 4778.1 | 98.0 4120.7 | 3000.9 3846.3 | 3473.8 662.0 | 4138.0 452.1 | 4390.6 394.4 | 4489.8 316.0 | 4422.9 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.5 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.2 | 0.0 -220.1 | -647.6 -327.0 | -525.5 -433.9 | -411.0 0.0 | -311.7 0.0 | -212.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.9 | 0.0 -686.2 | 0.0 -654.9 | 0.0 -662.7 | 0.0 -725.4 | 0.0 -756.7 | 0.0 -842.9 | -1281.5 -952.5 | -1156.2 -1062.2 | -1038.7 0.0 | -936.9 0.0 | -835.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -126 4710 | -252 5076 | -346 5135 | -443 5180 | -508 5114 | -586 4390 | 3214 4009 | 2531 193 | 3485 -240 | 4025 680 | 4323 535 | 4522 401 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -126 2536 | -252 2900 | -346 2958 | -443 3004 | -508 2940 | -586 2216 | 420 1837 | 370 818 | 1321 389 | 1858 680 | 2154 535 | 2350 401 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -126 5459 | -252 5762 | -346 5790 | -443 5843 | -508 5840 | -586 5146 | 3214 4851 | 3813 1145 | 4641 823 | 5064 680 | 5260 535 | 5357 401 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -126 2664 | -252 2967 | -346 2995 | -443 3049 | -508 3045 | -586 2352 | 420 2057 | 1018 1145 | 1847 823 | 2269 680 | 2465 535 | 2563 401 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5009[普通教室] |  | 3.60 | 52.99 | 26 | 60 | 3003.9 | 15 | 5180.2 | 15 | 4.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=52.95 K=0.77 D=3.69 | 177.0 39.4 | 164.7 36.3 | 144.7 33.7 | 122.2 31.6 | 95.5 46.4 | 74.3 72.1 | 66.6 99.6 | 60.4 126.1 | 55.3 148.7 | 50.7 165.9 | 47.3 176.4 | 42.4 180.7 |
| 南外墙 | F=14.39 K=1.11 D=2.94 | -31.8 -53.4 | -35.1 -51.1 | -39.2 -47.7 | -41.7 -43.9 | -43.8 -39.6 | -45.4 -34.1 | -46.9 -28.6 | -47.8 -25.3 | -49.7 -23.8 | -50.7 -25.0 | -51.8 -27.5 | -52.7 -30.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 96.8 862.4 | 50.8 901.9 | 20.1 839.4 | -10.2 798.3 | -36.2 746.6 | -58.2 806.8 | 380.8 826.2 | 420.9 368.7 | 424.2 293.4 | 523.5 231.2 | 578.4 179.3 | 759.5 133.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 270.7 897.7 | 243.6 920.5 | 219.3 849.6 | 197.3 810.6 | 177.6 775.6 | 159.8 844.2 | 586.2 886.8 | 599.0 458.6 | 568.7 412.8 | 636.5 371.5 | 664.2 334.4 | 818.0 300.9 |
| 内墙1 | F=27.22 K=1.93 | -246.3 -89.1 | -246.3 -89.1 | -246.3 -89.1 | -246.3 -89.1 | -246.3 -89.1 | -246.3 -89.1 | -89.1 -89.1 | -89.1 -89.1 | -89.1 -89.1 | -89.1 -89.1 | -89.1 -89.1 | -89.1 -89.1 |
| 内窗1 | F=21.86 K=3.90 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 |
| 内门1 | F=3.88 K=3.00 | -54.7 -19.8 | -54.7 -19.8 | -54.7 -19.8 | -54.7 -19.8 | -54.7 -19.8 | -54.7 -19.8 | -19.8 -19.8 | -19.8 -19.8 | -19.8 -19.8 | -19.8 -19.8 | -19.8 -19.8 | -19.8 -19.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.2 | 45.2 177.3 | 40.5 186.5 | 33.4 197.3 | 30.1 206.8 | 24.8 168.1 | 29.5 149.2 | 57.4 117.0 | 122.1 95.0 | 141.2 80.2 | 160.3 67.6 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.9 | 45.4 316.0 | 40.1 333.9 | 27.3 345.7 | 27.3 355.0 | 22.0 266.2 | 36.9 212.2 | 101.5 150.3 | 205.0 110.4 | 261.8 87.1 | 289.3 76.5 | 281.3 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.9 1635.3 | 177.6 1840.6 | 148.8 1902.9 | 126.9 1973.2 | 119.9 1983.6 | 98.0 1326.2 | 206.4 1051.8 | 679.3 662.0 | 1343.5 452.1 | 1596.1 394.4 | 1695.3 316.0 | 1628.4 253.7 |
|  | 全热(W) | 224.9 4429.8 | 177.6 4635.1 | 148.8 4697.4 | 126.9 4767.7 | 119.9 4778.1 | 98.0 4120.7 | 3000.9 3846.3 | 3473.8 662.0 | 4138.0 452.1 | 4390.6 394.4 | 4489.8 316.0 | 4422.9 253.7 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.5 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.2 | 0.0 -220.1 | -647.6 -327.0 | -525.5 -433.9 | -411.0 0.0 | -311.7 0.0 | -212.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.9 | 0.0 -686.2 | 0.0 -654.9 | 0.0 -662.7 | 0.0 -725.4 | 0.0 -756.7 | 0.0 -842.9 | -1281.5 -952.5 | -1156.2 -1062.2 | -1038.7 0.0 | -936.9 0.0 | -835.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -127 4710 | -253 5075 | -347 5134 | -444 5180 | -509 5114 | -586 4389 | 3214 4008 | 2531 192 | 3485 -240 | 4025 680 | 4323 535 | 4522 401 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -127 2535 | -253 2900 | -347 2958 | -444 3004 | -509 2939 | -586 2215 | 420 1836 | 370 818 | 1321 388 | 1858 680 | 2153 535 | 2350 401 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -127 5458 | -253 5762 | -347 5789 | -444 5843 | -509 5840 | -586 5146 | 3214 4851 | 3812 1145 | 4641 822 | 5063 680 | 5260 535 | 5357 401 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -127 2664 | -253 2967 | -347 2995 | -444 3048 | -509 3045 | -586 2352 | 420 2057 | 1018 1145 | 1847 822 | 2269 680 | 2465 535 | 2563 401 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5010[普通教室] |  | 3.60 | 52.98 | 26 | 60 | 3123.6 | 15 | 5299.3 | 15 | 4.15 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=52.98 K=0.77 D=3.69 | 177.1 39.4 | 164.8 36.3 | 144.8 33.7 | 122.2 31.6 | 95.6 46.4 | 74.3 72.1 | 66.7 99.7 | 60.4 126.2 | 55.3 148.8 | 50.8 166.0 | 47.3 176.6 | 42.4 180.8 |
| 北外墙 | F=14.38 K=1.11 D=2.94 | -22.8 -51.8 | -23.9 -40.0 | -36.9 -37.7 | -39.6 -37.9 | -41.7 -37.4 | -43.4 -34.4 | -45.0 -31.5 | -46.0 -29.2 | -47.9 -27.4 | -48.9 -26.6 | -50.1 -27.0 | -51.0 -25.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 内墙1 | F=15.19 K=1.93 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 |
| 内窗1 | F=11.28 K=3.90 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.1 | 45.2 177.2 | 40.5 186.5 | 33.4 197.2 | 30.1 206.7 | 24.8 168.1 | 29.5 149.1 | 57.3 116.9 | 122.1 95.0 | 141.2 80.1 | 160.3 67.5 | 157.5 58.4 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 284.8 | 45.3 316.0 | 40.1 333.8 | 27.3 345.6 | 27.3 354.9 | 22.0 266.2 | 36.9 212.1 | 101.5 150.2 | 204.9 110.4 | 261.7 87.1 | 289.3 76.5 | 281.2 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 224.8 1634.8 | 177.5 1840.0 | 148.7 1902.3 | 126.8 1972.6 | 119.9 1983.0 | 98.0 1325.8 | 206.4 1051.5 | 679.1 661.8 | 1343.1 451.9 | 1595.6 394.3 | 1694.8 315.9 | 1627.9 253.6 |
|  | 全热(W) | 224.8 4428.5 | 177.5 4633.7 | 148.7 4696.0 | 126.8 4766.3 | 119.9 4776.7 | 98.0 4119.5 | 3000.0 3845.1 | 3472.7 661.8 | 4136.8 451.9 | 4389.3 394.3 | 4488.4 315.9 | 4421.6 253.6 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 0.00 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 | 4.15 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.5 | 0.0 -67.4 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.5 | 0.0 -105.6 | 0.0 -136.1 | 0.0 -220.1 | -647.4 -326.9 | -525.3 -433.7 | -410.8 0.0 | -311.6 0.0 | -212.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -748.7 | 0.0 -686.0 | 0.0 -654.7 | 0.0 -662.5 | 0.0 -725.2 | 0.0 -756.5 | 0.0 -842.6 | -1281.1 -952.2 | -1155.8 -1061.9 | -1038.4 0.0 | -936.6 0.0 | -834.8 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 206 4747 | 80 5125 | -24 5249 | -123 5299 | -190 5246 | -268 4585 | 3477 4272 | 2751 332 | 3648 -103 | 4169 815 | 4511 669 | 4611 537 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 206 2574 | 80 2950 | -24 3073 | -123 3124 | -190 3072 | -268 2412 | 683 2101 | 591 957 | 1485 525 | 2003 815 | 2342 669 | 2440 537 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 206 5496 | 80 5811 | -24 5904 | -123 5962 | -190 5971 | -268 5342 | 3477 5114 | 4032 1284 | 4804 958 | 5208 815 | 5447 669 | 5446 537 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 206 2702 | 80 3018 | -24 3110 | -123 3168 | -190 3177 | -268 2548 | 683 2321 | 1239 1284 | 2010 958 | 2414 815 | 2654 669 | 2653 537 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 | 4.15 4.15 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5011[普通教室] |  | 3.60 | 53.03 | 26 | 60 | 3125.9 | 15 | 5303.6 | 15 | 4.16 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=53.00 K=0.77 D=3.69 | 177.2 39.4 | 164.9 36.4 | 144.9 33.7 | 122.3 31.6 | 95.6 46.4 | 74.3 72.1 | 66.7 99.7 | 60.4 126.2 | 55.3 148.9 | 50.8 166.1 | 47.4 176.6 | 42.4 180.9 |
| 北外墙 | F=14.39 K=1.11 D=2.94 | -22.8 -51.8 | -23.9 -40.1 | -36.9 -37.7 | -39.6 -38.0 | -41.8 -37.4 | -43.5 -34.4 | -45.0 -31.5 | -46.0 -29.2 | -48.0 -27.4 | -49.0 -26.7 | -50.1 -27.0 | -51.0 -25.7 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 116.5 789.8 | 68.5 832.1 | 36.1 835.6 | 4.2 802.9 | -23.3 767.2 | -46.6 894.2 | 532.3 983.6 | 530.3 402.1 | 476.5 323.5 | 557.7 258.2 | 656.0 203.6 | 738.4 155.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 290.4 825.2 | 261.4 850.6 | 235.2 845.8 | 211.7 815.1 | 190.5 796.3 | 171.5 931.6 | 737.8 1044.2 | 708.4 492.0 | 621.0 442.8 | 670.7 398.5 | 741.7 358.7 | 796.9 322.8 |
| 内墙1 | F=15.19 K=1.93 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -137.4 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 | -49.7 -49.7 |
| 内窗1 | F=11.28 K=3.90 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -206.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 | -74.8 -74.8 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 51.3 149.3 | 45.2 177.4 | 40.6 186.6 | 33.4 197.4 | 30.1 206.9 | 24.8 168.2 | 29.6 149.3 | 57.4 117.1 | 122.2 95.0 | 141.3 80.2 | 160.4 67.6 | 157.6 58.5 |
| 照明 | 显热(W) | 56.8 285.1 | 45.4 316.2 | 40.1 334.1 | 27.4 345.9 | 27.4 355.3 | 22.1 266.4 | 36.9 212.3 | 101.6 150.4 | 205.1 110.5 | 261.9 87.2 | 289.5 76.6 | 281.5 58.5 |
| 人体 | 显热(W) | 225.0 1636.3 | 177.7 1841.7 | 148.9 1904.1 | 126.9 1974.4 | 120.0 1984.8 | 98.1 1327.1 | 206.6 1052.4 | 679.7 662.4 | 1344.4 452.4 | 1597.1 394.7 | 1696.3 316.2 | 1629.4 253.9 |
|  | 全热(W) | 225.0 4432.6 | 177.7 4638.0 | 148.9 4700.3 | 126.9 4770.7 | 120.0 4781.1 | 98.1 4123.3 | 3002.8 3848.7 | 3475.9 662.4 | 4140.6 452.4 | 4393.3 394.7 | 4492.6 316.2 | 4425.6 253.9 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 0.00 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 | 4.16 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -128.6 | 0.0 -67.5 | 0.0 -36.9 | 0.0 -44.6 | 0.0 -105.7 | 0.0 -136.2 | 0.0 -220.3 | -648.0 -327.2 | -525.8 -434.1 | -411.2 0.0 | -311.9 0.0 | -212.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -749.4 | 0.0 -686.7 | 0.0 -655.3 | 0.0 -663.2 | 0.0 -725.8 | 0.0 -757.2 | 0.0 -843.4 | -1282.3 -953.1 | -1156.9 -1062.8 | -1039.3 0.0 | -937.4 0.0 | -835.6 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | 0.00 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 -0.87 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 | -0.87 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 207 4751 | 80 5130 | -24 5254 | -123 5304 | -189 5250 | -268 4589 | 3480 4275 | 2754 332 | 3651 -104 | 4173 816 | 4515 670 | 4615 537 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 207 2576 | 80 2952 | -24 3076 | -123 3126 | -189 3074 | -268 2414 | 683 2102 | 592 958 | 1486 525 | 2005 816 | 2344 670 | 2442 537 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 207 5501 | 80 5816 | -24 5909 | -123 5967 | -189 5976 | -268 5346 | 3480 5118 | 4036 1285 | 4808 959 | 5212 816 | 5452 670 | 5451 537 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 207 2704 | 80 3020 | -24 3113 | -123 3170 | -189 3179 | -268 2550 | 683 2322 | 1240 1285 | 2012 959 | 2416 816 | 2656 670 | 2655 537 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 | 4.16 4.16 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5012[普通教室] |  | 3.60 | 51.84 | 26 | 60 | 2954.0 | 15 | 5083.1 | 15 | 4.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=51.82 K=0.77 D=3.69 | 173.2 38.6 | 161.2 35.5 | 141.6 33.0 | 119.6 30.9 | 93.5 45.4 | 72.7 70.5 | 65.2 97.5 | 59.1 123.4 | 54.1 145.6 | 49.6 162.4 | 46.3 172.7 | 41.5 176.8 |
| 南外墙 | F=13.73 K=1.11 D=2.94 | -30.4 -51.0 | -33.5 -48.8 | -37.4 -45.5 | -39.8 -41.9 | -41.8 -37.8 | -43.3 -32.6 | -44.7 -27.3 | -45.7 -24.1 | -47.4 -22.7 | -48.4 -23.9 | -49.4 -26.2 | -50.3 -28.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 96.8 862.4 | 50.8 901.9 | 20.1 839.4 | -10.2 798.3 | -36.2 746.6 | -58.2 806.8 | 380.8 826.2 | 420.9 368.7 | 424.2 293.4 | 523.5 231.2 | 578.4 179.3 | 759.5 133.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 270.7 897.7 | 243.6 920.5 | 219.3 849.6 | 197.3 810.6 | 177.6 775.6 | 159.8 844.2 | 586.2 886.8 | 599.0 458.6 | 568.7 412.8 | 636.5 371.5 | 664.2 334.4 | 818.0 300.9 |
| 内墙1 | F=26.66 K=1.93 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 |
| 内窗1 | F=21.86 K=3.90 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 50.2 145.9 | 44.2 173.4 | 39.7 182.5 | 32.7 193.0 | 29.4 202.3 | 24.2 164.5 | 28.9 145.9 | 56.1 114.4 | 119.5 92.9 | 138.2 78.4 | 156.8 66.1 | 154.1 57.2 |
| 照明 | 显热(W) | 55.6 278.7 | 44.4 309.2 | 39.2 326.6 | 26.8 338.2 | 26.8 347.4 | 21.6 260.5 | 36.1 207.6 | 99.3 147.0 | 200.5 108.0 | 256.1 85.2 | 283.1 74.9 | 275.2 57.2 |
| 人体 | 显热(W) | 220.0 1599.9 | 173.8 1800.7 | 145.5 1861.6 | 124.1 1930.5 | 117.3 1940.6 | 95.9 1297.5 | 202.0 1029.0 | 664.5 647.6 | 1314.4 442.3 | 1561.5 385.9 | 1658.6 309.1 | 1593.1 248.2 |
|  | 全热(W) | 220.0 4333.8 | 173.8 4534.7 | 145.5 4595.6 | 124.1 4664.4 | 117.3 4674.6 | 95.9 4031.5 | 2935.9 3762.9 | 3398.5 647.6 | 4048.4 442.3 | 4295.5 385.9 | 4392.5 309.1 | 4327.1 248.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -125.7 | 0.0 -66.0 | 0.0 -36.1 | 0.0 -43.6 | 0.0 -103.3 | 0.0 -133.2 | 0.0 -215.4 | -633.6 -319.9 | -514.1 -424.5 | -402.1 0.0 | -305.0 0.0 | -207.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -732.7 | 0.0 -671.4 | 0.0 -640.7 | 0.0 -648.4 | 0.0 -709.7 | 0.0 -740.3 | 0.0 -824.6 | -1253.7 -931.9 | -1131.1 -1039.2 | -1016.2 0.0 | -916.6 0.0 | -817.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | -0.85 -0.85 | -0.85 -0.85 | -0.85 0.00 | -0.85 0.00 | -0.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -130 4624 | -254 4983 | -346 5039 | -442 5083 | -506 5017 | -582 4309 | 3151 3937 | 2483 194 | 3417 -231 | 3947 668 | 4240 524 | 4439 393 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -130 2497 | -254 2855 | -346 2910 | -442 2954 | -506 2890 | -582 2183 | 417 1812 | 369 806 | 1300 384 | 1827 668 | 2117 524 | 2314 393 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -130 5357 | -254 5654 | -346 5680 | -442 5731 | -506 5727 | -582 5050 | 3151 4761 | 3737 1126 | 4548 808 | 4963 668 | 5156 524 | 5256 393 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -130 2623 | -254 2921 | -346 2946 | -442 2998 | -506 2993 | -582 2316 | 417 2027 | 1003 1126 | 1814 808 | 2229 668 | 2422 524 | 2522 393 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5013[普通教室] |  | 3.60 | 51.84 | 26 | 60 | 2954.0 | 15 | 5083.1 | 15 | 4.07 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=51.85 K=0.77 D=3.69 | 173.3 38.6 | 161.3 35.6 | 141.7 33.0 | 119.6 30.9 | 93.5 45.4 | 72.7 70.6 | 65.2 97.6 | 59.1 123.5 | 54.1 145.7 | 49.7 162.5 | 46.3 172.8 | 41.5 177.0 |
| 南外墙 | F=13.73 K=1.11 D=2.94 | -30.4 -51.0 | -33.5 -48.8 | -37.4 -45.5 | -39.8 -41.9 | -41.8 -37.8 | -43.3 -32.6 | -44.7 -27.3 | -45.7 -24.1 | -47.4 -22.7 | -48.4 -23.9 | -49.4 -26.2 | -50.3 -28.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=15.87 | 96.8 862.4 | 50.8 901.9 | 20.1 839.4 | -10.2 798.3 | -36.2 746.6 | -58.2 806.8 | 380.8 826.2 | 420.9 368.7 | 424.2 293.4 | 523.5 231.2 | 578.4 179.3 | 759.5 133.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -173.9 -35.4 | -192.8 -18.6 | -199.1 -10.2 | -207.5 -12.3 | -213.8 -29.1 | -218.0 -37.5 | -205.4 -60.6 | -178.1 -89.9 | -144.5 -119.3 | -113.0 -140.3 | -85.7 -155.0 | -58.5 -167.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 270.7 897.7 | 243.6 920.5 | 219.3 849.6 | 197.3 810.6 | 177.6 775.6 | 159.8 844.2 | 586.2 886.8 | 599.0 458.6 | 568.7 412.8 | 636.5 371.5 | 664.2 334.4 | 818.0 300.9 |
| 内墙1 | F=26.66 K=1.93 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -241.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 | -87.2 -87.2 |
| 内窗1 | F=21.86 K=3.90 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -400.7 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 | -144.9 -144.9 |
| 内门1 | F=3.78 K=3.00 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -53.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 | -19.3 -19.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 50.2 145.9 | 44.2 173.4 | 39.7 182.5 | 32.7 193.0 | 29.4 202.3 | 24.2 164.5 | 28.9 145.9 | 56.1 114.4 | 119.5 92.9 | 138.2 78.4 | 156.8 66.1 | 154.1 57.2 |
| 照明 | 显热(W) | 55.6 278.7 | 44.4 309.2 | 39.2 326.6 | 26.8 338.2 | 26.8 347.4 | 21.6 260.5 | 36.1 207.6 | 99.3 147.0 | 200.5 108.0 | 256.1 85.2 | 283.1 74.9 | 275.2 57.2 |
| 人体 | 显热(W) | 220.0 1599.9 | 173.8 1800.7 | 145.5 1861.6 | 124.1 1930.5 | 117.3 1940.6 | 95.9 1297.5 | 202.0 1029.0 | 664.5 647.6 | 1314.4 442.3 | 1561.5 385.9 | 1658.6 309.1 | 1593.1 248.2 |
|  | 全热(W) | 220.0 4333.8 | 173.8 4534.7 | 145.5 4595.6 | 124.1 4664.4 | 117.3 4674.6 | 95.9 4031.5 | 2935.9 3762.9 | 3398.5 647.6 | 4048.4 442.3 | 4295.5 385.9 | 4392.5 309.1 | 4327.1 248.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 0.00 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 | 4.07 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -125.7 | 0.0 -66.0 | 0.0 -36.1 | 0.0 -43.6 | 0.0 -103.3 | 0.0 -133.2 | 0.0 -215.4 | -633.6 -319.9 | -514.1 -424.5 | -402.1 0.0 | -305.0 0.0 | -207.9 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -732.7 | 0.0 -671.4 | 0.0 -640.7 | 0.0 -648.4 | 0.0 -709.7 | 0.0 -740.3 | 0.0 -824.6 | -1253.7 -931.9 | -1131.1 -1039.2 | -1016.2 0.0 | -916.6 0.0 | -817.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | 0.00 -0.85 | -0.85 -0.85 | -0.85 -0.85 | -0.85 0.00 | -0.85 0.00 | -0.85 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -130 4624 | -254 4983 | -346 5039 | -442 5083 | -506 5017 | -582 4309 | 3151 3937 | 2483 194 | 3417 -231 | 3947 668 | 4240 525 | 4439 393 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -130 2497 | -254 2855 | -346 2910 | -442 2954 | -506 2890 | -582 2183 | 417 1812 | 369 806 | 1300 384 | 1827 668 | 2117 525 | 2314 393 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -130 5357 | -254 5654 | -346 5680 | -442 5732 | -506 5727 | -582 5050 | 3151 4762 | 3737 1126 | 4548 808 | 4963 668 | 5156 525 | 5256 393 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -130 2623 | -254 2921 | -346 2946 | -442 2998 | -506 2993 | -582 2316 | 417 2028 | 1003 1126 | 1814 808 | 2229 668 | 2422 525 | 2522 393 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 | 4.07 4.07 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5014[卫生间] |  | 3.60 | 24.52 | 28 | 60 | 395.3 | 18 | 395.3 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.52 K=0.77 D=3.69 | 44.3 -19.4 | 38.6 -20.8 | 29.4 -22.1 | 18.9 -23.1 | 6.6 -16.2 | -3.3 -4.3 | -6.8 8.5 | -9.7 20.7 | -12.1 31.2 | -14.2 39.2 | -15.8 44.0 | -18.0 46.0 |
| 北外墙 | F=12.36 K=1.11 D=2.94 | -47.1 -72.0 | -48.0 -61.9 | -59.2 -59.9 | -61.5 -60.1 | -63.4 -59.7 | -64.8 -57.0 | -66.2 -54.5 | -67.1 -52.6 | -68.7 -51.1 | -69.6 -50.4 | -70.5 -50.7 | -71.4 -49.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.29 | 21.9 246.3 | 5.9 260.4 | -4.9 261.6 | -15.5 250.7 | -24.7 238.8 | -32.4 281.1 | 160.5 311.0 | 159.8 117.1 | 141.9 90.9 | 169.0 69.1 | 201.7 51.0 | 229.2 34.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -74.9 -28.7 | -81.2 -23.1 | -83.3 -20.3 | -86.1 -21.0 | -88.2 -26.6 | -89.6 -29.4 | -85.4 -37.1 | -76.3 -46.9 | -65.1 -56.7 | -54.6 -63.7 | -45.5 -68.6 | -36.4 -72.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 96.8 275.1 | 87.1 283.5 | 78.4 281.9 | 70.6 271.7 | 63.5 265.4 | 57.2 310.5 | 245.9 348.1 | 236.1 164.0 | 207.0 147.6 | 223.6 132.8 | 247.2 119.6 | 265.6 107.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.7 69.0 | 20.9 82.0 | 18.8 86.3 | 15.4 91.3 | 13.9 95.7 | 11.5 77.8 | 13.7 69.0 | 26.5 54.1 | 56.5 44.0 | 65.3 37.1 | 74.2 31.3 | 72.9 27.0 |
| 照明 | 显热(W) | 16.4 82.4 | 13.1 91.4 | 11.6 96.5 | 7.9 100.0 | 7.9 102.7 | 6.4 77.0 | 10.7 61.4 | 29.4 43.5 | 59.3 31.9 | 75.7 25.2 | 83.7 22.1 | 81.3 16.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 59 306 | 31 351 | -4 362 | -35 359 | -60 361 | -83 375 | 112 395 | 139 183 | 177 147 | 226 120 | 273 98 | 294 75 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 59 306 | 31 351 | -4 362 | -35 359 | -60 361 | -83 375 | 112 395 | 139 183 | 177 147 | 226 120 | 273 98 | 294 75 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 59 306 | 31 351 | -4 362 | -35 359 | -60 361 | -83 375 | 112 395 | 139 183 | 177 147 | 226 120 | 273 98 | 294 75 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 59 306 | 31 351 | -4 362 | -35 359 | -60 361 | -83 375 | 112 395 | 139 183 | 177 147 | 226 120 | 273 98 | 294 75 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5015[卫生间] |  | 3.60 | 24.49 | 28 | 60 | 396.7 | 18 | 396.7 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=24.49 K=0.77 D=3.69 | 44.2 -19.4 | 38.6 -20.8 | 29.3 -22.0 | 18.9 -23.0 | 6.6 -16.2 | -3.3 -4.3 | -6.8 8.5 | -9.7 20.7 | -12.1 31.2 | -14.2 39.1 | -15.7 44.0 | -18.0 46.0 |
| 北外墙 | F=11.99 K=1.11 D=2.94 | -45.7 -69.9 | -46.6 -60.1 | -57.5 -58.2 | -59.7 -58.4 | -61.5 -57.9 | -62.9 -55.4 | -64.2 -53.0 | -65.1 -51.1 | -66.7 -49.6 | -67.5 -48.9 | -68.5 -49.2 | -69.3 -48.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.29 | 21.9 246.3 | 5.9 260.4 | -4.9 261.6 | -15.5 250.7 | -24.7 238.8 | -32.4 281.1 | 160.5 311.0 | 159.8 117.1 | 141.9 90.9 | 169.0 69.1 | 201.7 51.0 | 229.2 34.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -74.9 -28.7 | -81.2 -23.1 | -83.3 -20.3 | -86.1 -21.0 | -88.2 -26.6 | -89.6 -29.4 | -85.4 -37.1 | -76.3 -46.9 | -65.1 -56.7 | -54.6 -63.7 | -45.5 -68.6 | -36.4 -72.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 96.8 275.1 | 87.1 283.5 | 78.4 281.9 | 70.6 271.7 | 63.5 265.4 | 57.2 310.5 | 245.9 348.1 | 236.1 164.0 | 207.0 147.6 | 223.6 132.8 | 247.2 119.6 | 265.6 107.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 23.7 68.9 | 20.9 81.9 | 18.7 86.2 | 15.4 91.2 | 13.9 95.6 | 11.5 77.7 | 13.7 68.9 | 26.5 54.1 | 56.5 43.9 | 65.3 37.0 | 74.1 31.2 | 72.8 27.0 |
| 照明 | 显热(W) | 16.4 82.3 | 13.1 91.3 | 11.6 96.4 | 7.9 99.9 | 7.9 102.6 | 6.4 76.9 | 10.7 61.3 | 29.3 43.4 | 59.2 31.9 | 75.6 25.2 | 83.6 22.1 | 81.3 16.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 61 308 | 32 353 | -3 364 | -33 360 | -58 363 | -81 376 | 114 397 | 141 184 | 179 148 | 228 122 | 275 99 | 296 77 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 61 308 | 32 353 | -3 364 | -33 360 | -58 363 | -81 376 | 114 397 | 141 184 | 179 148 | 228 122 | 275 99 | 296 77 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 61 308 | 32 353 | -3 364 | -33 360 | -58 363 | -81 376 | 114 397 | 141 184 | 179 148 | 228 122 | 275 99 | 296 77 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 61 308 | 32 353 | -3 364 | -33 360 | -58 363 | -81 376 | 114 397 | 141 184 | 179 148 | 228 122 | 275 99 | 296 77 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5016[卫生间] |  | 3.60 | 18.37 | 28 | 60 | 381.1 | 18 | 381.1 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=18.37 K=0.77 D=3.69 | 33.2 -14.6 | 28.9 -15.6 | 22.0 -16.5 | 14.2 -17.3 | 4.9 -12.1 | -2.5 -3.2 | -5.1 6.4 | -7.3 15.5 | -9.0 23.4 | -10.6 29.3 | -11.8 33.0 | -13.5 34.5 |
| 北外墙 | F=7.68 K=1.11 D=2.94 | -29.2 -44.7 | -29.8 -38.5 | -36.8 -37.2 | -38.2 -37.3 | -39.4 -37.1 | -40.3 -35.4 | -41.1 -33.9 | -41.7 -32.7 | -42.7 -31.7 | -43.2 -31.3 | -43.8 -31.5 | -44.3 -30.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.29 | 21.9 246.3 | 5.9 260.4 | -4.9 261.6 | -15.5 250.7 | -24.7 238.8 | -32.4 281.1 | 160.5 311.0 | 159.8 117.1 | 141.9 90.9 | 169.0 69.1 | 201.7 51.0 | 229.2 34.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -74.9 -28.7 | -81.2 -23.1 | -83.3 -20.3 | -86.1 -21.0 | -88.2 -26.6 | -89.6 -29.4 | -85.4 -37.1 | -76.3 -46.9 | -65.1 -56.7 | -54.6 -63.7 | -45.5 -68.6 | -36.4 -72.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 96.8 275.1 | 87.1 283.5 | 78.4 281.9 | 70.6 271.7 | 63.5 265.4 | 57.2 310.5 | 245.9 348.1 | 236.1 164.0 | 207.0 147.6 | 223.6 132.8 | 247.2 119.6 | 265.6 107.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.8 51.7 | 15.7 61.5 | 14.1 64.7 | 11.6 68.4 | 10.4 71.7 | 8.6 58.3 | 10.2 51.7 | 19.9 40.6 | 42.3 32.9 | 49.0 27.8 | 55.6 23.4 | 54.6 20.3 |
| 照明 | 显热(W) | 12.3 61.7 | 9.8 68.5 | 8.7 72.3 | 5.9 74.9 | 5.9 76.9 | 4.8 57.7 | 8.0 46.0 | 22.0 32.6 | 44.4 23.9 | 56.7 18.9 | 62.7 16.6 | 60.9 12.7 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 56 301 | 30 336 | 3 345 | -22 339 | -43 338 | -62 358 | 133 381 | 153 173 | 177 139 | 221 114 | 264 92 | 287 71 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 56 301 | 30 336 | 3 345 | -22 339 | -43 338 | -62 358 | 133 381 | 153 173 | 177 139 | 221 114 | 264 92 | 287 71 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 56 301 | 30 336 | 3 345 | -22 339 | -43 338 | -62 358 | 133 381 | 153 173 | 177 139 | 221 114 | 264 92 | 287 71 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 56 301 | 30 336 | 3 345 | -22 339 | -43 338 | -62 358 | 133 381 | 153 173 | 177 139 | 221 114 | 264 92 | 287 71 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5017[卫生间] |  | 3.60 | 17.88 | 28 | 60 | 379.9 | 18 | 379.9 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=17.88 K=0.77 D=3.69 | 32.3 -14.2 | 28.2 -15.2 | 21.4 -16.1 | 13.8 -16.8 | 4.8 -11.8 | -2.4 -3.1 | -5.0 6.2 | -7.1 15.1 | -8.8 22.8 | -10.3 28.6 | -11.5 32.1 | -13.1 33.6 |
| 北外墙 | F=7.32 K=1.11 D=2.94 | -27.9 -42.7 | -28.5 -36.7 | -35.1 -35.5 | -36.5 -35.6 | -37.6 -35.4 | -38.4 -33.8 | -39.2 -32.3 | -39.7 -31.2 | -40.7 -30.3 | -41.2 -29.9 | -41.8 -30.1 | -42.3 -29.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=5.29 | 21.9 246.3 | 5.9 260.4 | -4.9 261.6 | -15.5 250.7 | -24.7 238.8 | -32.4 281.1 | 160.5 311.0 | 159.8 117.1 | 141.9 90.9 | 169.0 69.1 | 201.7 51.0 | 229.2 34.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -74.9 -28.7 | -81.2 -23.1 | -83.3 -20.3 | -86.1 -21.0 | -88.2 -26.6 | -89.6 -29.4 | -85.4 -37.1 | -76.3 -46.9 | -65.1 -56.7 | -54.6 -63.7 | -45.5 -68.6 | -36.4 -72.8 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 96.8 275.1 | 87.1 283.5 | 78.4 281.9 | 70.6 271.7 | 63.5 265.4 | 57.2 310.5 | 245.9 348.1 | 236.1 164.0 | 207.0 147.6 | 223.6 132.8 | 247.2 119.6 | 265.6 107.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 17.3 50.3 | 15.2 59.8 | 13.7 62.9 | 11.3 66.6 | 10.1 69.8 | 8.4 56.7 | 10.0 50.3 | 19.4 39.5 | 41.2 32.0 | 47.6 27.0 | 54.1 22.8 | 53.1 19.7 |
| 照明 | 显热(W) | 12.0 60.1 | 9.6 66.6 | 8.4 70.4 | 5.8 72.9 | 5.8 74.9 | 4.6 56.1 | 7.8 44.7 | 21.4 31.7 | 43.2 23.3 | 55.2 18.4 | 61.0 16.1 | 59.3 12.3 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 56 300 | 30 335 | 4 343 | -21 338 | -42 336 | -60 357 | 134 380 | 154 172 | 177 139 | 220 113 | 264 92 | 286 71 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 56 300 | 30 335 | 4 343 | -21 338 | -42 336 | -60 357 | 134 380 | 154 172 | 177 139 | 220 113 | 264 92 | 286 71 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 56 300 | 30 335 | 4 343 | -21 338 | -42 336 | -60 357 | 134 380 | 154 172 | 177 139 | 220 113 | 264 92 | 286 71 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 56 300 | 30 335 | 4 343 | -21 338 | -42 336 | -60 357 | 134 380 | 154 172 | 177 139 | 220 113 | 264 92 | 286 71 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5020[卫生间] |  | 3.60 | 6.38 | 28 | 60 | -127.0 | 16 | -127.0 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=6.38 K=0.77 D=3.69 | 11.5 -5.1 | 10.1 -5.4 | 7.6 -5.7 | 4.9 -6.0 | 1.7 -4.2 | -0.9 -1.1 | -1.8 2.2 | -2.5 5.4 | -3.1 8.1 | -3.7 10.2 | -4.1 11.5 | -4.7 12.0 |
| 内墙1 | F=10.12 K=1.93 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -130.5 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 | -72.0 -72.0 |
| 内窗1 | F=5.64 K=3.90 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 6.2 18.0 | 5.4 21.4 | 4.9 22.5 | 4.0 23.8 | 3.6 24.9 | 3.0 20.3 | 3.6 18.0 | 6.9 14.1 | 14.7 11.4 | 17.0 9.7 | 19.3 8.1 | 19.0 7.0 |
| 照明 | 显热(W) | 4.3 21.5 | 3.4 23.8 | 3.0 25.1 | 2.1 26.0 | 2.1 26.7 | 1.7 20.0 | 2.8 16.0 | 7.6 11.3 | 15.4 8.3 | 19.7 6.6 | 21.8 5.8 | 21.2 4.4 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -294 -140 | -297 -135 | -300 -133 | -305 -131 | -308 -127 | -312 -135 | -170 -138 | -162 -144 | -147 -147 | -141 -148 | -137 -149 | -139 -151 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -294 -140 | -297 -135 | -300 -133 | -305 -131 | -308 -127 | -312 -135 | -170 -138 | -162 -144 | -147 -147 | -141 -148 | -137 -149 | -139 -151 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -294 -140 | -297 -135 | -300 -133 | -305 -131 | -308 -127 | -312 -135 | -170 -138 | -162 -144 | -147 -147 | -141 -148 | -137 -149 | -139 -151 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -294 -140 | -297 -135 | -300 -133 | -305 -131 | -308 -127 | -312 -135 | -170 -138 | -162 -144 | -147 -147 | -141 -148 | -137 -149 | -139 -151 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5021[卫生间] |  | 3.60 | 5.78 | 28 | 60 | -128.9 | 16 | -128.9 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=5.78 K=0.77 D=3.69 | 10.4 -4.6 | 9.1 -4.9 | 6.9 -5.2 | 4.5 -5.4 | 1.5 -3.8 | -0.8 -1.0 | -1.6 2.0 | -2.3 4.9 | -2.8 7.4 | -3.3 9.2 | -3.7 10.4 | -4.3 10.9 |
| 内墙1 | F=9.76 K=1.93 | -125.9 -69.5 | -125.9 -69.5 | -125.9 -69.5 | -125.9 -69.5 | -125.9 -69.5 | -125.9 -69.5 | -69.5 -69.5 | -69.5 -69.5 | -69.5 -69.5 | -69.5 -69.5 | -69.5 -69.5 | -69.5 -69.5 |
| 内窗1 | F=5.64 K=3.90 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -147.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 | -81.4 -81.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 5.6 16.3 | 4.9 19.3 | 4.4 20.4 | 3.6 21.5 | 3.3 22.6 | 2.7 18.3 | 3.2 16.3 | 6.3 12.8 | 13.3 10.4 | 15.4 8.7 | 17.5 7.4 | 17.2 6.4 |
| 照明 | 显热(W) | 3.9 19.4 | 3.1 21.6 | 2.7 22.8 | 1.9 23.6 | 1.9 24.2 | 1.5 18.2 | 2.5 14.5 | 6.9 10.3 | 14.0 7.5 | 17.9 5.9 | 19.7 5.2 | 19.2 4.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -291 -141 | -294 -136 | -297 -134 | -301 -132 | -305 -129 | -308 -136 | -168 -139 | -161 -144 | -147 -147 | -142 -148 | -138 -149 | -140 -151 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -291 -141 | -294 -136 | -297 -134 | -301 -132 | -305 -129 | -308 -136 | -168 -139 | -161 -144 | -147 -147 | -142 -148 | -138 -149 | -140 -151 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -291 -141 | -294 -136 | -297 -134 | -301 -132 | -305 -129 | -308 -136 | -168 -139 | -161 -144 | -147 -147 | -142 -148 | -138 -149 | -140 -151 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -291 -141 | -294 -136 | -297 -134 | -301 -132 | -305 -129 | -308 -136 | -168 -139 | -161 -144 | -147 -147 | -142 -148 | -138 -149 | -140 -151 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5022[卫生间] |  | 3.60 | 4.34 | 28 | 60 | -67.6 | 16 | -67.6 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.34 K=0.77 D=3.69 | 7.8 -3.4 | 6.8 -3.7 | 5.2 -3.9 | 3.3 -4.1 | 1.2 -2.9 | -0.6 -0.8 | -1.2 1.5 | -1.7 3.7 | -2.1 5.5 | -2.5 6.9 | -2.8 7.8 | -3.2 8.1 |
| 内墙1 | F=11.08 K=1.93 | -142.9 -78.9 | -142.9 -78.9 | -142.9 -78.9 | -142.9 -78.9 | -142.9 -78.9 | -142.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 | -78.9 -78.9 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 4.2 12.2 | 3.7 14.5 | 3.3 15.3 | 2.7 16.1 | 2.5 16.9 | 2.0 13.8 | 2.4 12.2 | 4.7 9.6 | 10.0 7.8 | 11.6 6.6 | 13.1 5.5 | 12.9 4.8 |
| 照明 | 显热(W) | 2.9 14.6 | 2.3 16.2 | 2.0 17.1 | 1.4 17.7 | 1.4 18.2 | 1.1 13.6 | 1.9 10.9 | 5.2 7.7 | 10.5 5.6 | 13.4 4.5 | 14.8 3.9 | 14.4 3.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -166 -77 | -168 -73 | -170 -71 | -173 -70 | -176 -68 | -178 -73 | -97 -75 | -92 -79 | -82 -81 | -77 -82 | -75 -83 | -76 -84 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -166 -77 | -168 -73 | -170 -71 | -173 -70 | -176 -68 | -178 -73 | -97 -75 | -92 -79 | -82 -81 | -77 -82 | -75 -83 | -76 -84 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -166 -77 | -168 -73 | -170 -71 | -173 -70 | -176 -68 | -178 -73 | -97 -75 | -92 -79 | -82 -81 | -77 -82 | -75 -83 | -76 -84 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -166 -77 | -168 -73 | -170 -71 | -173 -70 | -176 -68 | -178 -73 | -97 -75 | -92 -79 | -82 -81 | -77 -82 | -75 -83 | -76 -84 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5023[卫生间] |  | 3.60 | 4.21 | 28 | 60 | -66.1 | 16 | -66.1 | 16 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=4.21 K=0.77 D=3.69 | 7.6 -3.3 | 6.6 -3.6 | 5.0 -3.8 | 3.2 -4.0 | 1.1 -2.8 | -0.6 -0.7 | -1.2 1.5 | -1.7 3.6 | -2.1 5.4 | -2.4 6.7 | -2.7 7.6 | -3.1 7.9 |
| 内墙1 | F=10.72 K=1.93 | -138.3 -76.4 | -138.3 -76.4 | -138.3 -76.4 | -138.3 -76.4 | -138.3 -76.4 | -138.3 -76.4 | -76.4 -76.4 | -76.4 -76.4 | -76.4 -76.4 | -76.4 -76.4 | -76.4 -76.4 | -76.4 -76.4 |
| 内门1 | F=1.89 K=3.00 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -38.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 | -21.0 -21.0 |
| 设备 | 负荷(W) | 4.1 11.8 | 3.6 14.1 | 3.2 14.8 | 2.7 15.7 | 2.4 16.4 | 2.0 13.4 | 2.3 11.8 | 4.6 9.3 | 9.7 7.5 | 11.2 6.4 | 12.7 5.4 | 12.5 4.6 |
| 照明 | 显热(W) | 2.8 14.1 | 2.3 15.7 | 2.0 16.6 | 1.4 17.2 | 1.4 17.6 | 1.1 13.2 | 1.8 10.5 | 5.0 7.5 | 10.2 5.5 | 13.0 4.3 | 14.4 3.8 | 14.0 2.9 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -162 -75 | -164 -71 | -166 -70 | -169 -68 | -171 -66 | -174 -72 | -94 -74 | -89 -77 | -80 -79 | -76 -80 | -73 -81 | -74 -82 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -162 -75 | -164 -71 | -166 -70 | -169 -68 | -171 -66 | -174 -72 | -94 -74 | -89 -77 | -80 -79 | -76 -80 | -73 -81 | -74 -82 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -162 -75 | -164 -71 | -166 -70 | -169 -68 | -171 -66 | -174 -72 | -94 -74 | -89 -77 | -80 -79 | -76 -80 | -73 -81 | -74 -82 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -162 -75 | -164 -71 | -166 -70 | -169 -68 | -171 -66 | -174 -72 | -94 -74 | -89 -77 | -80 -79 | -76 -80 | -73 -81 | -74 -82 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |