热负荷计算报告书

第一教学楼

设计编号：

| 工程地点 | ： | 四川-攀枝花 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月28日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18784797073 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	4

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 新风负荷表	7

14 房间热负荷详细表	8

建筑概况

| 地理位置 | 四川-攀枝花 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 26.58 |  |
| 东经 | 101.72 |  |
| 建筑名称 | 第一教学楼 |  |
| 建筑面积 | 地上 8842.79 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 21.60 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 0 |
| 北向角度 | 90° |  |

气象参数

| 气象位置 | 云南-丽江-丽江（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 1 |
| 室外计算温度(℃) | 1.3 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.774 |
| 外墙 | 外墙构造一 | 1.126 |
| 梁柱 | 梁柱构造一 | 1.126 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 1.192 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 内墙构造一 | 1.925 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温空间隔墙构造一 | 1.925 |
| 楼板 | 楼板构造一 | 2.984 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温空间楼板构造一 | 2.984 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 周边地面构造一 | 0.52 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.3 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 隔热金属型材窗 6三银 Low-E+12Ar+6透明+12Ar+6透明 | 1.60 | 0.58 |
| 12A钢铝单框双玻窗（平均） | 3.90 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 保温门（多功能门） | 1.97 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| -3655365 | 8842.79 | -413.37 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 5992.69 | -609.97 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1001[阶梯教室] | 160.59 | 18 | 4900 | -1040775 | 0 | 0 | 0 | -1035875 | -6450.6 |
|  | 1002[阶梯教室] | 160.50 | 18 | 5060 | -1040191 | 0 | 0 | 0 | -1035132 | -6449.5 |
|  | 1003[阶梯教室] | 160.50 | 18 | 5031 | -1040191 | 0 | 0 | 0 | -1035160 | -6449.7 |
|  | 1004[阶梯教室] | 160.48 | 18 | 5059 | -1040092 | 0 | 0 | 0 | -1035032 | -6449.5 |
|  | 合计 | 642.06 |  | 20050 | -4161249 | 0 | 0 |  | -4141199 | -6449.8 |
| 2层 | 2002[阶梯教室] | 160.59 | 18 | 3186 | 8673 | 0 | 3558 | 0 | 15416 | 96.0 |
|  | 2003[阶梯教室] | 160.50 | 18 | 3416 | 8668 | 0 | 3625 | 0 | 15710 | 97.9 |
|  | 2004[阶梯教室] | 160.50 | 18 | 3185 | 8668 | 0 | 3556 | 0 | 15409 | 96.0 |
|  | 2005[阶梯教室] | 160.48 | 18 | 3416 | 8667 | 0 | 3625 | 0 | 15708 | 97.9 |
|  | 2006,2007[普通教室] | 52.99 | 18 | 2773 | 2862 | 0 | 1691 | 0 | 7326 | 138.2 |
|  | 2008,2009[普通教室] | 52.99 | 18 | 2423 | 2862 | 0 | 1585 | 0 | 6870 | 129.6 |
|  | 2010[普通教室] | 52.99 | 18 | 2649 | 2862 | 0 | 1653 | 0 | 7165 | 135.2 |
|  | 2011[普通教室] | 52.99 | 18 | 2649 | 2862 | 0 | 1653 | 0 | 7164 | 135.2 |
|  | 2012[普通教室] | 52.98 | 18 | 2422 | 2862 | 0 | 1585 | 0 | 6869 | 129.6 |
|  | 2013[普通教室] | 52.98 | 18 | 2422 | 2861 | 0 | 1585 | 0 | 6868 | 129.6 |
|  | 2014[普通教室] | 51.84 | 18 | 2608 | 2800 | 0 | 1622 | 0 | 7030 | 135.6 |
|  | 2015[普通教室] | 51.84 | 18 | 2607 | 2800 | 0 | 1622 | 0 | 7030 | 135.6 |
|  | 2016[卫生间] | 25.02 | 16 | 777 | 0 | 0 | 233 | 0 | 1010 | 40.4 |
|  | 2017[卫生间] | 24.49 | 16 | 762 | 0 | 0 | 229 | 0 | 990 | 40.4 |
|  | 2018[卫生间] | 18.37 | 16 | 581 | 0 | 0 | 174 | 0 | 755 | 41.1 |
|  | 2019[卫生间] | 17.88 | 16 | 566 | 0 | 0 | 170 | 0 | 736 | 41.2 |
|  | 2022[卫生间] | 5.89 | 16 | 380 | 0 | 0 | 114 | 0 | 494 | 84.0 |
|  | 2023[卫生间] | 5.78 | 16 | 378 | 0 | 0 | 113 | 0 | 492 | 85.0 |
|  | 2024[卫生间] | 4.34 | 16 | 296 | 0 | 0 | 89 | 0 | 385 | 88.9 |
|  | 2025[卫生间] | 4.21 | 16 | 228 | 0 | 0 | 69 | 0 | 297 | 70.6 |
|  | 合计 | 1275.64 |  | 42921 | 63172 | 0 | 31828 |  | 137922 | 108.1 |
| 3层 | 3002[阶梯教室] | 160.59 | 18 | 3186 | 8673 | 0 | 3558 | 0 | 15416 | 96.0 |
|  | 3003[阶梯教室] | 160.50 | 18 | 3416 | 8668 | 0 | 3625 | 0 | 15710 | 97.9 |
|  | 3004[阶梯教室] | 160.50 | 18 | 3185 | 8668 | 0 | 3556 | 0 | 15409 | 96.0 |
|  | 3005[阶梯教室] | 160.48 | 18 | 3416 | 8667 | 0 | 3625 | 0 | 15708 | 97.9 |
|  | 3006,3007[普通教室] | 52.99 | 18 | 1718 | 2862 | 0 | 1374 | 0 | 5954 | 112.4 |
|  | 3008,3009[普通教室] | 52.99 | 18 | 1368 | 2862 | 0 | 1269 | 0 | 5499 | 103.8 |
|  | 3010[普通教室] | 52.99 | 18 | 1559 | 2862 | 0 | 1326 | 0 | 5747 | 108.5 |
|  | 3011[普通教室] | 52.99 | 18 | 1524 | 2862 | 0 | 1316 | 0 | 5702 | 107.6 |
|  | 3012[普通教室] | 52.98 | 18 | 1368 | 2862 | 0 | 1269 | 0 | 5498 | 103.8 |
|  | 3013[普通教室] | 52.98 | 18 | 1368 | 2861 | 0 | 1269 | 0 | 5497 | 103.8 |
|  | 3014,3015[普通教室] | 51.84 | 18 | 1505 | 2800 | 0 | 1292 | 0 | 5597 | 108.0 |
|  | 3016[卫生间] | 25.02 | 16 | 339 | 0 | 0 | 102 | 0 | 440 | 17.6 |
|  | 3017[卫生间] | 24.49 | 16 | 333 | 0 | 0 | 100 | 0 | 432 | 17.7 |
|  | 3018[卫生间] | 18.37 | 16 | 259 | 0 | 0 | 78 | 0 | 337 | 18.3 |
|  | 3019[卫生间] | 17.88 | 16 | 253 | 0 | 0 | 76 | 0 | 329 | 18.4 |
|  | 3022[卫生间] | 5.89 | 16 | 277 | 0 | 0 | 83 | 0 | 360 | 61.2 |
|  | 3023[卫生间] | 5.78 | 16 | 277 | 0 | 0 | 83 | 0 | 360 | 62.2 |
|  | 3024[卫生间] | 4.34 | 16 | 220 | 0 | 0 | 66 | 0 | 287 | 66.1 |
|  | 3025[卫生间] | 4.21 | 16 | 155 | 0 | 0 | 46 | 0 | 201 | 47.8 |
|  | 合计 | 1275.64 |  | 30316 | 63172 | 0 | 28047 |  | 121535 | 95.3 |
| 4层 | 4001[普通办公室] | 432.82 | 20 | 8224 | 13059 | 0 | 6385 | 0 | 27668 | 63.9 |
|  | 4002[普通办公室] | 432.85 | 20 | 8202 | 13060 | 0 | 6379 | 0 | 27640 | 63.9 |
|  | 4004[普通教室] | 53.01 | 18 | 1368 | 2863 | 0 | 1269 | 0 | 5500 | 103.8 |
|  | 4005[普通教室] | 52.99 | 18 | 1587 | 2862 | 0 | 1335 | 0 | 5784 | 109.1 |
|  | 4006[普通教室] | 52.99 | 18 | 1594 | 2862 | 0 | 1337 | 0 | 5793 | 109.3 |
|  | 4007,4008[普通教室] | 52.99 | 18 | 1718 | 2862 | 0 | 1374 | 0 | 5954 | 112.4 |
|  | 4009[普通教室] | 52.99 | 18 | 1368 | 2862 | 0 | 1269 | 0 | 5499 | 103.8 |
|  | 4010[普通教室] | 52.99 | 18 | 1368 | 2862 | 0 | 1269 | 0 | 5499 | 103.8 |
|  | 4011[普通教室] | 52.98 | 18 | 1368 | 2861 | 0 | 1269 | 0 | 5497 | 103.8 |
|  | 4012[普通教室] | 51.84 | 18 | 1610 | 2800 | 0 | 1323 | 0 | 5733 | 110.6 |
|  | 4013[普通教室] | 51.84 | 18 | 1575 | 2800 | 0 | 1313 | 0 | 5688 | 109.7 |
|  | 4014[卫生间] | 24.50 | 16 | 338 | 0 | 0 | 102 | 0 | 440 | 18.0 |
|  | 4015[卫生间] | 24.49 | 16 | 333 | 0 | 0 | 100 | 0 | 432 | 17.7 |
|  | 4016[卫生间] | 18.37 | 16 | 259 | 0 | 0 | 78 | 0 | 337 | 18.3 |
|  | 4017[卫生间] | 17.88 | 16 | 253 | 0 | 0 | 76 | 0 | 329 | 18.4 |
|  | 4020[卫生间] | 6.38 | 16 | 277 | 0 | 0 | 83 | 0 | 360 | 56.4 |
|  | 4021[卫生间] | 5.78 | 16 | 273 | 0 | 0 | 82 | 0 | 355 | 61.4 |
|  | 4022[卫生间] | 4.34 | 16 | 159 | 0 | 0 | 48 | 0 | 206 | 47.6 |
|  | 4023[卫生间] | 4.21 | 16 | 155 | 0 | 0 | 46 | 0 | 201 | 47.8 |
|  | 合计 | 1499.25 |  | 33746 | 54616 | 0 | 26509 |  | 114871 | 76.6 |
| 5层 | 5001[普通办公室] | 333.41 | 20 | 5799 | 10060 | 0 | 4758 | 0 | 20616 | 61.8 |
|  | 5002[普通办公室] | 333.06 | 20 | 5792 | 10049 | 0 | 4752 | 0 | 20593 | 61.8 |
|  | 5004[普通教室] | 52.99 | 18 | 2403 | 2862 | 0 | 1580 | 0 | 6845 | 129.2 |
|  | 5005[普通教室] | 52.99 | 18 | 2100 | 2862 | 0 | 1489 | 0 | 6451 | 121.7 |
|  | 5006[普通教室] | 52.99 | 18 | 2642 | 2862 | 0 | 1651 | 0 | 7155 | 135.0 |
|  | 5007[普通教室] | 52.99 | 18 | 2053 | 2862 | 0 | 1474 | 0 | 6389 | 120.6 |
|  | 5008[普通教室] | 52.99 | 18 | 2272 | 2862 | 0 | 1540 | 0 | 6675 | 126.0 |
|  | 5009[普通教室] | 52.99 | 18 | 2272 | 2862 | 0 | 1540 | 0 | 6674 | 125.9 |
|  | 5010[普通教室] | 52.98 | 18 | 2052 | 2861 | 0 | 1474 | 0 | 6388 | 120.6 |
|  | 5011[普通教室] | 53.03 | 18 | 2053 | 2864 | 0 | 1475 | 0 | 6392 | 120.5 |
|  | 5012[普通教室] | 51.84 | 18 | 2238 | 2800 | 0 | 1511 | 0 | 6549 | 126.3 |
|  | 5013[普通教室] | 51.84 | 18 | 2238 | 2800 | 0 | 1511 | 0 | 6550 | 126.3 |
|  | 5014[卫生间] | 24.52 | 16 | 618 | 0 | 0 | 185 | 0 | 803 | 32.8 |
|  | 5015[卫生间] | 24.49 | 16 | 611 | 0 | 0 | 183 | 0 | 795 | 32.4 |
|  | 5016[卫生间] | 18.37 | 16 | 468 | 0 | 0 | 140 | 0 | 608 | 33.1 |
|  | 5017[卫生间] | 17.88 | 16 | 456 | 0 | 0 | 137 | 0 | 593 | 33.2 |
|  | 5020[卫生间] | 6.38 | 16 | 350 | 0 | 0 | 105 | 0 | 455 | 71.2 |
|  | 5021[卫生间] | 5.78 | 16 | 339 | 0 | 0 | 102 | 0 | 441 | 76.2 |
|  | 5022[卫生间] | 4.34 | 16 | 208 | 0 | 0 | 62 | 0 | 270 | 62.4 |
|  | 5023[卫生间] | 4.21 | 16 | 203 | 0 | 0 | 61 | 0 | 263 | 62.6 |
|  | 合计 | 1300.09 |  | 37167 | 48607 | 0 | 25732 |  | 111506 | 85.8 |
| 总计 |  | 5992.69 |  | 164201 | -3931681 | 0 | 112116 |  | -3655365 | -610.0 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1001[阶梯教室] | 160.59 | 2772.72 | -1040775 | -6481.07 |
|  | 1002,1003[阶梯教室] | 160.50 | 2771.17 | -1040191 | -6481.07 |
|  | 1004[阶梯教室] | 160.48 | 2770.90 | -1040092 | -6481.07 |
|  | 合计 | 642.06 | 11085.97 | -4161249 | -6481.07 |
| 2层 | 2002[阶梯教室] | 160.59 | 2772.72 | 8673 | 54.01 |
|  | 2003,2004[阶梯教室] | 160.50 | 2771.17 | 8668 | 54.01 |
|  | 2005[阶梯教室] | 160.48 | 2770.90 | 8667 | 54.01 |
|  | 2006,2007,2008,2009,2010,2011[普通教室] | 52.99 | 914.98 | 2862 | 54.01 |
|  | 2012[普通教室] | 52.98 | 914.83 | 2862 | 54.01 |
|  | 2013[普通教室] | 52.98 | 914.70 | 2861 | 54.01 |
|  | 2014,2015[普通教室] | 51.84 | 895.15 | 2800 | 54.01 |
|  | 2016[卫生间] | 25.02 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2017[卫生间] | 24.49 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2018[卫生间] | 18.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2019[卫生间] | 17.88 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2022[卫生间] | 5.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2023[卫生间] | 5.78 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2024[卫生间] | 4.34 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2025[卫生间] | 4.21 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 1275.64 | 20195.68 | 63172 | 49.52 |
| 3层 | 3002[阶梯教室] | 160.59 | 2772.72 | 8673 | 54.01 |
|  | 3003,3004[阶梯教室] | 160.50 | 2771.17 | 8668 | 54.01 |
|  | 3005[阶梯教室] | 160.48 | 2770.90 | 8667 | 54.01 |
|  | 3006,3007,3008,3009,3010,3011[普通教室] | 52.99 | 914.98 | 2862 | 54.01 |
|  | 3012[普通教室] | 52.98 | 914.83 | 2862 | 54.01 |
|  | 3013[普通教室] | 52.98 | 914.70 | 2861 | 54.01 |
|  | 3014,3015[普通教室] | 51.84 | 895.15 | 2800 | 54.01 |
|  | 3016[卫生间] | 25.02 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3017[卫生间] | 24.49 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3018[卫生间] | 18.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3019[卫生间] | 17.88 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3022[卫生间] | 5.89 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3023[卫生间] | 5.78 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3024[卫生间] | 4.34 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3025[卫生间] | 4.21 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 1275.64 | 20195.68 | 63172 | 49.52 |
| 4层 | 4001[普通办公室] | 432.82 | 1623.06 | 13059 | 30.17 |
|  | 4002[普通办公室] | 432.85 | 1623.18 | 13060 | 30.17 |
|  | 4004[普通教室] | 53.01 | 915.23 | 2863 | 54.01 |
|  | 4005,4006,4007,4008,4009[普通教室] | 52.99 | 914.98 | 2862 | 54.01 |
|  | 4010[普通教室] | 52.99 | 914.92 | 2862 | 54.01 |
|  | 4011[普通教室] | 52.98 | 914.70 | 2861 | 54.01 |
|  | 4012,4013[普通教室] | 51.84 | 895.15 | 2800 | 54.01 |
|  | 4014[卫生间] | 24.50 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4015[卫生间] | 24.49 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4016[卫生间] | 18.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4017[卫生间] | 17.88 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4020[卫生间] | 6.38 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4021[卫生间] | 5.78 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4022[卫生间] | 4.34 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 4023[卫生间] | 4.21 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 1499.25 | 12356.30 | 54616 | 36.43 |
| 5层 | 5001[普通办公室] | 333.41 | 1250.28 | 10060 | 30.17 |
|  | 5002[普通办公室] | 333.06 | 1248.96 | 10049 | 30.17 |
|  | 5004,5005,5006,5007,5008,5009[普通教室] | 52.99 | 914.98 | 2862 | 54.01 |
|  | 5010[普通教室] | 52.98 | 914.70 | 2861 | 54.01 |
|  | 5011[普通教室] | 53.03 | 915.55 | 2864 | 54.01 |
|  | 5012,5013[普通教室] | 51.84 | 895.15 | 2800 | 54.01 |
|  | 5014[卫生间] | 24.52 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5015[卫生间] | 24.49 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5016[卫生间] | 18.37 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5017[卫生间] | 17.88 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5020[卫生间] | 6.38 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5021[卫生间] | 5.78 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5022[卫生间] | 4.34 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 5023[卫生间] | 4.21 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 1300.09 | 11609.67 | 48607 | 37.39 |
| 总计 |  | 5992.69 | 75443.30 | -3931681 | -656.08 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1001[阶梯教室] | 南外墙 | 35.67 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 670.7 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 570.1 | 0.00 | 570.1 |
|  | 东外墙 | 37.97 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 714.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 678.3 | 0.00 | 678.3 |
|  | 北外墙 | 19.80 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 372.2 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 383.4 | 0.00 | 383.4 |
|  | 西外墙 | 42.48 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 798.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 758.9 | 0.00 | 758.9 |
|  | 东外窗 | 16.61 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 443.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 421.5 | 0.00 | 421.5 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 西外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 402.8 | 0.00 | 402.8 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 16.7 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.00 | 118.3 |
|  | 非周边地面 | 72.12 | 0.30 | 18 | 16.7 | 1.0 | 361.3 |  |  | 0.00 | 361.3 | 0.00 | 361.3 |
|  | 周边地面 | 88.47 | 0.52 | 18 | 16.7 | 1.0 | 768.2 |  |  | 0.00 | 768.2 | 0.00 | 768.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1035875 |
| 1002[阶梯教室] | 东外墙 | 32.45 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 610.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 579.7 | 0.00 | 579.7 |
|  | 北外墙 | 19.78 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 371.9 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 383.0 | 0.00 | 383.0 |
|  | 西外墙 | 37.97 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 714.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 678.3 | 0.00 | 678.3 |
|  | 南外墙 | 21.25 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 399.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 339.6 | 0.00 | 339.6 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 西外窗 | 16.61 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 443.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 421.5 | 0.00 | 421.5 |
|  | 南外窗 | 14.40 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 384.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 327.1 | 0.00 | 327.1 |
|  | 东外窗 | 11.07 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 295.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.0 | 0.00 | 281.0 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 16.7 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.00 | 118.3 |
|  | 内墙 | 9.30 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.6 | 179.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.3 | 0.00 | 179.3 |
|  | 内窗 | 5.54 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.6 | 216.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.3 | 0.00 | 216.3 |
|  | 非周边地面 | 80.29 | 0.30 | 18 | 16.7 | 1.0 | 402.3 |  |  | 0.00 | 402.3 | 0.00 | 402.3 |
|  | 周边地面 | 80.20 | 0.52 | 18 | 16.7 | 1.0 | 696.5 |  |  | 0.00 | 696.5 | 0.00 | 696.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1035132 |
| 1003[阶梯教室] | 南外墙 | 21.25 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 399.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 339.6 | 0.00 | 339.6 |
|  | 东外墙 | 37.68 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 708.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 673.2 | 0.00 | 673.2 |
|  | 北外墙 | 19.78 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 371.9 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 383.0 | 0.00 | 383.0 |
|  | 西外墙 | 37.97 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 714.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 678.3 | 0.00 | 678.3 |
|  | 南外窗 | 14.40 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 384.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 327.1 | 0.00 | 327.1 |
|  | 东外窗 | 20.67 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 552.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 524.7 | 0.00 | 524.7 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 西外窗 | 16.61 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 443.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 421.5 | 0.00 | 421.5 |
|  | 西外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 16.7 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.00 | 118.3 |
|  | 非周边地面 | 72.05 | 0.30 | 18 | 16.7 | 1.0 | 361.0 |  |  | 0.00 | 361.0 | 0.00 | 361.0 |
|  | 周边地面 | 88.44 | 0.52 | 18 | 16.7 | 1.0 | 768.0 |  |  | 0.00 | 768.0 | 0.00 | 768.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1035160 |
| 1004[阶梯教室] | 西外墙 | 32.45 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 610.2 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 579.7 | 0.00 | 579.7 |
|  | 北外墙 | 19.77 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 371.8 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 383.0 | 0.00 | 383.0 |
|  | 东外墙 | 37.97 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 714.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 678.3 | 0.00 | 678.3 |
|  | 南外墙 | 21.24 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 399.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 339.5 | 0.00 | 339.5 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 东外窗 | 16.61 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 443.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 421.5 | 0.00 | 421.5 |
|  | 南外窗 | 14.40 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 384.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 327.1 | 0.00 | 327.1 |
|  | 西外窗 | 11.07 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 295.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.0 | 0.00 | 281.0 |
|  | 东外门 | 3.78 | 1.97 | 18 | 16.7 | 1.0 | 124.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 118.3 | 0.00 | 118.3 |
|  | 内墙 | 9.30 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.6 | 179.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.3 | 0.00 | 179.3 |
|  | 内窗 | 5.54 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.6 | 216.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216.3 | 0.00 | 216.3 |
|  | 非周边地面 | 80.28 | 0.30 | 18 | 16.7 | 1.0 | 402.2 |  |  | 0.00 | 402.2 | 0.00 | 402.2 |
|  | 周边地面 | 80.20 | 0.52 | 18 | 16.7 | 1.0 | 696.5 |  |  | 0.00 | 696.5 | 0.00 | 696.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1035032 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -4141199 |
| 2002[阶梯教室] | 北外墙 | 19.80 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 372.2 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 383.4 | 0.00 | 383.4 |
|  | 西外墙 | 24.59 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 462.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 439.2 | 0.00 | 439.2 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 西外窗 | 11.07 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 295.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.0 | 0.00 | 281.0 |
|  | 内墙 | 59.23 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 761.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.7 | 0.00 | 761.7 |
|  | 内窗 | 31.01 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 807.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807.7 | 0.00 | 807.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8673.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3557.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15416 |
| 2003[阶梯教室] | 南外墙 | 21.25 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 399.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 339.6 | 0.00 | 339.6 |
|  | 东外墙 | 24.58 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 462.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 439.2 | 0.00 | 439.2 |
|  | 南外窗 | 14.40 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 384.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 327.1 | 0.00 | 327.1 |
|  | 东外窗 | 11.07 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 295.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.0 | 0.00 | 281.0 |
|  | 内墙 | 65.58 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 843.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843.3 | 0.00 | 843.3 |
|  | 内墙 | 9.32 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 119.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.9 | 0.00 | 119.9 |
|  | 内窗 | 32.48 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 846.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.0 | 0.00 | 846.0 |
|  | 内窗 | 5.54 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 144.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.2 | 0.00 | 144.2 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8668.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3625.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15710 |
| 2004[阶梯教室] | 北外墙 | 19.78 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 371.9 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 383.0 | 0.00 | 383.0 |
|  | 东外墙 | 24.59 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 462.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 439.2 | 0.00 | 439.2 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 东外窗 | 11.07 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 295.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.0 | 0.00 | 281.0 |
|  | 内墙 | 59.21 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 761.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.4 | 0.00 | 761.4 |
|  | 内窗 | 31.01 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 807.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807.7 | 0.00 | 807.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8668.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3555.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15409 |
| 2005[阶梯教室] | 南外墙 | 21.24 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 399.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 339.5 | 0.00 | 339.5 |
|  | 西外墙 | 24.57 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 462.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 439.0 | 0.00 | 439.0 |
|  | 南外窗 | 14.40 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 384.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 327.1 | 0.00 | 327.1 |
|  | 西外窗 | 11.07 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 295.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.0 | 0.00 | 281.0 |
|  | 内墙 | 65.62 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 843.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843.8 | 0.00 | 843.8 |
|  | 内墙 | 9.30 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 119.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.6 | 0.00 | 119.6 |
|  | 内窗 | 32.48 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 846.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.0 | 0.00 | 846.0 |
|  | 内窗 | 5.54 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 144.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.2 | 0.00 | 144.2 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8667.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3625.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15708 |
| 2006,2007[普通教室] | 北外墙 | 14.39 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.7 | 0.00 | 278.7 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 15.20 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.4 | 0.00 | 195.4 |
|  | 内墙 | 22.70 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.6 | 437.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.8 | 0.00 | 437.8 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 挑空楼板 | 52.99 | 1.19 | 18 | 16.7 | 1.0 | 1054.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1054.9 | 0.00 | 1054.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1690.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7326 |
| 2008[普通教室] | 北外墙 | 14.39 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.7 | 0.00 | 278.7 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 18.36 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
|  | 内墙 | 15.20 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.4 | 0.00 | 195.4 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 挑空楼板 | 52.99 | 1.19 | 18 | 16.7 | 1.0 | 1054.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1054.9 | 0.00 | 1054.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1585.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6870 |
| 2009[普通教室] | 北外墙 | 14.39 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.7 | 0.00 | 278.7 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 4.33 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
|  | 内墙 | 15.20 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.4 | 0.00 | 195.4 |
|  | 内墙 | 18.37 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 挑空楼板 | 52.99 | 1.19 | 18 | 16.7 | 1.0 | 1054.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1054.9 | 0.00 | 1054.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1585.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6870 |
| 2010[普通教室] | 南外墙 | 13.34 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 250.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 213.2 | 0.00 | 213.2 |
|  | 南外窗 | 16.92 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 452.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 384.3 | 0.00 | 384.3 |
|  | 内墙 | 27.32 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 351.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.2 | 0.00 | 351.2 |
|  | 内窗 | 21.86 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 569.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.5 | 0.00 | 569.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 挑空楼板 | 53.01 | 1.19 | 18 | 16.7 | 1.0 | 1055.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1055.2 | 0.00 | 1055.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1653.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7165 |
| 2011[普通教室] | 南外墙 | 13.34 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 250.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 213.2 | 0.00 | 213.2 |
|  | 南外窗 | 16.92 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 452.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 384.3 | 0.00 | 384.3 |
|  | 内墙 | 27.32 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 351.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.2 | 0.00 | 351.2 |
|  | 内窗 | 21.86 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 569.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.5 | 0.00 | 569.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 挑空楼板 | 52.99 | 1.19 | 18 | 16.7 | 1.0 | 1054.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1054.9 | 0.00 | 1054.9 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1653.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7164 |
| 2012[普通教室] | 北外墙 | 14.39 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.6 | 0.00 | 278.6 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 18.36 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
|  | 内墙 | 15.19 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.3 | 0.00 | 195.3 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 挑空楼板 | 52.98 | 1.19 | 18 | 16.7 | 1.0 | 1054.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1054.7 | 0.00 | 1054.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2861.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1585.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6869 |
| 2013[普通教室] | 北外墙 | 14.38 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.5 | 0.00 | 278.5 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 18.37 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
|  | 内墙 | 15.19 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.3 | 0.00 | 195.3 |
|  | 内墙 | 4.33 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 挑空楼板 | 52.98 | 1.19 | 18 | 16.7 | 1.0 | 1054.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1054.6 | 0.00 | 1054.6 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2861.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1585.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6868 |
| 2014[普通教室] | 南外墙 | 12.68 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 238.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 202.7 | 0.00 | 202.7 |
|  | 南外窗 | 16.92 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 452.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 384.3 | 0.00 | 384.3 |
|  | 内墙 | 26.66 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 342.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.8 | 0.00 | 342.8 |
|  | 内窗 | 21.86 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 569.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.5 | 0.00 | 569.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 挑空楼板 | 51.87 | 1.19 | 18 | 16.7 | 1.0 | 1032.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1032.5 | 0.00 | 1032.5 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1622.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7030 |
| 2015[普通教室] | 南外墙 | 12.68 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 238.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 202.7 | 0.00 | 202.7 |
|  | 南外窗 | 16.92 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 452.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 384.3 | 0.00 | 384.3 |
|  | 内墙 | 26.66 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 342.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.8 | 0.00 | 342.8 |
|  | 内窗 | 21.86 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 569.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.5 | 0.00 | 569.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 挑空楼板 | 51.85 | 1.19 | 18 | 16.7 | 1.0 | 1032.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1032.2 | 0.00 | 1032.2 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1622.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7030 |
| 2016[卫生间] | 北外墙 | 12.36 | 1.13 | 16 | 14.7 | 1.0 | 204.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 210.7 | 0.00 | 210.7 |
|  | 北外窗 | 5.29 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 124.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 挑空楼板 | 25.02 | 1.19 | 16 | 14.7 | 1.0 | 438.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 438.3 | 0.00 | 438.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1010 |
| 2017[卫生间] | 北外墙 | 11.99 | 1.13 | 16 | 14.7 | 1.0 | 198.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 204.5 | 0.00 | 204.5 |
|  | 北外窗 | 5.29 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 124.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 挑空楼板 | 24.49 | 1.19 | 16 | 14.7 | 1.0 | 429.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 429.2 | 0.00 | 429.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 990 |
| 2018[卫生间] | 北外墙 | 7.68 | 1.13 | 16 | 14.7 | 1.0 | 127.1 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 130.9 | 0.00 | 130.9 |
|  | 北外窗 | 5.29 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 124.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 挑空楼板 | 18.37 | 1.19 | 16 | 14.7 | 1.0 | 321.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 321.9 | 0.00 | 321.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 755 |
| 2019[卫生间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 16 | 14.7 | 1.0 | 121.2 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.00 | 124.8 |
|  | 北外窗 | 5.29 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 124.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 挑空楼板 | 17.88 | 1.19 | 16 | 14.7 | 1.0 | 313.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.3 | 0.00 | 313.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736 |
| 2022[卫生间] | 内墙 | 10.12 | 1.93 | 16 | 14.7 | 0.4 | 114.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
|  | 内窗 | 5.64 | 3.90 | 16 | 14.7 | 0.4 | 129.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.3 | 0.00 | 129.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 挑空楼板 | 5.89 | 1.19 | 16 | 14.7 | 1.0 | 103.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.2 | 0.00 | 103.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 |
| 2023[卫生间] | 内墙 | 9.44 | 1.93 | 16 | 14.7 | 0.4 | 106.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.8 | 0.00 | 106.8 |
|  | 内窗 | 5.96 | 3.90 | 16 | 14.7 | 0.4 | 136.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.8 | 0.00 | 136.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 挑空楼板 | 5.78 | 1.19 | 16 | 14.7 | 1.0 | 101.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101.3 | 0.00 | 101.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492 |
| 2024[卫生间] | 内墙 | 5.76 | 1.93 | 16 | 14.7 | 0.4 | 65.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.2 | 0.00 | 65.2 |
|  | 内窗 | 5.32 | 3.90 | 16 | 14.7 | 0.4 | 121.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.9 | 0.00 | 121.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 挑空楼板 | 4.34 | 1.19 | 16 | 14.7 | 1.0 | 76.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.0 | 0.00 | 76.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385 |
| 2025[卫生间] | 内墙 | 10.72 | 1.93 | 16 | 14.7 | 0.4 | 121.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.4 | 0.00 | 121.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 挑空楼板 | 4.21 | 1.19 | 16 | 14.7 | 1.0 | 73.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.8 | 0.00 | 73.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137922 |
| 3002[阶梯教室] | 北外墙 | 19.80 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 372.2 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 383.4 | 0.00 | 383.4 |
|  | 西外墙 | 24.59 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 462.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 439.2 | 0.00 | 439.2 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 西外窗 | 11.07 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 295.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.0 | 0.00 | 281.0 |
|  | 内墙 | 59.23 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 761.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.7 | 0.00 | 761.7 |
|  | 内窗 | 31.01 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 807.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807.7 | 0.00 | 807.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8673.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3557.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15416 |
| 3003[阶梯教室] | 南外墙 | 21.25 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 399.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 339.6 | 0.00 | 339.6 |
|  | 东外墙 | 24.59 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 462.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 439.3 | 0.00 | 439.3 |
|  | 南外窗 | 14.40 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 384.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 327.1 | 0.00 | 327.1 |
|  | 东外窗 | 11.07 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 295.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.0 | 0.00 | 281.0 |
|  | 内墙 | 65.58 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 843.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843.3 | 0.00 | 843.3 |
|  | 内墙 | 9.32 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 119.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.8 | 0.00 | 119.8 |
|  | 内窗 | 32.48 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 846.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.0 | 0.00 | 846.0 |
|  | 内窗 | 5.54 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 144.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.2 | 0.00 | 144.2 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8668.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3625.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15710 |
| 3004[阶梯教室] | 北外墙 | 19.78 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 371.9 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 383.0 | 0.00 | 383.0 |
|  | 东外墙 | 24.59 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 462.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 439.2 | 0.00 | 439.2 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 东外窗 | 11.07 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 295.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.0 | 0.00 | 281.0 |
|  | 内墙 | 59.21 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 761.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 761.4 | 0.00 | 761.4 |
|  | 内窗 | 31.01 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 807.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 807.7 | 0.00 | 807.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8668.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3555.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15409 |
| 3005[阶梯教室] | 南外墙 | 21.24 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 399.4 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 339.5 | 0.00 | 339.5 |
|  | 西外墙 | 24.57 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 462.1 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 439.0 | 0.00 | 439.0 |
|  | 南外窗 | 14.40 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 384.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 327.1 | 0.00 | 327.1 |
|  | 西外窗 | 11.07 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 295.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.0 | 0.00 | 281.0 |
|  | 内墙 | 65.60 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 843.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 843.5 | 0.00 | 843.5 |
|  | 内墙 | 9.32 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 119.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.8 | 0.00 | 119.8 |
|  | 内窗 | 32.48 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 846.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 846.0 | 0.00 | 846.0 |
|  | 内窗 | 5.54 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 144.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.2 | 0.00 | 144.2 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8667.4 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3625.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15708 |
| 3006,3007[普通教室] | 北外墙 | 14.39 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.7 | 0.00 | 278.7 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 15.20 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.4 | 0.00 | 195.4 |
|  | 内墙 | 22.70 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.6 | 437.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.8 | 0.00 | 437.8 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1374.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5954 |
| 3008[普通教室] | 北外墙 | 14.39 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.7 | 0.00 | 278.7 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 4.33 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
|  | 内墙 | 15.20 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.4 | 0.00 | 195.4 |
|  | 内墙 | 18.37 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1269.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5499 |
| 3009[普通教室] | 北外墙 | 14.39 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.7 | 0.00 | 278.7 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 18.36 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
|  | 内墙 | 15.20 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.4 | 0.00 | 195.4 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1269.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5499 |
| 3010[普通教室] | 顶板 | 1.16 | 2.98 | 18 | 16.7 | 0.6 | 34.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.7 | 0.00 | 34.7 |
|  | 南外墙 | 13.34 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 250.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 213.2 | 0.00 | 213.2 |
|  | 南外窗 | 16.92 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 452.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 384.3 | 0.00 | 384.3 |
|  | 内墙 | 32.61 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 419.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.3 | 0.00 | 419.3 |
|  | 内窗 | 16.57 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 431.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.7 | 0.00 | 431.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5747 |
| 3011[普通教室] | 南外墙 | 13.34 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 250.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 213.2 | 0.00 | 213.2 |
|  | 南外窗 | 16.92 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 452.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 384.3 | 0.00 | 384.3 |
|  | 内墙 | 32.61 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 419.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.3 | 0.00 | 419.3 |
|  | 内窗 | 16.57 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 431.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.7 | 0.00 | 431.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1315.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5702 |
| 3012[普通教室] | 北外墙 | 14.39 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.6 | 0.00 | 278.6 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 18.36 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
|  | 内墙 | 15.19 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.3 | 0.00 | 195.3 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2861.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1268.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5498 |
| 3013[普通教室] | 北外墙 | 14.38 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.5 | 0.00 | 278.5 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 18.37 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
|  | 内墙 | 15.19 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.3 | 0.00 | 195.3 |
|  | 内墙 | 4.33 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2861.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1268.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5497 |
| 3014,3015[普通教室] | 南外墙 | 12.68 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 238.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 202.7 | 0.00 | 202.7 |
|  | 南外窗 | 16.92 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 452.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 384.3 | 0.00 | 384.3 |
|  | 内墙 | 31.95 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 410.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.8 | 0.00 | 410.8 |
|  | 内窗 | 16.57 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 431.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 431.7 | 0.00 | 431.7 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1291.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5597 |
| 3016[卫生间] | 北外墙 | 12.36 | 1.13 | 16 | 14.7 | 1.0 | 204.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 210.7 | 0.00 | 210.7 |
|  | 北外窗 | 5.29 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 124.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 |
| 3017[卫生间] | 北外墙 | 11.99 | 1.13 | 16 | 14.7 | 1.0 | 198.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 204.5 | 0.00 | 204.5 |
|  | 北外窗 | 5.29 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 124.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |
| 3018[卫生间] | 北外墙 | 7.68 | 1.13 | 16 | 14.7 | 1.0 | 127.1 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 130.9 | 0.00 | 130.9 |
|  | 北外窗 | 5.29 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 124.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |
| 3019[卫生间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 16 | 14.7 | 1.0 | 121.2 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.00 | 124.8 |
|  | 北外窗 | 5.29 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 124.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |
| 3022[卫生间] | 内墙 | 10.12 | 1.93 | 16 | 14.7 | 0.4 | 114.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
|  | 内窗 | 5.64 | 3.90 | 16 | 14.7 | 0.4 | 129.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.3 | 0.00 | 129.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |
| 3023[卫生间] | 内墙 | 9.44 | 1.93 | 16 | 14.7 | 0.4 | 106.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.8 | 0.00 | 106.8 |
|  | 内窗 | 5.96 | 3.90 | 16 | 14.7 | 0.4 | 136.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.8 | 0.00 | 136.8 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |
| 3024[卫生间] | 内墙 | 5.76 | 1.93 | 16 | 14.7 | 0.4 | 65.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.2 | 0.00 | 65.2 |
|  | 内窗 | 5.32 | 3.90 | 16 | 14.7 | 0.4 | 121.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.9 | 0.00 | 121.9 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287 |
| 3025[卫生间] | 内墙 | 10.72 | 1.93 | 16 | 14.7 | 0.4 | 121.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.4 | 0.00 | 121.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121535 |
| 4001[普通办公室] | 屋顶 | 99.70 | 0.77 | 20 | 18.7 | 1.0 | 1443.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1443.1 | 0.00 | 1443.1 |
|  | 东外墙 | 7.92 | 1.13 | 20 | 18.7 | 1.0 | 166.7 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 158.4 | 0.00 | 158.4 |
|  | 南外墙 | 4.92 | 1.13 | 20 | 18.7 | 1.0 | 103.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 88.1 | 0.00 | 88.1 |
|  | 西外墙 | 14.07 | 1.13 | 20 | 18.7 | 1.0 | 296.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
|  | 北外墙 | 4.92 | 1.13 | 20 | 18.7 | 1.0 | 103.6 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 106.7 | 0.00 | 106.7 |
|  | 内墙 | 8.79 | 1.93 | 20 | 18.7 | 0.4 | 126.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.6 | 0.00 | 126.6 |
|  | 内墙 | 15.90 | 1.93 | 20 | 18.7 | 0.4 | 229.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 229.0 | 0.00 | 229.0 |
|  | 内墙 | 22.70 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 87.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.4 | 0.00 | 87.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 18.7 | 0.4 | 42.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 底板 | 160.51 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 957.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.9 | 0.00 | 957.9 |
|  | 底板 | 160.44 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 957.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.5 | 0.00 | 957.5 |
|  | 底板 | 111.87 | 2.98 | 20 | 18.7 | 0.6 | 3745.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3745.4 | 0.00 | 3745.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13059.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6385.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27668 |
| 4002[普通办公室] | 屋顶 | 99.36 | 0.77 | 20 | 18.7 | 1.0 | 1438.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1438.1 | 0.00 | 1438.1 |
|  | 西外墙 | 7.92 | 1.13 | 20 | 18.7 | 1.0 | 166.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 158.4 | 0.00 | 158.4 |
|  | 南外墙 | 4.92 | 1.13 | 20 | 18.7 | 1.0 | 103.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 88.1 | 0.00 | 88.1 |
|  | 东外墙 | 14.07 | 1.13 | 20 | 18.7 | 1.0 | 296.3 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 281.4 | 0.00 | 281.4 |
|  | 北外墙 | 4.92 | 1.13 | 20 | 18.7 | 1.0 | 103.6 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 106.7 | 0.00 | 106.7 |
|  | 内墙 | 8.95 | 1.93 | 20 | 18.7 | 0.4 | 128.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.8 | 0.00 | 128.8 |
|  | 内墙 | 14.44 | 1.93 | 20 | 18.7 | 0.4 | 207.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.9 | 0.00 | 207.9 |
|  | 内墙 | 22.63 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 87.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.1 | 0.00 | 87.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 18.7 | 0.4 | 42.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 底板 | 160.56 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 958.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 958.2 | 0.00 | 958.2 |
|  | 底板 | 160.40 | 2.98 | 20 | 2.0 | 1.0 | 957.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 957.3 | 0.00 | 957.3 |
|  | 底板 | 111.92 | 2.98 | 20 | 18.7 | 0.6 | 3747.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3747.0 | 0.00 | 3747.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13060.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6378.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27640 |
| 4004[普通教室] | 北外墙 | 14.41 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 271.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 279.1 | 0.00 | 279.1 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 15.20 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.4 | 0.00 | 195.4 |
|  | 内墙 | 4.69 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 18.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.1 | 0.00 | 18.1 |
|  | 内墙 | 18.01 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 69.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.00 | 69.3 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1269.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5500 |
| 4005[普通教室] | 南外墙 | 14.39 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 南外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 360.4 | 0.00 | 360.4 |
|  | 内墙 | 27.32 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 351.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.2 | 0.00 | 351.2 |
|  | 内窗 | 21.86 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 569.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.5 | 0.00 | 569.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1334.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5784 |
| 4006[普通教室] | 南外墙 | 13.34 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 250.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 213.2 | 0.00 | 213.2 |
|  | 南外窗 | 16.92 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 452.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 384.3 | 0.00 | 384.3 |
|  | 内墙 | 27.32 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 351.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.2 | 0.00 | 351.2 |
|  | 内窗 | 21.86 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 569.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.5 | 0.00 | 569.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1336.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5793 |
| 4007,4008[普通教室] | 北外墙 | 14.39 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.7 | 0.00 | 278.7 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 15.20 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.4 | 0.00 | 195.4 |
|  | 内墙 | 22.70 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.6 | 437.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.8 | 0.00 | 437.8 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1374.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5954 |
| 4009[普通教室] | 北外墙 | 14.39 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.7 | 0.00 | 278.7 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 18.36 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
|  | 内墙 | 15.20 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.4 | 0.00 | 195.4 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1269.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5499 |
| 4010[普通教室] | 北外墙 | 14.39 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.6 | 0.00 | 278.6 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 18.36 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
|  | 内墙 | 15.19 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.3 | 0.00 | 195.3 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2861.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1268.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5499 |
| 4011[普通教室] | 北外墙 | 14.38 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.5 | 0.00 | 278.5 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 18.37 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
|  | 内墙 | 4.33 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
|  | 内墙 | 15.19 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.3 | 0.00 | 195.3 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2861.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1268.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5497 |
| 4012[普通教室] | 南外墙 | 12.68 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 238.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 202.7 | 0.00 | 202.7 |
|  | 南外窗 | 16.92 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 452.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 384.3 | 0.00 | 384.3 |
|  | 内墙 | 26.66 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 342.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.8 | 0.00 | 342.8 |
|  | 内窗 | 21.86 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 569.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.5 | 0.00 | 569.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 底板 | 1.16 | 2.98 | 18 | 16.7 | 0.6 | 34.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.7 | 0.00 | 34.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1322.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5733 |
| 4013[普通教室] | 南外墙 | 12.68 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 238.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 202.7 | 0.00 | 202.7 |
|  | 南外窗 | 16.92 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 452.1 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 384.3 | 0.00 | 384.3 |
|  | 内墙 | 26.66 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 342.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.8 | 0.00 | 342.8 |
|  | 内窗 | 21.86 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 569.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.5 | 0.00 | 569.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1312.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5688 |
| 4014[卫生间] | 北外墙 | 12.33 | 1.13 | 16 | 14.7 | 1.0 | 204.2 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 210.3 | 0.00 | 210.3 |
|  | 北外窗 | 5.29 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 124.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 |
| 4015[卫生间] | 北外墙 | 11.99 | 1.13 | 16 | 14.7 | 1.0 | 198.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 204.5 | 0.00 | 204.5 |
|  | 北外窗 | 5.29 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 124.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432 |
| 4016[卫生间] | 北外墙 | 7.68 | 1.13 | 16 | 14.7 | 1.0 | 127.1 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 130.9 | 0.00 | 130.9 |
|  | 北外窗 | 5.29 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 124.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |
| 4017[卫生间] | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 16 | 14.7 | 1.0 | 121.2 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.00 | 124.8 |
|  | 北外窗 | 5.29 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 124.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 |
| 4020[卫生间] | 内墙 | 10.12 | 1.93 | 16 | 14.7 | 0.4 | 114.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
|  | 内窗 | 5.64 | 3.90 | 16 | 14.7 | 0.4 | 129.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.3 | 0.00 | 129.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 |
| 4021[卫生间] | 内墙 | 9.76 | 1.93 | 16 | 14.7 | 0.4 | 110.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.5 | 0.00 | 110.5 |
|  | 内窗 | 5.64 | 3.90 | 16 | 14.7 | 0.4 | 129.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.3 | 0.00 | 129.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355 |
| 4022[卫生间] | 内墙 | 11.08 | 1.93 | 16 | 14.7 | 0.4 | 125.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.4 | 0.00 | 125.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 |
| 4023[卫生间] | 内墙 | 10.72 | 1.93 | 16 | 14.7 | 0.4 | 121.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.4 | 0.00 | 121.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114871 |
| 5001[普通办公室] | 屋顶 | 333.44 | 0.77 | 20 | 18.7 | 1.0 | 4826.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4826.1 | 0.00 | 4826.1 |
|  | 西外墙 | 4.68 | 1.13 | 20 | 18.7 | 1.0 | 98.6 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.7 | 0.00 | 93.7 |
|  | 南外墙 | 4.92 | 1.13 | 20 | 18.7 | 1.0 | 103.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 88.0 | 0.00 | 88.0 |
|  | 东外墙 | 10.85 | 1.13 | 20 | 18.7 | 1.0 | 228.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 217.0 | 0.00 | 217.0 |
|  | 北外墙 | 4.92 | 1.13 | 20 | 18.7 | 1.0 | 103.6 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 106.7 | 0.00 | 106.7 |
|  | 内墙 | 9.01 | 1.93 | 20 | 18.7 | 0.4 | 129.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.8 | 0.00 | 129.8 |
|  | 内墙 | 14.44 | 1.93 | 20 | 18.7 | 0.4 | 208.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208.0 | 0.00 | 208.0 |
|  | 内墙 | 22.63 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 87.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.1 | 0.00 | 87.1 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 18.7 | 0.4 | 42.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10059.9 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4757.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20616 |
| 5002[普通办公室] | 屋顶 | 333.05 | 0.77 | 20 | 18.7 | 1.0 | 4820.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4820.5 | 0.00 | 4820.5 |
|  | 东外墙 | 4.68 | 1.13 | 20 | 18.7 | 1.0 | 98.5 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 93.6 | 0.00 | 93.6 |
|  | 南外墙 | 4.92 | 1.13 | 20 | 18.7 | 1.0 | 103.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 88.1 | 0.00 | 88.1 |
|  | 西外墙 | 10.83 | 1.13 | 20 | 18.7 | 1.0 | 228.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 216.6 | 0.00 | 216.6 |
|  | 北外墙 | 4.92 | 1.13 | 20 | 18.7 | 1.0 | 103.6 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 106.7 | 0.00 | 106.7 |
|  | 内墙 | 8.96 | 1.93 | 20 | 18.7 | 0.4 | 129.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.0 | 0.00 | 129.0 |
|  | 内墙 | 14.40 | 1.93 | 20 | 18.7 | 0.4 | 207.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.3 | 0.00 | 207.3 |
|  | 内墙 | 22.70 | 1.93 | 20 | 2.0 | 1.0 | 87.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.4 | 0.00 | 87.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 20 | 18.7 | 0.4 | 42.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.4 | 0.00 | 42.4 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10049.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4752.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20593 |
| 5004[普通教室] | 屋顶 | 52.99 | 0.77 | 18 | 16.7 | 1.0 | 685.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.0 | 0.00 | 685.0 |
|  | 北外墙 | 14.39 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.7 | 0.00 | 278.7 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 15.20 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.4 | 0.00 | 195.4 |
|  | 内墙 | 22.70 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.6 | 437.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.8 | 0.00 | 437.8 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1579.6 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6845 |
| 5005[普通教室] | 屋顶 | 46.19 | 0.77 | 18 | 16.7 | 1.0 | 597.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 597.1 | 0.00 | 597.1 |
|  | 顶板 | 6.80 | 2.98 | 18 | 16.7 | 0.4 | 135.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.6 | 0.00 | 135.6 |
|  | 北外墙 | 14.39 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.7 | 0.00 | 278.7 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 18.36 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
|  | 内墙 | 15.20 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.4 | 0.00 | 195.4 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1488.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6451 |
| 5006[普通教室] | 屋顶 | 18.95 | 0.77 | 18 | 16.7 | 1.0 | 245.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245.0 | 0.00 | 245.0 |
|  | 顶板 | 34.04 | 2.98 | 18 | 16.7 | 0.4 | 678.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 678.6 | 0.00 | 678.6 |
|  | 北外墙 | 14.39 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.7 | 0.00 | 278.7 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 15.20 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.4 | 0.00 | 195.4 |
|  | 内墙 | 22.70 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.6 | 437.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437.8 | 0.00 | 437.8 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1651.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7155 |
| 5007[普通教室] | 屋顶 | 52.99 | 0.77 | 18 | 16.7 | 1.0 | 685.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.0 | 0.00 | 685.0 |
|  | 北外墙 | 14.39 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.7 | 0.00 | 278.7 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 15.20 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.4 | 0.00 | 195.4 |
|  | 内墙 | 4.69 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 18.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.1 | 0.00 | 18.1 |
|  | 内墙 | 18.01 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 69.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.3 | 0.00 | 69.3 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1474.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6389 |
| 5008[普通教室] | 屋顶 | 53.02 | 0.77 | 18 | 16.7 | 1.0 | 685.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.3 | 0.00 | 685.3 |
|  | 南外墙 | 14.39 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 南外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 360.4 | 0.00 | 360.4 |
|  | 内墙 | 27.32 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 351.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.2 | 0.00 | 351.2 |
|  | 内窗 | 21.86 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 569.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.5 | 0.00 | 569.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1540.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6675 |
| 5009[普通教室] | 屋顶 | 52.95 | 0.77 | 18 | 16.7 | 1.0 | 684.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.4 | 0.00 | 684.4 |
|  | 南外墙 | 14.39 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.5 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 230.0 | 0.00 | 230.0 |
|  | 南外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 360.4 | 0.00 | 360.4 |
|  | 内墙 | 27.22 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 350.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.0 | 0.00 | 350.0 |
|  | 内窗 | 21.86 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 569.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.5 | 0.00 | 569.5 |
|  | 内门 | 3.88 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 77.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.7 | 0.00 | 77.7 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2862.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1540.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6674 |
| 5010[普通教室] | 屋顶 | 52.98 | 0.77 | 18 | 16.7 | 1.0 | 684.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 684.8 | 0.00 | 684.8 |
|  | 北外墙 | 14.38 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.5 | 0.00 | 278.5 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 18.37 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
|  | 内墙 | 15.19 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.3 | 0.00 | 195.3 |
|  | 内墙 | 4.33 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2861.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1474.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6388 |
| 5011[普通教室] | 屋顶 | 53.00 | 0.77 | 18 | 16.7 | 1.0 | 685.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 685.1 | 0.00 | 685.1 |
|  | 北外墙 | 14.39 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 270.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 278.6 | 0.00 | 278.6 |
|  | 北外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 436.8 | 0.00 | 436.8 |
|  | 内墙 | 15.19 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 195.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195.3 | 0.00 | 195.3 |
|  | 内墙 | 4.34 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 16.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7 | 0.00 | 16.7 |
|  | 内墙 | 18.36 | 1.93 | 18 | 2.0 | 1.0 | 70.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.7 | 0.00 | 70.7 |
|  | 内窗 | 11.28 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 293.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.9 | 0.00 | 293.9 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2863.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1475.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6392 |
| 5012[普通教室] | 屋顶 | 51.82 | 0.77 | 18 | 16.7 | 1.0 | 669.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 669.8 | 0.00 | 669.8 |
|  | 南外墙 | 13.73 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 258.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 219.5 | 0.00 | 219.5 |
|  | 南外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 360.4 | 0.00 | 360.4 |
|  | 内墙 | 26.66 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 342.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.8 | 0.00 | 342.8 |
|  | 内窗 | 21.86 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 569.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.5 | 0.00 | 569.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1511.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6549 |
| 5013[普通教室] | 屋顶 | 51.85 | 0.77 | 18 | 16.7 | 1.0 | 670.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670.2 | 0.00 | 670.2 |
|  | 南外墙 | 13.73 | 1.13 | 18 | 16.7 | 1.0 | 258.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 219.5 | 0.00 | 219.5 |
|  | 南外窗 | 15.87 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 424.0 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 360.4 | 0.00 | 360.4 |
|  | 内墙 | 26.66 | 1.93 | 18 | 16.7 | 0.4 | 342.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342.8 | 0.00 | 342.8 |
|  | 内窗 | 21.86 | 3.90 | 18 | 16.7 | 0.4 | 569.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569.5 | 0.00 | 569.5 |
|  | 内门 | 3.78 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.4 | 75.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.8 | 0.00 | 75.8 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2800.1 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1511.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6550 |
| 5014[卫生间] | 屋顶 | 24.52 | 0.77 | 16 | 14.7 | 1.0 | 279.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 279.0 | 0.00 | 279.0 |
|  | 北外墙 | 12.36 | 1.13 | 16 | 14.7 | 1.0 | 204.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 210.7 | 0.00 | 210.7 |
|  | 北外窗 | 5.29 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 124.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185.3 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 803 |
| 5015[卫生间] | 屋顶 | 24.49 | 0.77 | 16 | 14.7 | 1.0 | 278.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.7 | 0.00 | 278.7 |
|  | 北外墙 | 11.99 | 1.13 | 16 | 14.7 | 1.0 | 198.5 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 204.5 | 0.00 | 204.5 |
|  | 北外窗 | 5.29 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 124.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 795 |
| 5016[卫生间] | 屋顶 | 18.37 | 0.77 | 16 | 14.7 | 1.0 | 209.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 209.0 | 0.00 | 209.0 |
|  | 北外墙 | 7.68 | 1.13 | 16 | 14.7 | 1.0 | 127.1 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 130.9 | 0.00 | 130.9 |
|  | 北外窗 | 5.29 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 124.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 |
| 5017[卫生间] | 屋顶 | 17.88 | 0.77 | 16 | 14.7 | 1.0 | 203.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203.4 | 0.00 | 203.4 |
|  | 北外墙 | 7.32 | 1.13 | 16 | 14.7 | 1.0 | 121.2 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 124.8 | 0.00 | 124.8 |
|  | 北外窗 | 5.29 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 124.4 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 128.2 | 0.00 | 128.2 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593 |
| 5020[卫生间] | 屋顶 | 6.38 | 0.77 | 16 | 14.7 | 1.0 | 72.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.6 | 0.00 | 72.6 |
|  | 内墙 | 10.12 | 1.93 | 16 | 14.7 | 0.4 | 114.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.5 | 0.00 | 114.5 |
|  | 内窗 | 5.64 | 3.90 | 16 | 14.7 | 0.4 | 129.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.3 | 0.00 | 129.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 455 |
| 5021[卫生间] | 屋顶 | 5.78 | 0.77 | 16 | 14.7 | 1.0 | 65.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.8 | 0.00 | 65.8 |
|  | 内墙 | 9.76 | 1.93 | 16 | 14.7 | 0.4 | 110.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.5 | 0.00 | 110.5 |
|  | 内窗 | 5.64 | 3.90 | 16 | 14.7 | 0.4 | 129.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.3 | 0.00 | 129.3 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 |
| 5022[卫生间] | 屋顶 | 4.34 | 0.77 | 16 | 14.7 | 1.0 | 49.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.3 | 0.00 | 49.3 |
|  | 内墙 | 11.08 | 1.93 | 16 | 14.7 | 0.4 | 125.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.4 | 0.00 | 125.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |
| 5023[卫生间] | 屋顶 | 4.21 | 0.77 | 16 | 14.7 | 1.0 | 47.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.9 | 0.00 | 47.9 |
|  | 内墙 | 10.72 | 1.93 | 16 | 14.7 | 0.4 | 121.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.4 | 0.00 | 121.4 |
|  | 内门 | 1.89 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.4 | 33.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.3 | 0.00 | 33.3 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.8 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111506 |
| 第一教学楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3655365 |