围护结构性能提升报告书 公共建筑 甲类

BKB80027

设计编号：

| 工程地点 | ： | 四川-攀枝花 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月27日 |

| 采用软件 | : 节能设计BECS2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18784797073 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 工程材料	14

5 围护结构做法简要说明	15

6 体形系数	16

6.1 体形系数	16

6.2 楼层信息表	16

7 窗墙比	16

7.1 窗墙比	16

7.2 外窗表	17

8 天窗	17

8.1 天窗屋顶比	17

8.2 天窗类型	17

9 屋顶	17

9.1 屋顶构造一	17

10 外墙	18

10.1 外墙相关构造	18

10.2 外墙平均热工特性	19

11 外窗	19

11.1 外窗构造	19

11.2 外遮阳类型	20

11.3 平均传热系数	20

11.4 综合太阳得热系数	21

11.5 总体热工	23

12 规定性指标检查结论	23

建筑概况

| 工程名称 | BKB80027 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 四川-攀枝花 |
| 气候分区 | 温和A区 |
| 计算建筑面积 | 地上14130㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |
| 建筑高度 | 25.0m |
| 计算建筑体积 | 52872.89 |
| 计算建筑外表面积 | 12067.40 |
| 北向角度 | 0 |
| 结构类型 | 砖混结构 |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.48 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.48 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

A_1层平面

A_2层平面

A_3层平面

A_4层平面

A_5层平面

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

工程材料

| 材料名称 | 导热系数 λ | 蓄热系数 S | 密度 ρ | 比热容 Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 0.033 | 0.280 | 20.0 | 1380.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 混合砂浆 | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 0.030 | 0.320 | 28.5 | 1647.0 | 0.0162 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 0.180 | 3.100 | 700.0 | 1050.0 | 0.0998 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 1.510 | 15.243 | 2300.0 | 920.0 | 0.0173 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 0.300 | 5.000 | 1050.0 | 1091.3 | 0.0140 | 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（带表皮） | 0.030 | 0.340 | 35.0 | 1380.0 | 0.0000 | 四川65%导则 |
| 岩棉板（ρ=60~160） | 0.041 | 0.615 | 110.0 | 1220.0 | 0.4880 | DB51-5027-2019 |
| 玻璃棉板、毡（ρ≥40） | 0.035 | 0.350 | 40.0 | 1220.0 | 0.4880 | DB51-5027-2019 |
| 四川达峰科技丙烯酸复合隔声保温材料 | 0.026 | 0.650 | 627.0 | 356.4 | 0.0000 |  |
| 橡塑隔声保温垫 | 0.035 | 0.720 | 105.0 | 1939.7 | 0.0000 | 《湖南省工业建筑节能设计标准》DBJ43／T003-2023 |

围护结构做法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.204,D=4.182)：（由上到下）

水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 150mm＋轻骨料混凝土(找坡层) 30mm＋钢筋混凝土 120mm＋混合砂浆 20mm

2. 外墙（填充墙）：填充墙构造一 (K=0.110,D=9.041)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋岩棉板(ρ=60-160) 70mm＋加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) 200mm＋混合砂浆 20mm＋橡塑隔声保温垫 50mm＋四川达峰科技丙烯酸复合隔声保温材料 100mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（带表皮） 20mm＋岩棉板（ρ=60~160） 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.410,D=3.215)：（由外到内）

水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯板(ρ=25-32) 70mm＋钢筋混凝土 200mm＋混合砂浆 20mm

4. 外窗：隔热金属型材窗 6三银 Low-E+12Ar+6透明+12Ar+6透明 (K=1.600)：

传热系数1.600W/㎡.K，窗太阳得热系数0.506

5. 幕墙：80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E (K=1.100)：

传热系数1.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.360

体形系数

体形系数

| 外表面积(㎡) | 12067.40 |
| --- | --- |
| 建筑体积(m3) | 52872.89 |
| 体形系数 | 0.23 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.600 | 1251.69 | 1820.82 | 4506.08 |
| 2 | 3.600 | 2407.73 | 2144.68 | 8667.81 |
| 3 | 3.600 | 2407.73 | 1042.55 | 8667.81 |
| 4 | 3.600 | 2407.99 | 1001.66 | 8668.77 |
| 5 | 3.600 | 2112.02 | 1243.96 | 7603.29 |
| 6 | 3.600 | 2112.02 | 947.99 | 7603.29 |
| 7 | 0.000 | 0.00 | 2112.02 | 0.00 |
| A:1 | 5.000 | 319.26 | 315.20 | 1596.28 |
| A:2 | 5.000 | 277.98 | 310.04 | 1389.89 |
| A:3 | 5.000 | 277.98 | 268.76 | 1389.89 |
| A:4 | 5.000 | 277.98 | 268.76 | 1389.89 |
| A:5 | 5.000 | 277.98 | 312.96 | 1389.89 |
| A:6 | 0.000 | 0.00 | 277.98 | 0.00 |
| 合计 | 25.00 | 14130.35 | 12067.40 | 52872.89 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 1097.92 | 2448.25 | 0.45 |
| 北向 | 立面2 | 1053.45 | 2437.20 | 0.43 |
| 东向 | 立面3 | 562.68 | 1536.59 | 0.37 |
| 西向 | 立面4 | 653.76 | 1703.76 | 0.38 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | blmq | / | 1~6 | / | / | 66.16 | 1097.92 |
|  |  | c2 | 2.60×1.20 | 1 | 6 | 3.12 | 18.72 |  |
|  |  | C2827 | 2.80×2.70 | 1~6,A:1~5 | 134 | 7.56 | 1013.04 |  |
| 北向 | 立面2 | blmq | / | 1~6 | / | / | 82.17 | 1053.45 |
|  |  | c2 | 2.60×1.20 | 1 | 6 | 3.12 | 18.72 |  |
|  |  | C2825 | 2.80×2.70 | 2~3 | 4 | 7.56 | 30.24 |  |
|  |  | C2827 | 2.80×2.70 | 1~6,A:1~5 | 122 | 7.56 | 922.32 |  |
| 东向 | 立面3 | C1215 | 1.20×1.50 | 4~6 | 6 | 1.80 | 10.80 | 562.68 |
|  |  | C2827 | 2.80×2.70 | 1~6,A:1,3,5 | 73 | 7.56 | 551.88 |  |
| 西向 | 立面4 | c2 | 2.60×1.20 | 1 | 6 | 3.12 | 18.72 | 653.76 |
|  |  | C2827 | 2.80×2.70 | 1~6,A:2 | 81 | 7.56 | 612.36 |  |
|  |  | C2827 | 2.80×2.70 | 6 | 3 | 7.56 | 22.68 |  |

备注：同编号幕墙存在多种尺寸，表格按总面积简化输出.

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项围护结构

天窗类型

本工程无此项围护结构

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.510 | 15.243 | 1.00 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 4.545 | 1.600 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.300 | 5.000 | 1.50 | 0.067 | 0.500 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 4.752 | 4.182 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.20 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-6的要求提高(K≤0.80) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.10 | 1.552 | 1.050 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.180 | 3.100 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 橡塑隔声保温垫 | 50 | 0.035 | 0.720 | 1.00 | 1.429 | 1.029 |
| 四川达峰科技丙烯酸复合隔声保温材料 | 100 | 0.026 | 0.650 | 1.00 | 3.846 | 2.500 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（带表皮） | 20 | 0.030 | 0.340 | 1.00 | 0.667 | 0.227 |
| 岩棉板（ρ=60~160） | 20 | 0.041 | 0.615 | 1.00 | 0.488 | 0.300 |
| 各层之和∑ | 500 | － | － | － | 8.915 | 9.041 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.11 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.030 | 0.320 | 1.10 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.281 | 3.215 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.48[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.41 |  |  |  |  |  |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1206.91 | 0.955 | 0.11 | 9.04 | 0.48 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 57.47 | 0.045 | 0.41 | 3.22 | 0.48 |
| 合计 |  | 1264.38 | 1.000 | 0.12 | 8.78 | 0.48 |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 1242.68 | 0.959 | 0.11 | 9.04 | 0.48 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 53.42 | 0.041 | 0.41 | 3.22 | 0.48 |
| 合计 |  | 1296.11 | 1.000 | 0.12 | 8.80 | 0.48 |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 916.17 | 0.950 | 0.11 | 9.04 | 0.48 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 48.49 | 0.050 | 0.41 | 3.22 | 0.48 |
| 合计 |  | 964.66 | 1.000 | 0.13 | 8.75 | 0.48 |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 988.40 | 0.977 | 0.11 | 9.04 | 0.48 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 22.96 | 0.023 | 0.41 | 3.22 | 0.48 |
| 合计 |  | 1011.36 | 1.000 | 0.12 | 8.91 | 0.48 |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填充墙构造一 | 主墙体 | 4354.16 | 0.960 | 0.11 | 9.04 | 0.48 |
| 热桥柱构造一 | 热桥柱 | 182.35 | 0.040 | 0.41 | 3.22 | 0.48 |
| 合计 |  | 4536.51 | 1.000 | 0.12 | 8.81 | 0.48 |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-6的要求提高(K≤1.50) |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |

外窗

外窗构造

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光透射比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 隔热金属型材窗 6三银 Low-E+12Ar+6透明+12Ar+6透明 | 18 | 1.60 | 0.51 | 0.450 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | C1215，C2827，c2，C2825 |  |  |  |
| 2 | 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E | 91 | 1.10 | 0.36 | 0.620 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |
|  |  | blmq |  |  |  |
|  | 备注：北京居建节能设计标准DB11/891-2020 附录C |  |  |  |  |

外遮阳类型

已启用环境遮阳.

平板外遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板外遮阳0 | 1.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | blmq | 1~6 | / | / | 66.16 | 91 | 1.100 |
| 2 | c2 | 1 | 6 | 3.12 | 18.72 | 18 | 1.600 |
| 3 | C2827 | 1~6,A:1~5 | 134 | 7.56 | 1013.04 | 18 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1097.92 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.570 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | blmq | 1~6 | / | / | 82.17 | 91 | 1.100 |
| 2 | c2 | 1 | 6 | 3.12 | 18.72 | 18 | 1.600 |
| 3 | C2825 | 2~3 | 4 | 7.56 | 30.24 | 18 | 1.600 |
| 4 | C2827 | 1~6,A:1~5 | 122 | 7.56 | 922.32 | 18 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1053.45 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.561 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 4~6 | 6 | 1.80 | 10.80 | 18 | 1.600 |
| 2 | C2827 | 1~6,A:1,3,5 | 73 | 7.56 | 551.88 | 18 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 562.68 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.600 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 总面积 （㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c2 | 1 | 6 | 3.12 | 18.72 | 18 | 1.600 |
| 2 | C2827 | 1~6,A:2 | 81 | 7.56 | 612.36 | 18 | 1.600 |
| 3 | C2827 | 6 | 3 | 7.56 | 22.68 | 18 | 1.600 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 653.76 | 立面平均传热系数 |  |  | 1.600 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | blmq | 1~6 | / | / | 66.16 | 91 | 0.360 | 平板外遮阳0 | 0.658~0.667 | 0.237~0.240 |
| 2 | c2 | 1 | 6 | 3.12 | 18.72 | 18 | 0.506 | 平板外遮阳0 | 0.000~0.016 | 0.000~0.008 |
| 3 | C2827 | 1~6,A:1~5 | 134 | 7.56 | 1013.04 | 18 | 0.506 | 平板外遮阳0 | 0.011~0.574 | 0.005~0.290 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1097.92 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.225 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | blmq | 1~6 | / | / | 82.17 | 91 | 0.360 | 平板外遮阳0 | 0.355~0.394 | 0.128~0.142 |
| 2 | c2 | 1 | 6 | 3.12 | 18.72 | 18 | 0.506 | 平板外遮阳0 | 0.000~0.023 | 0.000~0.012 |
| 3 | C2825 | 2~3 | 4 | 7.56 | 30.24 | 18 | 0.506 | 平板外遮阳0 | 0.124~0.245 | 0.063~0.124 |
| 4 | C2827 | 1~6,A:1~5 | 122 | 7.56 | 922.32 | 18 | 0.506 | 平板外遮阳0 | 0.020~0.650 | 0.010~0.329 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1053.45 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.243 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C1215 | 4~6 | 6 | 1.80 | 10.80 | 18 | 0.506 | 平板外遮阳0 | 0.558~0.563 | 0.282~0.285 |
| 2 | C2827 | 1~6,A:1,3,5 | 73 | 7.56 | 551.88 | 18 | 0.506 | 平板外遮阳0 | 0.000~0.611 | 0.000~0.309 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 562.68 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.252 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 遮阳类型 或编号 | 外遮阳系数 (含环境遮阳) | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | c2 | 1 | 6 | 3.12 | 18.72 | 18 | 0.506 | 平板外遮阳0 | 0.015~0.032 | 0.007~0.016 |
| 2 | C2827 | 1~6,A:2 | 81 | 7.56 | 612.36 | 18 | 0.506 | 平板外遮阳0 | 0.133~0.652 | 0.067~0.330 |
| 3 | C2827 | 6 | 3 | 7.56 | 22.68 | 18 | 0.506 |  | 1.000 | 0.506 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 653.76 | 立面平均综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.205 |

总体热工

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 1097.92 | 1.57 | 0.23 | 0.45 | K≤2.70, SHGC≤0.30 | 提高>20% |
| 北向 | 立面2 | 1053.45 | 1.56 | 0.24 | 0.43 | K≤2.70, SHGC≤0.35 | 提高>20% |
| 东向 | 立面3 | 562.68 | 1.60 | 0.25 | 0.37 | K≤3.00, SHGC≤0.35 | 提高>20% |
| 西向 | 立面4 | 653.76 | 1.60 | 0.20 | 0.38 | K≤3.00, SHGC≤0.35 | 提高>20% |
| 综合平均 |  | 3367.80 | 1.58 | 0.23 | 0.41 |  |  |
| 标准依据 | 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019（2024年版）第7.2.4条、《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 按表3.1.10-6的要求提高 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 提高>20% |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |
| 2 | 屋顶 | 提高>20% |
| 3 | 外墙 | 提高>20% |
| 4 | 外窗 | 提高>20% |
| 结论 | 3.2.8条 | 三星级 |
|  | 7.2.4条 | 提高>20%，得10分 |

□说明：本工程围护结构热工性能满足比《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的规定提高>20%的要求，得10分，满足三星级要求。