冷负荷计算报告书

BKB80027

设计编号：

| 工程地点 | ： | 四川-攀枝花 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月28日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18784797073 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

1.1 概况	1

1.2 室外温湿度	1

1.3 太阳辐射照度	1

1.4 其他气象参数	1

2 计算依据	2

3 计算原理	2

3.1 外窗的日射得热冷负荷	2

3.2 外窗传热的冷负荷	2

3.3 外墙和屋盖的冷负荷	3

3.4 新风冷负荷	3

3.5 内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷	3

3.6 渗透空气冷负荷	4

3.7 设备冷负荷	5

3.8 照明冷负荷	5

3.9 人体冷负荷	6

3.10 冷负荷的修正	6

4 外围护构造	7

4.1 屋顶	7

4.2 外墙	7

4.3 梁柱	8

4.4 挑空楼板	8

5 内围护构造	8

5.1 内墙	8

5.2 控温与非控温空间隔墙	9

5.3 楼板	9

5.4 控温与非控温空间楼板	9

6 封闭阳台构造	10

7 地下围护构造	10

7.1 周边地面	10

7.2 非周边地面	10

8 窗构造	11

9 门构造	11

10 负荷指标	11

11 建筑按楼层汇总表	11

12 房间冷负荷详细表	14

建筑概况

概况

| 地理位置 | 四川-攀枝花 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 26.58 |  |
| 东经 | 101.72 |  |
| 建筑名称 | BKB80027 |  |
| 建筑面积 | 地上 14130.35 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 25.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 0 |
| 北向角度 | 0° |  |

室外温湿度

| 时刻 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 |
| 湿度(%) | 77 | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | 83 | 78 | 72 | 66 | 62 | 58 |
| 时刻 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 温度(℃) | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 |
| 湿度(%) | 55 | 53 | 52 | 52 | 54 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | 74 | 76 |

太阳辐射照度

| 朝向/时刻 |  |  | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝向 | S | 直射 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 28 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 61 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 61 | 32 |
|  | SE | 直射 | 128 | 250 | 304 | 291 | 222 | 111 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 61 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 61 | 32 |
|  | E | 直射 | 321 | 514 | 505 | 477 | 319 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 61 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 61 | 32 |
|  | NE | 直射 | 302 | 443 | 427 | 395 | 163 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 散射 | 32 | 61 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 61 | 32 |
|  | N | 直射 | 78 | 64 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 64 | 78 |
|  |  | 散射 | 32 | 61 | 87 | 108 | 120 | 128 | 129 | 128 | 120 | 108 | 87 | 61 | 32 |
|  | H | 直射 | 25 | 170 | 369 | 549 | 686 | 770 | 801 | 770 | 686 | 549 | 369 | 170 | 25 |
|  |  | 散射 | 44 | 66 | 82 | 90 | 87 | 88 | 86 | 88 | 87 | 90 | 82 | 66 | 44 |

其他气象参数

| 气象位置 | 云南-丽江-丽江（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 1 |
| 夏季室外计算日平均温度twp（℃） | 21.3 |
| 夏季室外计算干球温度twg（℃） | 25.6 |
| 室外计算干球温度附加值（℃） | 0.0 |
| 室外计算日较差⊿tr（℃） | 8.3 |
| 夏季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 18.6 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |
| 外墙太阳辐射吸收系数ρ | 0.48 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数ρ | 0.48 |
| 夏季空气调节室外计算湿球温度（℃） | 18.1 |
| 夏季大气压力(Pa) | 76100 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

外窗的日射得热冷负荷

公式中：

Qc——各小时的日射冷负荷（W）；

Fc——包括窗框的窗的面积（㎡）；

F1——该时刻玻璃窗被遮挡部分的面积（㎡）；

Xsc——窗的自遮阳系数；

xm——窗的有效面积系数:

xb——窗玻璃修正系数，即不是3mm厚的单层普通玻璃时的修正系数：

xz——窗的内遮阳的遮阳系数，无内遮阳时xz =1：

Jc`max——窗日射得热量最大值(W/㎡)，如果选择了“精确计算坡屋顶等的太阳辐射得热”，将按坡屋顶的太阳辐射总照度计算方法计算精确值。

CCL——冷负荷系数，分无内遮阳和有内遮阳；

（Jc`max）N——北向（北纬20°、25°地区为南向）日射得热量的最大值；

（JCL）N——该时刻北向（北纬20°、25°地区为南向）的冷负荷系数。

外窗传热的冷负荷

外窗传到室内的热量，按照对流和辐射两种方式传入室内，由于玻璃窗传热温差的波动幅度比太阳辐射热的波动幅度小很多，因此室内蓄热的温度波衰减对冷负荷影响很小，可认为外窗传热的得热即为冷负荷。

式中：

Q2——玻璃窗传热冷负荷（W）；

Xk——玻璃窗传热系数的修正系数；

KC——窗玻璃的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

FC——包括窗框的窗的面积（㎡）；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

tn——室内计算温度（℃）；

△tk——夏季室外逐时温差，

β——室外温度逐时变化系数；

△tr——夏季室外计算平均日较差（℃）。

外墙和屋盖的冷负荷

式中：

Qw——屋盖（或外墙）“计算时间”的冷负荷（W）；

Kw——屋盖（或外墙）的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

Fw——屋盖（或外墙）的面积(㎡)；

twp——夏季空气调节室外计算日平均温度（℃）；

△tfp——屋盖（或外墙）外表面辐射平均温升（℃），

Jp——太阳辐射日平均照度(W/㎡)；

αw——围护结构外表面换热系数， 一般可取18.6W/（㎡·℃）；

ρ——围护结构外表面太阳辐射吸收系数 。

tn——室内计算温度。

△tw——屋盖（或外墙）“作用时间”室外温度波动部分的综合负荷温差（℃）；

新风冷负荷

新风全热冷负荷＝（室外焓－室内焓）×新风量１－ηζ

式中：

η——全热回收效率（0～１），没有热回收时为０

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量。

内墙、内窗、楼板、地面的冷负荷

内墙、内窗、楼板等围护结构，当邻室为非空气调节房间时，可用“设计温度法”或“按发热情况计算法”，其中，按发热情况计算法是邻室温度采用邻室平均温度，其冷负荷按下式计算：

式中：

Q4——通过内墙或楼板传热的冷负荷（W）；

K——内墙或楼板的传热系数[ W/（㎡·℃） ]；

F——内墙或楼板的面积(㎡)；

△tls——邻室平均温度与夏季空气调节室外计算日平均温度的差值（℃）；

“设计温度法”则采用温差传热计算，冷负荷按下式：

式中：

tls——邻室设计温度

内墙、内窗、楼板等围护结构的邻室为空气调节房间时，其室温与本房间温差小于3℃时，不计算冷负荷，反之亦按上式计算。

地面的冷负荷，舒适性空调房间夏季地面冷负荷可不必计算，对于工艺性空调房间，有外墙时，仅计算距外墙2M以内的地面传热作为冷负荷。即：

式中：

QD——地面冷负荷（W）；

KD——地面传热系数，无保温地面取K=0.52 W/（㎡·℃）；

FD——距外墙2米以内的地面面积(㎡)；

渗透空气冷负荷

空调房间在室内维持不了正压的情况下，可以按以下方法计算：

（1）通过空调房间外门渗入室内空气量按下式估算：

式中：

L——门渗透空气量（m³/h）；

n1——每小时通过的人数（h-1）；
V1——每进入一人渗入的空气量（m³）。

（2）渗透空气量的全热冷负荷Qq（W）按下式计算：

式中：

L——渗入室内的总空气量（）；

ρw——夏季空调室外计算干球温度下的空气密度，一般可取ρw ＝1.13kg/m³；

hw——在夏季室外计算参数时的焓值；

hn——室内空气的焓值。

（3）渗透空气量的湿负荷W（kg）按下式计算：

式中：

hw——在夏季室外计算参数时的含湿量（g/kg）；

hn——室内空气的含湿量（g/kg）。

其他符号与上同。

设备冷负荷

（1）热设备及热表面散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W）可按下式计算：

式中：

T——热源投入使用的时刻（点钟）；

τ-T——从热源投入使用的时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间设备、器具散热的冷负荷系数；

Qs——热源的计算散热量（W）；

（2）热设备及热表面散热形成的冷负荷Q（W），当不能确定连续使用的小时数时，按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数、热源的冷负荷与计算散热量之比；

Qs——热源的计算散热量（W）。

照明冷负荷

（1）照明设备散热形成的计算时刻的冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——开灯时刻（点钟）；

τ-T——从开灯时刻算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间照明散热的冷负荷系数；

Qs——照明设备的散热量（W）；

当不能确定照明灯开关的确切时间时，照明的冷负荷可按照下式估算：

式中：

n4——蓄热系数，明装荧光灯可取0.9，暗装的荧光灯或明装的白炽灯可取0.85。

Qs（W）的值需要自行计算，计算过程如下：

对于明装的白炽灯

对于荧光灯

式中：

N——照明设备的安装功率(kW)；

n3——同时使用系数，一般为0.5~0.8；

n6——整流器消耗功率的系数，当整流器在空调房间内时取1.2；当整流器在吊顶内时取1.0；

n7——安装系数，明装时取1.0；暗装且灯罩上部穿有小孔时取0.5~0.6；暗装灯罩上无孔时，视吊顶内的通风情况取0.6~0.8；灯具回风时可取0.35.

人体冷负荷

（1）显热冷负荷

人体的显热散热量中辐射部分约占2/3，存在蓄热滞后的问题。显热散热形成的计算时刻冷负荷Qτ（W），可按照下式计算：

式中：

T——人员进入房间的时刻（点钟）；

τ-T——从人员进入房间时算起到计算时刻的时间（h）；

Xτ-T——τ-T时间人体显热散热的冷负荷系数；

Qs——人体显热的散热量（W）；

人体显热的散热量Qs（W）可按下式计算：

式中：

n——空调房间内的人员总数；

φ——群集系数，男子、女子、儿童折合成成年男子的散热比例；

qx——每名成年男子的显热散热量（W）。

（2）潜热冷负荷

潜热冷负荷按即时负荷考虑，即与潜热散热量相等。潜热冷负荷Qq按下式计算：

式中：.

qq——每名男子的潜热散热量（W） 。

其余符号与（1）中所述一致。

（3）人体全热冷负荷Q（W）

该负荷为显热冷负荷与潜热冷负荷之和，计算公式如下：

冷负荷的修正

（1）间歇附加系数

对于设备、人员发热较大的房间，其设备和人员的发热如按稳定传热计算时，如预冷(工作前开机)0.5~1小时或更多时间，则不需附加。对于以围护结构负荷为主的房间(如办公楼)，则需要将计算出的冷负荷乘以间歇负荷系数。

（2）轻型附加系数

每平方空调面积的围护结构的材料重量小于150kg的称为轻型结构。由于轻型结构的蓄热能力小，对波动负荷衰减少，故需增加一个附加系数。

（3）其它附加系数

对于跃层的房间或厂房，当房间高度比较高时，因为人都是在下边活动，所以房间上边的温度高一点是无所谓的。这时可以把“其它附加系数”设成小于1的适当的值；对于其它情况若考虑的不足或过多时也可以设置“其它附加系数”来修正。

外围护构造

屋顶

屋顶构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| c20细石混凝土(ρ=2300) | 40 | 1.51 | 15.243 | 1 | 0.026 | 0.404 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 150 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 4.545 | 1.6 |
| 轻骨料混凝土(找坡层) | 30 | 0.3 | 5 | 1.5 | 0.067 | 0.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 380 | － | － | － | 4.752 | 4.182 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.204 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 222.64 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.09 |  |  |  |  |

备注：

外墙

填充墙构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 70 | 0.041 | 0.615 | 1.1 | 1.552 | 1.05 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 橡塑隔声保温垫 | 50 | 0.035 | 0.72 | 1 | 1.429 | 1.029 |
| 四川达峰科技丙烯酸复合隔声保温材料 | 100 | 0.026 | 0.65 | 1 | 3.846 | 2.5 |
| 挤塑聚苯乙烯泡沫板（带表皮） | 20 | 0.03 | 0.34 | 1 | 0.667 | 0.227 |
| 岩棉板（ρ=60~160） | 20 | 0.041 | 0.615 | 1 | 0.488 | 0.3 |
| 各层之和∑ | 500 | － | － | － | 8.915 | 9.041 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.110 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 5841.71 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 21.98 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.01 |  |  |  |  |

备注：

梁柱

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 70 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 2.121 | 0.747 |
| 钢筋混凝土 | 200 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.115 | 1.977 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 310 | － | － | － | 2.281 | 3.215 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.410 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 132.94 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 7.92 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.08 |  |  |  |  |

备注：

挑空楼板

挑空楼板构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 125 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 3.788 | 1.333 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 四川达峰科技丙烯酸复合隔声保温材料 | 100 | 0.026 | 0.65 | 1 | 3.846 | 2.5 |
| 各层之和∑ | 385 | － | － | － | 7.747 | 5.511 |
| 夏季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.05) |  | 0.126 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 3771.13 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 12.44 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.01 |  |  |  |  |

备注：

内围护构造

内墙

控温房间隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.867 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 24.67 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.20 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间隔墙

控温与非控温隔墙构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700) | 200 | 0.18 | 3.1 | 1.25 | 0.889 | 3.444 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 240 | － | － | － | 0.933 | 3.936 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.867 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 24.67 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.20 |  |  |  |  |

备注：

楼板

控温房间楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 聚苯乙烯泡沫塑料（灰板） | 15 | 0.033 | 0.28 | 1.2 | 0.379 | 0.127 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板（ρ=60~160） | 20 | 0.041 | 0.615 | 1 | 0.488 | 0.3 |
| 橡塑隔声保温垫 | 150 | 0.035 | 0.72 | 1 | 4.286 | 3.086 |
| 玻璃棉板、毡（ρ≥40） | 20 | 0.035 | 0.35 | 1 | 0.571 | 0.2 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 365 | － | － | － | 5.837 | 5.391 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.165 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 1546.25 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 13.32 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.02 |  |  |  |  |

备注：

控温与非控温空间楼板

控温与非控温楼板构造一

| 材料名称 | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 岩棉板(ρ=60-160) | 100 | 0.041 | 0.615 | 1.1 | 2.217 | 1.5 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.87 | 10.75 | 1 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 2.331 | 3.178 |
| 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) |  | 0.392 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 94.64 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 8.22 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 55 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.667 | 0.587 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 195 | － | － | － | 1.757 | 2.017 |
| 夏季传热系数K |  | 0.279 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.536 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 187.75 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.77 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.08 |  |  |  |  |

备注：

非周边地面

地面构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正系数 | 热阻R | 热惰性指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.93 | 11.37 | 1 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板(ρ=25-32) | 55 | 0.03 | 0.32 | 1.1 | 1.667 | 0.587 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.74 | 17.2 | 1 | 0.069 | 1.186 |
| 各层之和∑ | 195 | － | － | － | 1.757 | 2.017 |
| 夏季传热系数K |  | 0.200 |  |  |  |  |
| 修正后传热系数 |  | 0.536 |  |  |  |  |
| 衰减度ν |  | 187.75 |  |  |  |  |
| 延迟时间ξ(h) |  | 6.77 |  |  |  |  |
| 衰减倍数β |  | 0.11 |  |  |  |  |

备注：

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 隔热金属型材窗 6三银 Low-E+12Ar+6透明+12Ar+6透明 | 1.60 | 0.58 |
| 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E | 1.10 | 0.41 |
| 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E | 1.10 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(硅酸铝板保温-普通型) | 1.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 863531 | 14130.35 | 61.11 |
|  | 空调面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 9368.00 | 92.18 |

建筑按楼层汇总表

| 楼层 | 房间 | 面积(㎡) | 最大时刻(h) | 全热(W) | 显热(W) | 潜热(W) | 湿负荷(kg/h) | 新风负荷(W) | 总冷 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1016[阶梯教室] | 217.50 | 17 | 19780 | 19046 | 7082 | 10.61 | -7741 | 90.94 |
|  | 1020[阶梯教室] | 217.50 | 17 | 25631 | 24897 | 7082 | 10.61 | -7741 | 117.84 |
|  | 1029[普通教室] | 91.00 | 14 | 8108 | 5977 | 4765 | 7.09 | -2791 | 89.09 |
|  | 1035[普通教室] | 84.00 | 14 | 7626 | 5659 | 4398 | 6.54 | -2577 | 90.78 |
|  | 1040[普通教室] | 84.00 | 14 | 7630 | 5663 | 4398 | 6.54 | -2577 | 90.83 |
|  | 1048[普通教室] | 84.00 | 14 | 7592 | 5626 | 4398 | 6.54 | -2577 | 90.39 |
|  | 1049[普通教室] | 84.00 | 6 | 9932 | 7459 | 4398 | 6.54 | 0 | 118.23 |
|  | 1051[普通教室] | 84.00 | 6 | 9959 | 7486 | 4398 | 6.54 | 0 | 118.56 |
|  | 1060[普通教室] | 84.00 | 6 | 9959 | 7486 | 4398 | 6.54 | 0 | 118.56 |
|  | 1063[普通教室] | 84.00 | 6 | 9639 | 6900 | 4398 | 6.54 | 0 | 114.75 |
|  | 1068[普通教室] | 84.00 | 14 | 7631 | 5665 | 4398 | 6.54 | -2577 | 90.85 |
|  | 1088[卫生间] | 55.00 | 13 | 1172 | 1172 | 0 | 0.00 | 0 | 21.32 |
|  | 1093[卫生间] | 55.00 | 18 | 834 | 834 | 0 | 0.00 | 0 | 15.16 |
|  | 整层 | 1308.00 | 17 | 119727 | 100488 | 54113 | 80.62 | 0 | 91.53 |
| A:1层 | 1011[阶梯教室] | 270.00 | 14 | 25645 | 19996 | 8808 | 13.19 | -3333 | 94.98 |
|  | 整层 | 270.00 | 14 | 25645 | 19996 | 8808 | 13.19 | 0 | 94.98 |
| 2层 | 2019[阶梯教室] | 217.50 | 17 | 19691 | 18956 | 7082 | 10.61 | -7741 | 90.53 |
|  | 2023[阶梯教室] | 217.50 | 6 | 13018 | 10956 | 7082 | 10.61 | 0 | 59.85 |
|  | 2027[普通教室] | 91.00 | 6 | 7932 | 5567 | 4765 | 7.09 | 0 | 87.17 |
|  | 2032[普通教室] | 84.00 | 6 | 7403 | 5253 | 4398 | 6.54 | 0 | 88.13 |
|  | 2039[普通教室] | 84.00 | 14 | 7225 | 5258 | 4398 | 6.54 | -2577 | 86.01 |
|  | 2045[普通教室] | 84.00 | 14 | 7187 | 5221 | 4398 | 6.54 | -2577 | 85.57 |
|  | 2052,2057[普通教室] | 84.00 | 9 | 10811 | 8883 | 4398 | 6.54 | -4087 | 128.70 |
|  | 2064[普通教室] | 84.00 | 6 | 7661 | 5655 | 4398 | 6.54 | 0 | 91.20 |
|  | 2070[普通教室] | 84.00 | 14 | 7628 | 5662 | 4398 | 6.54 | -2577 | 90.81 |
|  | 2074,2085[实验教室] | 72.00 | 17 | 8229 | 8229 | 0 | 0.00 | 0 | 114.29 |
|  | 2081[普通教室] | 72.00 | 17 | 8299 | 8299 | 0 | 0.00 | 0 | 115.26 |
|  | 2089[卫生间] | 55.00 | 18 | 1117 | 1117 | 0 | 0.00 | 0 | 20.32 |
|  | 2095[卫生间] | 55.00 | 13 | 998 | 998 | 0 | 0.00 | 0 | 18.15 |
|  | 整层 | 1440.00 | 17 | 115864 | 98582 | 49715 | 74.08 | 0 | 80.46 |
| A:2层 | 2009[阶梯教室] | 270.00 | 17 | 32189 | 26539 | 8808 | 13.19 | -3851 | 119.22 |
|  | 整层 | 270.00 | 17 | 32189 | 26539 | 8808 | 13.19 | 0 | 119.22 |
| 3层 | 3015[阶梯教室] | 217.50 | 17 | 19691 | 18956 | 7082 | 10.61 | -7741 | 90.53 |
|  | 3022[阶梯教室] | 217.50 | 6 | 13018 | 10956 | 7082 | 10.61 | 0 | 59.85 |
|  | 3026[普通教室] | 91.00 | 6 | 7932 | 5567 | 4765 | 7.09 | 0 | 87.17 |
|  | 3033[普通教室] | 84.00 | 6 | 7403 | 5253 | 4398 | 6.54 | 0 | 88.13 |
|  | 3038[普通教室] | 84.00 | 14 | 7225 | 5258 | 4398 | 6.54 | -2577 | 86.01 |
|  | 3047[普通教室] | 84.00 | 14 | 7187 | 5221 | 4398 | 6.54 | -2577 | 85.57 |
|  | 3050[普通教室] | 84.00 | 6 | 7661 | 5655 | 4398 | 6.54 | 0 | 91.20 |
|  | 3053,3058[普通教室] | 84.00 | 9 | 10817 | 8889 | 4398 | 6.54 | -4087 | 128.77 |
|  | 3069[普通教室] | 84.00 | 14 | 7628 | 5662 | 4398 | 6.54 | -2577 | 90.81 |
|  | 3073,3084[实验教室] | 72.00 | 17 | 8275 | 8275 | 0 | 0.00 | 0 | 114.93 |
|  | 3082[实验教室] | 72.00 | 17 | 8344 | 8344 | 0 | 0.00 | 0 | 115.90 |
|  | 3094[卫生间] | 55.00 | 18 | 1117 | 1117 | 0 | 0.00 | 0 | 20.32 |
|  | 3099[卫生间] | 55.00 | 13 | 998 | 998 | 0 | 0.00 | 0 | 18.15 |
|  | 整层 | 1440.00 | 17 | 116014 | 98732 | 49715 | 74.08 | 0 | 80.57 |
| A:3层 | 3012[阶梯教室] | 270.00 | 14 | 24384 | 18721 | 8808 | 13.19 | -3333 | 90.31 |
|  | 整层 | 270.00 | 14 | 24384 | 18721 | 8808 | 13.19 | 0 | 90.31 |
| 4层 | 4017[阶梯教室] | 217.50 | 17 | 19691 | 18956 | 7082 | 10.61 | -7741 | 90.53 |
|  | 4021[阶梯教室] | 217.50 | 6 | 13089 | 10961 | 7082 | 10.61 | 0 | 60.18 |
|  | 4024[普通教室] | 91.00 | 6 | 7932 | 5567 | 4765 | 7.09 | 0 | 87.17 |
|  | 4030[普通教室] | 84.00 | 6 | 7403 | 5253 | 4398 | 6.54 | 0 | 88.13 |
|  | 4036[普通教室] | 84.00 | 14 | 7225 | 5258 | 4398 | 6.54 | -2577 | 86.01 |
|  | 4044[普通教室] | 84.00 | 14 | 7187 | 5221 | 4398 | 6.54 | -2577 | 85.57 |
|  | 4054,4059[普通教室] | 84.00 | 9 | 10811 | 8883 | 4398 | 6.54 | -4087 | 128.70 |
|  | 4066[普通教室] | 84.00 | 6 | 7661 | 5655 | 4398 | 6.54 | 0 | 91.20 |
|  | 4072[普通教室] | 84.00 | 14 | 7628 | 5662 | 4398 | 6.54 | -2577 | 90.81 |
|  | 4075[普通教室] | 72.00 | 17 | 12870 | 11174 | 3812 | 5.67 | -2580 | 178.75 |
|  | 4079[实验教室] | 72.00 | 17 | 11631 | 11387 | 2361 | 3.54 | -2580 | 161.55 |
|  | 4087[专业教室] | 72.00 | 17 | 11599 | 11355 | 2361 | 3.54 | -2580 | 161.10 |
|  | 4091[卫生间] | 55.00 | 18 | 1117 | 1117 | 0 | 0.00 | 0 | 20.32 |
|  | 4098[卫生间] | 55.00 | 13 | 918 | 918 | 0 | 0.00 | 0 | 16.70 |
|  | 整层 | 1440.00 | 17 | 127153 | 107686 | 58249 | 86.82 | 0 | 88.30 |
| A:4层 | 4010[阶梯教室] | 270.00 | 17 | 23860 | 18210 | 8808 | 13.19 | -3851 | 88.37 |
|  | 整层 | 270.00 | 17 | 23860 | 18210 | 8808 | 13.19 | 0 | 88.37 |
| 5层 | 5014[阶梯教室] | 217.50 | 17 | 17713 | 16979 | 7082 | 10.61 | -7741 | 81.44 |
|  | 5028[普通教室] | 91.00 | 6 | 7932 | 5567 | 4765 | 7.09 | 0 | 87.17 |
|  | 5034[普通教室] | 84.00 | 6 | 7403 | 5253 | 4398 | 6.54 | 0 | 88.13 |
|  | 5041[普通教室] | 84.00 | 14 | 7225 | 5258 | 4398 | 6.54 | -2577 | 86.01 |
|  | 5042[普通教室] | 84.00 | 14 | 7628 | 5662 | 4398 | 6.54 | -2577 | 90.81 |
|  | 5046[普通教室] | 84.00 | 14 | 7187 | 5221 | 4398 | 6.54 | -2577 | 85.57 |
|  | 5055,5061[普通教室] | 84.00 | 9 | 10811 | 8883 | 4398 | 6.54 | -4087 | 128.70 |
|  | 5065[普通教室] | 84.00 | 6 | 7661 | 5655 | 4398 | 6.54 | 0 | 91.20 |
|  | 5077,5083[普通教室] | 72.00 | 17 | 12870 | 11174 | 3812 | 5.67 | -2580 | 178.75 |
|  | 5078[普通教室] | 72.00 | 17 | 12902 | 11206 | 3812 | 5.67 | -2580 | 179.19 |
|  | 5092[卫生间] | 55.00 | 18 | 1117 | 1117 | 0 | 0.00 | 0 | 20.32 |
|  | 整层 | 1167.50 | 17 | 115809 | 94175 | 54068 | 80.48 | 0 | 99.19 |
| A:5层 | 5013[阶梯教室] | 270.00 | 14 | 24464 | 18815 | 8808 | 13.19 | -3333 | 90.61 |
|  | 整层 | 270.00 | 14 | 24464 | 18815 | 8808 | 13.19 | 0 | 90.61 |
| 6层 | 6018[阶梯教室] | 217.50 | 17 | 22383 | 17840 | 7082 | 10.61 | -3096 | 102.91 |
|  | 6025[普通教室] | 91.00 | 18 | 9509 | 5806 | 4765 | 7.09 | -1437 | 104.49 |
|  | 6031[普通教室] | 84.00 | 18 | 8908 | 5490 | 4398 | 6.54 | -1327 | 106.05 |
|  | 6037[普通教室] | 84.00 | 14 | 8774 | 5349 | 4398 | 6.54 | -1031 | 104.46 |
|  | 6043[普通教室] | 84.00 | 14 | 8737 | 5312 | 4398 | 6.54 | -1031 | 104.01 |
|  | 6056,6062[普通教室] | 84.00 | 9 | 13284 | 9874 | 4398 | 6.54 | -1635 | 158.15 |
|  | 6067[普通教室] | 84.00 | 18 | 9380 | 5963 | 4398 | 6.54 | -1327 | 111.67 |
|  | 6071[普通教室] | 84.00 | 13 | 9191 | 5767 | 4398 | 6.54 | -1080 | 109.42 |
|  | 6076,6086[普通教室] | 72.00 | 17 | 14426 | 11461 | 3812 | 5.67 | -1032 | 200.37 |
|  | 6080[普通教室] | 72.00 | 17 | 12480 | 9515 | 3812 | 5.67 | -1032 | 173.34 |
|  | 6090[卫生间] | 55.00 | 18 | 1112 | 1112 | 0 | 0.00 | 0 | 20.22 |
|  | 6097[卫生间] | 55.00 | 13 | 900 | 900 | 0 | 0.00 | 0 | 16.36 |
|  | 整层 | 1222.50 | 17 | 138532 | 97437 | 54068 | 80.48 | 0 | 113.32 |
| 建筑 |  | 9368.00 | 17 | 863531 | 699282 | 363966 | 542.52 | -243538 | 92.18 |

房间冷负荷详细表

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1016[阶梯教室] |  | 3.60 | 217.50 | 26 | 60 | 19046.1 | 17 | 19780.2 | 17 | 10.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=29.52 K=0.11 D=9.04 | -7.8 -7.5 | -7.8 -7.5 | -7.8 -7.4 | -7.9 -7.4 | -7.7 -7.4 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.7 | -7.6 -7.7 | -7.6 -7.7 | -7.5 -7.7 | -7.5 -7.8 | -7.5 -7.8 |
| 东外墙 | F=48.96 K=0.11 D=9.04 | 2.7 3.4 | 2.6 3.4 | 2.6 3.3 | 2.6 3.2 | 3.4 3.1 | 3.8 3.0 | 4.0 2.9 | 4.0 2.9 | 3.8 2.8 | 3.6 2.8 | 3.4 2.8 | 3.4 2.7 |
| 南外墙 | F=29.52 K=0.11 D=9.04 | -8.1 -7.7 | -8.2 -7.8 | -8.2 -7.8 | -8.2 -7.8 | -8.2 -7.9 | -8.1 -8.0 | -8.0 -8.0 | -8.0 -8.0 | -7.9 -8.1 | -7.8 -8.1 | -7.7 -8.1 | -7.7 -8.1 |
| 西外墙 | F=31.32 K=0.11 D=9.04 | 1.7 2.5 | 1.7 2.7 | 1.7 2.7 | 1.7 2.8 | 1.7 2.6 | 1.8 2.0 | 1.8 2.0 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 2.0 1.8 | 2.0 1.8 | 2.3 1.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 166.4 1128.7 | 97.9 1189.1 | 51.6 1194.2 | 6.0 1147.4 | -33.3 1096.4 | -66.5 1277.9 | 760.8 1405.7 | 757.8 574.6 | 681.0 462.3 | 797.0 369.0 | 937.4 291.0 | 1055.3 221.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 415.0 1179.2 | 373.5 1215.7 | 336.2 1208.7 | 302.5 1164.9 | 272.3 1138.0 | 245.1 1331.4 | 1054.3 1492.3 | 1012.4 703.2 | 887.5 632.8 | 958.5 569.6 | 1060.0 512.6 | 1138.8 461.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 138.3 1232.4 | 72.6 1288.9 | 28.8 1199.7 | -14.6 1140.9 | -51.8 1066.9 | -83.2 1152.9 | 544.2 1180.8 | 601.5 526.9 | 606.2 419.4 | 748.1 330.4 | 826.6 256.3 | 1085.4 190.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 386.9 1283.0 | 348.2 1315.4 | 313.4 1214.2 | 282.0 1158.4 | 253.8 1108.4 | 228.4 1206.5 | 837.7 1267.3 | 856.0 655.5 | 812.8 589.9 | 909.7 530.9 | 949.2 477.8 | 1169.0 430.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 471.2 1187.3 | 372.2 2119.2 | 298.4 3517.0 | 228.1 4795.7 | 166.6 5632.5 | 113.4 5934.5 | 725.3 5170.4 | 763.4 1090.9 | 751.3 927.0 | 877.3 787.2 | 1009.7 667.4 | 1120.3 560.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 719.7 1237.8 | 647.8 2145.7 | 583.0 3531.5 | 524.7 4813.2 | 472.2 5674.1 | 425.0 5988.1 | 1018.9 5257.0 | 1017.9 1219.5 | 957.9 1097.5 | 1038.8 987.8 | 1132.3 889.0 | 1203.9 800.1 |
| 东外门 | F=5.04 K=1.50 | -51.8 -10.5 | -57.4 -5.5 | -59.3 -3.0 | -61.8 -3.6 | -63.7 -8.7 | -64.9 -11.2 | -61.2 -18.0 | -53.0 -26.8 | -43.0 -35.5 | -33.7 -41.8 | -25.5 -46.2 | -17.4 -49.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 304.5 859.1 | 261.0 891.8 | 228.4 913.5 | 206.6 935.3 | 174.0 957.0 | 163.1 967.9 | 435.0 989.6 | 565.5 728.6 | 663.4 587.3 | 728.6 489.4 | 783.0 413.3 | 826.5 348.0 |
| 照明 | 显热(W) | 352.4 1683.5 | 293.6 1722.6 | 254.5 1761.8 | 215.3 1781.3 | 176.2 1800.9 | 156.6 1820.5 | 822.2 1840.1 | 1213.7 1174.5 | 1370.3 763.4 | 1468.1 626.4 | 1546.4 509.0 | 1624.7 430.7 |
| 人体 | 显热(W) | 1371.6 8719.2 | 1175.6 8915.1 | 979.7 9013.1 | 881.7 9111.0 | 685.8 9209.0 | 587.8 9307.0 | 5094.3 9404.9 | 6955.7 4800.4 | 7543.5 2939.0 | 7935.4 2351.2 | 8229.3 1959.4 | 8523.2 1665.5 |
|  | 全热(W) | 1371.6 15801.6 | 1175.6 15997.5 | 979.7 16095.5 | 881.7 16193.4 | 685.8 16291.4 | 587.8 16389.4 | 12176.7 16487.3 | 14038.1 4800.4 | 14625.9 2939.0 | 15017.8 2351.2 | 15311.7 1959.4 | 15605.6 1665.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1314.8 | 0.0 -690.1 | 0.0 -377.7 | 0.0 -455.8 | 0.0 -1080.5 | 0.0 -1392.9 | 0.0 -2251.9 | -6624.8 -3345.1 | -5375.4 -4438.4 | -4204.1 0.0 | -3188.9 0.0 | -2173.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -7661.0 | 0.0 -7020.1 | 0.0 -6699.6 | 0.0 -6779.7 | 0.0 -7420.7 | 0.0 -7741.1 | 0.0 -8622.5 | -13109.2 -9744.1 | -11827.3 -10865.8 | -10625.5 0.0 | -9583.9 0.0 | -8542.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | -8.92 -8.92 | -8.92 -8.92 | -8.92 0.00 | -8.92 0.00 | -8.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2741 14212 | 2204 16174 | 1770 17970 | 1450 19201 | 1043 19406 | 796 19780 | 15393 18423 | 4768 -886 | 6818 -4814 | 8968 4901 | 10796 4039 | 12749 3356 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2741 13476 | 2204 15422 | 1770 17209 | 1450 18443 | 1043 18664 | 796 19046 | 8311 17711 | 4170 5513 | 6188 1613 | 8307 4901 | 10108 4039 | 12035 3356 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2741 21873 | 2204 23194 | 1770 24669 | 1450 25981 | 1043 26827 | 796 27521 | 15393 27045 | 17877 8858 | 18645 6052 | 19594 4901 | 20380 4039 | 21291 3356 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2741 14790 | 2204 16112 | 1770 17587 | 1450 18899 | 1043 19745 | 796 20439 | 8311 19963 | 10795 8858 | 11563 6052 | 12511 4901 | 13297 4039 | 14209 3356 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1020[阶梯教室] |  | 3.60 | 217.50 | 26 | 60 | 24897.1 | 17 | 25631.2 | 17 | 10.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=18.88 K=0.11 D=9.04 | -5.0 -4.8 | -5.0 -4.8 | -5.0 -4.8 | -5.0 -4.7 | -4.9 -4.7 | -4.9 -4.9 | -4.9 -4.9 | -4.9 -4.9 | -4.8 -4.9 | -4.8 -5.0 | -4.8 -5.0 | -4.8 -5.0 |
| 西外墙 | F=16.20 K=0.11 D=9.04 | 0.9 1.3 | 0.9 1.4 | 0.9 1.4 | 0.9 1.4 | 0.9 1.3 | 0.9 1.0 | 0.9 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 1.0 | 1.1 0.9 | 1.2 0.9 |
| 南外墙 | F=18.88 K=0.11 D=9.04 | -5.2 -4.9 | -5.2 -5.0 | -5.2 -5.0 | -5.2 -5.0 | -5.2 -5.0 | -5.2 -5.1 | -5.1 -5.1 | -5.1 -5.1 | -5.0 -5.2 | -5.0 -5.2 | -4.9 -5.2 | -4.9 -5.2 |
| 东外墙 | F=23.76 K=0.11 D=9.04 | 1.3 1.6 | 1.3 1.6 | 1.3 1.6 | 1.3 1.6 | 1.7 1.5 | 1.8 1.5 | 1.9 1.4 | 1.9 1.4 | 1.9 1.4 | 1.8 1.4 | 1.6 1.3 | 1.6 1.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 166.4 1128.7 | 97.9 1189.1 | 51.6 1194.2 | 6.0 1147.4 | -33.3 1096.4 | -66.5 1277.9 | 760.8 1405.7 | 757.8 574.6 | 681.0 462.3 | 797.0 369.0 | 937.4 291.0 | 1055.3 221.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 415.0 1179.2 | 373.5 1215.7 | 336.2 1208.7 | 302.5 1164.9 | 272.3 1138.0 | 245.1 1331.4 | 1054.3 1492.3 | 1012.4 703.2 | 887.5 632.8 | 958.5 569.6 | 1060.0 512.6 | 1138.8 461.3 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=37.80 | 785.3 1978.8 | 620.3 3532.0 | 497.3 5861.6 | 380.2 7992.8 | 277.7 9387.6 | 189.0 9890.9 | 1208.9 8617.4 | 1272.3 1818.2 | 1252.2 1544.9 | 1462.1 1312.0 | 1682.9 1112.4 | 1867.2 934.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -414.3 -84.2 | -459.3 -44.2 | -474.3 -24.2 | -494.3 -29.2 | -509.3 -69.2 | -519.3 -89.2 | -489.3 -144.2 | -424.3 -214.2 | -344.3 -284.3 | -269.3 -334.3 | -204.2 -369.3 | -139.2 -399.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 1199.6 2063.0 | 1079.6 3576.2 | 971.7 5885.8 | 874.5 8022.0 | 787.0 9456.8 | 708.3 9980.1 | 1698.2 8761.6 | 1696.6 2032.4 | 1596.5 1829.2 | 1731.4 1646.3 | 1887.1 1481.6 | 2006.4 1333.5 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 138.3 1232.4 | 72.6 1288.9 | 28.8 1199.7 | -14.6 1140.9 | -51.8 1066.9 | -83.2 1152.9 | 544.2 1180.8 | 601.5 526.9 | 606.2 419.4 | 748.1 330.4 | 826.6 256.3 | 1085.4 190.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 386.9 1283.0 | 348.2 1315.4 | 313.4 1214.2 | 282.0 1158.4 | 253.8 1108.4 | 228.4 1206.5 | 837.7 1267.3 | 856.0 655.5 | 812.8 589.9 | 909.7 530.9 | 949.2 477.8 | 1169.0 430.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 370.2 3647.7 | 264.0 2164.1 | 188.9 2113.0 | 116.1 1998.4 | 52.9 1854.2 | -1.1 1927.5 | 4173.6 1929.1 | 6145.8 1017.4 | 6950.4 842.5 | 6941.2 695.5 | 6078.1 571.2 | 4645.6 460.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -331.4 -67.4 | -367.4 -35.4 | -379.4 -19.4 | -395.4 -23.4 | -407.4 -55.4 | -415.5 -71.4 | -391.4 -115.4 | -339.4 -171.4 | -275.4 -227.4 | -215.4 -267.4 | -163.4 -295.4 | -111.4 -319.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 701.7 3715.1 | 631.5 2199.4 | 568.3 2132.3 | 511.5 2021.8 | 460.4 1909.5 | 414.3 1998.8 | 4565.1 2044.5 | 6485.2 1188.8 | 7225.8 1069.9 | 7156.6 962.9 | 6241.5 866.6 | 4756.9 780.0 |
| 北外门 | F=10.64 K=1.50 | -109.3 -22.2 | -121.2 -11.7 | -125.2 -6.4 | -130.4 -7.7 | -134.4 -18.3 | -137.0 -23.5 | -129.1 -38.1 | -112.0 -56.5 | -90.8 -75.0 | -71.1 -88.2 | -53.9 -97.4 | -36.7 -105.4 |
| 南外门 | F=10.64 K=1.50 | -109.3 -22.2 | -121.2 -11.7 | -125.2 -6.4 | -130.4 -7.7 | -134.4 -18.3 | -137.0 -23.5 | -129.1 -38.1 | -112.0 -56.5 | -90.8 -75.0 | -71.1 -88.2 | -53.9 -97.4 | -36.7 -105.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 304.5 859.1 | 261.0 891.8 | 228.4 913.5 | 206.6 935.3 | 174.0 957.0 | 163.1 967.9 | 435.0 989.6 | 565.5 728.6 | 663.4 587.3 | 728.6 489.4 | 783.0 413.3 | 826.5 348.0 |
| 照明 | 显热(W) | 352.4 1683.5 | 293.6 1722.6 | 254.5 1761.8 | 215.3 1781.3 | 176.2 1800.9 | 156.6 1820.5 | 822.2 1840.1 | 1213.7 1174.5 | 1370.3 763.4 | 1468.1 626.4 | 1546.4 509.0 | 1624.7 430.7 |
| 人体 | 显热(W) | 1371.6 8719.2 | 1175.6 8915.1 | 979.7 9013.1 | 881.7 9111.0 | 685.8 9209.0 | 587.8 9307.0 | 5094.3 9404.9 | 6955.7 4800.4 | 7543.5 2939.0 | 7935.4 2351.2 | 8229.3 1959.4 | 8523.2 1665.5 |
|  | 全热(W) | 1371.6 15801.6 | 1175.6 15997.5 | 979.7 16095.5 | 881.7 16193.4 | 685.8 16291.4 | 587.8 16389.4 | 12176.7 16487.3 | 14038.1 4800.4 | 14625.9 2939.0 | 15017.8 2351.2 | 15311.7 1959.4 | 15605.6 1665.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1314.8 | 0.0 -690.1 | 0.0 -377.7 | 0.0 -455.8 | 0.0 -1080.5 | 0.0 -1392.9 | 0.0 -2251.9 | -6624.8 -3345.1 | -5375.4 -4438.4 | -4204.1 0.0 | -3188.9 0.0 | -2173.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -7661.0 | 0.0 -7020.1 | 0.0 -6699.6 | 0.0 -6779.7 | 0.0 -7420.7 | 0.0 -7741.1 | 0.0 -8622.5 | -13109.2 -9744.1 | -11827.3 -10865.8 | -10625.5 0.0 | -9583.9 0.0 | -8542.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | -8.92 -8.92 | -8.92 -8.92 | -8.92 0.00 | -8.92 0.00 | -8.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3262 18620 | 2535 19736 | 1971 22420 | 1522 24388 | 1005 24990 | 664 25631 | 19856 23744 | 11254 776 | 14133 -3465 | 16388 5990 | 17467 4910 | 18088 4032 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3262 17883 | 2535 18983 | 1971 21659 | 1522 23629 | 1005 24248 | 664 24897 | 12774 23032 | 10656 7175 | 13503 2963 | 15727 5990 | 16780 4910 | 17374 4032 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3262 26281 | 2535 26756 | 1971 29120 | 1522 31167 | 1005 32411 | 664 33372 | 19856 32366 | 24364 10520 | 25961 7401 | 27014 5990 | 27051 4910 | 26630 4032 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3262 19198 | 2535 19674 | 1971 22037 | 1522 24085 | 1005 25329 | 664 26290 | 12774 25284 | 17281 10520 | 18878 7401 | 19931 5990 | 19969 4910 | 19548 4032 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1029[普通教室] |  | 3.60 | 91.00 | 26 | 60 | 5977.2 | 14 | 8107.6 | 14 | 7.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=33.84 K=0.11 D=9.04 | -9.3 -8.9 | -9.4 -8.9 | -9.4 -9.0 | -9.4 -9.0 | -9.3 -9.1 | -9.3 -9.1 | -9.2 -9.2 | -9.1 -9.2 | -9.0 -9.2 | -8.9 -9.3 | -8.9 -9.3 | -8.8 -9.3 |
| 西外墙 | F=7.20 K=0.11 D=9.04 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.5 | 0.4 0.5 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.5 0.4 | 0.5 0.4 | 0.5 0.4 |
| 北外墙 | F=24.12 K=0.11 D=9.04 | -6.4 -6.1 | -6.4 -6.1 | -6.4 -6.1 | -6.4 -6.0 | -6.3 -6.1 | -6.2 -6.2 | -6.2 -6.3 | -6.2 -6.3 | -6.2 -6.3 | -6.2 -6.3 | -6.1 -6.3 | -6.1 -6.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.24 | 38.0 339.1 | 20.0 354.6 | 7.9 330.1 | -4.0 313.9 | -14.2 293.5 | -22.9 317.2 | 149.7 324.9 | 165.5 145.0 | 166.8 115.4 | 205.8 90.9 | 227.4 70.5 | 298.6 52.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -68.4 -13.9 | -75.8 -7.3 | -78.3 -4.0 | -81.6 -4.8 | -84.1 -11.4 | -85.7 -14.7 | -80.8 -23.8 | -70.0 -35.4 | -56.8 -46.9 | -44.4 -55.2 | -33.7 -61.0 | -23.0 -65.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 106.4 353.0 | 95.8 361.9 | 86.2 334.1 | 77.6 318.7 | 69.8 305.0 | 62.9 331.9 | 230.5 348.7 | 235.5 180.3 | 223.6 162.3 | 250.3 146.1 | 261.1 131.5 | 321.6 118.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 166.4 1128.7 | 97.9 1189.1 | 51.6 1194.2 | 6.0 1147.4 | -33.3 1096.4 | -66.5 1277.9 | 760.8 1405.7 | 757.8 574.6 | 681.0 462.3 | 797.0 369.0 | 937.4 291.0 | 1055.3 221.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 415.0 1179.2 | 373.5 1215.7 | 336.2 1208.7 | 302.5 1164.9 | 272.3 1138.0 | 245.1 1331.4 | 1054.3 1492.3 | 1012.4 703.2 | 887.5 632.8 | 958.5 569.6 | 1060.0 512.6 | 1138.8 461.3 |
| 南外门 | F=6.72 K=1.50 | -69.0 -14.0 | -76.5 -7.4 | -79.1 -4.0 | -82.4 -4.9 | -84.9 -11.5 | -86.6 -14.9 | -81.6 -24.0 | -70.7 -35.7 | -57.4 -47.4 | -44.9 -55.7 | -34.0 -61.5 | -23.2 -66.5 |
| 内墙1 | F=18.00 K=0.87 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 127.4 359.4 | 109.2 373.1 | 95.5 382.2 | 86.4 391.3 | 72.8 400.4 | 68.2 404.9 | 182.0 414.0 | 236.6 304.8 | 277.5 245.7 | 304.8 204.7 | 327.6 172.9 | 345.8 145.6 |
| 照明 | 显热(W) | 131.0 626.1 | 109.2 640.6 | 94.6 655.2 | 80.1 662.5 | 65.5 669.8 | 58.2 677.0 | 305.8 684.3 | 451.4 436.8 | 509.6 283.9 | 546.0 233.0 | 575.1 189.3 | 604.2 160.2 |
| 人体 | 显热(W) | 550.6 3499.9 | 471.9 3578.6 | 393.3 3617.9 | 353.9 3657.2 | 275.3 3696.6 | 236.0 3735.9 | 2044.9 3775.2 | 2792.1 1926.9 | 3028.0 1179.8 | 3185.3 943.8 | 3303.3 786.5 | 3421.3 668.5 |
|  | 全热(W) | 550.6 8264.4 | 471.9 8343.1 | 393.3 8382.4 | 353.9 8421.7 | 275.3 8461.1 | 236.0 8500.4 | 6809.4 8539.7 | 7556.6 1926.9 | 7792.5 1179.8 | 7949.8 943.8 | 8067.8 786.5 | 8185.8 668.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.09 | 0.00 7.09 | 0.00 7.09 | 0.00 7.09 | 0.00 7.09 | 0.00 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 0.00 | 7.09 0.00 | 7.09 0.00 | 7.09 0.00 | 7.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -547.8 | 0.0 -287.5 | 0.0 -157.4 | 0.0 -189.9 | 0.0 -450.2 | 0.0 -580.4 | 0.0 -938.3 | -2760.4 -1393.8 | -2239.8 -1849.3 | -1751.7 0.0 | -1328.7 0.0 | -905.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3192.1 | 0.0 -2925.0 | 0.0 -2791.5 | 0.0 -2824.9 | 0.0 -3091.9 | 0.0 -3225.5 | 0.0 -3592.7 | -5462.2 -4060.1 | -4928.0 -4527.4 | -4427.3 0.0 | -3993.3 0.0 | -3559.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.71 | 0.00 -3.71 | 0.00 -3.71 | 0.00 -3.71 | 0.00 -3.71 | 0.00 -3.71 | 0.00 -3.71 | -3.71 -3.71 | -3.71 -3.71 | -3.71 0.00 | -3.71 0.00 | -3.71 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 856 7471 | 643 7927 | 475 8108 | 351 8066 | 193 7777 | 98 7896 | 8085 7710 | 3593 -749 | 4401 -2329 | 5290 1744 | 6067 1407 | 6866 1140 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 856 5350 | 643 5800 | 475 5977 | 351 5937 | 193 5654 | 98 5776 | 3320 5600 | 1531 1917 | 2324 349 | 3201 1744 | 3967 1407 | 4755 1140 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 856 10663 | 643 10852 | 475 10899 | 351 10891 | 193 10869 | 98 11121 | 8085 11303 | 9056 3311 | 9329 2198 | 9717 1744 | 10060 1407 | 10426 1140 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 856 5898 | 643 6088 | 475 6135 | 351 6126 | 193 6104 | 98 6357 | 3320 6539 | 4291 3311 | 4564 2198 | 4953 1744 | 5296 1407 | 5661 1140 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1035[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 5659.0 | 14 | 7625.5 | 14 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=20.52 K=0.11 D=9.04 | -5.4 -5.2 | -5.4 -5.2 | -5.5 -5.2 | -5.5 -5.1 | -5.3 -5.1 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.4 | -5.2 -5.4 | -5.2 -5.4 | -5.2 -5.4 |
| 南外墙 | F=30.24 K=0.11 D=9.04 | -8.3 -7.9 | -8.4 -8.0 | -8.4 -8.0 | -8.4 -8.0 | -8.3 -8.1 | -8.3 -8.2 | -8.2 -8.2 | -8.2 -8.2 | -8.1 -8.3 | -8.0 -8.3 | -7.9 -8.3 | -7.9 -8.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 166.4 1128.7 | 97.9 1189.1 | 51.6 1194.2 | 6.0 1147.4 | -33.3 1096.4 | -66.5 1277.9 | 760.8 1405.7 | 757.8 574.6 | 681.0 462.3 | 797.0 369.0 | 937.4 291.0 | 1055.3 221.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 415.0 1179.2 | 373.5 1215.7 | 336.2 1208.7 | 302.5 1164.9 | 272.3 1138.0 | 245.1 1331.4 | 1054.3 1492.3 | 1012.4 703.2 | 887.5 632.8 | 958.5 569.6 | 1060.0 512.6 | 1138.8 461.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.24 | 38.0 339.1 | 20.0 354.6 | 7.9 330.1 | -4.0 313.9 | -14.2 293.5 | -22.9 317.2 | 149.7 324.9 | 165.5 145.0 | 166.8 115.4 | 205.8 90.9 | 227.4 70.5 | 298.6 52.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -68.4 -13.9 | -75.8 -7.3 | -78.3 -4.0 | -81.6 -4.8 | -84.1 -11.4 | -85.7 -14.7 | -80.8 -23.8 | -70.0 -35.4 | -56.8 -46.9 | -44.4 -55.2 | -33.7 -61.0 | -23.0 -65.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 106.4 353.0 | 95.8 361.9 | 86.2 334.1 | 77.6 318.7 | 69.8 305.0 | 62.9 331.9 | 230.5 348.7 | 235.5 180.3 | 223.6 162.3 | 250.3 146.1 | 261.1 131.5 | 321.6 118.3 |
| 南外门 | F=6.72 K=1.50 | -69.0 -14.0 | -76.5 -7.4 | -79.1 -4.0 | -82.4 -4.9 | -84.9 -11.5 | -86.6 -14.9 | -81.6 -24.0 | -70.7 -35.7 | -57.4 -47.4 | -44.9 -55.7 | -34.0 -61.5 | -23.2 -66.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -505.7 | 0.0 -265.4 | 0.0 -145.3 | 0.0 -175.3 | 0.0 -415.6 | 0.0 -535.7 | 0.0 -866.1 | -2548.0 -1286.6 | -2067.5 -1707.1 | -1617.0 0.0 | -1226.5 0.0 | -836.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2946.5 | 0.0 -2700.0 | 0.0 -2576.8 | 0.0 -2607.6 | 0.0 -2854.1 | 0.0 -2977.4 | 0.0 -3316.3 | -5042.0 -3747.7 | -4548.9 -4179.2 | -4086.7 0.0 | -3686.1 0.0 | -3285.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 868 7033 | 665 7460 | 505 7626 | 386 7582 | 236 7309 | 145 7435 | 7551 7273 | 3407 -614 | 4148 -2085 | 4982 1666 | 5712 1347 | 6465 1093 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 868 5075 | 665 5497 | 505 5659 | 386 5617 | 236 5350 | 145 5478 | 3153 5326 | 1503 1847 | 2231 387 | 3053 1666 | 3774 1347 | 4517 1093 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 868 9979 | 665 10160 | 505 10202 | 386 10190 | 236 10163 | 145 10412 | 7551 10590 | 8449 3134 | 8697 2095 | 9068 1666 | 9398 1347 | 9751 1093 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 868 5581 | 665 5762 | 505 5804 | 386 5792 | 236 5765 | 145 6014 | 3153 6192 | 4051 3134 | 4299 2095 | 4670 1666 | 5000 1347 | 5353 1093 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1040[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 5663.1 | 14 | 7629.6 | 14 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=30.24 K=0.11 D=9.04 | -8.0 -7.6 | -8.0 -7.6 | -8.0 -7.6 | -8.0 -7.6 | -7.9 -7.6 | -7.8 -7.8 | -7.8 -7.8 | -7.8 -7.9 | -7.8 -7.9 | -7.7 -7.9 | -7.7 -8.0 | -7.6 -8.0 |
| 南外墙 | F=20.52 K=0.11 D=9.04 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.5 | -5.7 -5.5 | -5.6 -5.5 | -5.6 -5.6 | -5.5 -5.6 | -5.5 -5.6 | -5.4 -5.6 | -5.4 -5.6 | -5.4 -5.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.24 | 45.8 310.5 | 26.9 327.2 | 14.2 328.6 | 1.6 315.7 | -9.2 301.7 | -18.3 351.6 | 209.3 386.8 | 208.5 158.1 | 187.4 127.2 | 219.3 101.5 | 257.9 80.1 | 290.3 61.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -68.4 -13.9 | -75.8 -7.3 | -78.3 -4.0 | -81.6 -4.8 | -84.1 -11.4 | -85.7 -14.7 | -80.8 -23.8 | -70.0 -35.4 | -56.8 -46.9 | -44.4 -55.2 | -33.7 -61.0 | -23.0 -65.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 114.2 324.4 | 102.8 334.5 | 92.5 332.6 | 83.2 320.5 | 74.9 313.1 | 67.4 366.3 | 290.1 410.6 | 278.5 193.5 | 244.2 174.1 | 263.7 156.7 | 291.6 141.0 | 313.3 126.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 138.3 1232.4 | 72.6 1288.9 | 28.8 1199.7 | -14.6 1140.9 | -51.8 1066.9 | -83.2 1152.9 | 544.2 1180.8 | 601.5 526.9 | 606.2 419.4 | 748.1 330.4 | 826.6 256.3 | 1085.4 190.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 386.9 1283.0 | 348.2 1315.4 | 313.4 1214.2 | 282.0 1158.4 | 253.8 1108.4 | 228.4 1206.5 | 837.7 1267.3 | 856.0 655.5 | 812.8 589.9 | 909.7 530.9 | 949.2 477.8 | 1169.0 430.0 |
| 北外门 | F=6.72 K=1.50 | -69.0 -14.0 | -76.5 -7.4 | -79.1 -4.0 | -82.4 -4.9 | -84.9 -11.5 | -86.6 -14.9 | -81.6 -24.0 | -70.7 -35.7 | -57.4 -47.4 | -44.9 -55.7 | -34.0 -61.5 | -23.2 -66.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -505.7 | 0.0 -265.4 | 0.0 -145.3 | 0.0 -175.3 | 0.0 -415.6 | 0.0 -535.7 | 0.0 -866.1 | -2548.0 -1286.6 | -2067.5 -1707.1 | -1617.0 0.0 | -1226.5 0.0 | -836.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2946.5 | 0.0 -2700.0 | 0.0 -2576.8 | 0.0 -2607.6 | 0.0 -2854.1 | 0.0 -2977.4 | 0.0 -3316.3 | -5042.0 -3747.7 | -4548.9 -4179.2 | -4086.7 0.0 | -3686.1 0.0 | -3285.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 848 7108 | 647 7533 | 489 7630 | 371 7578 | 222 7288 | 133 7344 | 7394 7110 | 3294 -649 | 4094 -2116 | 4946 1638 | 5632 1322 | 6487 1071 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 848 5151 | 647 5569 | 489 5663 | 371 5612 | 222 5328 | 133 5388 | 2996 5163 | 1390 1813 | 2177 356 | 3018 1638 | 3693 1322 | 4539 1071 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 848 10054 | 647 10233 | 489 10206 | 371 10185 | 222 10142 | 133 10322 | 7394 10427 | 8336 3099 | 8643 2064 | 9033 1638 | 9318 1322 | 9773 1071 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 848 5656 | 647 5835 | 489 5808 | 371 5787 | 222 5744 | 133 5924 | 2996 6029 | 3938 3099 | 4245 2064 | 4635 1638 | 4920 1322 | 5375 1071 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1048[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 5625.9 | 14 | 7592.4 | 14 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=30.24 K=0.11 D=9.04 | -8.0 -7.6 | -8.0 -7.6 | -8.0 -7.6 | -8.0 -7.6 | -7.9 -7.6 | -7.8 -7.8 | -7.8 -7.8 | -7.8 -7.9 | -7.8 -7.9 | -7.7 -7.9 | -7.7 -8.0 | -7.6 -8.0 |
| 南外墙 | F=20.52 K=0.11 D=9.04 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.5 | -5.7 -5.5 | -5.6 -5.5 | -5.6 -5.6 | -5.5 -5.6 | -5.5 -5.6 | -5.4 -5.6 | -5.4 -5.6 | -5.4 -5.6 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.24 | 45.8 310.5 | 26.9 327.2 | 14.2 328.6 | 1.6 315.7 | -9.2 301.7 | -18.3 351.6 | 209.3 386.8 | 208.5 158.1 | 187.4 127.2 | 219.3 101.5 | 257.9 80.1 | 290.3 61.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -68.4 -13.9 | -75.8 -7.3 | -78.3 -4.0 | -81.6 -4.8 | -84.1 -11.4 | -85.7 -14.7 | -80.8 -23.8 | -70.0 -35.4 | -56.8 -46.9 | -44.4 -55.2 | -33.7 -61.0 | -23.0 -65.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 114.2 324.4 | 102.8 334.5 | 92.5 332.6 | 83.2 320.5 | 74.9 313.1 | 67.4 366.3 | 290.1 410.6 | 278.5 193.5 | 244.2 174.1 | 263.7 156.7 | 291.6 141.0 | 313.3 126.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 138.3 1232.4 | 72.6 1288.9 | 28.8 1199.7 | -14.6 1140.9 | -51.8 1066.9 | -83.2 1152.9 | 544.2 1180.8 | 601.5 526.9 | 606.2 419.4 | 748.1 330.4 | 826.6 256.3 | 1085.4 190.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 386.9 1283.0 | 348.2 1315.4 | 313.4 1214.2 | 282.0 1158.4 | 253.8 1108.4 | 228.4 1206.5 | 837.7 1267.3 | 856.0 655.5 | 812.8 589.9 | 909.7 530.9 | 949.2 477.8 | 1169.0 430.0 |
| 北外门 | F=6.72 K=1.50 | -69.0 -14.0 | -76.5 -7.4 | -79.1 -4.0 | -82.4 -4.9 | -84.9 -11.5 | -86.6 -14.9 | -81.6 -24.0 | -70.7 -35.7 | -57.4 -47.4 | -44.9 -55.7 | -34.0 -61.5 | -23.2 -66.5 |
| 内墙1 | F=25.20 K=0.87 | -102.7 -37.1 | -102.7 -37.1 | -102.7 -37.1 | -102.7 -37.1 | -102.7 -37.1 | -102.7 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -505.7 | 0.0 -265.4 | 0.0 -145.3 | 0.0 -175.3 | 0.0 -415.6 | 0.0 -535.7 | 0.0 -866.1 | -2548.0 -1286.6 | -2067.5 -1707.1 | -1617.0 0.0 | -1226.5 0.0 | -836.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2946.5 | 0.0 -2700.0 | 0.0 -2576.8 | 0.0 -2607.6 | 0.0 -2854.1 | 0.0 -2977.4 | 0.0 -3316.3 | -5042.0 -3747.7 | -4548.9 -4179.2 | -4086.7 0.0 | -3686.1 0.0 | -3285.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 745 7071 | 544 7496 | 386 7592 | 269 7541 | 120 7251 | 30 7307 | 7357 7073 | 3257 -686 | 4057 -2153 | 4909 1601 | 5595 1284 | 6450 1034 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 745 5114 | 544 5532 | 386 5626 | 269 5575 | 120 5291 | 30 5351 | 2959 5126 | 1353 1775 | 2140 319 | 2981 1601 | 3656 1284 | 4501 1034 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 745 10017 | 544 10196 | 386 10169 | 269 10148 | 120 10105 | 30 10284 | 7357 10390 | 8299 3062 | 8605 2026 | 8996 1601 | 9281 1284 | 9735 1034 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 745 5619 | 544 5798 | 386 5771 | 269 5750 | 120 5707 | 30 5886 | 2959 5992 | 3901 3062 | 4207 2026 | 4598 1601 | 4883 1284 | 5337 1034 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1049[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 7458.6 | 9 | 9931.5 | 6 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=84.00 K=0.39 | -154.8 -56.0 | -154.8 -56.0 | -154.8 -56.0 | -154.8 -56.0 | -154.8 -56.0 | -154.8 -56.0 | -56.0 -56.0 | -56.0 -56.0 | -56.0 -56.0 | -56.0 -56.0 | -56.0 -56.0 | -56.0 -56.0 |
| 西外墙 | F=30.24 K=0.11 D=9.04 | 1.7 2.4 | 1.7 2.6 | 1.6 2.7 | 1.6 2.7 | 1.7 2.5 | 1.7 2.0 | 1.8 1.9 | 1.8 1.8 | 1.9 1.8 | 1.9 1.8 | 2.0 1.7 | 2.2 1.7 |
| 东外墙 | F=20.52 K=0.11 D=9.04 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.4 1.3 | 1.6 1.3 | 1.7 1.2 | 1.7 1.2 | 1.6 1.2 | 1.5 1.2 | 1.4 1.2 | 1.4 1.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=6.24 | 129.6 326.7 | 102.4 583.1 | 82.1 967.6 | 62.8 1319.5 | 45.8 1549.7 | 31.2 1632.8 | 199.6 1422.6 | 210.0 300.1 | 206.7 255.0 | 241.4 216.6 | 277.8 183.6 | 308.2 154.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -68.4 -13.9 | -75.8 -7.3 | -78.3 -4.0 | -81.6 -4.8 | -84.1 -11.4 | -85.7 -14.7 | -80.8 -23.8 | -70.0 -35.4 | -56.8 -46.9 | -44.4 -55.2 | -33.7 -61.0 | -23.0 -65.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 198.0 340.6 | 178.2 590.4 | 160.4 971.6 | 144.4 1324.3 | 129.9 1561.1 | 116.9 1647.5 | 280.3 1446.4 | 280.1 335.5 | 263.6 302.0 | 285.8 271.8 | 311.5 244.6 | 331.2 220.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 277.7 2735.8 | 198.0 1623.0 | 141.7 1584.7 | 87.0 1498.8 | 39.7 1390.6 | -0.8 1445.6 | 3130.2 1446.8 | 4609.3 763.1 | 5212.8 631.9 | 5205.9 521.6 | 4558.6 428.4 | 3484.2 345.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 526.2 2786.3 | 473.6 1649.6 | 426.3 1599.2 | 383.6 1516.3 | 345.3 1432.2 | 310.7 1499.1 | 3423.8 1533.3 | 4863.9 891.6 | 5419.3 802.4 | 5367.4 722.2 | 4681.1 650.0 | 3567.7 585.0 |
| 西外门 | F=6.72 K=1.50 | -69.0 -14.0 | -76.5 -7.4 | -79.1 -4.0 | -82.4 -4.9 | -84.9 -11.5 | -86.6 -14.9 | -81.6 -24.0 | -70.7 -35.7 | -57.4 -47.4 | -44.9 -55.7 | -34.0 -61.5 | -23.2 -66.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -505.7 | 0.0 -265.4 | 0.0 -145.3 | 0.0 -175.3 | 0.0 -415.6 | 0.0 -535.7 | 0.0 -866.1 | -2548.0 -1286.6 | -2067.5 -1707.1 | -1617.0 0.0 | -1226.5 0.0 | -836.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2946.5 | 0.0 -2700.0 | 0.0 -2576.8 | 0.0 -2607.6 | 0.0 -2854.1 | 0.0 -2977.4 | 0.0 -3316.3 | -5042.0 -3747.7 | -4548.9 -4179.2 | -4086.7 0.0 | -3686.1 0.0 | -3285.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 933 8588 | 709 8084 | 531 8615 | 396 8900 | 231 8821 | 127 8879 | 9932 8373 | 7265 -310 | 8680 -1815 | 9387 1905 | 9344 1558 | 8864 1279 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 933 6631 | 709 6120 | 531 6648 | 396 6935 | 231 6861 | 127 6922 | 5534 6425 | 5360 2151 | 6764 657 | 7459 1905 | 7406 1558 | 6916 1279 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 933 11535 | 709 10784 | 531 11192 | 396 11508 | 231 11675 | 127 11856 | 9932 11689 | 12306 3438 | 13229 2364 | 13474 1905 | 13030 1558 | 12150 1279 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 933 7137 | 709 6386 | 531 6794 | 396 7110 | 231 7277 | 127 7458 | 5534 7291 | 7908 3438 | 8831 2364 | 9076 1905 | 8632 1558 | 7752 1279 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1051[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 7486.2 | 9 | 9959.1 | 6 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=30.24 K=0.11 D=9.04 | 1.7 2.4 | 1.7 2.6 | 1.6 2.7 | 1.6 2.7 | 1.7 2.5 | 1.7 2.0 | 1.8 1.9 | 1.8 1.8 | 1.9 1.8 | 1.9 1.8 | 2.0 1.7 | 2.2 1.7 |
| 北外墙 | F=7.20 K=0.11 D=9.04 | -1.9 -1.8 | -1.9 -1.8 | -1.9 -1.8 | -1.9 -1.8 | -1.9 -1.8 | -1.9 -1.9 | -1.9 -1.9 | -1.9 -1.9 | -1.8 -1.9 | -1.8 -1.9 | -1.8 -1.9 | -1.8 -1.9 |
| 东外墙 | F=20.52 K=0.11 D=9.04 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.4 1.3 | 1.6 1.3 | 1.7 1.2 | 1.7 1.2 | 1.6 1.2 | 1.5 1.2 | 1.4 1.2 | 1.4 1.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=6.24 | 129.6 326.7 | 102.4 583.1 | 82.1 967.6 | 62.8 1319.5 | 45.8 1549.7 | 31.2 1632.8 | 199.6 1422.6 | 210.0 300.1 | 206.7 255.0 | 241.4 216.6 | 277.8 183.6 | 308.2 154.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -68.4 -13.9 | -75.8 -7.3 | -78.3 -4.0 | -81.6 -4.8 | -84.1 -11.4 | -85.7 -14.7 | -80.8 -23.8 | -70.0 -35.4 | -56.8 -46.9 | -44.4 -55.2 | -33.7 -61.0 | -23.0 -65.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 198.0 340.6 | 178.2 590.4 | 160.4 971.6 | 144.4 1324.3 | 129.9 1561.1 | 116.9 1647.5 | 280.3 1446.4 | 280.1 335.5 | 263.6 302.0 | 285.8 271.8 | 311.5 244.6 | 331.2 220.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 277.7 2735.8 | 198.0 1623.0 | 141.7 1584.7 | 87.0 1498.8 | 39.7 1390.6 | -0.8 1445.6 | 3130.2 1446.8 | 4609.3 763.1 | 5212.8 631.9 | 5205.9 521.6 | 4558.6 428.4 | 3484.2 345.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 526.2 2786.3 | 473.6 1649.6 | 426.3 1599.2 | 383.6 1516.3 | 345.3 1432.2 | 310.7 1499.1 | 3423.8 1533.3 | 4863.9 891.6 | 5419.3 802.4 | 5367.4 722.2 | 4681.1 650.0 | 3567.7 585.0 |
| 西外门 | F=6.72 K=1.50 | -69.0 -14.0 | -76.5 -7.4 | -79.1 -4.0 | -82.4 -4.9 | -84.9 -11.5 | -86.6 -14.9 | -81.6 -24.0 | -70.7 -35.7 | -57.4 -47.4 | -44.9 -55.7 | -34.0 -61.5 | -23.2 -66.5 |
| 内墙1 | F=18.00 K=0.87 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -505.7 | 0.0 -265.4 | 0.0 -145.3 | 0.0 -175.3 | 0.0 -415.6 | 0.0 -535.7 | 0.0 -866.1 | -2548.0 -1286.6 | -2067.5 -1707.1 | -1617.0 0.0 | -1226.5 0.0 | -836.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2946.5 | 0.0 -2700.0 | 0.0 -2576.8 | 0.0 -2607.6 | 0.0 -2854.1 | 0.0 -2977.4 | 0.0 -3316.3 | -5042.0 -3747.7 | -4548.9 -4179.2 | -4086.7 0.0 | -3686.1 0.0 | -3285.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1013 8616 | 789 8111 | 611 8642 | 475 8928 | 310 8848 | 206 8906 | 9959 8400 | 7292 -282 | 8708 -1787 | 9414 1932 | 9372 1585 | 8892 1307 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1013 6659 | 789 6148 | 611 6676 | 475 6962 | 310 6889 | 206 6950 | 5561 6453 | 5388 2179 | 6791 685 | 7486 1932 | 7433 1585 | 6943 1307 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1013 11562 | 789 10811 | 611 11219 | 475 11536 | 310 11702 | 206 11884 | 9959 11717 | 12334 3465 | 13257 2392 | 13501 1932 | 13058 1585 | 12178 1307 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1013 7164 | 789 6413 | 611 6821 | 475 7138 | 310 7304 | 206 7486 | 5561 7319 | 7936 3465 | 8859 2392 | 9103 1932 | 8660 1585 | 7780 1307 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1060[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 7486.1 | 9 | 9959.0 | 6 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=20.52 K=0.11 D=9.04 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.1 1.4 | 1.4 1.3 | 1.6 1.3 | 1.7 1.2 | 1.7 1.2 | 1.6 1.2 | 1.5 1.2 | 1.4 1.2 | 1.4 1.1 |
| 西外墙 | F=30.24 K=0.11 D=9.04 | 1.7 2.4 | 1.7 2.6 | 1.6 2.7 | 1.6 2.7 | 1.7 2.5 | 1.7 2.0 | 1.8 1.9 | 1.8 1.8 | 1.9 1.8 | 1.9 1.8 | 2.0 1.7 | 2.2 1.7 |
| 南外墙 | F=7.20 K=0.11 D=9.04 | -2.0 -1.9 | -2.0 -1.9 | -2.0 -1.9 | -2.0 -1.9 | -2.0 -1.9 | -2.0 -1.9 | -2.0 -2.0 | -1.9 -2.0 | -1.9 -2.0 | -1.9 -2.0 | -1.9 -2.0 | -1.9 -2.0 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 277.7 2735.8 | 198.0 1623.0 | 141.7 1584.7 | 87.0 1498.8 | 39.7 1390.6 | -0.8 1445.6 | 3130.2 1446.8 | 4609.3 763.1 | 5212.8 631.9 | 5205.9 521.6 | 4558.6 428.4 | 3484.2 345.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 526.2 2786.3 | 473.6 1649.6 | 426.3 1599.2 | 383.6 1516.3 | 345.3 1432.2 | 310.7 1499.1 | 3423.8 1533.3 | 4863.9 891.6 | 5419.3 802.4 | 5367.4 722.2 | 4681.1 650.0 | 3567.7 585.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=6.24 | 129.6 326.7 | 102.4 583.1 | 82.1 967.6 | 62.8 1319.5 | 45.8 1549.7 | 31.2 1632.8 | 199.6 1422.6 | 210.0 300.1 | 206.7 255.0 | 241.4 216.6 | 277.8 183.6 | 308.2 154.2 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -68.4 -13.9 | -75.8 -7.3 | -78.3 -4.0 | -81.6 -4.8 | -84.1 -11.4 | -85.7 -14.7 | -80.8 -23.8 | -70.0 -35.4 | -56.8 -46.9 | -44.4 -55.2 | -33.7 -61.0 | -23.0 -65.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 198.0 340.6 | 178.2 590.4 | 160.4 971.6 | 144.4 1324.3 | 129.9 1561.1 | 116.9 1647.5 | 280.3 1446.4 | 280.1 335.5 | 263.6 302.0 | 285.8 271.8 | 311.5 244.6 | 331.2 220.1 |
| 西外门 | F=6.72 K=1.50 | -69.0 -14.0 | -76.5 -7.4 | -79.1 -4.0 | -82.4 -4.9 | -84.9 -11.5 | -86.6 -14.9 | -81.6 -24.0 | -70.7 -35.7 | -57.4 -47.4 | -44.9 -55.7 | -34.0 -61.5 | -23.2 -66.5 |
| 内墙1 | F=18.00 K=0.87 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -505.7 | 0.0 -265.4 | 0.0 -145.3 | 0.0 -175.3 | 0.0 -415.6 | 0.0 -535.7 | 0.0 -866.1 | -2548.0 -1286.6 | -2067.5 -1707.1 | -1617.0 0.0 | -1226.5 0.0 | -836.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2946.5 | 0.0 -2700.0 | 0.0 -2576.8 | 0.0 -2607.6 | 0.0 -2854.1 | 0.0 -2977.4 | 0.0 -3316.3 | -5042.0 -3747.7 | -4548.9 -4179.2 | -4086.7 0.0 | -3686.1 0.0 | -3285.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1012 8616 | 789 8111 | 611 8642 | 475 8928 | 310 8848 | 206 8906 | 9959 8400 | 7292 -282 | 8708 -1787 | 9414 1932 | 9372 1585 | 8892 1307 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1012 6659 | 789 6148 | 611 6676 | 475 6962 | 310 6889 | 206 6950 | 5561 6453 | 5388 2179 | 6791 685 | 7486 1932 | 7433 1585 | 6943 1307 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1012 11562 | 789 10811 | 611 11219 | 475 11536 | 310 11702 | 206 11884 | 9959 11717 | 12334 3465 | 13257 2392 | 13501 1932 | 13058 1585 | 12177 1307 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1012 7164 | 789 6413 | 611 6821 | 475 7138 | 310 7304 | 206 7486 | 5561 7319 | 7936 3465 | 8859 2392 | 9103 1932 | 8660 1585 | 7779 1307 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1063[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 6900.0 | 12 | 9638.9 | 6 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=20.52 K=0.11 D=9.04 | -5.4 -5.2 | -5.4 -5.2 | -5.5 -5.2 | -5.5 -5.1 | -5.3 -5.1 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.4 | -5.2 -5.4 | -5.2 -5.4 | -5.2 -5.4 |
| 东外墙 | F=10.08 K=0.11 D=9.04 | 0.6 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.7 0.6 | 0.8 0.6 | 0.8 0.6 | 0.8 0.6 | 0.8 0.6 | 0.7 0.6 | 0.7 0.6 | 0.7 0.6 |
| 南外墙 | F=30.24 K=0.11 D=9.04 | -8.3 -7.9 | -8.4 -8.0 | -8.4 -8.0 | -8.4 -8.0 | -8.3 -8.1 | -8.3 -8.2 | -8.2 -8.2 | -8.2 -8.2 | -8.1 -8.3 | -8.0 -8.3 | -7.9 -8.3 | -7.9 -8.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 166.4 1128.7 | 97.9 1189.1 | 51.6 1194.2 | 6.0 1147.4 | -33.3 1096.4 | -66.5 1277.9 | 760.8 1405.7 | 757.8 574.6 | 681.0 462.3 | 797.0 369.0 | 937.4 291.0 | 1055.3 221.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 415.0 1179.2 | 373.5 1215.7 | 336.2 1208.7 | 302.5 1164.9 | 272.3 1138.0 | 245.1 1331.4 | 1054.3 1492.3 | 1012.4 703.2 | 887.5 632.8 | 958.5 569.6 | 1060.0 512.6 | 1138.8 461.3 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 185.1 1823.9 | 132.0 1082.0 | 94.4 1056.5 | 58.0 999.2 | 26.5 927.1 | -0.6 963.7 | 2086.8 964.5 | 3072.9 508.7 | 3475.2 421.3 | 3470.6 347.8 | 3039.0 285.6 | 2322.8 230.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -165.7 -33.7 | -183.7 -17.7 | -189.7 -9.7 | -197.7 -11.7 | -203.7 -27.7 | -207.7 -35.7 | -195.7 -57.7 | -169.7 -85.7 | -137.7 -113.7 | -107.7 -133.7 | -81.7 -147.7 | -55.7 -159.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 350.8 1857.5 | 315.7 1099.7 | 284.2 1066.2 | 255.8 1010.9 | 230.2 954.8 | 207.2 999.4 | 2282.5 1022.2 | 3242.6 594.4 | 3612.9 535.0 | 3578.3 481.5 | 3120.7 433.3 | 2378.5 390.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=6.24 | 38.0 339.1 | 20.0 354.6 | 7.9 330.1 | -4.0 313.9 | -14.2 293.5 | -22.9 317.2 | 149.7 324.9 | 165.5 145.0 | 166.8 115.4 | 205.8 90.9 | 227.4 70.5 | 298.6 52.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -68.4 -13.9 | -75.8 -7.3 | -78.3 -4.0 | -81.6 -4.8 | -84.1 -11.4 | -85.7 -14.7 | -80.8 -23.8 | -70.0 -35.4 | -56.8 -46.9 | -44.4 -55.2 | -33.7 -61.0 | -23.0 -65.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 106.4 353.0 | 95.8 361.9 | 86.2 334.1 | 77.6 318.7 | 69.8 305.0 | 62.9 331.9 | 230.5 348.7 | 235.5 180.3 | 223.6 162.3 | 250.3 146.1 | 261.1 131.5 | 321.6 118.3 |
| 南外门 | F=6.72 K=1.50 | -69.0 -14.0 | -76.5 -7.4 | -79.1 -4.0 | -82.4 -4.9 | -84.9 -11.5 | -86.6 -14.9 | -81.6 -24.0 | -70.7 -35.7 | -57.4 -47.4 | -44.9 -55.7 | -34.0 -61.5 | -23.2 -66.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -505.7 | 0.0 -265.4 | 0.0 -145.3 | 0.0 -175.3 | 0.0 -415.6 | 0.0 -535.7 | 0.0 -866.1 | -2548.0 -1286.6 | -2067.5 -1707.1 | -1617.0 0.0 | -1226.5 0.0 | -836.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2946.5 | 0.0 -2700.0 | 0.0 -2576.8 | 0.0 -2607.6 | 0.0 -2854.1 | 0.0 -2977.4 | 0.0 -3316.3 | -5042.0 -3747.7 | -4548.9 -4179.2 | -4086.7 0.0 | -3686.1 0.0 | -3285.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1054 8857 | 797 8543 | 600 8683 | 445 8582 | 263 8237 | 145 8399 | 9639 8239 | 6481 -105 | 7624 -1663 | 8453 2014 | 8752 1633 | 8789 1324 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1054 6900 | 797 6580 | 600 6716 | 445 6616 | 263 6277 | 145 6443 | 5241 6291 | 4577 2356 | 5707 809 | 6525 2014 | 6813 1633 | 6840 1324 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1054 11804 | 797 11243 | 600 11259 | 445 11190 | 263 11091 | 145 11376 | 9639 11555 | 11523 3643 | 12173 2516 | 12540 2014 | 12438 1633 | 12074 1324 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1054 7406 | 797 6845 | 600 6861 | 445 6792 | 263 6693 | 145 6978 | 5241 7157 | 7125 3643 | 7775 2516 | 8142 2014 | 8040 1633 | 7676 1324 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1068[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 5664.7 | 14 | 7631.3 | 14 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=20.52 K=0.11 D=9.04 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.5 | -5.7 -5.5 | -5.6 -5.5 | -5.6 -5.6 | -5.5 -5.6 | -5.5 -5.6 | -5.4 -5.6 | -5.4 -5.6 | -5.4 -5.6 |
| 东外墙 | F=25.20 K=0.11 D=9.04 | 1.4 1.7 | 1.4 1.7 | 1.3 1.7 | 1.3 1.7 | 1.8 1.6 | 2.0 1.6 | 2.0 1.5 | 2.0 1.5 | 2.0 1.5 | 1.9 1.4 | 1.7 1.4 | 1.7 1.4 |
| 北外墙 | F=30.24 K=0.11 D=9.04 | -8.0 -7.6 | -8.0 -7.6 | -8.0 -7.6 | -8.0 -7.6 | -7.9 -7.6 | -7.8 -7.8 | -7.8 -7.8 | -7.8 -7.9 | -7.8 -7.9 | -7.7 -7.9 | -7.7 -8.0 | -7.6 -8.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 138.3 1232.4 | 72.6 1288.9 | 28.8 1199.7 | -14.6 1140.9 | -51.8 1066.9 | -83.2 1152.9 | 544.2 1180.8 | 601.5 526.9 | 606.2 419.4 | 748.1 330.4 | 826.6 256.3 | 1085.4 190.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 386.9 1283.0 | 348.2 1315.4 | 313.4 1214.2 | 282.0 1158.4 | 253.8 1108.4 | 228.4 1206.5 | 837.7 1267.3 | 856.0 655.5 | 812.8 589.9 | 909.7 530.9 | 949.2 477.8 | 1169.0 430.0 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=6.24 | 45.8 310.5 | 26.9 327.2 | 14.2 328.6 | 1.6 315.7 | -9.2 301.7 | -18.3 351.6 | 209.3 386.8 | 208.5 158.1 | 187.4 127.2 | 219.3 101.5 | 257.9 80.1 | 290.3 61.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -68.4 -13.9 | -75.8 -7.3 | -78.3 -4.0 | -81.6 -4.8 | -84.1 -11.4 | -85.7 -14.7 | -80.8 -23.8 | -70.0 -35.4 | -56.8 -46.9 | -44.4 -55.2 | -33.7 -61.0 | -23.0 -65.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 114.2 324.4 | 102.8 334.5 | 92.5 332.6 | 83.2 320.5 | 74.9 313.1 | 67.4 366.3 | 290.1 410.6 | 278.5 193.5 | 244.2 174.1 | 263.7 156.7 | 291.6 141.0 | 313.3 126.9 |
| 北外门 | F=6.72 K=1.50 | -69.0 -14.0 | -76.5 -7.4 | -79.1 -4.0 | -82.4 -4.9 | -84.9 -11.5 | -86.6 -14.9 | -81.6 -24.0 | -70.7 -35.7 | -57.4 -47.4 | -44.9 -55.7 | -34.0 -61.5 | -23.2 -66.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -505.7 | 0.0 -265.4 | 0.0 -145.3 | 0.0 -175.3 | 0.0 -415.6 | 0.0 -535.7 | 0.0 -866.1 | -2548.0 -1286.6 | -2067.5 -1707.1 | -1617.0 0.0 | -1226.5 0.0 | -836.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2946.5 | 0.0 -2700.0 | 0.0 -2576.8 | 0.0 -2607.6 | 0.0 -2854.1 | 0.0 -2977.4 | 0.0 -3316.3 | -5042.0 -3747.7 | -4548.9 -4179.2 | -4086.7 0.0 | -3686.1 0.0 | -3285.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 850 7110 | 648 7534 | 490 7631 | 373 7579 | 224 7290 | 135 7346 | 7396 7112 | 3296 -647 | 4096 -2114 | 4948 1639 | 5634 1323 | 6489 1072 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 850 5152 | 648 5571 | 490 5665 | 373 5614 | 224 5330 | 135 5389 | 2998 5164 | 1392 1814 | 2179 358 | 3020 1639 | 3695 1323 | 4540 1072 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 850 10056 | 648 10234 | 490 10208 | 373 10187 | 224 10144 | 135 10323 | 7396 10428 | 8338 3101 | 8645 2065 | 9035 1639 | 9320 1323 | 9774 1072 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 850 5658 | 648 5836 | 490 5810 | 373 5789 | 224 5746 | 135 5925 | 2998 6030 | 3940 3101 | 4247 2065 | 4637 1639 | 4922 1323 | 5376 1072 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1088[卫生间] |  | 3.60 | 55.00 | 28 | 60 | 1172.4 | 13 | 1172.4 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=20.88 K=0.11 D=9.04 | -10.3 -10.1 | -10.4 -10.1 | -10.4 -10.1 | -10.4 -10.1 | -10.4 -10.2 | -10.3 -10.2 | -10.3 -10.2 | -10.2 -10.3 | -10.2 -10.3 | -10.1 -10.3 | -10.1 -10.3 | -10.0 -10.3 |
| 西外墙 | F=19.80 K=0.11 D=9.04 | -3.2 -2.8 | -3.3 -2.7 | -3.3 -2.6 | -3.3 -2.6 | -3.3 -2.7 | -3.2 -3.1 | -3.2 -3.1 | -3.2 -3.1 | -3.1 -3.2 | -3.1 -3.2 | -3.1 -3.2 | -2.9 -3.2 |
| 北外墙 | F=32.50 K=0.11 D=9.04 | -15.7 -15.3 | -15.8 -15.4 | -15.8 -15.3 | -15.8 -15.3 | -15.6 -15.3 | -15.5 -15.5 | -15.5 -15.6 | -15.5 -15.6 | -15.5 -15.6 | -15.4 -15.7 | -15.4 -15.7 | -15.4 -15.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 43.8 773.2 | 0.0 810.9 | -29.2 751.4 | -58.1 712.2 | -82.9 662.9 | -103.8 720.2 | 314.4 738.8 | 352.6 302.9 | 355.7 231.2 | 450.4 171.9 | 502.7 122.5 | 675.2 78.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -214.1 -82.1 | -232.1 -66.1 | -238.1 -58.1 | -246.1 -60.1 | -252.1 -76.1 | -256.1 -84.1 | -244.1 -106.1 | -218.1 -134.1 | -186.1 -162.1 | -156.1 -182.1 | -130.1 -196.1 | -104.1 -208.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 257.9 855.3 | 232.1 877.0 | 208.9 809.4 | 188.0 772.3 | 169.2 739.0 | 152.3 804.3 | 558.5 844.9 | 570.7 437.0 | 541.8 393.3 | 606.4 353.9 | 632.8 318.6 | 779.3 286.7 |
| 北外门 | F=3.50 K=1.50 | -46.5 -17.8 | -50.4 -14.3 | -51.7 -12.6 | -53.4 -13.0 | -54.7 -16.5 | -55.6 -18.2 | -53.0 -23.0 | -47.3 -29.1 | -40.4 -35.2 | -33.9 -39.5 | -28.2 -42.6 | -22.6 -45.2 |
| 内墙1 | F=19.80 K=0.87 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 77.0 217.3 | 66.0 225.5 | 57.8 231.0 | 52.3 236.5 | 44.0 242.0 | 41.3 244.8 | 110.0 250.3 | 143.0 184.3 | 167.8 148.5 | 184.3 123.8 | 198.0 104.5 | 209.0 88.0 |
| 照明 | 显热(W) | 49.5 236.5 | 41.3 242.0 | 35.8 247.5 | 30.3 250.3 | 24.8 253.0 | 22.0 255.8 | 115.5 258.5 | 170.5 165.0 | 192.5 107.3 | 206.3 88.0 | 217.3 71.5 | 228.3 60.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 31 1117 | -36 1172 | -80 1126 | -122 1094 | -162 1050 | -189 1110 | 394 1132 | 526 531 | 583 359 | 715 251 | 798 163 | 998 89 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 31 1117 | -36 1172 | -80 1126 | -122 1094 | -162 1050 | -189 1110 | 394 1132 | 526 531 | 583 359 | 715 251 | 798 163 | 998 89 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 31 1117 | -36 1172 | -80 1126 | -122 1094 | -162 1050 | -189 1110 | 394 1132 | 526 531 | 583 359 | 715 251 | 798 163 | 998 89 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 31 1117 | -36 1172 | -80 1126 | -122 1094 | -162 1050 | -189 1110 | 394 1132 | 526 531 | 583 359 | 715 251 | 798 163 | 998 89 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1093[卫生间] |  | 3.60 | 55.00 | 28 | 60 | 833.9 | 18 | 833.9 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=32.50 K=0.11 D=9.04 | -16.1 -15.7 | -16.1 -15.7 | -16.1 -15.7 | -16.2 -15.8 | -16.1 -15.8 | -16.1 -15.9 | -16.0 -16.0 | -15.9 -16.0 | -15.8 -16.0 | -15.7 -16.0 | -15.7 -16.1 | -15.6 -16.1 |
| 西外墙 | F=19.80 K=0.11 D=9.04 | -3.2 -2.8 | -3.3 -2.7 | -3.3 -2.6 | -3.3 -2.6 | -3.3 -2.7 | -3.2 -3.1 | -3.2 -3.1 | -3.2 -3.1 | -3.1 -3.2 | -3.1 -3.2 | -3.1 -3.2 | -2.9 -3.2 |
| 北外墙 | F=28.44 K=0.11 D=9.04 | -13.8 -13.4 | -13.8 -13.4 | -13.8 -13.4 | -13.8 -13.4 | -13.6 -13.4 | -13.6 -13.6 | -13.6 -13.6 | -13.6 -13.7 | -13.5 -13.7 | -13.5 -13.7 | -13.5 -13.7 | -13.4 -13.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | 31.3 352.0 | 8.5 372.2 | -7.0 373.9 | -22.2 358.3 | -35.3 341.3 | -46.4 401.8 | 229.4 444.4 | 228.4 167.3 | 202.8 129.9 | 241.5 98.8 | 288.3 72.8 | 327.6 49.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -107.0 -41.0 | -116.1 -33.0 | -119.1 -29.0 | -123.1 -30.0 | -126.1 -38.0 | -128.1 -42.0 | -122.1 -53.0 | -109.1 -67.0 | -93.0 -81.0 | -78.0 -91.0 | -65.0 -98.0 | -52.0 -104.0 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 138.3 393.1 | 124.5 405.2 | 112.1 402.9 | 100.8 388.3 | 90.8 379.3 | 81.7 443.8 | 351.4 497.4 | 337.5 234.4 | 295.8 210.9 | 319.5 189.9 | 353.3 170.9 | 379.6 153.8 |
| 南外门 | F=3.50 K=1.50 | -46.5 -17.8 | -50.4 -14.3 | -51.7 -12.6 | -53.4 -13.0 | -54.7 -16.5 | -55.6 -18.2 | -53.0 -23.0 | -47.3 -29.1 | -40.4 -35.2 | -33.9 -39.5 | -28.2 -42.6 | -22.6 -45.2 |
| 内墙1 | F=19.80 K=0.87 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 |
| 设备 | 负荷(W) | 77.0 217.3 | 66.0 225.5 | 57.8 231.0 | 52.3 236.5 | 44.0 242.0 | 41.3 244.8 | 110.0 250.3 | 143.0 184.3 | 167.8 148.5 | 184.3 123.8 | 198.0 104.5 | 209.0 88.0 |
| 照明 | 显热(W) | 49.5 236.5 | 41.3 242.0 | 35.8 247.5 | 30.3 250.3 | 24.8 253.0 | 22.0 255.8 | 115.5 258.5 | 170.5 165.0 | 192.5 107.3 | 206.3 88.0 | 217.3 71.5 | 228.3 60.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 15 693 | -31 730 | -62 744 | -90 737 | -118 724 | -135 788 | 306 834 | 398 391 | 427 254 | 502 175 | 580 110 | 647 56 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 15 693 | -31 730 | -62 744 | -90 737 | -118 724 | -135 788 | 306 834 | 398 391 | 427 254 | 502 175 | 580 110 | 647 56 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 15 693 | -31 730 | -62 744 | -90 737 | -118 724 | -135 788 | 306 834 | 398 391 | 427 254 | 502 175 | 580 110 | 647 56 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 15 693 | -31 730 | -62 744 | -90 737 | -118 724 | -135 788 | 306 834 | 398 391 | 427 254 | 502 175 | 580 110 | 647 56 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 1011[阶梯教室] |  | 5.00 | 270.00 | 26 | 60 | 19996.1 | 18 | 25644.8 | 14 | 13.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=10.73 K=0.11 D=9.04 | 0.6 0.9 | 0.6 0.9 | 0.6 0.9 | 0.6 0.9 | 0.6 0.9 | 0.6 0.7 | 0.6 0.7 | 0.6 0.7 | 0.7 0.6 | 0.7 0.6 | 0.7 0.6 | 0.8 0.6 |
| 北外墙 | F=44.64 K=0.11 D=9.04 | -11.8 -11.3 | -11.8 -11.3 | -11.9 -11.2 | -11.9 -11.2 | -11.6 -11.2 | -11.5 -11.5 | -11.5 -11.6 | -11.5 -11.6 | -11.5 -11.7 | -11.4 -11.7 | -11.3 -11.7 | -11.3 -11.8 |
| 东外墙 | F=19.48 K=0.11 D=9.04 | 1.1 1.3 | 1.1 1.3 | 1.0 1.3 | 1.0 1.3 | 1.4 1.2 | 1.5 1.2 | 1.6 1.2 | 1.6 1.1 | 1.5 1.1 | 1.4 1.1 | 1.3 1.1 | 1.3 1.1 |
| 南外墙 | F=44.64 K=0.11 D=9.04 | -12.3 -11.7 | -12.3 -11.8 | -12.4 -11.8 | -12.4 -11.9 | -12.3 -11.9 | -12.2 -12.0 | -12.2 -12.1 | -12.0 -12.1 | -11.9 -12.2 | -11.8 -12.2 | -11.7 -12.2 | -11.7 -12.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=45.36 | 332.9 2257.5 | 195.9 2378.3 | 103.2 2388.4 | 11.9 2294.7 | -66.6 2192.9 | -133.1 2555.7 | 1521.5 2811.5 | 1515.6 1149.2 | 1361.9 924.6 | 1593.9 738.0 | 1874.9 582.1 | 2110.5 443.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -497.1 -101.0 | -551.2 -53.0 | -569.2 -29.0 | -593.2 -35.0 | -611.2 -83.0 | -623.2 -107.0 | -587.2 -173.1 | -509.1 -257.1 | -413.1 -341.1 | -323.1 -401.1 | -245.1 -443.1 | -167.1 -479.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 830.0 2358.5 | 747.0 2431.3 | 672.3 2417.4 | 605.1 2329.8 | 544.6 2275.9 | 490.1 2662.8 | 2108.7 2984.5 | 2024.7 1406.3 | 1775.0 1265.7 | 1917.0 1139.1 | 2120.0 1025.2 | 2277.6 922.7 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=45.36 | 276.6 2464.9 | 145.2 2577.8 | 57.6 2399.3 | -29.1 2281.8 | -103.5 2133.8 | -166.3 2305.9 | 1088.3 2361.6 | 1202.9 1053.8 | 1212.4 838.7 | 1496.2 660.7 | 1653.3 512.5 | 2170.9 381.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -497.1 -101.0 | -551.2 -53.0 | -569.2 -29.0 | -593.2 -35.0 | -611.2 -83.0 | -623.2 -107.0 | -587.2 -173.1 | -509.1 -257.1 | -413.1 -341.1 | -323.1 -401.1 | -245.1 -443.1 | -167.1 -479.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 773.7 2565.9 | 696.4 2630.9 | 626.7 2428.3 | 564.0 2316.8 | 507.6 2216.9 | 456.9 2412.9 | 1675.5 2534.7 | 1712.1 1310.9 | 1625.5 1179.8 | 1819.3 1061.8 | 1898.3 955.7 | 2338.0 860.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 185.1 1823.9 | 132.0 1082.0 | 94.4 1056.5 | 58.0 999.2 | 26.5 927.1 | -0.6 963.7 | 2086.8 964.5 | 3072.9 508.7 | 3475.2 421.3 | 3470.6 347.8 | 3039.0 285.6 | 2322.8 230.3 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -165.7 -33.7 | -183.7 -17.7 | -189.7 -9.7 | -197.7 -11.7 | -203.7 -27.7 | -207.7 -35.7 | -195.7 -57.7 | -169.7 -85.7 | -137.7 -113.7 | -107.7 -133.7 | -81.7 -147.7 | -55.7 -159.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 350.8 1857.5 | 315.7 1099.7 | 284.2 1066.2 | 255.8 1010.9 | 230.2 954.8 | 207.2 999.4 | 2282.5 1022.2 | 3242.6 594.4 | 3612.9 535.0 | 3578.3 481.5 | 3120.7 433.3 | 2378.5 390.0 |
| 西外门 | F=4.20 K=1.50 | -43.2 -8.8 | -47.8 -4.6 | -49.4 -2.5 | -51.5 -3.0 | -53.1 -7.2 | -54.1 -9.3 | -51.0 -15.0 | -44.2 -22.3 | -35.9 -29.6 | -28.0 -34.8 | -21.3 -38.5 | -14.5 -41.6 |
| 东外门 | F=4.20 K=1.50 | -43.2 -8.8 | -47.8 -4.6 | -49.4 -2.5 | -51.5 -3.0 | -53.1 -7.2 | -54.1 -9.3 | -51.0 -15.0 | -44.2 -22.3 | -35.9 -29.6 | -28.0 -34.8 | -21.3 -38.5 | -14.5 -41.6 |
| 内墙1 | F=29.83 K=0.87 | -121.6 -44.0 | -121.6 -44.0 | -121.6 -44.0 | -121.6 -44.0 | -121.6 -44.0 | -121.6 -44.0 | -44.0 -44.0 | -44.0 -44.0 | -44.0 -44.0 | -44.0 -44.0 | -44.0 -44.0 | -44.0 -44.0 |
| 内墙1 | F=7.00 K=0.87 | -28.5 -10.3 | -28.5 -10.3 | -28.5 -10.3 | -28.5 -10.3 | -28.5 -10.3 | -28.5 -10.3 | -10.3 -10.3 | -10.3 -10.3 | -10.3 -10.3 | -10.3 -10.3 | -10.3 -10.3 | -10.3 -10.3 |
| 内墙1 | F=10.44 K=0.87 | -42.5 -15.4 | -42.5 -15.4 | -42.5 -15.4 | -42.5 -15.4 | -42.5 -15.4 | -42.5 -15.4 | -15.4 -15.4 | -15.4 -15.4 | -15.4 -15.4 | -15.4 -15.4 | -15.4 -15.4 | -15.4 -15.4 |
| 内墙1 | F=-8.12 K=0.87 | 33.1 12.0 | 33.1 12.0 | 33.1 12.0 | 33.1 12.0 | 33.1 12.0 | 33.1 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 | 12.0 12.0 |
| 内窗1 | F=30.24 K=1.10 | -156.3 -56.5 | -156.3 -56.5 | -156.3 -56.5 | -156.3 -56.5 | -156.3 -56.5 | -156.3 -56.5 | -56.5 -56.5 | -56.5 -56.5 | -56.5 -56.5 | -56.5 -56.5 | -56.5 -56.5 | -56.5 -56.5 |
| 内窗1 | F=7.56 K=1.10 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 |
| 内窗1 | F=15.12 K=1.10 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 |
| 内门1 | F=4.20 K=3.00 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 378.0 1066.5 | 324.0 1107.0 | 283.5 1134.0 | 256.5 1161.0 | 216.0 1188.0 | 202.5 1201.5 | 540.0 1228.5 | 702.0 904.5 | 823.5 729.0 | 904.5 607.5 | 972.0 513.0 | 1026.0 432.0 |
| 照明 | 显热(W) | 437.4 2089.8 | 364.5 2138.4 | 315.9 2187.0 | 267.3 2211.3 | 218.7 2235.6 | 194.4 2259.9 | 1020.6 2284.2 | 1506.6 1458.0 | 1701.0 947.7 | 1822.5 777.6 | 1919.7 631.8 | 2016.9 534.6 |
| 人体 | 显热(W) | 1705.6 10843.0 | 1462.0 11086.7 | 1218.3 11208.5 | 1096.5 11330.4 | 852.8 11452.2 | 731.0 11574.0 | 6335.3 11695.9 | 8650.1 5969.8 | 9381.1 3655.0 | 9868.4 2924.0 | 10233.9 2436.6 | 10599.4 2071.1 |
|  | 全热(W) | 1705.6 19650.6 | 1462.0 19894.3 | 1218.3 20016.1 | 1096.5 20138.0 | 852.8 20259.8 | 731.0 20381.6 | 15142.9 20503.5 | 17457.7 5969.8 | 18188.7 3655.0 | 18676.0 2924.0 | 19041.5 2436.6 | 19407.0 2071.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -654.0 | 0.0 -343.3 | 0.0 -187.9 | 0.0 -226.7 | 0.0 -537.5 | 0.0 -692.9 | 0.0 -1120.2 | -3295.4 -1664.0 | -2673.9 -2207.8 | -2091.3 0.0 | -1586.3 0.0 | -1081.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3810.9 | 0.0 -3492.0 | 0.0 -3332.6 | 0.0 -3372.5 | 0.0 -3691.3 | 0.0 -3850.7 | 0.0 -4289.1 | -6521.0 -4847.1 | -5883.3 -5405.0 | -5285.5 0.0 | -4767.4 0.0 | -4249.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | -4.43 -4.43 | -4.43 -4.43 | -4.43 0.00 | -4.43 0.00 | -4.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2714 25326 | 2013 25478 | 1459 25645 | 1043 25509 | 523 25032 | 206 25599 | 21099 25635 | 18649 5952 | 20608 1852 | 22423 5786 | 23491 4684 | 24577 3809 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2714 19675 | 2013 19819 | 1459 19982 | 1043 19847 | 523 19379 | 206 19950 | 12291 19996 | 13067 9135 | 15010 5049 | 16810 5786 | 17865 4684 | 18937 3809 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2714 29137 | 2013 28970 | 1459 28977 | 1043 28881 | 523 28724 | 206 29450 | 21099 29924 | 25170 10799 | 26492 7257 | 27708 5786 | 28259 4684 | 28826 3809 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2714 20329 | 2013 20162 | 1459 20170 | 1043 20073 | 523 19916 | 206 20642 | 12291 21116 | 16362 10799 | 17684 7257 | 18901 5786 | 19451 4684 | 20019 3809 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2019[阶梯教室] |  | 3.60 | 217.50 | 26 | 60 | 18956.4 | 17 | 19690.5 | 17 | 10.61 | 6 |
| 相同房间 |  | 3015,4017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=29.52 K=0.11 D=9.04 | -7.8 -7.5 | -7.8 -7.5 | -7.8 -7.4 | -7.9 -7.4 | -7.7 -7.4 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.7 | -7.6 -7.7 | -7.6 -7.7 | -7.5 -7.7 | -7.5 -7.8 | -7.5 -7.8 |
| 南外墙 | F=29.52 K=0.11 D=9.04 | -8.1 -7.7 | -8.2 -7.8 | -8.2 -7.8 | -8.2 -7.8 | -8.2 -7.9 | -8.1 -8.0 | -8.0 -8.0 | -8.0 -8.0 | -7.9 -8.1 | -7.8 -8.1 | -7.7 -8.1 | -7.7 -8.1 |
| 西外墙 | F=31.32 K=0.11 D=9.04 | 1.7 2.5 | 1.7 2.7 | 1.7 2.7 | 1.7 2.8 | 1.7 2.6 | 1.8 2.0 | 1.8 2.0 | 1.9 1.9 | 1.9 1.9 | 2.0 1.8 | 2.0 1.8 | 2.3 1.8 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 166.4 1128.7 | 97.9 1189.1 | 51.6 1194.2 | 6.0 1147.4 | -33.3 1096.4 | -66.5 1277.9 | 760.8 1405.7 | 757.8 574.6 | 681.0 462.3 | 797.0 369.0 | 937.4 291.0 | 1055.3 221.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 415.0 1179.2 | 373.5 1215.7 | 336.2 1208.7 | 302.5 1164.9 | 272.3 1138.0 | 245.1 1331.4 | 1054.3 1492.3 | 1012.4 703.2 | 887.5 632.8 | 958.5 569.6 | 1060.0 512.6 | 1138.8 461.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 138.3 1232.4 | 72.6 1288.9 | 28.8 1199.7 | -14.6 1140.9 | -51.8 1066.9 | -83.2 1152.9 | 544.2 1180.8 | 601.5 526.9 | 606.2 419.4 | 748.1 330.4 | 826.6 256.3 | 1085.4 190.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 386.9 1283.0 | 348.2 1315.4 | 313.4 1214.2 | 282.0 1158.4 | 253.8 1108.4 | 228.4 1206.5 | 837.7 1267.3 | 856.0 655.5 | 812.8 589.9 | 909.7 530.9 | 949.2 477.8 | 1169.0 430.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 471.2 1187.3 | 372.2 2119.2 | 298.4 3517.0 | 228.1 4795.7 | 166.6 5632.5 | 113.4 5934.5 | 725.3 5170.4 | 763.4 1090.9 | 751.3 927.0 | 877.3 787.2 | 1009.7 667.4 | 1120.3 560.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 719.7 1237.8 | 647.8 2145.7 | 583.0 3531.5 | 524.7 4813.2 | 472.2 5674.1 | 425.0 5988.1 | 1018.9 5257.0 | 1017.9 1219.5 | 957.9 1097.5 | 1038.8 987.8 | 1132.3 889.0 | 1203.9 800.1 |
| 内墙1 | F=48.96 K=0.87 | -199.5 -72.2 | -199.5 -72.2 | -199.5 -72.2 | -199.5 -72.2 | -199.5 -72.2 | -199.5 -72.2 | -72.2 -72.2 | -72.2 -72.2 | -72.2 -72.2 | -72.2 -72.2 | -72.2 -72.2 | -72.2 -72.2 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | -71.1 -25.7 | -71.1 -25.7 | -71.1 -25.7 | -71.1 -25.7 | -71.1 -25.7 | -71.1 -25.7 | -25.7 -25.7 | -25.7 -25.7 | -25.7 -25.7 | -25.7 -25.7 | -25.7 -25.7 | -25.7 -25.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 304.5 859.1 | 261.0 891.8 | 228.4 913.5 | 206.6 935.3 | 174.0 957.0 | 163.1 967.9 | 435.0 989.6 | 565.5 728.6 | 663.4 587.3 | 728.6 489.4 | 783.0 413.3 | 826.5 348.0 |
| 照明 | 显热(W) | 352.4 1683.5 | 293.6 1722.6 | 254.5 1761.8 | 215.3 1781.3 | 176.2 1800.9 | 156.6 1820.5 | 822.2 1840.1 | 1213.7 1174.5 | 1370.3 763.4 | 1468.1 626.4 | 1546.4 509.0 | 1624.7 430.7 |
| 人体 | 显热(W) | 1371.6 8719.2 | 1175.6 8915.1 | 979.7 9013.1 | 881.7 9111.0 | 685.8 9209.0 | 587.8 9307.0 | 5094.3 9404.9 | 6955.7 4800.4 | 7543.5 2939.0 | 7935.4 2351.2 | 8229.3 1959.4 | 8523.2 1665.5 |
|  | 全热(W) | 1371.6 15801.6 | 1175.6 15997.5 | 979.7 16095.5 | 881.7 16193.4 | 685.8 16291.4 | 587.8 16389.4 | 12176.7 16487.3 | 14038.1 4800.4 | 14625.9 2939.0 | 15017.8 2351.2 | 15311.7 1959.4 | 15605.6 1665.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1314.8 | 0.0 -690.1 | 0.0 -377.7 | 0.0 -455.8 | 0.0 -1080.5 | 0.0 -1392.9 | 0.0 -2251.9 | -6624.8 -3345.1 | -5375.4 -4438.4 | -4204.1 0.0 | -3188.9 0.0 | -2173.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -7661.0 | 0.0 -7020.1 | 0.0 -6699.6 | 0.0 -6779.7 | 0.0 -7420.7 | 0.0 -7741.1 | 0.0 -8622.5 | -13109.2 -9744.1 | -11827.3 -10865.8 | -10625.5 0.0 | -9583.9 0.0 | -8542.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | -8.92 -8.92 | -8.92 -8.92 | -8.92 0.00 | -8.92 0.00 | -8.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2520 14121 | 1988 16079 | 1556 17872 | 1238 19104 | 833 19314 | 587 19691 | 15352 18340 | 4719 -960 | 6759 -4879 | 8900 4842 | 10720 3984 | 12665 3305 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2520 13385 | 1988 15326 | 1556 17111 | 1238 18345 | 833 18572 | 587 18956 | 8270 17628 | 4121 5439 | 6129 1548 | 8239 4842 | 10033 3984 | 11951 3305 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2520 21782 | 1988 23099 | 1556 24571 | 1238 25884 | 833 26735 | 587 27432 | 15352 26962 | 17828 8784 | 18587 5987 | 19526 4842 | 20304 3984 | 21207 3305 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2520 14700 | 1988 16016 | 1556 17489 | 1238 18801 | 833 19652 | 587 20349 | 8270 19880 | 10746 8784 | 11504 5987 | 12443 4842 | 13221 3984 | 14125 3305 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2023[阶梯教室] |  | 3.60 | 217.50 | 26 | 60 | 10956.0 | 15 | 13018.1 | 6 | 10.61 | 6 |
| 相同房间 |  | 3022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 内墙1 | F=76.32 K=0.87 | -311.0 -112.5 | -311.0 -112.5 | -311.0 -112.5 | -311.0 -112.5 | -311.0 -112.5 | -311.0 -112.5 | -112.5 -112.5 | -112.5 -112.5 | -112.5 -112.5 | -112.5 -112.5 | -112.5 -112.5 | -112.5 -112.5 |
| 内窗1 | F=120.96 K=1.10 | -625.4 -226.2 | -625.4 -226.2 | -625.4 -226.2 | -625.4 -226.2 | -625.4 -226.2 | -625.4 -226.2 | -226.2 -226.2 | -226.2 -226.2 | -226.2 -226.2 | -226.2 -226.2 | -226.2 -226.2 | -226.2 -226.2 |
| 内门1 | F=15.12 K=3.00 | -213.2 -77.1 | -213.2 -77.1 | -213.2 -77.1 | -213.2 -77.1 | -213.2 -77.1 | -213.2 -77.1 | -77.1 -77.1 | -77.1 -77.1 | -77.1 -77.1 | -77.1 -77.1 | -77.1 -77.1 | -77.1 -77.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 304.5 859.1 | 261.0 891.8 | 228.4 913.5 | 206.6 935.3 | 174.0 957.0 | 163.1 967.9 | 435.0 989.6 | 565.5 728.6 | 663.4 587.3 | 728.6 489.4 | 783.0 413.3 | 826.5 348.0 |
| 照明 | 显热(W) | 352.4 1683.5 | 293.6 1722.6 | 254.5 1761.8 | 215.3 1781.3 | 176.2 1800.9 | 156.6 1820.5 | 822.2 1840.1 | 1213.7 1174.5 | 1370.3 763.4 | 1468.1 626.4 | 1546.4 509.0 | 1624.7 430.7 |
| 人体 | 显热(W) | 1371.6 8719.2 | 1175.6 8915.1 | 979.7 9013.1 | 881.7 9111.0 | 685.8 9209.0 | 587.8 9307.0 | 5094.3 9404.9 | 6955.7 4800.4 | 7543.5 2939.0 | 7935.4 2351.2 | 8229.3 1959.4 | 8523.2 1665.5 |
|  | 全热(W) | 1371.6 15801.6 | 1175.6 15997.5 | 979.7 16095.5 | 881.7 16193.4 | 685.8 16291.4 | 587.8 16389.4 | 12176.7 16487.3 | 14038.1 4800.4 | 14625.9 2939.0 | 15017.8 2351.2 | 15311.7 1959.4 | 15605.6 1665.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1314.8 | 0.0 -690.1 | 0.0 -377.7 | 0.0 -455.8 | 0.0 -1080.5 | 0.0 -1392.9 | 0.0 -2251.9 | -6624.8 -3345.1 | -5375.4 -4438.4 | -4204.1 0.0 | -3188.9 0.0 | -2173.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -7661.0 | 0.0 -7020.1 | 0.0 -6699.6 | 0.0 -6779.7 | 0.0 -7420.7 | 0.0 -7741.1 | 0.0 -8622.5 | -13109.2 -9744.1 | -11827.3 -10865.8 | -10625.5 0.0 | -9583.9 0.0 | -8542.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | -8.92 -8.92 | -8.92 -8.92 | -8.92 0.00 | -8.92 0.00 | -8.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 879 10267 | 581 11176 | 313 11655 | 154 11715 | -114 11213 | -242 11021 | 13018 10279 | 2292 -3456 | 4417 -6992 | 6173 3051 | 7641 2466 | 9099 2028 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 879 9531 | 581 10424 | 313 10895 | 154 10956 | -114 10471 | -242 10287 | 5936 9567 | 1694 2943 | 3786 -564 | 5512 3051 | 6954 2466 | 8385 2028 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 879 17928 | 581 18196 | 313 18355 | 154 18494 | -114 18633 | -242 18762 | 13018 18901 | 15401 6288 | 16244 3874 | 16799 3051 | 17225 2466 | 17641 2028 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 879 10846 | 581 11114 | 313 11273 | 154 11412 | -114 11551 | -242 11680 | 5936 11819 | 8319 6288 | 9161 3874 | 9716 3051 | 10143 2466 | 10559 2028 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2027[普通教室] |  | 3.60 | 91.00 | 26 | 60 | 5566.8 | 14 | 7932.2 | 6 | 7.09 | 6 |
| 相同房间 |  | 3026,4024,5028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=7.20 K=0.11 D=9.04 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.5 | 0.4 0.5 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.5 0.4 | 0.5 0.4 | 0.5 0.4 |
| 北外墙 | F=24.12 K=0.11 D=9.04 | -6.4 -6.1 | -6.4 -6.1 | -6.4 -6.1 | -6.4 -6.0 | -6.3 -6.1 | -6.2 -6.2 | -6.2 -6.3 | -6.2 -6.3 | -6.2 -6.3 | -6.2 -6.3 | -6.1 -6.3 | -6.1 -6.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 166.4 1128.7 | 97.9 1189.1 | 51.6 1194.2 | 6.0 1147.4 | -33.3 1096.4 | -66.5 1277.9 | 760.8 1405.7 | 757.8 574.6 | 681.0 462.3 | 797.0 369.0 | 937.4 291.0 | 1055.3 221.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 415.0 1179.2 | 373.5 1215.7 | 336.2 1208.7 | 302.5 1164.9 | 272.3 1138.0 | 245.1 1331.4 | 1054.3 1492.3 | 1012.4 703.2 | 887.5 632.8 | 958.5 569.6 | 1060.0 512.6 | 1138.8 461.3 |
| 内墙1 | F=40.08 K=0.87 | -163.3 -59.1 | -163.3 -59.1 | -163.3 -59.1 | -163.3 -59.1 | -163.3 -59.1 | -163.3 -59.1 | -59.1 -59.1 | -59.1 -59.1 | -59.1 -59.1 | -59.1 -59.1 | -59.1 -59.1 | -59.1 -59.1 |
| 内墙1 | F=18.00 K=0.87 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 127.4 359.4 | 109.2 373.1 | 95.5 382.2 | 86.4 391.3 | 72.8 400.4 | 68.2 404.9 | 182.0 414.0 | 236.6 304.8 | 277.5 245.7 | 304.8 204.7 | 327.6 172.9 | 345.8 145.6 |
| 照明 | 显热(W) | 131.0 626.1 | 109.2 640.6 | 94.6 655.2 | 80.1 662.5 | 65.5 669.8 | 58.2 677.0 | 305.8 684.3 | 451.4 436.8 | 509.6 283.9 | 546.0 233.0 | 575.1 189.3 | 604.2 160.2 |
| 人体 | 显热(W) | 550.6 3499.9 | 471.9 3578.6 | 393.3 3617.9 | 353.9 3657.2 | 275.3 3696.6 | 236.0 3735.9 | 2044.9 3775.2 | 2792.1 1926.9 | 3028.0 1179.8 | 3185.3 943.8 | 3303.3 786.5 | 3421.3 668.5 |
|  | 全热(W) | 550.6 8264.4 | 471.9 8343.1 | 393.3 8382.4 | 353.9 8421.7 | 275.3 8461.1 | 236.0 8500.4 | 6809.4 8539.7 | 7556.6 1926.9 | 7792.5 1179.8 | 7949.8 943.8 | 8067.8 786.5 | 8185.8 668.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.09 | 0.00 7.09 | 0.00 7.09 | 0.00 7.09 | 0.00 7.09 | 0.00 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 0.00 | 7.09 0.00 | 7.09 0.00 | 7.09 0.00 | 7.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -547.8 | 0.0 -287.5 | 0.0 -157.4 | 0.0 -189.9 | 0.0 -450.2 | 0.0 -580.4 | 0.0 -938.3 | -2760.4 -1393.8 | -2239.8 -1849.3 | -1751.7 0.0 | -1328.7 0.0 | -905.7 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3192.1 | 0.0 -2925.0 | 0.0 -2791.5 | 0.0 -2824.9 | 0.0 -3091.9 | 0.0 -3225.5 | 0.0 -3592.7 | -5462.2 -4060.1 | -4928.0 -4527.4 | -4427.3 0.0 | -3993.3 0.0 | -3559.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.71 | 0.00 -3.71 | 0.00 -3.71 | 0.00 -3.71 | 0.00 -3.71 | 0.00 -3.71 | 0.00 -3.71 | -3.71 -3.71 | -3.71 -3.71 | -3.71 0.00 | -3.71 0.00 | -3.71 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 638 7061 | 451 7496 | 298 7697 | 189 7673 | 43 7410 | -41 7509 | 7932 7325 | 3414 -943 | 4207 -2482 | 5045 1625 | 5789 1314 | 6506 1070 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 638 4941 | 451 5369 | 298 5567 | 189 5543 | 43 5288 | -41 5390 | 3168 5215 | 1352 1724 | 2131 197 | 2956 1625 | 3689 1314 | 4395 1070 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 638 10253 | 451 10421 | 298 10489 | 189 10498 | 43 10502 | -41 10735 | 7932 10918 | 8877 3117 | 9135 2046 | 9472 1625 | 9782 1314 | 10066 1070 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 638 5489 | 451 5656 | 298 5724 | 189 5733 | 43 5738 | -41 5970 | 3168 6154 | 4112 3117 | 4371 2046 | 4708 1625 | 5018 1314 | 5301 1070 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2032[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 5252.9 | 14 | 7403.3 | 6 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  | 3033,4030,5034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=20.52 K=0.11 D=9.04 | -5.4 -5.2 | -5.4 -5.2 | -5.5 -5.2 | -5.5 -5.1 | -5.3 -5.1 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.4 | -5.2 -5.4 | -5.2 -5.4 | -5.2 -5.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 166.4 1128.7 | 97.9 1189.1 | 51.6 1194.2 | 6.0 1147.4 | -33.3 1096.4 | -66.5 1277.9 | 760.8 1405.7 | 757.8 574.6 | 681.0 462.3 | 797.0 369.0 | 937.4 291.0 | 1055.3 221.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 415.0 1179.2 | 373.5 1215.7 | 336.2 1208.7 | 302.5 1164.9 | 272.3 1138.0 | 245.1 1331.4 | 1054.3 1492.3 | 1012.4 703.2 | 887.5 632.8 | 958.5 569.6 | 1060.0 512.6 | 1138.8 461.3 |
| 内墙1 | F=36.48 K=0.87 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -505.7 | 0.0 -265.4 | 0.0 -145.3 | 0.0 -175.3 | 0.0 -415.6 | 0.0 -535.7 | 0.0 -866.1 | -2548.0 -1286.6 | -2067.5 -1707.1 | -1617.0 0.0 | -1226.5 0.0 | -836.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2946.5 | 0.0 -2700.0 | 0.0 -2576.8 | 0.0 -2607.6 | 0.0 -2854.1 | 0.0 -2977.4 | 0.0 -3316.3 | -5042.0 -3747.7 | -4548.9 -4179.2 | -4086.7 0.0 | -3686.1 0.0 | -3285.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 664 6627 | 486 7033 | 341 7219 | 238 7193 | 100 6947 | 19 7052 | 7403 6893 | 3233 -803 | 3958 -2232 | 4741 1551 | 5439 1258 | 6110 1028 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 664 4670 | 486 5070 | 341 5253 | 238 5227 | 100 4988 | 19 5096 | 3005 4945 | 1329 1658 | 2042 240 | 2812 1551 | 3500 1258 | 4161 1028 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 664 9574 | 486 9733 | 341 9796 | 238 9801 | 100 9801 | 19 10030 | 7403 10209 | 8275 2945 | 8507 1947 | 8827 1551 | 9125 1258 | 9395 1028 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 664 5176 | 486 5335 | 341 5398 | 238 5403 | 100 5403 | 19 5632 | 3005 5811 | 3877 2945 | 4109 1947 | 4429 1551 | 4727 1258 | 4997 1028 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2039[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 5258.1 | 14 | 7224.6 | 14 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  | 3038,4036,5041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=20.52 K=0.11 D=9.04 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.5 | -5.7 -5.5 | -5.6 -5.5 | -5.6 -5.6 | -5.5 -5.6 | -5.5 -5.6 | -5.4 -5.6 | -5.4 -5.6 | -5.4 -5.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 138.3 1232.4 | 72.6 1288.9 | 28.8 1199.7 | -14.6 1140.9 | -51.8 1066.9 | -83.2 1152.9 | 544.2 1180.8 | 601.5 526.9 | 606.2 419.4 | 748.1 330.4 | 826.6 256.3 | 1085.4 190.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 386.9 1283.0 | 348.2 1315.4 | 313.4 1214.2 | 282.0 1158.4 | 253.8 1108.4 | 228.4 1206.5 | 837.7 1267.3 | 856.0 655.5 | 812.8 589.9 | 909.7 530.9 | 949.2 477.8 | 1169.0 430.0 |
| 内墙1 | F=36.48 K=0.87 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -505.7 | 0.0 -265.4 | 0.0 -145.3 | 0.0 -175.3 | 0.0 -415.6 | 0.0 -535.7 | 0.0 -866.1 | -2548.0 -1286.6 | -2067.5 -1707.1 | -1617.0 0.0 | -1226.5 0.0 | -836.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2946.5 | 0.0 -2700.0 | 0.0 -2576.8 | 0.0 -2607.6 | 0.0 -2854.1 | 0.0 -2977.4 | 0.0 -3316.3 | -5042.0 -3747.7 | -4548.9 -4179.2 | -4086.7 0.0 | -3686.1 0.0 | -3285.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 636 6731 | 461 7133 | 318 7225 | 217 7186 | 81 6917 | 2 6927 | 7186 6668 | 3076 -851 | 3883 -2276 | 4692 1512 | 5328 1223 | 6140 996 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 636 4774 | 461 5169 | 318 5258 | 217 5221 | 81 4958 | 2 4971 | 2788 4720 | 1172 1610 | 1967 197 | 2763 1512 | 3389 1223 | 4191 996 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 636 9677 | 461 9833 | 318 9801 | 217 9794 | 81 9771 | 2 9905 | 7186 9984 | 8118 2897 | 8432 1904 | 8778 1512 | 9014 1223 | 9425 996 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 636 5279 | 461 5435 | 318 5403 | 217 5396 | 81 5373 | 2 5507 | 2788 5586 | 3720 2897 | 4034 1904 | 4380 1512 | 4616 1223 | 5027 996 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2045[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 5221.0 | 14 | 7187.5 | 14 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  | 3047,4044,5046 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=20.52 K=0.11 D=9.04 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.5 | -5.7 -5.5 | -5.6 -5.5 | -5.6 -5.6 | -5.5 -5.6 | -5.5 -5.6 | -5.4 -5.6 | -5.4 -5.6 | -5.4 -5.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 138.3 1232.4 | 72.6 1288.9 | 28.8 1199.7 | -14.6 1140.9 | -51.8 1066.9 | -83.2 1152.9 | 544.2 1180.8 | 601.5 526.9 | 606.2 419.4 | 748.1 330.4 | 826.6 256.3 | 1085.4 190.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 386.9 1283.0 | 348.2 1315.4 | 313.4 1214.2 | 282.0 1158.4 | 253.8 1108.4 | 228.4 1206.5 | 837.7 1267.3 | 856.0 655.5 | 812.8 589.9 | 909.7 530.9 | 949.2 477.8 | 1169.0 430.0 |
| 内墙1 | F=36.48 K=0.87 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 |
| 内墙1 | F=25.20 K=0.87 | -102.7 -37.1 | -102.7 -37.1 | -102.7 -37.1 | -102.7 -37.1 | -102.7 -37.1 | -102.7 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -505.7 | 0.0 -265.4 | 0.0 -145.3 | 0.0 -175.3 | 0.0 -415.6 | 0.0 -535.7 | 0.0 -866.1 | -2548.0 -1286.6 | -2067.5 -1707.1 | -1617.0 0.0 | -1226.5 0.0 | -836.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2946.5 | 0.0 -2700.0 | 0.0 -2576.8 | 0.0 -2607.6 | 0.0 -2854.1 | 0.0 -2977.4 | 0.0 -3316.3 | -5042.0 -3747.7 | -4548.9 -4179.2 | -4086.7 0.0 | -3686.1 0.0 | -3285.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 533 6694 | 358 7095 | 216 7187 | 114 7149 | -22 6880 | -100 6890 | 7149 6630 | 3039 -888 | 3846 -2313 | 4654 1475 | 5290 1186 | 6102 959 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 533 4737 | 358 5132 | 216 5221 | 114 5184 | -22 4921 | -100 4934 | 2751 4683 | 1135 1573 | 1930 159 | 2726 1475 | 3352 1186 | 4154 959 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 533 9640 | 358 9795 | 216 9764 | 114 9757 | -22 9734 | -100 9867 | 7149 9947 | 8081 2859 | 8395 1866 | 8741 1475 | 8977 1186 | 9388 959 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 533 5242 | 358 5397 | 216 5366 | 114 5359 | -22 5336 | -100 5469 | 2751 5549 | 3683 2859 | 3997 1866 | 4343 1475 | 4579 1186 | 4990 959 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2052[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 8882.6 | 9 | 10810.8 | 9 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  | 2057,4054,4059,5055,5061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.96 K=0.11 D=9.04 | 0.7 0.9 | 0.7 0.9 | 0.7 0.9 | 0.7 0.9 | 0.9 0.8 | 1.0 0.8 | 1.0 0.8 | 1.0 0.8 | 1.0 0.7 | 1.0 0.7 | 0.9 0.7 | 0.9 0.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 370.2 3647.7 | 264.0 2164.1 | 188.9 2113.0 | 116.1 1998.4 | 52.9 1854.2 | -1.1 1927.5 | 4173.6 1929.1 | 6145.8 1017.4 | 6950.4 842.5 | 6941.2 695.5 | 6078.1 571.2 | 4645.6 460.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -331.4 -67.4 | -367.4 -35.4 | -379.4 -19.4 | -395.4 -23.4 | -407.4 -55.4 | -415.5 -71.4 | -391.4 -115.4 | -339.4 -171.4 | -275.4 -227.4 | -215.4 -267.4 | -163.4 -295.4 | -111.4 -319.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 701.7 3715.1 | 631.5 2199.4 | 568.3 2132.3 | 511.5 2021.8 | 460.4 1909.5 | 414.3 1998.8 | 4565.1 2044.5 | 6485.2 1188.8 | 7225.8 1069.9 | 7156.6 962.9 | 6241.5 866.6 | 4756.9 780.0 |
| 内墙1 | F=53.76 K=0.87 | -219.1 -79.2 | -219.1 -79.2 | -219.1 -79.2 | -219.1 -79.2 | -219.1 -79.2 | -219.1 -79.2 | -79.2 -79.2 | -79.2 -79.2 | -79.2 -79.2 | -79.2 -79.2 | -79.2 -79.2 | -79.2 -79.2 |
| 内墙1 | F=18.00 K=0.87 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 |
| 内窗1 | F=15.12 K=1.10 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -505.7 | 0.0 -265.4 | 0.0 -145.3 | 0.0 -175.3 | 0.0 -415.6 | 0.0 -535.7 | 0.0 -866.1 | -2548.0 -1286.6 | -2067.5 -1707.1 | -1617.0 0.0 | -1226.5 0.0 | -836.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2946.5 | 0.0 -2700.0 | 0.0 -2576.8 | 0.0 -2607.6 | 0.0 -2854.1 | 0.0 -2977.4 | 0.0 -3316.3 | -5042.0 -3747.7 | -4548.9 -4179.2 | -4086.7 0.0 | -3686.1 0.0 | -3285.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 652 9072 | 437 7934 | 263 8064 | 132 7970 | -30 7631 | -131 7628 | 10742 7342 | 8547 -435 | 10154 -1926 | 10811 1803 | 10505 1464 | 9626 1192 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 652 7115 | 437 5970 | 263 6097 | 132 6004 | -30 5671 | -131 5671 | 6344 5394 | 6643 2027 | 8237 546 | 8883 1803 | 8567 1464 | 7677 1192 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 652 12019 | 437 10634 | 263 10641 | 132 10578 | -30 10485 | -131 10605 | 10742 10658 | 13589 3313 | 14703 2253 | 14898 1803 | 14191 1464 | 12911 1192 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 652 7621 | 437 6236 | 263 6243 | 132 6180 | -30 6087 | -131 6207 | 6344 6260 | 9191 3313 | 10305 2253 | 10500 1803 | 9793 1464 | 8513 1192 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2064[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 5654.6 | 14 | 7660.8 | 6 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  | 3050,4066,5065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=12.96 K=0.11 D=9.04 | -3.4 -3.3 | -3.4 -3.3 | -3.4 -3.3 | -3.4 -3.2 | -3.4 -3.3 | -3.3 -3.3 | -3.4 -3.4 | -3.3 -3.4 | -3.3 -3.4 | -3.3 -3.4 | -3.3 -3.4 | -3.3 -3.4 |
| 东外墙 | F=25.20 K=0.11 D=9.04 | 1.4 1.7 | 1.4 1.7 | 1.3 1.7 | 1.3 1.7 | 1.8 1.6 | 2.0 1.6 | 2.0 1.5 | 2.0 1.5 | 2.0 1.5 | 1.9 1.4 | 1.7 1.4 | 1.7 1.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 221.9 1505.0 | 130.6 1585.5 | 68.8 1592.3 | 7.9 1529.8 | -44.4 1461.9 | -88.7 1703.8 | 1014.4 1874.3 | 1010.4 766.1 | 907.9 616.4 | 1062.6 492.0 | 1249.9 388.0 | 1407.0 295.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -331.4 -67.4 | -367.4 -35.4 | -379.4 -19.4 | -395.4 -23.4 | -407.4 -55.4 | -415.5 -71.4 | -391.4 -115.4 | -339.4 -171.4 | -275.4 -227.4 | -215.4 -267.4 | -163.4 -295.4 | -111.4 -319.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 553.3 1572.3 | 498.0 1620.9 | 448.2 1611.6 | 403.4 1553.2 | 363.1 1517.3 | 326.7 1775.2 | 1405.8 1989.7 | 1349.8 937.5 | 1183.4 843.8 | 1278.0 759.4 | 1413.3 683.5 | 1518.4 615.1 |
| 内墙1 | F=36.48 K=0.87 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -505.7 | 0.0 -265.4 | 0.0 -145.3 | 0.0 -175.3 | 0.0 -415.6 | 0.0 -535.7 | 0.0 -866.1 | -2548.0 -1286.6 | -2067.5 -1707.1 | -1617.0 0.0 | -1226.5 0.0 | -836.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2946.5 | 0.0 -2700.0 | 0.0 -2576.8 | 0.0 -2607.6 | 0.0 -2854.1 | 0.0 -2977.4 | 0.0 -3316.3 | -5042.0 -3747.7 | -4548.9 -4179.2 | -4086.7 0.0 | -3686.1 0.0 | -3285.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 723 7007 | 522 7433 | 362 7621 | 243 7579 | 92 7316 | 1 7482 | 7661 7365 | 3489 -608 | 4189 -2075 | 5010 1677 | 5755 1358 | 6465 1105 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 723 5050 | 522 5470 | 362 5655 | 243 5614 | 92 5357 | 1 5526 | 3263 5417 | 1585 1853 | 2273 397 | 3082 1677 | 3816 1358 | 4516 1105 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 723 9954 | 522 10133 | 362 10198 | 243 10187 | 92 10170 | 1 10459 | 7661 10681 | 8531 3140 | 8738 2104 | 9097 1677 | 9441 1358 | 9751 1105 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 723 5556 | 522 5735 | 362 5800 | 243 5789 | 92 5772 | 1 6061 | 3263 6283 | 4133 3140 | 4340 2104 | 4699 1677 | 5043 1358 | 5353 1105 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2070[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 5661.7 | 14 | 7628.2 | 14 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  | 3069,4072,5042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=12.96 K=0.11 D=9.04 | -3.6 -3.4 | -3.6 -3.4 | -3.6 -3.4 | -3.6 -3.4 | -3.6 -3.5 | -3.6 -3.5 | -3.5 -3.5 | -3.5 -3.5 | -3.5 -3.5 | -3.4 -3.5 | -3.4 -3.6 | -3.4 -3.6 |
| 东外墙 | F=25.20 K=0.11 D=9.04 | 1.4 1.7 | 1.4 1.7 | 1.3 1.7 | 1.3 1.7 | 1.8 1.6 | 2.0 1.6 | 2.0 1.5 | 2.0 1.5 | 2.0 1.5 | 1.9 1.4 | 1.7 1.4 | 1.7 1.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 184.4 1643.2 | 96.8 1718.6 | 38.4 1599.5 | -19.4 1521.2 | -69.0 1422.6 | -110.9 1537.3 | 725.5 1574.4 | 801.9 702.6 | 808.3 559.1 | 997.5 440.5 | 1102.2 341.7 | 1447.3 254.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -331.4 -67.4 | -367.4 -35.4 | -379.4 -19.4 | -395.4 -23.4 | -407.4 -55.4 | -415.5 -71.4 | -391.4 -115.4 | -339.4 -171.4 | -275.4 -227.4 | -215.4 -267.4 | -163.4 -295.4 | -111.4 -319.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 515.8 1710.6 | 464.2 1753.9 | 417.8 1618.9 | 376.0 1544.5 | 338.4 1477.9 | 304.6 1608.6 | 1117.0 1689.8 | 1141.4 873.9 | 1083.7 786.6 | 1212.9 707.9 | 1265.6 637.1 | 1558.6 573.4 |
| 内墙1 | F=36.48 K=0.87 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -505.7 | 0.0 -265.4 | 0.0 -145.3 | 0.0 -175.3 | 0.0 -415.6 | 0.0 -535.7 | 0.0 -866.1 | -2548.0 -1286.6 | -2067.5 -1707.1 | -1617.0 0.0 | -1226.5 0.0 | -836.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2946.5 | 0.0 -2700.0 | 0.0 -2576.8 | 0.0 -2607.6 | 0.0 -2854.1 | 0.0 -2977.4 | 0.0 -3316.3 | -5042.0 -3747.7 | -4548.9 -4179.2 | -4086.7 0.0 | -3686.1 0.0 | -3285.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 686 7145 | 488 7566 | 331 7628 | 215 7570 | 68 7277 | -21 7315 | 7372 7065 | 3281 -672 | 4089 -2132 | 4945 1626 | 5607 1312 | 6505 1063 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 686 5188 | 488 5602 | 331 5662 | 215 5605 | 68 5317 | -21 5359 | 2974 5117 | 1377 1789 | 2173 340 | 3017 1626 | 3668 1312 | 4557 1063 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 686 10092 | 488 10266 | 331 10205 | 215 10178 | 68 10131 | -21 10293 | 7372 10381 | 8323 3076 | 8638 2047 | 9032 1626 | 9293 1312 | 9791 1063 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 686 5694 | 488 5868 | 331 5807 | 215 5780 | 68 5733 | -21 5895 | 2974 5983 | 3925 3076 | 4240 2047 | 4634 1626 | 4895 1312 | 5393 1063 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2074[实验教室] |  | 3.60 | 72.00 | 28 | 60 | 8229.2 | 17 | 8229.2 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 2085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.96 K=0.11 D=9.04 | -2.1 -1.8 | -2.1 -1.7 | -2.1 -1.7 | -2.2 -1.7 | -2.1 -1.8 | -2.1 -2.0 | -2.1 -2.0 | -2.1 -2.1 | -2.0 -2.1 | -2.0 -2.1 | -2.0 -2.1 | -1.9 -2.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 531.5 1486.3 | 399.5 2728.8 | 301.1 4592.5 | 207.4 6297.5 | 125.4 7413.3 | 54.4 7816.0 | 870.3 6797.1 | 921.1 1357.8 | 905.0 1139.2 | 1072.9 952.8 | 1249.6 793.1 | 1397.0 650.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -428.2 -164.1 | -464.2 -132.1 | -476.2 -116.1 | -492.2 -120.1 | -504.2 -152.1 | -512.2 -168.1 | -488.2 -212.1 | -436.2 -268.2 | -372.2 -324.2 | -312.2 -364.2 | -260.2 -392.2 | -208.1 -416.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 959.7 1650.4 | 863.7 2861.0 | 777.3 4708.6 | 699.6 6417.6 | 629.6 7565.4 | 566.7 7984.1 | 1358.5 7009.3 | 1357.3 1625.9 | 1277.2 1463.4 | 1385.1 1317.0 | 1509.7 1185.3 | 1605.2 1066.8 |
| 内墙1 | F=51.84 K=0.87 | -301.1 -166.3 | -301.1 -166.3 | -301.1 -166.3 | -301.1 -166.3 | -301.1 -166.3 | -301.1 -166.3 | -166.3 -166.3 | -166.3 -166.3 | -166.3 -166.3 | -166.3 -166.3 | -166.3 -166.3 | -166.3 -166.3 |
| 内窗1 | F=6.24 K=1.10 | -46.0 -25.4 | -46.0 -25.4 | -46.0 -25.4 | -46.0 -25.4 | -46.0 -25.4 | -46.0 -25.4 | -25.4 -25.4 | -25.4 -25.4 | -25.4 -25.4 | -25.4 -25.4 | -25.4 -25.4 | -25.4 -25.4 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 |
| 挑空楼板 | F=72.00 K=0.13 D=5.51 | -39.2 -40.2 | -39.1 -40.4 | -39.1 -40.4 | -39.1 -40.5 | -39.0 -40.5 | -38.8 -40.6 | -38.9 -39.9 | -39.7 -39.7 | -39.9 -39.8 | -40.0 -39.7 | -40.1 -39.5 | -40.2 -39.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 284.4 | 86.4 295.2 | 75.6 302.4 | 68.4 309.6 | 57.6 316.8 | 54.0 320.4 | 144.0 327.6 | 187.2 241.2 | 219.6 194.4 | 241.2 162.0 | 259.2 136.8 | 273.6 115.2 |
| 照明 | 显热(W) | 77.8 371.5 | 64.8 380.2 | 56.2 388.8 | 47.5 393.1 | 38.9 397.4 | 34.6 401.8 | 181.4 406.1 | 267.8 259.2 | 302.4 168.5 | 324.0 138.2 | 341.3 112.3 | 358.6 95.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 186 1834 | 27 3096 | -91 4975 | -200 6692 | -301 7819 | -380 8229 | 888 7223 | 1068 1550 | 1119 1194 | 1330 945 | 1542 734 | 1721 553 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 186 1834 | 27 3096 | -91 4975 | -200 6692 | -301 7819 | -380 8229 | 888 7223 | 1068 1550 | 1119 1194 | 1330 945 | 1542 734 | 1721 553 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 186 1834 | 27 3096 | -91 4975 | -200 6692 | -301 7819 | -380 8229 | 888 7223 | 1068 1550 | 1119 1194 | 1330 945 | 1542 734 | 1721 553 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 186 1834 | 27 3096 | -91 4975 | -200 6692 | -301 7819 | -380 8229 | 888 7223 | 1068 1550 | 1119 1194 | 1330 945 | 1542 734 | 1721 553 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2081[普通教室] |  | 3.60 | 72.00 | 28 | 60 | 8298.5 | 17 | 8298.5 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.96 K=0.11 D=9.04 | -2.1 -1.8 | -2.1 -1.7 | -2.1 -1.7 | -2.2 -1.7 | -2.1 -1.8 | -2.1 -2.0 | -2.1 -2.0 | -2.1 -2.1 | -2.0 -2.1 | -2.0 -2.1 | -2.0 -2.1 | -1.9 -2.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 531.5 1486.3 | 399.5 2728.8 | 301.1 4592.5 | 207.4 6297.5 | 125.4 7413.3 | 54.4 7816.0 | 870.3 6797.1 | 921.1 1357.8 | 905.0 1139.2 | 1072.9 952.8 | 1249.6 793.1 | 1397.0 650.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -428.2 -164.1 | -464.2 -132.1 | -476.2 -116.1 | -492.2 -120.1 | -504.2 -152.1 | -512.2 -168.1 | -488.2 -212.1 | -436.2 -268.2 | -372.2 -324.2 | -312.2 -364.2 | -260.2 -392.2 | -208.1 -416.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 959.7 1650.4 | 863.7 2861.0 | 777.3 4708.6 | 699.6 6417.6 | 629.6 7565.4 | 566.7 7984.1 | 1358.5 7009.3 | 1357.3 1625.9 | 1277.2 1463.4 | 1385.1 1317.0 | 1509.7 1185.3 | 1605.2 1066.8 |
| 内墙1 | F=30.24 K=0.87 | -175.7 -97.0 | -175.7 -97.0 | -175.7 -97.0 | -175.7 -97.0 | -175.7 -97.0 | -175.7 -97.0 | -97.0 -97.0 | -97.0 -97.0 | -97.0 -97.0 | -97.0 -97.0 | -97.0 -97.0 | -97.0 -97.0 |
| 内窗1 | F=6.24 K=1.10 | -46.0 -25.4 | -46.0 -25.4 | -46.0 -25.4 | -46.0 -25.4 | -46.0 -25.4 | -46.0 -25.4 | -25.4 -25.4 | -25.4 -25.4 | -25.4 -25.4 | -25.4 -25.4 | -25.4 -25.4 | -25.4 -25.4 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 |
| 挑空楼板 | F=72.00 K=0.13 D=5.51 | -39.2 -40.2 | -39.1 -40.4 | -39.1 -40.4 | -39.1 -40.5 | -39.0 -40.5 | -38.8 -40.6 | -38.9 -39.9 | -39.7 -39.7 | -39.9 -39.8 | -40.0 -39.7 | -40.1 -39.5 | -40.2 -39.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 284.4 | 86.4 295.2 | 75.6 302.4 | 68.4 309.6 | 57.6 316.8 | 54.0 320.4 | 144.0 327.6 | 187.2 241.2 | 219.6 194.4 | 241.2 162.0 | 259.2 136.8 | 273.6 115.2 |
| 照明 | 显热(W) | 77.8 371.5 | 64.8 380.2 | 56.2 388.8 | 47.5 393.1 | 38.9 397.4 | 34.6 401.8 | 181.4 406.1 | 267.8 259.2 | 302.4 168.5 | 324.0 138.2 | 341.3 112.3 | 358.6 95.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 312 1903 | 153 3165 | 35 5045 | -75 6761 | -176 7888 | -255 8299 | 958 7292 | 1137 1619 | 1188 1263 | 1399 1014 | 1611 804 | 1790 622 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 312 1903 | 153 3165 | 35 5045 | -75 6761 | -176 7888 | -255 8299 | 958 7292 | 1137 1619 | 1188 1263 | 1399 1014 | 1611 804 | 1790 622 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 312 1903 | 153 3165 | 35 5045 | -75 6761 | -176 7888 | -255 8299 | 958 7292 | 1137 1619 | 1188 1263 | 1399 1014 | 1611 804 | 1790 622 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 312 1903 | 153 3165 | 35 5045 | -75 6761 | -176 7888 | -255 8299 | 958 7292 | 1137 1619 | 1188 1263 | 1399 1014 | 1611 804 | 1790 622 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2089[卫生间] |  | 3.60 | 55.00 | 28 | 60 | 1117.4 | 18 | 1117.4 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3094,4091,5092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=20.88 K=0.11 D=9.04 | -10.1 -9.9 | -10.1 -9.9 | -10.1 -9.8 | -10.1 -9.8 | -10.0 -9.8 | -10.0 -10.0 | -10.0 -10.0 | -10.0 -10.0 | -9.9 -10.0 | -9.9 -10.1 | -9.9 -10.1 | -9.9 -10.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 62.6 704.1 | 16.9 744.4 | -14.0 747.8 | -44.4 716.5 | -70.6 682.6 | -92.7 803.5 | 458.8 888.8 | 456.8 334.7 | 405.6 259.8 | 482.9 197.6 | 576.6 145.6 | 655.1 99.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -214.1 -82.1 | -232.1 -66.1 | -238.1 -58.1 | -246.1 -60.1 | -252.1 -76.1 | -256.1 -84.1 | -244.1 -106.1 | -218.1 -134.1 | -186.1 -162.1 | -156.1 -182.1 | -130.1 -196.1 | -104.1 -208.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 276.7 786.2 | 249.0 810.4 | 224.1 805.8 | 201.7 776.6 | 181.5 758.6 | 163.4 887.6 | 702.9 994.8 | 674.9 468.8 | 591.7 421.9 | 639.0 379.7 | 706.7 341.7 | 759.2 307.6 |
| 内墙1 | F=19.80 K=0.87 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 |
| 内墙1 | F=52.30 K=0.87 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 |
| 内门1 | F=3.50 K=3.00 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 77.0 217.3 | 66.0 225.5 | 57.8 231.0 | 52.3 236.5 | 44.0 242.0 | 41.3 244.8 | 110.0 250.3 | 143.0 184.3 | 167.8 148.5 | 184.3 123.8 | 198.0 104.5 | 209.0 88.0 |
| 照明 | 显热(W) | 49.5 236.5 | 41.3 242.0 | 35.8 247.5 | 30.3 250.3 | 24.8 253.0 | 22.0 255.8 | 115.5 258.5 | 170.5 165.0 | 192.5 107.3 | 206.3 88.0 | 217.3 71.5 | 228.3 60.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -259 878 | -324 932 | -368 946 | -410 923 | -450 898 | -477 1024 | 404 1117 | 490 404 | 486 235 | 593 129 | 712 41 | 812 -32 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -259 878 | -324 932 | -368 946 | -410 923 | -450 898 | -477 1024 | 404 1117 | 490 404 | 486 235 | 593 129 | 712 41 | 812 -32 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -259 878 | -324 932 | -368 946 | -410 923 | -450 898 | -477 1024 | 404 1117 | 490 404 | 486 235 | 593 129 | 712 41 | 812 -32 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -259 878 | -324 932 | -368 946 | -410 923 | -450 898 | -477 1024 | 404 1117 | 490 404 | 486 235 | 593 129 | 712 41 | 812 -32 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2095[卫生间] |  | 3.60 | 55.00 | 28 | 60 | 998.2 | 13 | 998.2 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3099 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 南外墙 | F=20.88 K=0.11 D=9.04 | -10.3 -10.1 | -10.4 -10.1 | -10.4 -10.1 | -10.4 -10.1 | -10.4 -10.2 | -10.3 -10.2 | -10.3 -10.2 | -10.2 -10.3 | -10.2 -10.3 | -10.1 -10.3 | -10.1 -10.3 | -10.0 -10.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 43.8 773.2 | 0.0 810.9 | -29.2 751.4 | -58.1 712.2 | -82.9 662.9 | -103.8 720.2 | 314.4 738.8 | 352.6 302.9 | 355.7 231.2 | 450.4 171.9 | 502.7 122.5 | 675.2 78.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -214.1 -82.1 | -232.1 -66.1 | -238.1 -58.1 | -246.1 -60.1 | -252.1 -76.1 | -256.1 -84.1 | -244.1 -106.1 | -218.1 -134.1 | -186.1 -162.1 | -156.1 -182.1 | -130.1 -196.1 | -104.1 -208.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 257.9 855.3 | 232.1 877.0 | 208.9 809.4 | 188.0 772.3 | 169.2 739.0 | 152.3 804.3 | 558.5 844.9 | 570.7 437.0 | 541.8 393.3 | 606.4 353.9 | 632.8 318.6 | 779.3 286.7 |
| 内墙1 | F=19.80 K=0.87 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 |
| 内墙1 | F=52.30 K=0.87 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 |
| 内门1 | F=3.50 K=3.00 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 77.0 217.3 | 66.0 225.5 | 57.8 231.0 | 52.3 236.5 | 44.0 242.0 | 41.3 244.8 | 110.0 250.3 | 143.0 184.3 | 167.8 148.5 | 184.3 123.8 | 198.0 104.5 | 209.0 88.0 |
| 照明 | 显热(W) | 49.5 236.5 | 41.3 242.0 | 35.8 247.5 | 30.3 250.3 | 24.8 253.0 | 22.0 255.8 | 115.5 258.5 | 170.5 165.0 | 192.5 107.3 | 206.3 88.0 | 217.3 71.5 | 228.3 60.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -278 947 | -341 998 | -384 950 | -424 919 | -462 878 | -489 940 | 259 967 | 386 372 | 436 207 | 561 103 | 638 18 | 832 -53 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -278 947 | -341 998 | -384 950 | -424 919 | -462 878 | -489 940 | 259 967 | 386 372 | 436 207 | 561 103 | 638 18 | 832 -53 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -278 947 | -341 998 | -384 950 | -424 919 | -462 878 | -489 940 | 259 967 | 386 372 | 436 207 | 561 103 | 638 18 | 832 -53 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -278 947 | -341 998 | -384 950 | -424 919 | -462 878 | -489 940 | 259 967 | 386 372 | 436 207 | 561 103 | 638 18 | 832 -53 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 2009[阶梯教室] |  | 5.00 | 270.00 | 26 | 60 | 26539.4 | 17 | 32189.1 | 17 | 13.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=52.20 K=0.11 D=9.04 | -13.8 -13.2 | -13.8 -13.2 | -13.9 -13.2 | -13.9 -13.1 | -13.6 -13.1 | -13.5 -13.5 | -13.5 -13.5 | -13.5 -13.6 | -13.4 -13.7 | -13.3 -13.7 | -13.3 -13.7 | -13.2 -13.8 |
| 东外墙 | F=10.00 K=0.11 D=9.04 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.7 0.6 | 0.8 0.6 | 0.8 0.6 | 0.8 0.6 | 0.8 0.6 | 0.7 0.6 | 0.7 0.6 | 0.7 0.6 |
| 南外墙 | F=44.64 K=0.11 D=9.04 | -12.3 -11.7 | -12.3 -11.8 | -12.4 -11.8 | -12.4 -11.9 | -12.3 -11.9 | -12.2 -12.0 | -12.2 -12.1 | -12.0 -12.1 | -11.9 -12.2 | -11.8 -12.2 | -11.7 -12.2 | -11.7 -12.3 |
| 西外墙 | F=40.56 K=0.11 D=9.04 | 2.3 3.2 | 2.2 3.4 | 2.2 3.6 | 2.2 3.6 | 2.2 3.3 | 2.3 2.6 | 2.4 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.4 | 2.6 2.4 | 2.6 2.3 | 2.9 2.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=37.80 | 277.4 1881.2 | 163.2 1981.9 | 86.0 1990.3 | 9.9 1912.3 | -55.5 1827.4 | -110.9 2129.8 | 1267.9 2342.9 | 1263.0 957.7 | 1134.9 770.5 | 1328.3 615.0 | 1562.4 485.1 | 1758.8 369.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -414.3 -84.2 | -459.3 -44.2 | -474.3 -24.2 | -494.3 -29.2 | -509.3 -69.2 | -519.3 -89.2 | -489.3 -144.2 | -424.3 -214.2 | -344.3 -284.3 | -269.3 -334.3 | -204.2 -369.3 | -139.2 -399.3 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 691.7 1965.4 | 622.5 2026.1 | 560.3 2014.5 | 504.2 1941.5 | 453.8 1896.6 | 408.4 2219.0 | 1757.2 2487.1 | 1687.3 1171.9 | 1479.2 1054.7 | 1597.5 949.3 | 1766.7 854.3 | 1898.0 768.9 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=45.36 | 276.6 2464.9 | 145.2 2577.8 | 57.6 2399.3 | -29.1 2281.8 | -103.5 2133.8 | -166.3 2305.9 | 1088.3 2361.6 | 1202.9 1053.8 | 1212.4 838.7 | 1496.2 660.7 | 1653.3 512.5 | 2170.9 381.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -497.1 -101.0 | -551.2 -53.0 | -569.2 -29.0 | -593.2 -35.0 | -611.2 -83.0 | -623.2 -107.0 | -587.2 -173.1 | -509.1 -257.1 | -413.1 -341.1 | -323.1 -401.1 | -245.1 -443.1 | -167.1 -479.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 773.7 2565.9 | 696.4 2630.9 | 626.7 2428.3 | 564.0 2316.8 | 507.6 2216.9 | 456.9 2412.9 | 1675.5 2534.7 | 1712.1 1310.9 | 1625.5 1179.8 | 1819.3 1061.8 | 1898.3 955.7 | 2338.0 860.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 628.2 1583.1 | 496.3 2825.6 | 397.9 4689.3 | 304.1 6394.3 | 222.2 7510.1 | 151.2 7912.7 | 967.1 6893.9 | 1017.8 1454.6 | 1001.8 1235.9 | 1169.7 1049.6 | 1346.3 889.9 | 1493.8 747.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -331.4 -67.4 | -367.4 -35.4 | -379.4 -19.4 | -395.4 -23.4 | -407.4 -55.4 | -415.5 -71.4 | -391.4 -115.4 | -339.4 -171.4 | -275.4 -227.4 | -215.4 -267.4 | -163.4 -295.4 | -111.4 -319.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 959.7 1650.4 | 863.7 2861.0 | 777.3 4708.6 | 699.6 6417.6 | 629.6 7565.4 | 566.7 7984.1 | 1358.5 7009.3 | 1357.3 1625.9 | 1277.2 1463.4 | 1385.1 1317.0 | 1509.7 1185.3 | 1605.2 1066.8 |
| 西外门 | F=4.20 K=1.50 | -43.2 -8.8 | -47.8 -4.6 | -49.4 -2.5 | -51.5 -3.0 | -53.1 -7.2 | -54.1 -9.3 | -51.0 -15.0 | -44.2 -22.3 | -35.9 -29.6 | -28.0 -34.8 | -21.3 -38.5 | -14.5 -41.6 |
| 内墙1 | F=22.40 K=0.87 | -91.3 -33.0 | -91.3 -33.0 | -91.3 -33.0 | -91.3 -33.0 | -91.3 -33.0 | -91.3 -33.0 | -33.0 -33.0 | -33.0 -33.0 | -33.0 -33.0 | -33.0 -33.0 | -33.0 -33.0 | -33.0 -33.0 |
| 内墙1 | F=-1.72 K=0.87 | 7.0 2.5 | 7.0 2.5 | 7.0 2.5 | 7.0 2.5 | 7.0 2.5 | 7.0 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 | 2.5 2.5 |
| 内墙1 | F=14.00 K=0.87 | -57.0 -20.6 | -57.0 -20.6 | -57.0 -20.6 | -57.0 -20.6 | -57.0 -20.6 | -57.0 -20.6 | -20.6 -20.6 | -20.6 -20.6 | -20.6 -20.6 | -20.6 -20.6 | -20.6 -20.6 | -20.6 -20.6 |
| 内墙1 | F=3.44 K=0.87 | -14.0 -5.1 | -14.0 -5.1 | -14.0 -5.1 | -14.0 -5.1 | -14.0 -5.1 | -14.0 -5.1 | -5.1 -5.1 | -5.1 -5.1 | -5.1 -5.1 | -5.1 -5.1 | -5.1 -5.1 | -5.1 -5.1 |
| 内窗1 | F=15.12 K=1.10 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 |
| 内窗1 | F=7.56 K=1.10 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 |
| 内门1 | F=4.20 K=3.00 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 378.0 1066.5 | 324.0 1107.0 | 283.5 1134.0 | 256.5 1161.0 | 216.0 1188.0 | 202.5 1201.5 | 540.0 1228.5 | 702.0 904.5 | 823.5 729.0 | 904.5 607.5 | 972.0 513.0 | 1026.0 432.0 |
| 照明 | 显热(W) | 437.4 2089.8 | 364.5 2138.4 | 315.9 2187.0 | 267.3 2211.3 | 218.7 2235.6 | 194.4 2259.9 | 1020.6 2284.2 | 1506.6 1458.0 | 1701.0 947.7 | 1822.5 777.6 | 1919.7 631.8 | 2016.9 534.6 |
| 人体 | 显热(W) | 1705.6 10843.0 | 1462.0 11086.7 | 1218.3 11208.5 | 1096.5 11330.4 | 852.8 11452.2 | 731.0 11574.0 | 6335.3 11695.9 | 8650.1 5969.8 | 9381.1 3655.0 | 9868.4 2924.0 | 10233.9 2436.6 | 10599.4 2071.1 |
|  | 全热(W) | 1705.6 19650.6 | 1462.0 19894.3 | 1218.3 20016.1 | 1096.5 20138.0 | 852.8 20259.8 | 731.0 20381.6 | 15142.9 20503.5 | 17457.7 5969.8 | 18188.7 3655.0 | 18676.0 2924.0 | 19041.5 2436.6 | 19407.0 2071.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -654.0 | 0.0 -343.3 | 0.0 -187.9 | 0.0 -226.7 | 0.0 -537.5 | 0.0 -692.9 | 0.0 -1120.2 | -3295.4 -1664.0 | -2673.9 -2207.8 | -2091.3 0.0 | -1586.3 0.0 | -1081.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3810.9 | 0.0 -3492.0 | 0.0 -3332.6 | 0.0 -3372.5 | 0.0 -3691.3 | 0.0 -3850.7 | 0.0 -4289.1 | -6521.0 -4847.1 | -5883.3 -5405.0 | -5285.5 0.0 | -4767.4 0.0 | -4249.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | -4.43 -4.43 | -4.43 -4.43 | -4.43 0.00 | -4.43 0.00 | -4.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3305 24775 | 2552 26888 | 1954 28940 | 1498 30582 | 943 31315 | 593 32189 | 19833 31168 | 16443 6786 | 18001 2599 | 19942 6457 | 21565 5287 | 23468 4351 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3305 19125 | 2552 21229 | 1954 23277 | 1498 24920 | 943 25661 | 593 26539 | 11026 25529 | 10860 9969 | 12403 5797 | 14328 6457 | 15938 5287 | 17829 4351 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3305 28586 | 2552 30380 | 1954 32273 | 1498 33955 | 943 35006 | 593 36040 | 19833 35457 | 22964 11633 | 23884 8004 | 25227 6457 | 26332 5287 | 27718 4351 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3305 19779 | 2552 21572 | 1954 23465 | 1498 25147 | 943 26199 | 593 27232 | 11026 26649 | 14156 11633 | 15077 8004 | 16420 6457 | 17525 5287 | 18910 4351 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3053[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 8888.6 | 9 | 10816.8 | 9 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  | 3058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 东外墙 | F=12.96 K=0.11 D=9.04 | 0.7 0.9 | 0.7 0.9 | 0.7 0.9 | 0.7 0.9 | 0.9 0.8 | 1.0 0.8 | 1.0 0.8 | 1.0 0.8 | 1.0 0.7 | 1.0 0.7 | 0.9 0.7 | 0.9 0.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 370.2 3647.7 | 264.0 2164.1 | 188.9 2113.0 | 116.1 1998.4 | 52.9 1854.2 | -1.1 1927.5 | 4173.6 1929.1 | 6145.8 1017.4 | 6950.4 842.5 | 6941.2 695.5 | 6078.1 571.2 | 4645.6 460.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -331.4 -67.4 | -367.4 -35.4 | -379.4 -19.4 | -395.4 -23.4 | -407.4 -55.4 | -415.5 -71.4 | -391.4 -115.4 | -339.4 -171.4 | -275.4 -227.4 | -215.4 -267.4 | -163.4 -295.4 | -111.4 -319.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 701.7 3715.1 | 631.5 2199.4 | 568.3 2132.3 | 511.5 2021.8 | 460.4 1909.5 | 414.3 1998.8 | 4565.1 2044.5 | 6485.2 1188.8 | 7225.8 1069.9 | 7156.6 962.9 | 6241.5 866.6 | 4756.9 780.0 |
| 内墙1 | F=68.88 K=0.87 | -280.7 -101.5 | -280.7 -101.5 | -280.7 -101.5 | -280.7 -101.5 | -280.7 -101.5 | -280.7 -101.5 | -101.5 -101.5 | -101.5 -101.5 | -101.5 -101.5 | -101.5 -101.5 | -101.5 -101.5 | -101.5 -101.5 |
| 内墙1 | F=18.00 K=0.87 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -505.7 | 0.0 -265.4 | 0.0 -145.3 | 0.0 -175.3 | 0.0 -415.6 | 0.0 -535.7 | 0.0 -866.1 | -2548.0 -1286.6 | -2067.5 -1707.1 | -1617.0 0.0 | -1226.5 0.0 | -836.1 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2946.5 | 0.0 -2700.0 | 0.0 -2576.8 | 0.0 -2607.6 | 0.0 -2854.1 | 0.0 -2977.4 | 0.0 -3316.3 | -5042.0 -3747.7 | -4548.9 -4179.2 | -4086.7 0.0 | -3686.1 0.0 | -3285.5 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | 0.00 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 -3.43 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 | -3.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 669 9078 | 453 7940 | 279 8070 | 148 7976 | -13 7637 | -114 7634 | 10748 7348 | 8553 -429 | 10160 -1920 | 10817 1809 | 10511 1470 | 9632 1198 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 669 7121 | 453 5976 | 279 6103 | 148 6010 | -13 5677 | -114 5677 | 6350 5400 | 6649 2033 | 8243 552 | 8889 1809 | 8573 1470 | 7683 1198 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 669 12025 | 453 10640 | 279 10647 | 148 10584 | -13 10491 | -114 10611 | 10748 10664 | 13595 3319 | 14709 2259 | 14904 1809 | 14197 1470 | 12917 1198 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 669 7627 | 453 6242 | 279 6249 | 148 6186 | -13 6093 | -114 6213 | 6350 6266 | 9197 3319 | 10311 2259 | 10506 1809 | 9799 1470 | 8519 1198 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3073[实验教室] |  | 3.60 | 72.00 | 28 | 60 | 8275.2 | 17 | 8275.2 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  | 3084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.96 K=0.11 D=9.04 | -2.1 -1.8 | -2.1 -1.7 | -2.1 -1.7 | -2.2 -1.7 | -2.1 -1.8 | -2.1 -2.0 | -2.1 -2.0 | -2.1 -2.1 | -2.0 -2.1 | -2.0 -2.1 | -2.0 -2.1 | -1.9 -2.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 531.5 1486.3 | 399.5 2728.8 | 301.1 4592.5 | 207.4 6297.5 | 125.4 7413.3 | 54.4 7816.0 | 870.3 6797.1 | 921.1 1357.8 | 905.0 1139.2 | 1072.9 952.8 | 1249.6 793.1 | 1397.0 650.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -428.2 -164.1 | -464.2 -132.1 | -476.2 -116.1 | -492.2 -120.1 | -504.2 -152.1 | -512.2 -168.1 | -488.2 -212.1 | -436.2 -268.2 | -372.2 -324.2 | -312.2 -364.2 | -260.2 -392.2 | -208.1 -416.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 959.7 1650.4 | 863.7 2861.0 | 777.3 4708.6 | 699.6 6417.6 | 629.6 7565.4 | 566.7 7984.1 | 1358.5 7009.3 | 1357.3 1625.9 | 1277.2 1463.4 | 1385.1 1317.0 | 1509.7 1185.3 | 1605.2 1066.8 |
| 内墙1 | F=58.08 K=0.87 | -337.4 -186.3 | -337.4 -186.3 | -337.4 -186.3 | -337.4 -186.3 | -337.4 -186.3 | -337.4 -186.3 | -186.3 -186.3 | -186.3 -186.3 | -186.3 -186.3 | -186.3 -186.3 | -186.3 -186.3 | -186.3 -186.3 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 284.4 | 86.4 295.2 | 75.6 302.4 | 68.4 309.6 | 57.6 316.8 | 54.0 320.4 | 144.0 327.6 | 187.2 241.2 | 219.6 194.4 | 241.2 162.0 | 259.2 136.8 | 273.6 115.2 |
| 照明 | 显热(W) | 77.8 371.5 | 64.8 380.2 | 56.2 388.8 | 47.5 393.1 | 38.9 397.4 | 34.6 401.8 | 181.4 406.1 | 267.8 259.2 | 302.4 168.5 | 324.0 138.2 | 341.3 112.3 | 358.6 95.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 235 1879 | 76 3142 | -42 5021 | -151 6738 | -253 7865 | -332 8275 | 933 7268 | 1113 1595 | 1164 1239 | 1375 990 | 1587 779 | 1766 598 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 235 1879 | 76 3142 | -42 5021 | -151 6738 | -253 7865 | -332 8275 | 933 7268 | 1113 1595 | 1164 1239 | 1375 990 | 1587 779 | 1766 598 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 235 1879 | 76 3142 | -42 5021 | -151 6738 | -253 7865 | -332 8275 | 933 7268 | 1113 1595 | 1164 1239 | 1375 990 | 1587 779 | 1766 598 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 235 1879 | 76 3142 | -42 5021 | -151 6738 | -253 7865 | -332 8275 | 933 7268 | 1113 1595 | 1164 1239 | 1375 990 | 1587 779 | 1766 598 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3082[实验教室] |  | 3.60 | 72.00 | 28 | 60 | 8344.5 | 17 | 8344.5 | 17 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 6.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.96 K=0.11 D=9.04 | -2.1 -1.8 | -2.1 -1.7 | -2.1 -1.7 | -2.2 -1.7 | -2.1 -1.8 | -2.1 -2.0 | -2.1 -2.0 | -2.1 -2.1 | -2.0 -2.1 | -2.0 -2.1 | -2.0 -2.1 | -1.9 -2.1 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 531.5 1486.3 | 399.5 2728.8 | 301.1 4592.5 | 207.4 6297.5 | 125.4 7413.3 | 54.4 7816.0 | 870.3 6797.1 | 921.1 1357.8 | 905.0 1139.2 | 1072.9 952.8 | 1249.6 793.1 | 1397.0 650.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -428.2 -164.1 | -464.2 -132.1 | -476.2 -116.1 | -492.2 -120.1 | -504.2 -152.1 | -512.2 -168.1 | -488.2 -212.1 | -436.2 -268.2 | -372.2 -324.2 | -312.2 -364.2 | -260.2 -392.2 | -208.1 -416.2 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 959.7 1650.4 | 863.7 2861.0 | 777.3 4708.6 | 699.6 6417.6 | 629.6 7565.4 | 566.7 7984.1 | 1358.5 7009.3 | 1357.3 1625.9 | 1277.2 1463.4 | 1385.1 1317.0 | 1509.7 1185.3 | 1605.2 1066.8 |
| 内墙1 | F=36.48 K=0.87 | -211.9 -117.0 | -211.9 -117.0 | -211.9 -117.0 | -211.9 -117.0 | -211.9 -117.0 | -211.9 -117.0 | -117.0 -117.0 | -117.0 -117.0 | -117.0 -117.0 | -117.0 -117.0 | -117.0 -117.0 | -117.0 -117.0 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -135.1 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 | -74.6 -74.6 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 284.4 | 86.4 295.2 | 75.6 302.4 | 68.4 309.6 | 57.6 316.8 | 54.0 320.4 | 144.0 327.6 | 187.2 241.2 | 219.6 194.4 | 241.2 162.0 | 259.2 136.8 | 273.6 115.2 |
| 照明 | 显热(W) | 77.8 371.5 | 64.8 380.2 | 56.2 388.8 | 47.5 393.1 | 38.9 397.4 | 34.6 401.8 | 181.4 406.1 | 267.8 259.2 | 302.4 168.5 | 324.0 138.2 | 341.3 112.3 | 358.6 95.0 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 361 1949 | 202 3211 | 84 5090 | -26 6807 | -127 7934 | -206 8344 | 1002 7337 | 1182 1665 | 1233 1308 | 1445 1059 | 1656 849 | 1836 667 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 361 1949 | 202 3211 | 84 5090 | -26 6807 | -127 7934 | -206 8344 | 1002 7337 | 1182 1665 | 1233 1308 | 1445 1059 | 1656 849 | 1836 667 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 361 1949 | 202 3211 | 84 5090 | -26 6807 | -127 7934 | -206 8344 | 1002 7337 | 1182 1665 | 1233 1308 | 1445 1059 | 1656 849 | 1836 667 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 361 1949 | 202 3211 | 84 5090 | -26 6807 | -127 7934 | -206 8344 | 1002 7337 | 1182 1665 | 1233 1308 | 1445 1059 | 1656 849 | 1836 667 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 3012[阶梯教室] |  | 5.00 | 270.00 | 26 | 60 | 18721.3 | 14 | 24384.2 | 14 | 13.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=75.00 K=0.11 D=9.04 | 4.2 6.0 | 4.1 6.4 | 4.1 6.6 | 4.0 6.6 | 4.1 6.1 | 4.2 4.8 | 4.4 4.7 | 4.5 4.6 | 4.7 4.5 | 4.8 4.4 | 4.9 4.3 | 5.5 4.2 |
| 北外墙 | F=59.76 K=0.11 D=9.04 | -15.8 -15.1 | -15.8 -15.1 | -15.9 -15.1 | -15.9 -15.0 | -15.5 -15.0 | -15.4 -15.4 | -15.5 -15.5 | -15.4 -15.6 | -15.3 -15.6 | -15.2 -15.7 | -15.2 -15.7 | -15.1 -15.8 |
| 东外墙 | F=2.44 K=0.11 D=9.04 | 0.1 0.2 | 0.1 0.2 | 0.1 0.2 | 0.1 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.2 | 0.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.2 0.1 | 0.2 0.1 |
| 南外墙 | F=44.64 K=0.11 D=9.04 | -12.3 -11.7 | -12.3 -11.8 | -12.4 -11.8 | -12.4 -11.9 | -12.3 -11.9 | -12.2 -12.0 | -12.2 -12.1 | -12.0 -12.1 | -11.9 -12.2 | -11.8 -12.2 | -11.7 -12.2 | -11.7 -12.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 221.9 1505.0 | 130.6 1585.5 | 68.8 1592.3 | 7.9 1529.8 | -44.4 1461.9 | -88.7 1703.8 | 1014.4 1874.3 | 1010.4 766.1 | 907.9 616.4 | 1062.6 492.0 | 1249.9 388.0 | 1407.0 295.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -331.4 -67.4 | -367.4 -35.4 | -379.4 -19.4 | -395.4 -23.4 | -407.4 -55.4 | -415.5 -71.4 | -391.4 -115.4 | -339.4 -171.4 | -275.4 -227.4 | -215.4 -267.4 | -163.4 -295.4 | -111.4 -319.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 553.3 1572.3 | 498.0 1620.9 | 448.2 1611.6 | 403.4 1553.2 | 363.1 1517.3 | 326.7 1775.2 | 1405.8 1989.7 | 1349.8 937.5 | 1183.4 843.8 | 1278.0 759.4 | 1413.3 683.5 | 1518.4 615.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | 92.6 911.9 | 66.0 541.0 | 47.2 528.2 | 29.0 499.6 | 13.2 463.5 | -0.3 481.9 | 1043.4 482.3 | 1536.4 254.4 | 1737.6 210.6 | 1735.3 173.9 | 1519.5 142.8 | 1161.4 115.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -82.9 -16.8 | -91.9 -8.8 | -94.9 -4.8 | -98.9 -5.8 | -101.9 -13.8 | -103.9 -17.8 | -97.9 -28.8 | -84.9 -42.8 | -68.9 -56.9 | -53.9 -66.9 | -40.8 -73.9 | -27.8 -79.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 175.4 928.8 | 157.9 549.9 | 142.1 533.1 | 127.9 505.4 | 115.1 477.4 | 103.6 499.7 | 1141.3 511.1 | 1621.3 297.2 | 1806.4 267.5 | 1789.1 240.7 | 1560.4 216.7 | 1189.2 195.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=45.36 | 276.6 2464.9 | 145.2 2577.8 | 57.6 2399.3 | -29.1 2281.8 | -103.5 2133.8 | -166.3 2305.9 | 1088.3 2361.6 | 1202.9 1053.8 | 1212.4 838.7 | 1496.2 660.7 | 1653.3 512.5 | 2170.9 381.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -497.1 -101.0 | -551.2 -53.0 | -569.2 -29.0 | -593.2 -35.0 | -611.2 -83.0 | -623.2 -107.0 | -587.2 -173.1 | -509.1 -257.1 | -413.1 -341.1 | -323.1 -401.1 | -245.1 -443.1 | -167.1 -479.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 773.7 2565.9 | 696.4 2630.9 | 626.7 2428.3 | 564.0 2316.8 | 507.6 2216.9 | 456.9 2412.9 | 1675.5 2534.7 | 1712.1 1310.9 | 1625.5 1179.8 | 1819.3 1061.8 | 1898.3 955.7 | 2338.0 860.1 |
| 内墙1 | F=4.80 K=0.87 | -19.6 -7.1 | -19.6 -7.1 | -19.6 -7.1 | -19.6 -7.1 | -19.6 -7.1 | -19.6 -7.1 | -7.1 -7.1 | -7.1 -7.1 | -7.1 -7.1 | -7.1 -7.1 | -7.1 -7.1 | -7.1 -7.1 |
| 内墙1 | F=-12.92 K=0.87 | 52.6 19.0 | 52.6 19.0 | 52.6 19.0 | 52.6 19.0 | 52.6 19.0 | 52.6 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 | 19.0 19.0 |
| 内墙1 | F=3.00 K=0.87 | -12.2 -4.4 | -12.2 -4.4 | -12.2 -4.4 | -12.2 -4.4 | -12.2 -4.4 | -12.2 -4.4 | -4.4 -4.4 | -4.4 -4.4 | -4.4 -4.4 | -4.4 -4.4 | -4.4 -4.4 | -4.4 -4.4 |
| 内墙1 | F=-3.56 K=0.87 | 14.5 5.2 | 14.5 5.2 | 14.5 5.2 | 14.5 5.2 | 14.5 5.2 | 14.5 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 | 5.2 5.2 |
| 内墙1 | F=28.80 K=0.87 | -117.4 -42.4 | -117.4 -42.4 | -117.4 -42.4 | -117.4 -42.4 | -117.4 -42.4 | -117.4 -42.4 | -42.4 -42.4 | -42.4 -42.4 | -42.4 -42.4 | -42.4 -42.4 | -42.4 -42.4 | -42.4 -42.4 |
| 内墙1 | F=18.00 K=0.87 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 |
| 内窗1 | F=15.12 K=1.10 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 |
| 内窗1 | F=7.56 K=1.10 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 |
| 内门1 | F=4.20 K=3.00 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 378.0 1066.5 | 324.0 1107.0 | 283.5 1134.0 | 256.5 1161.0 | 216.0 1188.0 | 202.5 1201.5 | 540.0 1228.5 | 702.0 904.5 | 823.5 729.0 | 904.5 607.5 | 972.0 513.0 | 1026.0 432.0 |
| 照明 | 显热(W) | 437.4 2089.8 | 364.5 2138.4 | 315.9 2187.0 | 267.3 2211.3 | 218.7 2235.6 | 194.4 2259.9 | 1020.6 2284.2 | 1506.6 1458.0 | 1701.0 947.7 | 1822.5 777.6 | 1919.7 631.8 | 2016.9 534.6 |
| 人体 | 显热(W) | 1705.6 10843.0 | 1462.0 11086.7 | 1218.3 11208.5 | 1096.5 11330.4 | 852.8 11452.2 | 731.0 11574.0 | 6335.3 11695.9 | 8650.1 5969.8 | 9381.1 3655.0 | 9868.4 2924.0 | 10233.9 2436.6 | 10599.4 2071.1 |
|  | 全热(W) | 1705.6 19650.6 | 1462.0 19894.3 | 1218.3 20016.1 | 1096.5 20138.0 | 852.8 20259.8 | 731.0 20381.6 | 15142.9 20503.5 | 17457.7 5969.8 | 18188.7 3655.0 | 18676.0 2924.0 | 19041.5 2436.6 | 19407.0 2071.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -654.0 | 0.0 -343.3 | 0.0 -187.9 | 0.0 -226.7 | 0.0 -537.5 | 0.0 -692.9 | 0.0 -1120.2 | -3295.4 -1664.0 | -2673.9 -2207.8 | -2091.3 0.0 | -1586.3 0.0 | -1081.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3810.9 | 0.0 -3492.0 | 0.0 -3332.6 | 0.0 -3372.5 | 0.0 -3691.3 | 0.0 -3850.7 | 0.0 -4289.1 | -6521.0 -4847.1 | -5883.3 -5405.0 | -5285.5 0.0 | -4767.4 0.0 | -4249.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | -4.43 -4.43 | -4.43 -4.43 | -4.43 0.00 | -4.43 0.00 | -4.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2756 23737 | 2137 24212 | 1635 24384 | 1272 24309 | 797 23911 | 518 24341 | 19707 24302 | 16752 5417 | 18545 1449 | 20270 5492 | 21447 4481 | 22799 3686 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2756 18086 | 2137 18553 | 1635 18721 | 1272 18647 | 797 18257 | 518 18692 | 10899 18664 | 11170 8600 | 12947 4646 | 14656 5492 | 15820 4481 | 17159 3686 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2756 27548 | 2137 27704 | 1635 27717 | 1272 27681 | 797 27602 | 518 28192 | 19707 28592 | 23273 10264 | 24429 6854 | 25555 5492 | 26214 4481 | 27048 3686 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2756 18740 | 2137 18896 | 1635 18909 | 1272 18874 | 797 18794 | 518 19385 | 10899 19784 | 14466 10264 | 15621 6854 | 16747 5492 | 17406 4481 | 18240 3686 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4021[阶梯教室] |  | 3.60 | 217.50 | 26 | 60 | 10961.0 | 15 | 13088.5 | 6 | 10.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=217.50 K=0.20 D=4.18 | 242.3 19.0 | 236.3 14.2 | 216.5 9.2 | 184.2 5.0 | 147.8 1.5 | 104.8 25.4 | 70.4 66.9 | 58.1 111.4 | 48.0 154.2 | 39.8 190.7 | 32.4 218.4 | 26.9 235.4 |
| 内墙1 | F=76.32 K=0.87 | -311.0 -112.5 | -311.0 -112.5 | -311.0 -112.5 | -311.0 -112.5 | -311.0 -112.5 | -311.0 -112.5 | -112.5 -112.5 | -112.5 -112.5 | -112.5 -112.5 | -112.5 -112.5 | -112.5 -112.5 | -112.5 -112.5 |
| 内窗1 | F=120.96 K=1.10 | -625.4 -226.2 | -625.4 -226.2 | -625.4 -226.2 | -625.4 -226.2 | -625.4 -226.2 | -625.4 -226.2 | -226.2 -226.2 | -226.2 -226.2 | -226.2 -226.2 | -226.2 -226.2 | -226.2 -226.2 | -226.2 -226.2 |
| 内门1 | F=15.12 K=3.00 | -213.2 -77.1 | -213.2 -77.1 | -213.2 -77.1 | -213.2 -77.1 | -213.2 -77.1 | -213.2 -77.1 | -77.1 -77.1 | -77.1 -77.1 | -77.1 -77.1 | -77.1 -77.1 | -77.1 -77.1 | -77.1 -77.1 |
| 设备 | 负荷(W) | 304.5 859.1 | 261.0 891.8 | 228.4 913.5 | 206.6 935.3 | 174.0 957.0 | 163.1 967.9 | 435.0 989.6 | 565.5 728.6 | 663.4 587.3 | 728.6 489.4 | 783.0 413.3 | 826.5 348.0 |
| 照明 | 显热(W) | 352.4 1683.5 | 293.6 1722.6 | 254.5 1761.8 | 215.3 1781.3 | 176.2 1800.9 | 156.6 1820.5 | 822.2 1840.1 | 1213.7 1174.5 | 1370.3 763.4 | 1468.1 626.4 | 1546.4 509.0 | 1624.7 430.7 |
| 人体 | 显热(W) | 1371.6 8719.2 | 1175.6 8915.1 | 979.7 9013.1 | 881.7 9111.0 | 685.8 9209.0 | 587.8 9307.0 | 5094.3 9404.9 | 6955.7 4800.4 | 7543.5 2939.0 | 7935.4 2351.2 | 8229.3 1959.4 | 8523.2 1665.5 |
|  | 全热(W) | 1371.6 15801.6 | 1175.6 15997.5 | 979.7 16095.5 | 881.7 16193.4 | 685.8 16291.4 | 587.8 16389.4 | 12176.7 16487.3 | 14038.1 4800.4 | 14625.9 2939.0 | 15017.8 2351.2 | 15311.7 1959.4 | 15605.6 1665.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1314.8 | 0.0 -690.1 | 0.0 -377.7 | 0.0 -455.8 | 0.0 -1080.5 | 0.0 -1392.9 | 0.0 -2251.9 | -6624.8 -3345.1 | -5375.4 -4438.4 | -4204.1 0.0 | -3188.9 0.0 | -2173.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -7661.0 | 0.0 -7020.1 | 0.0 -6699.6 | 0.0 -6779.7 | 0.0 -7420.7 | 0.0 -7741.1 | 0.0 -8622.5 | -13109.2 -9744.1 | -11827.3 -10865.8 | -10625.5 0.0 | -9583.9 0.0 | -8542.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | -8.92 -8.92 | -8.92 -8.92 | -8.92 0.00 | -8.92 0.00 | -8.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1121 10286 | 817 11190 | 529 11665 | 338 11719 | 34 11214 | -137 11046 | 13089 10346 | 2350 -3345 | 4465 -6838 | 6213 3242 | 7674 2684 | 9126 2264 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1121 9550 | 817 10438 | 529 10904 | 338 10961 | 34 10472 | -137 10312 | 6006 9634 | 1752 3054 | 3834 -410 | 5552 3242 | 6986 2684 | 8412 2264 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1121 17947 | 817 18210 | 529 18364 | 338 18499 | 34 18635 | -137 18787 | 13089 18968 | 15460 6399 | 16292 4028 | 16839 3242 | 17258 2684 | 17668 2264 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1121 10865 | 817 11128 | 529 11282 | 338 11417 | 34 11553 | -137 11705 | 6006 11886 | 8377 6399 | 9209 4028 | 9756 3242 | 10175 2684 | 10586 2264 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4075[普通教室] |  | 3.60 | 72.00 | 26 | 60 | 11174.2 | 17 | 12869.7 | 17 | 5.67 | 6 |
| 相同房间 |  | 5077,5083 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.96 K=0.11 D=9.04 | 0.7 1.0 | 0.7 1.1 | 0.7 1.1 | 0.7 1.1 | 0.7 1.1 | 0.7 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.7 | 0.9 0.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 628.2 1583.1 | 496.3 2825.6 | 397.9 4689.3 | 304.1 6394.3 | 222.2 7510.1 | 151.2 7912.7 | 967.1 6893.9 | 1017.8 1454.6 | 1001.8 1235.9 | 1169.7 1049.6 | 1346.3 889.9 | 1493.8 747.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -331.4 -67.4 | -367.4 -35.4 | -379.4 -19.4 | -395.4 -23.4 | -407.4 -55.4 | -415.5 -71.4 | -391.4 -115.4 | -339.4 -171.4 | -275.4 -227.4 | -215.4 -267.4 | -163.4 -295.4 | -111.4 -319.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 959.7 1650.4 | 863.7 2861.0 | 777.3 4708.6 | 699.6 6417.6 | 629.6 7565.4 | 566.7 7984.1 | 1358.5 7009.3 | 1357.3 1625.9 | 1277.2 1463.4 | 1385.1 1317.0 | 1509.7 1185.3 | 1605.2 1066.8 |
| 内墙1 | F=58.08 K=0.87 | -236.7 -85.6 | -236.7 -85.6 | -236.7 -85.6 | -236.7 -85.6 | -236.7 -85.6 | -236.7 -85.6 | -85.6 -85.6 | -85.6 -85.6 | -85.6 -85.6 | -85.6 -85.6 | -85.6 -85.6 | -85.6 -85.6 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 284.4 | 86.4 295.2 | 75.6 302.4 | 68.4 309.6 | 57.6 316.8 | 54.0 320.4 | 144.0 327.6 | 187.2 241.2 | 219.6 194.4 | 241.2 162.0 | 259.2 136.8 | 273.6 115.2 |
| 照明 | 显热(W) | 103.7 495.4 | 86.4 506.9 | 74.9 518.4 | 63.4 524.2 | 51.8 529.9 | 46.1 535.7 | 241.9 541.4 | 357.1 345.6 | 403.2 224.6 | 432.0 184.3 | 455.0 149.8 | 478.1 126.7 |
| 人体 | 显热(W) | 440.4 2799.9 | 377.5 2862.9 | 314.6 2894.3 | 283.1 2925.8 | 220.2 2957.2 | 188.8 2988.7 | 1635.9 3020.2 | 2233.7 1541.5 | 2422.4 943.8 | 2548.3 755.0 | 2642.6 629.2 | 2737.0 534.8 |
|  | 全热(W) | 440.4 6611.5 | 377.5 6674.5 | 314.6 6705.9 | 283.1 6737.4 | 220.2 6768.8 | 188.8 6800.3 | 5447.5 6831.8 | 6045.3 1541.5 | 6234.0 943.8 | 6359.9 755.0 | 6454.2 629.2 | 6548.6 534.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 0.00 | 5.67 0.00 | 5.67 0.00 | 5.67 0.00 | 5.67 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -438.3 | 0.0 -230.0 | 0.0 -125.9 | 0.0 -151.9 | 0.0 -360.2 | 0.0 -464.3 | 0.0 -750.6 | -2208.3 -1115.0 | -1791.8 -1479.5 | -1401.4 0.0 | -1063.0 0.0 | -724.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2553.7 | 0.0 -2340.0 | 0.0 -2233.2 | 0.0 -2259.9 | 0.0 -2473.6 | 0.0 -2580.4 | 0.0 -2874.2 | -4369.7 -3248.0 | -3942.4 -3621.9 | -3541.8 0.0 | -3194.6 0.0 | -2847.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | -2.97 -2.97 | -2.97 -2.97 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 942 6302 | 716 7843 | 532 9864 | 388 11587 | 221 12533 | 109 12870 | 6681 11601 | 3119 216 | 3797 -1142 | 4542 2032 | 5201 1687 | 5828 1405 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 942 4606 | 716 6142 | 532 8160 | 388 9883 | 221 10835 | 109 11174 | 2870 9913 | 1468 2349 | 2136 1000 | 2871 2032 | 3521 1687 | 4139 1405 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 942 8856 | 716 10183 | 532 12097 | 388 13847 | 221 15007 | 109 15450 | 6681 14476 | 7488 3464 | 7740 2480 | 8084 2032 | 8396 1687 | 8675 1405 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 942 5044 | 716 6372 | 532 8286 | 388 10035 | 221 11195 | 109 11638 | 2870 10664 | 3677 3464 | 3928 2480 | 4272 2032 | 4584 1687 | 4864 1405 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4079[实验教室] |  | 3.60 | 72.00 | 26 | 60 | 11386.6 | 17 | 11631.3 | 17 | 3.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.96 K=0.11 D=9.04 | 0.7 1.0 | 0.7 1.1 | 0.7 1.1 | 0.7 1.1 | 0.7 1.1 | 0.7 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.7 | 0.9 0.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 628.2 1583.1 | 496.3 2825.6 | 397.9 4689.3 | 304.1 6394.3 | 222.2 7510.1 | 151.2 7912.7 | 967.1 6893.9 | 1017.8 1454.6 | 1001.8 1235.9 | 1169.7 1049.6 | 1346.3 889.9 | 1493.8 747.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -331.4 -67.4 | -367.4 -35.4 | -379.4 -19.4 | -395.4 -23.4 | -407.4 -55.4 | -415.5 -71.4 | -391.4 -115.4 | -339.4 -171.4 | -275.4 -227.4 | -215.4 -267.4 | -163.4 -295.4 | -111.4 -319.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 959.7 1650.4 | 863.7 2861.0 | 777.3 4708.6 | 699.6 6417.6 | 629.6 7565.4 | 566.7 7984.1 | 1358.5 7009.3 | 1357.3 1625.9 | 1277.2 1463.4 | 1385.1 1317.0 | 1509.7 1185.3 | 1605.2 1066.8 |
| 内墙1 | F=36.48 K=0.87 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 284.4 | 86.4 295.2 | 75.6 302.4 | 68.4 309.6 | 57.6 316.8 | 54.0 320.4 | 144.0 327.6 | 187.2 241.2 | 219.6 194.4 | 241.2 162.0 | 259.2 136.8 | 273.6 115.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.6 557.3 | 97.2 570.2 | 84.2 583.2 | 71.3 589.7 | 58.3 596.2 | 51.8 602.6 | 272.2 609.1 | 401.8 388.8 | 453.6 252.7 | 486.0 207.4 | 511.9 168.5 | 537.8 142.6 |
| 人体 | 显热(W) | 457.2 2906.4 | 391.9 2971.7 | 326.6 3004.4 | 293.9 3037.0 | 228.6 3069.7 | 195.9 3102.3 | 1698.1 3135.0 | 2318.6 1600.1 | 2514.5 979.7 | 2645.1 783.7 | 2743.1 653.1 | 2841.1 555.2 |
|  | 全热(W) | 457.2 5267.2 | 391.9 5332.5 | 326.6 5365.2 | 293.9 5397.8 | 228.6 5430.5 | 195.9 5463.1 | 4058.9 5495.8 | 4679.4 1600.1 | 4875.3 979.7 | 5005.9 783.7 | 5103.9 653.1 | 5201.9 555.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.54 | 0.00 3.54 | 0.00 3.54 | 0.00 3.54 | 0.00 3.54 | 0.00 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 0.00 | 3.54 0.00 | 3.54 0.00 | 3.54 0.00 | 3.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -438.3 | 0.0 -230.0 | 0.0 -125.9 | 0.0 -151.9 | 0.0 -360.2 | 0.0 -464.3 | 0.0 -750.6 | -2208.3 -1115.0 | -1791.8 -1479.5 | -1401.4 0.0 | -1063.0 0.0 | -724.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2553.7 | 0.0 -2340.0 | 0.0 -2233.2 | 0.0 -2259.9 | 0.0 -2473.6 | 0.0 -2580.4 | 0.0 -2874.2 | -4369.7 -3248.0 | -3942.4 -3621.9 | -3541.8 0.0 | -3194.6 0.0 | -2847.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | -2.97 -2.97 | -2.97 -2.97 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1060 5051 | 829 6597 | 642 8620 | 495 10345 | 324 11293 | 210 11631 | 5355 10365 | 1829 349 | 2521 -1046 | 3274 2115 | 3940 1761 | 4573 1473 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1060 4806 | 829 6346 | 642 8366 | 495 10092 | 324 11046 | 210 11387 | 2994 10128 | 1630 2482 | 2310 1096 | 3053 2115 | 3710 1761 | 4335 1473 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1060 7605 | 829 8937 | 642 10853 | 495 12604 | 324 13766 | 210 14212 | 5355 13239 | 6199 3597 | 6463 2575 | 6816 2115 | 7134 1761 | 7420 1473 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1060 5244 | 829 6576 | 642 8492 | 495 10244 | 324 11406 | 210 11851 | 2994 10878 | 3838 3597 | 4102 2575 | 4455 2115 | 4773 1761 | 5059 1473 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4087[专业教室] |  | 3.60 | 72.00 | 26 | 60 | 11354.8 | 17 | 11599.5 | 17 | 3.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.96 K=0.11 D=9.04 | 0.7 1.0 | 0.7 1.1 | 0.7 1.1 | 0.7 1.1 | 0.7 1.1 | 0.7 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.7 | 0.9 0.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 628.2 1583.1 | 496.3 2825.6 | 397.9 4689.3 | 304.1 6394.3 | 222.2 7510.1 | 151.2 7912.7 | 967.1 6893.9 | 1017.8 1454.6 | 1001.8 1235.9 | 1169.7 1049.6 | 1346.3 889.9 | 1493.8 747.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -331.4 -67.4 | -367.4 -35.4 | -379.4 -19.4 | -395.4 -23.4 | -407.4 -55.4 | -415.5 -71.4 | -391.4 -115.4 | -339.4 -171.4 | -275.4 -227.4 | -215.4 -267.4 | -163.4 -295.4 | -111.4 -319.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 959.7 1650.4 | 863.7 2861.0 | 777.3 4708.6 | 699.6 6417.6 | 629.6 7565.4 | 566.7 7984.1 | 1358.5 7009.3 | 1357.3 1625.9 | 1277.2 1463.4 | 1385.1 1317.0 | 1509.7 1185.3 | 1605.2 1066.8 |
| 内墙1 | F=58.08 K=0.87 | -236.7 -85.6 | -236.7 -85.6 | -236.7 -85.6 | -236.7 -85.6 | -236.7 -85.6 | -236.7 -85.6 | -85.6 -85.6 | -85.6 -85.6 | -85.6 -85.6 | -85.6 -85.6 | -85.6 -85.6 | -85.6 -85.6 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 284.4 | 86.4 295.2 | 75.6 302.4 | 68.4 309.6 | 57.6 316.8 | 54.0 320.4 | 144.0 327.6 | 187.2 241.2 | 219.6 194.4 | 241.2 162.0 | 259.2 136.8 | 273.6 115.2 |
| 照明 | 显热(W) | 116.6 557.3 | 97.2 570.2 | 84.2 583.2 | 71.3 589.7 | 58.3 596.2 | 51.8 602.6 | 272.2 609.1 | 401.8 388.8 | 453.6 252.7 | 486.0 207.4 | 511.9 168.5 | 537.8 142.6 |
| 人体 | 显热(W) | 457.2 2906.4 | 391.9 2971.7 | 326.6 3004.4 | 293.9 3037.0 | 228.6 3069.7 | 195.9 3102.3 | 1698.1 3135.0 | 2318.6 1600.1 | 2514.5 979.7 | 2645.1 783.7 | 2743.1 653.1 | 2841.1 555.2 |
|  | 全热(W) | 457.2 5267.2 | 391.9 5332.5 | 326.6 5365.2 | 293.9 5397.8 | 228.6 5430.5 | 195.9 5463.1 | 4058.9 5495.8 | 4679.4 1600.1 | 4875.3 979.7 | 5005.9 783.7 | 5103.9 653.1 | 5201.9 555.2 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 3.54 | 0.00 3.54 | 0.00 3.54 | 0.00 3.54 | 0.00 3.54 | 0.00 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 0.00 | 3.54 0.00 | 3.54 0.00 | 3.54 0.00 | 3.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -438.3 | 0.0 -230.0 | 0.0 -125.9 | 0.0 -151.9 | 0.0 -360.2 | 0.0 -464.3 | 0.0 -750.6 | -2208.3 -1115.0 | -1791.8 -1479.5 | -1401.4 0.0 | -1063.0 0.0 | -724.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2553.7 | 0.0 -2340.0 | 0.0 -2233.2 | 0.0 -2259.9 | 0.0 -2473.6 | 0.0 -2580.4 | 0.0 -2874.2 | -4369.7 -3248.0 | -3942.4 -3621.9 | -3541.8 0.0 | -3194.6 0.0 | -2847.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | -2.97 -2.97 | -2.97 -2.97 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 972 5019 | 741 6565 | 554 8588 | 407 10313 | 236 11261 | 122 11599 | 5323 10333 | 1797 318 | 2489 -1078 | 3242 2084 | 3908 1729 | 4541 1441 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 972 4774 | 741 6314 | 554 8335 | 407 10060 | 236 11014 | 122 11355 | 2962 10096 | 1598 2451 | 2279 1064 | 3022 2084 | 3679 1729 | 4303 1441 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 972 7573 | 741 8905 | 554 10821 | 407 12573 | 236 13735 | 122 14180 | 5323 13207 | 6167 3566 | 6431 2544 | 6784 2084 | 7102 1729 | 7388 1441 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 972 5212 | 741 6544 | 554 8460 | 407 10212 | 236 11374 | 122 11819 | 2962 10847 | 3806 3566 | 4070 2544 | 4423 2084 | 4742 1729 | 5027 1441 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 | 3.54 3.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4098[卫生间] |  | 3.60 | 55.00 | 28 | 60 | 918.4 | 13 | 918.4 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 顶板1 | F=55.00 K=0.39 | -144.5 -79.8 | -144.5 -79.8 | -144.5 -79.8 | -144.5 -79.8 | -144.5 -79.8 | -144.5 -79.8 | -79.8 -79.8 | -79.8 -79.8 | -79.8 -79.8 | -79.8 -79.8 | -79.8 -79.8 | -79.8 -79.8 |
| 南外墙 | F=20.88 K=0.11 D=9.04 | -10.3 -10.1 | -10.4 -10.1 | -10.4 -10.1 | -10.4 -10.1 | -10.4 -10.2 | -10.3 -10.2 | -10.3 -10.2 | -10.2 -10.3 | -10.2 -10.3 | -10.1 -10.3 | -10.1 -10.3 | -10.0 -10.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 43.8 773.2 | 0.0 810.9 | -29.2 751.4 | -58.1 712.2 | -82.9 662.9 | -103.8 720.2 | 314.4 738.8 | 352.6 302.9 | 355.7 231.2 | 450.4 171.9 | 502.7 122.5 | 675.2 78.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -214.1 -82.1 | -232.1 -66.1 | -238.1 -58.1 | -246.1 -60.1 | -252.1 -76.1 | -256.1 -84.1 | -244.1 -106.1 | -218.1 -134.1 | -186.1 -162.1 | -156.1 -182.1 | -130.1 -196.1 | -104.1 -208.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 257.9 855.3 | 232.1 877.0 | 208.9 809.4 | 188.0 772.3 | 169.2 739.0 | 152.3 804.3 | 558.5 844.9 | 570.7 437.0 | 541.8 393.3 | 606.4 353.9 | 632.8 318.6 | 779.3 286.7 |
| 内墙1 | F=19.80 K=0.87 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 |
| 内墙1 | F=52.30 K=0.87 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 |
| 内门1 | F=3.50 K=3.00 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 77.0 217.3 | 66.0 225.5 | 57.8 231.0 | 52.3 236.5 | 44.0 242.0 | 41.3 244.8 | 110.0 250.3 | 143.0 184.3 | 167.8 148.5 | 184.3 123.8 | 198.0 104.5 | 209.0 88.0 |
| 照明 | 显热(W) | 49.5 236.5 | 41.3 242.0 | 35.8 247.5 | 30.3 250.3 | 24.8 253.0 | 22.0 255.8 | 115.5 258.5 | 170.5 165.0 | 192.5 107.3 | 206.3 88.0 | 217.3 71.5 | 228.3 60.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -422 867 | -485 918 | -528 870 | -568 839 | -607 798 | -633 861 | 180 887 | 306 292 | 356 127 | 481 23 | 558 -62 | 753 -133 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -422 867 | -485 918 | -528 870 | -568 839 | -607 798 | -633 861 | 180 887 | 306 292 | 356 127 | 481 23 | 558 -62 | 753 -133 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -422 867 | -485 918 | -528 870 | -568 839 | -607 798 | -633 861 | 180 887 | 306 292 | 356 127 | 481 23 | 558 -62 | 753 -133 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -422 867 | -485 918 | -528 870 | -568 839 | -607 798 | -633 861 | 180 887 | 306 292 | 356 127 | 481 23 | 558 -62 | 753 -133 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 4010[阶梯教室] |  | 5.00 | 270.00 | 26 | 60 | 18210.3 | 17 | 23860.0 | 17 | 13.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=75.00 K=0.11 D=9.04 | 4.2 6.0 | 4.1 6.4 | 4.1 6.6 | 4.0 6.6 | 4.1 6.1 | 4.2 4.8 | 4.4 4.7 | 4.5 4.6 | 4.7 4.5 | 4.8 4.4 | 4.9 4.3 | 5.5 4.2 |
| 北外墙 | F=59.76 K=0.11 D=9.04 | -15.8 -15.1 | -15.8 -15.1 | -15.9 -15.1 | -15.9 -15.0 | -15.5 -15.0 | -15.4 -15.4 | -15.5 -15.5 | -15.4 -15.6 | -15.3 -15.6 | -15.2 -15.7 | -15.2 -15.7 | -15.1 -15.8 |
| 东外墙 | F=10.00 K=0.11 D=9.04 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.5 0.7 | 0.7 0.6 | 0.8 0.6 | 0.8 0.6 | 0.8 0.6 | 0.8 0.6 | 0.7 0.6 | 0.7 0.6 | 0.7 0.6 |
| 南外墙 | F=44.64 K=0.11 D=9.04 | -12.3 -11.7 | -12.3 -11.8 | -12.4 -11.8 | -12.4 -11.9 | -12.3 -11.9 | -12.2 -12.0 | -12.2 -12.1 | -12.0 -12.1 | -11.9 -12.2 | -11.8 -12.2 | -11.7 -12.2 | -11.7 -12.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 221.9 1505.0 | 130.6 1585.5 | 68.8 1592.3 | 7.9 1529.8 | -44.4 1461.9 | -88.7 1703.8 | 1014.4 1874.3 | 1010.4 766.1 | 907.9 616.4 | 1062.6 492.0 | 1249.9 388.0 | 1407.0 295.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -331.4 -67.4 | -367.4 -35.4 | -379.4 -19.4 | -395.4 -23.4 | -407.4 -55.4 | -415.5 -71.4 | -391.4 -115.4 | -339.4 -171.4 | -275.4 -227.4 | -215.4 -267.4 | -163.4 -295.4 | -111.4 -319.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 553.3 1572.3 | 498.0 1620.9 | 448.2 1611.6 | 403.4 1553.2 | 363.1 1517.3 | 326.7 1775.2 | 1405.8 1989.7 | 1349.8 937.5 | 1183.4 843.8 | 1278.0 759.4 | 1413.3 683.5 | 1518.4 615.1 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=45.36 | 276.6 2464.9 | 145.2 2577.8 | 57.6 2399.3 | -29.1 2281.8 | -103.5 2133.8 | -166.3 2305.9 | 1088.3 2361.6 | 1202.9 1053.8 | 1212.4 838.7 | 1496.2 660.7 | 1653.3 512.5 | 2170.9 381.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -497.1 -101.0 | -551.2 -53.0 | -569.2 -29.0 | -593.2 -35.0 | -611.2 -83.0 | -623.2 -107.0 | -587.2 -173.1 | -509.1 -257.1 | -413.1 -341.1 | -323.1 -401.1 | -245.1 -443.1 | -167.1 -479.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 773.7 2565.9 | 696.4 2630.9 | 626.7 2428.3 | 564.0 2316.8 | 507.6 2216.9 | 456.9 2412.9 | 1675.5 2534.7 | 1712.1 1310.9 | 1625.5 1179.8 | 1819.3 1061.8 | 1898.3 955.7 | 2338.0 860.1 |
| 内墙1 | F=16.00 K=0.87 | -65.2 -23.6 | -65.2 -23.6 | -65.2 -23.6 | -65.2 -23.6 | -65.2 -23.6 | -65.2 -23.6 | -23.6 -23.6 | -23.6 -23.6 | -23.6 -23.6 | -23.6 -23.6 | -23.6 -23.6 | -23.6 -23.6 |
| 内墙1 | F=4.68 K=0.87 | -19.1 -6.9 | -19.1 -6.9 | -19.1 -6.9 | -19.1 -6.9 | -19.1 -6.9 | -19.1 -6.9 | -6.9 -6.9 | -6.9 -6.9 | -6.9 -6.9 | -6.9 -6.9 | -6.9 -6.9 | -6.9 -6.9 |
| 内墙1 | F=10.00 K=0.87 | -40.7 -14.7 | -40.7 -14.7 | -40.7 -14.7 | -40.7 -14.7 | -40.7 -14.7 | -40.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 | -14.7 -14.7 |
| 内墙1 | F=7.44 K=0.87 | -30.3 -11.0 | -30.3 -11.0 | -30.3 -11.0 | -30.3 -11.0 | -30.3 -11.0 | -30.3 -11.0 | -11.0 -11.0 | -11.0 -11.0 | -11.0 -11.0 | -11.0 -11.0 | -11.0 -11.0 | -11.0 -11.0 |
| 内窗1 | F=15.12 K=1.10 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 |
| 内窗1 | F=7.56 K=1.10 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 |
| 内门1 | F=4.20 K=3.00 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 378.0 1066.5 | 324.0 1107.0 | 283.5 1134.0 | 256.5 1161.0 | 216.0 1188.0 | 202.5 1201.5 | 540.0 1228.5 | 702.0 904.5 | 823.5 729.0 | 904.5 607.5 | 972.0 513.0 | 1026.0 432.0 |
| 照明 | 显热(W) | 437.4 2089.8 | 364.5 2138.4 | 315.9 2187.0 | 267.3 2211.3 | 218.7 2235.6 | 194.4 2259.9 | 1020.6 2284.2 | 1506.6 1458.0 | 1701.0 947.7 | 1822.5 777.6 | 1919.7 631.8 | 2016.9 534.6 |
| 人体 | 显热(W) | 1705.6 10843.0 | 1462.0 11086.7 | 1218.3 11208.5 | 1096.5 11330.4 | 852.8 11452.2 | 731.0 11574.0 | 6335.3 11695.9 | 8650.1 5969.8 | 9381.1 3655.0 | 9868.4 2924.0 | 10233.9 2436.6 | 10599.4 2071.1 |
|  | 全热(W) | 1705.6 19650.6 | 1462.0 19894.3 | 1218.3 20016.1 | 1096.5 20138.0 | 852.8 20259.8 | 731.0 20381.6 | 15142.9 20503.5 | 17457.7 5969.8 | 18188.7 3655.0 | 18676.0 2924.0 | 19041.5 2436.6 | 19407.0 2071.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -654.0 | 0.0 -343.3 | 0.0 -187.9 | 0.0 -226.7 | 0.0 -537.5 | 0.0 -692.9 | 0.0 -1120.2 | -3295.4 -1664.0 | -2673.9 -2207.8 | -2091.3 0.0 | -1586.3 0.0 | -1081.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3810.9 | 0.0 -3492.0 | 0.0 -3332.6 | 0.0 -3372.5 | 0.0 -3691.3 | 0.0 -3850.7 | 0.0 -4289.1 | -6521.0 -4847.1 | -5883.3 -5405.0 | -5285.5 0.0 | -4767.4 0.0 | -4249.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | -4.43 -4.43 | -4.43 -4.43 | -4.43 0.00 | -4.43 0.00 | -4.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2664 22826 | 2071 23671 | 1589 23856 | 1244 23810 | 785 23448 | 518 23860 | 18664 23821 | 15216 5163 | 16808 1239 | 18535 5319 | 19928 4339 | 21638 3571 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2664 17175 | 2071 18012 | 1589 18194 | 1244 18148 | 785 17794 | 518 18210 | 9856 18182 | 9634 8346 | 11210 4436 | 12921 5319 | 14301 4339 | 15998 3571 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2664 26637 | 2071 27163 | 1589 27189 | 1244 27182 | 785 27139 | 518 27711 | 18664 28110 | 21737 10010 | 22692 6644 | 23820 5319 | 24695 4339 | 25887 3571 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2664 17829 | 2071 18356 | 1589 18381 | 1244 18375 | 785 18331 | 518 18903 | 9856 19302 | 12930 10010 | 13884 6644 | 15013 5319 | 15887 4339 | 17080 3571 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5014[阶梯教室] |  | 3.60 | 217.50 | 26 | 60 | 16978.7 | 17 | 17712.8 | 17 | 10.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 北外墙 | F=29.52 K=0.11 D=9.04 | -7.8 -7.5 | -7.8 -7.5 | -7.8 -7.4 | -7.9 -7.4 | -7.7 -7.4 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.7 | -7.6 -7.7 | -7.6 -7.7 | -7.5 -7.7 | -7.5 -7.8 | -7.5 -7.8 |
| 南外墙 | F=29.52 K=0.11 D=9.04 | -8.1 -7.7 | -8.2 -7.8 | -8.2 -7.8 | -8.2 -7.8 | -8.2 -7.9 | -8.1 -8.0 | -8.0 -8.0 | -8.0 -8.0 | -7.9 -8.1 | -7.8 -8.1 | -7.7 -8.1 | -7.7 -8.1 |
| 西外墙 | F=38.88 K=0.11 D=9.04 | 2.2 3.1 | 2.1 3.3 | 2.1 3.4 | 2.1 3.4 | 2.1 3.2 | 2.2 2.5 | 2.3 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.3 | 2.5 2.3 | 2.5 2.2 | 2.8 2.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 166.4 1128.7 | 97.9 1189.1 | 51.6 1194.2 | 6.0 1147.4 | -33.3 1096.4 | -66.5 1277.9 | 760.8 1405.7 | 757.8 574.6 | 681.0 462.3 | 797.0 369.0 | 937.4 291.0 | 1055.3 221.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 415.0 1179.2 | 373.5 1215.7 | 336.2 1208.7 | 302.5 1164.9 | 272.3 1138.0 | 245.1 1331.4 | 1054.3 1492.3 | 1012.4 703.2 | 887.5 632.8 | 958.5 569.6 | 1060.0 512.6 | 1138.8 461.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 138.3 1232.4 | 72.6 1288.9 | 28.8 1199.7 | -14.6 1140.9 | -51.8 1066.9 | -83.2 1152.9 | 544.2 1180.8 | 601.5 526.9 | 606.2 419.4 | 748.1 330.4 | 826.6 256.3 | 1085.4 190.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 386.9 1283.0 | 348.2 1315.4 | 313.4 1214.2 | 282.0 1158.4 | 253.8 1108.4 | 228.4 1206.5 | 837.7 1267.3 | 856.0 655.5 | 812.8 589.9 | 909.7 530.9 | 949.2 477.8 | 1169.0 430.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 314.1 791.5 | 248.1 1412.8 | 198.9 2344.6 | 152.1 3197.1 | 111.1 3755.0 | 75.6 3956.4 | 483.5 3447.0 | 508.9 727.3 | 500.9 618.0 | 584.9 524.8 | 673.2 444.9 | 746.9 373.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -165.7 -33.7 | -183.7 -17.7 | -189.7 -9.7 | -197.7 -11.7 | -203.7 -27.7 | -207.7 -35.7 | -195.7 -57.7 | -169.7 -85.7 | -137.7 -113.7 | -107.7 -133.7 | -81.7 -147.7 | -55.7 -159.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 479.8 825.2 | 431.8 1430.5 | 388.7 2354.3 | 349.8 3208.8 | 314.8 3782.7 | 283.3 3992.0 | 679.3 3504.6 | 678.6 813.0 | 638.6 731.7 | 692.6 658.5 | 754.9 592.7 | 802.6 533.4 |
| 内墙1 | F=48.96 K=0.87 | -199.5 -72.2 | -199.5 -72.2 | -199.5 -72.2 | -199.5 -72.2 | -199.5 -72.2 | -199.5 -72.2 | -72.2 -72.2 | -72.2 -72.2 | -72.2 -72.2 | -72.2 -72.2 | -72.2 -72.2 | -72.2 -72.2 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | -71.1 -25.7 | -71.1 -25.7 | -71.1 -25.7 | -71.1 -25.7 | -71.1 -25.7 | -71.1 -25.7 | -25.7 -25.7 | -25.7 -25.7 | -25.7 -25.7 | -25.7 -25.7 | -25.7 -25.7 | -25.7 -25.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 304.5 859.1 | 261.0 891.8 | 228.4 913.5 | 206.6 935.3 | 174.0 957.0 | 163.1 967.9 | 435.0 989.6 | 565.5 728.6 | 663.4 587.3 | 728.6 489.4 | 783.0 413.3 | 826.5 348.0 |
| 照明 | 显热(W) | 352.4 1683.5 | 293.6 1722.6 | 254.5 1761.8 | 215.3 1781.3 | 176.2 1800.9 | 156.6 1820.5 | 822.2 1840.1 | 1213.7 1174.5 | 1370.3 763.4 | 1468.1 626.4 | 1546.4 509.0 | 1624.7 430.7 |
| 人体 | 显热(W) | 1371.6 8719.2 | 1175.6 8915.1 | 979.7 9013.1 | 881.7 9111.0 | 685.8 9209.0 | 587.8 9307.0 | 5094.3 9404.9 | 6955.7 4800.4 | 7543.5 2939.0 | 7935.4 2351.2 | 8229.3 1959.4 | 8523.2 1665.5 |
|  | 全热(W) | 1371.6 15801.6 | 1175.6 15997.5 | 979.7 16095.5 | 881.7 16193.4 | 685.8 16291.4 | 587.8 16389.4 | 12176.7 16487.3 | 14038.1 4800.4 | 14625.9 2939.0 | 15017.8 2351.2 | 15311.7 1959.4 | 15605.6 1665.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -1314.8 | 0.0 -690.1 | 0.0 -377.7 | 0.0 -455.8 | 0.0 -1080.5 | 0.0 -1392.9 | 0.0 -2251.9 | -6624.8 -3345.1 | -5375.4 -4438.4 | -4204.1 0.0 | -3188.9 0.0 | -2173.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -7661.0 | 0.0 -7020.1 | 0.0 -6699.6 | 0.0 -6779.7 | 0.0 -7420.7 | 0.0 -7741.1 | 0.0 -8622.5 | -13109.2 -9744.1 | -11827.3 -10865.8 | -10625.5 0.0 | -9583.9 0.0 | -8542.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | 0.00 -8.92 | -8.92 -8.92 | -8.92 -8.92 | -8.92 0.00 | -8.92 0.00 | -8.92 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2363 13726 | 1864 15373 | 1457 16700 | 1163 17506 | 778 17437 | 549 17713 | 15111 16617 | 4465 -1323 | 6509 -5188 | 8608 4580 | 10384 3762 | 12292 3118 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2363 12990 | 1864 14620 | 1457 15939 | 1163 16747 | 778 16695 | 549 16979 | 8029 15905 | 3867 5076 | 5879 1240 | 7947 4580 | 9696 3762 | 11578 3118 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2363 21387 | 1864 22393 | 1457 23400 | 1163 24286 | 778 24858 | 549 25454 | 15111 25239 | 17574 8421 | 18337 5678 | 19234 4580 | 19968 3762 | 20834 3118 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2363 14304 | 1864 15311 | 1457 16317 | 1163 17203 | 778 17775 | 549 18372 | 8029 18157 | 10492 8421 | 11254 5678 | 12151 4580 | 12885 3762 | 13752 3118 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5078[普通教室] |  | 3.60 | 72.00 | 26 | 60 | 11206.0 | 17 | 12901.5 | 17 | 5.67 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 西外墙 | F=12.96 K=0.11 D=9.04 | 0.7 1.0 | 0.7 1.1 | 0.7 1.1 | 0.7 1.1 | 0.7 1.1 | 0.7 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.7 | 0.9 0.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 628.2 1583.1 | 496.3 2825.6 | 397.9 4689.3 | 304.1 6394.3 | 222.2 7510.1 | 151.2 7912.7 | 967.1 6893.9 | 1017.8 1454.6 | 1001.8 1235.9 | 1169.7 1049.6 | 1346.3 889.9 | 1493.8 747.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -331.4 -67.4 | -367.4 -35.4 | -379.4 -19.4 | -395.4 -23.4 | -407.4 -55.4 | -415.5 -71.4 | -391.4 -115.4 | -339.4 -171.4 | -275.4 -227.4 | -215.4 -267.4 | -163.4 -295.4 | -111.4 -319.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 959.7 1650.4 | 863.7 2861.0 | 777.3 4708.6 | 699.6 6417.6 | 629.6 7565.4 | 566.7 7984.1 | 1358.5 7009.3 | 1357.3 1625.9 | 1277.2 1463.4 | 1385.1 1317.0 | 1509.7 1185.3 | 1605.2 1066.8 |
| 内墙1 | F=36.48 K=0.87 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 284.4 | 86.4 295.2 | 75.6 302.4 | 68.4 309.6 | 57.6 316.8 | 54.0 320.4 | 144.0 327.6 | 187.2 241.2 | 219.6 194.4 | 241.2 162.0 | 259.2 136.8 | 273.6 115.2 |
| 照明 | 显热(W) | 103.7 495.4 | 86.4 506.9 | 74.9 518.4 | 63.4 524.2 | 51.8 529.9 | 46.1 535.7 | 241.9 541.4 | 357.1 345.6 | 403.2 224.6 | 432.0 184.3 | 455.0 149.8 | 478.1 126.7 |
| 人体 | 显热(W) | 440.4 2799.9 | 377.5 2862.9 | 314.6 2894.3 | 283.1 2925.8 | 220.2 2957.2 | 188.8 2988.7 | 1635.9 3020.2 | 2233.7 1541.5 | 2422.4 943.8 | 2548.3 755.0 | 2642.6 629.2 | 2737.0 534.8 |
|  | 全热(W) | 440.4 6611.5 | 377.5 6674.5 | 314.6 6705.9 | 283.1 6737.4 | 220.2 6768.8 | 188.8 6800.3 | 5447.5 6831.8 | 6045.3 1541.5 | 6234.0 943.8 | 6359.9 755.0 | 6454.2 629.2 | 6548.6 534.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 0.00 | 5.67 0.00 | 5.67 0.00 | 5.67 0.00 | 5.67 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -438.3 | 0.0 -230.0 | 0.0 -125.9 | 0.0 -151.9 | 0.0 -360.2 | 0.0 -464.3 | 0.0 -750.6 | -2208.3 -1115.0 | -1791.8 -1479.5 | -1401.4 0.0 | -1063.0 0.0 | -724.6 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -2553.7 | 0.0 -2340.0 | 0.0 -2233.2 | 0.0 -2259.9 | 0.0 -2473.6 | 0.0 -2580.4 | 0.0 -2874.2 | -4369.7 -3248.0 | -3942.4 -3621.9 | -3541.8 0.0 | -3194.6 0.0 | -2847.4 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | 0.00 -2.97 | -2.97 -2.97 | -2.97 -2.97 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 | -2.97 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1030 6334 | 804 7875 | 620 9896 | 476 11619 | 309 12565 | 197 12902 | 6713 11633 | 3150 248 | 3829 -1110 | 4574 2064 | 5233 1718 | 5860 1437 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1030 4637 | 804 6174 | 620 8192 | 476 9915 | 309 10867 | 197 11206 | 2902 9945 | 1500 2381 | 2168 1032 | 2903 2064 | 3553 1718 | 4171 1437 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1030 8887 | 804 10215 | 620 12129 | 476 13878 | 309 15039 | 197 15482 | 6713 14507 | 7520 3496 | 7771 2512 | 8116 2064 | 8428 1718 | 8707 1437 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1030 5076 | 804 6404 | 620 8317 | 476 10067 | 309 11227 | 197 11670 | 2902 10696 | 3709 3496 | 3960 2512 | 4304 2064 | 4616 1718 | 4895 1437 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 5013[阶梯教室] |  | 5.00 | 270.00 | 26 | 60 | 18814.7 | 18 | 24463.7 | 14 | 13.19 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=270.00 K=0.20 D=4.18 | 300.8 23.6 | 293.3 17.6 | 268.7 11.4 | 228.7 6.2 | 183.5 1.9 | 130.0 31.5 | 87.4 83.1 | 72.2 138.3 | 59.6 191.4 | 49.4 236.7 | 40.3 271.1 | 33.4 292.3 |
| 西外墙 | F=75.00 K=0.11 D=9.04 | 4.2 6.0 | 4.1 6.4 | 4.1 6.6 | 4.0 6.6 | 4.1 6.1 | 4.2 4.8 | 4.4 4.7 | 4.5 4.6 | 4.7 4.5 | 4.8 4.4 | 4.9 4.3 | 5.5 4.2 |
| 北外墙 | F=59.76 K=0.11 D=9.04 | -15.8 -15.1 | -15.8 -15.1 | -15.9 -15.1 | -15.9 -15.0 | -15.5 -15.0 | -15.4 -15.4 | -15.5 -15.5 | -15.4 -15.6 | -15.3 -15.6 | -15.2 -15.7 | -15.2 -15.7 | -15.1 -15.8 |
| 东外墙 | F=46.64 K=0.11 D=9.04 | 2.6 3.2 | 2.5 3.2 | 2.5 3.1 | 2.5 3.1 | 3.3 3.0 | 3.6 2.9 | 3.8 2.8 | 3.8 2.7 | 3.7 2.7 | 3.5 2.7 | 3.2 2.6 | 3.2 2.6 |
| 南外墙 | F=44.64 K=0.11 D=9.04 | -12.3 -11.7 | -12.3 -11.8 | -12.4 -11.8 | -12.4 -11.9 | -12.3 -11.9 | -12.2 -12.0 | -12.2 -12.1 | -12.0 -12.1 | -11.9 -12.2 | -11.8 -12.2 | -11.7 -12.2 | -11.7 -12.3 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 221.9 1505.0 | 130.6 1585.5 | 68.8 1592.3 | 7.9 1529.8 | -44.4 1461.9 | -88.7 1703.8 | 1014.4 1874.3 | 1010.4 766.1 | 907.9 616.4 | 1062.6 492.0 | 1249.9 388.0 | 1407.0 295.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -331.4 -67.4 | -367.4 -35.4 | -379.4 -19.4 | -395.4 -23.4 | -407.4 -55.4 | -415.5 -71.4 | -391.4 -115.4 | -339.4 -171.4 | -275.4 -227.4 | -215.4 -267.4 | -163.4 -295.4 | -111.4 -319.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 553.3 1572.3 | 498.0 1620.9 | 448.2 1611.6 | 403.4 1553.2 | 363.1 1517.3 | 326.7 1775.2 | 1405.8 1989.7 | 1349.8 937.5 | 1183.4 843.8 | 1278.0 759.4 | 1413.3 683.5 | 1518.4 615.1 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=7.56 | 92.6 911.9 | 66.0 541.0 | 47.2 528.2 | 29.0 499.6 | 13.2 463.5 | -0.3 481.9 | 1043.4 482.3 | 1536.4 254.4 | 1737.6 210.6 | 1735.3 173.9 | 1519.5 142.8 | 1161.4 115.1 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -82.9 -16.8 | -91.9 -8.8 | -94.9 -4.8 | -98.9 -5.8 | -101.9 -13.8 | -103.9 -17.8 | -97.9 -28.8 | -84.9 -42.8 | -68.9 -56.9 | -53.9 -66.9 | -40.8 -73.9 | -27.8 -79.9 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 175.4 928.8 | 157.9 549.9 | 142.1 533.1 | 127.9 505.4 | 115.1 477.4 | 103.6 499.7 | 1141.3 511.1 | 1621.3 297.2 | 1806.4 267.5 | 1789.1 240.7 | 1560.4 216.7 | 1189.2 195.0 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=45.36 | 276.6 2464.9 | 145.2 2577.8 | 57.6 2399.3 | -29.1 2281.8 | -103.5 2133.8 | -166.3 2305.9 | 1088.3 2361.6 | 1202.9 1053.8 | 1212.4 838.7 | 1496.2 660.7 | 1653.3 512.5 | 2170.9 381.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -497.1 -101.0 | -551.2 -53.0 | -569.2 -29.0 | -593.2 -35.0 | -611.2 -83.0 | -623.2 -107.0 | -587.2 -173.1 | -509.1 -257.1 | -413.1 -341.1 | -323.1 -401.1 | -245.1 -443.1 | -167.1 -479.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 773.7 2565.9 | 696.4 2630.9 | 626.7 2428.3 | 564.0 2316.8 | 507.6 2216.9 | 456.9 2412.9 | 1675.5 2534.7 | 1712.1 1310.9 | 1625.5 1179.8 | 1819.3 1061.8 | 1898.3 955.7 | 2338.0 860.1 |
| 内墙1 | F=-6.52 K=0.87 | 26.6 9.6 | 26.6 9.6 | 26.6 9.6 | 26.6 9.6 | 26.6 9.6 | 26.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 | 9.6 9.6 |
| 内墙1 | F=0.44 K=0.87 | -1.8 -0.6 | -1.8 -0.6 | -1.8 -0.6 | -1.8 -0.6 | -1.8 -0.6 | -1.8 -0.6 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 | -0.6 -0.6 |
| 内窗1 | F=15.12 K=1.10 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -78.2 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 | -28.3 -28.3 |
| 内窗1 | F=7.56 K=1.10 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -39.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 | -14.1 -14.1 |
| 内门1 | F=4.20 K=3.00 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -59.2 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 | -21.4 -21.4 |
| 设备 | 负荷(W) | 378.0 1066.5 | 324.0 1107.0 | 283.5 1134.0 | 256.5 1161.0 | 216.0 1188.0 | 202.5 1201.5 | 540.0 1228.5 | 702.0 904.5 | 823.5 729.0 | 904.5 607.5 | 972.0 513.0 | 1026.0 432.0 |
| 照明 | 显热(W) | 437.4 2089.8 | 364.5 2138.4 | 315.9 2187.0 | 267.3 2211.3 | 218.7 2235.6 | 194.4 2259.9 | 1020.6 2284.2 | 1506.6 1458.0 | 1701.0 947.7 | 1822.5 777.6 | 1919.7 631.8 | 2016.9 534.6 |
| 人体 | 显热(W) | 1705.6 10843.0 | 1462.0 11086.7 | 1218.3 11208.5 | 1096.5 11330.4 | 852.8 11452.2 | 731.0 11574.0 | 6335.3 11695.9 | 8650.1 5969.8 | 9381.1 3655.0 | 9868.4 2924.0 | 10233.9 2436.6 | 10599.4 2071.1 |
|  | 全热(W) | 1705.6 19650.6 | 1462.0 19894.3 | 1218.3 20016.1 | 1096.5 20138.0 | 852.8 20259.8 | 731.0 20381.6 | 15142.9 20503.5 | 17457.7 5969.8 | 18188.7 3655.0 | 18676.0 2924.0 | 19041.5 2436.6 | 19407.0 2071.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 0.00 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 | 13.19 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -654.0 | 0.0 -343.3 | 0.0 -187.9 | 0.0 -226.7 | 0.0 -537.5 | 0.0 -692.9 | 0.0 -1120.2 | -3295.4 -1664.0 | -2673.9 -2207.8 | -2091.3 0.0 | -1586.3 0.0 | -1081.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3810.9 | 0.0 -3492.0 | 0.0 -3332.6 | 0.0 -3372.5 | 0.0 -3691.3 | 0.0 -3850.7 | 0.0 -4289.1 | -6521.0 -4847.1 | -5883.3 -5405.0 | -5285.5 0.0 | -4767.4 0.0 | -4249.3 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | 0.00 -4.43 | -4.43 -4.43 | -4.43 -4.43 | -4.43 0.00 | -4.43 0.00 | -4.43 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 3240 23829 | 2612 24297 | 2087 24464 | 1683 24383 | 1164 23981 | 831 24441 | 19863 24453 | 16893 5623 | 18674 1708 | 20387 5797 | 21555 4820 | 22900 4046 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 3240 18178 | 2612 18639 | 2087 18801 | 1683 18721 | 1164 18327 | 831 18791 | 11055 18815 | 11311 8806 | 13075 4905 | 14774 5797 | 15929 4820 | 17261 4046 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 3240 27640 | 2612 27790 | 2087 27796 | 1683 27756 | 1164 27672 | 831 28292 | 19863 28742 | 23414 10470 | 24557 7113 | 25673 5797 | 26323 4820 | 27150 4046 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 3240 18832 | 2612 18982 | 2087 18989 | 1683 18948 | 1164 18864 | 831 19484 | 11055 19935 | 14607 10470 | 15749 7113 | 16865 5797 | 17515 4820 | 18342 4046 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 | 13.19 13.19 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6018[阶梯教室] |  | 3.60 | 217.50 | 26 | 60 | 17839.8 | 17 | 22382.9 | 17 | 10.61 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 9.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=217.50 K=0.20 D=4.18 | 242.3 19.0 | 236.3 14.2 | 216.5 9.2 | 184.2 5.0 | 147.8 1.5 | 104.8 25.4 | 70.4 66.9 | 58.1 111.4 | 48.0 154.2 | 39.8 190.7 | 32.4 218.4 | 26.9 235.4 |
| 北外墙 | F=29.52 K=0.11 D=9.04 | -7.8 -7.5 | -7.8 -7.5 | -7.8 -7.4 | -7.9 -7.4 | -7.7 -7.4 | -7.6 -7.6 | -7.6 -7.7 | -7.6 -7.7 | -7.6 -7.7 | -7.5 -7.7 | -7.5 -7.8 | -7.5 -7.8 |
| 南外墙 | F=29.52 K=0.11 D=9.04 | -8.1 -7.7 | -8.2 -7.8 | -8.2 -7.8 | -8.2 -7.8 | -8.2 -7.9 | -8.1 -8.0 | -8.0 -8.0 | -8.0 -8.0 | -7.9 -8.1 | -7.8 -8.1 | -7.7 -8.1 | -7.7 -8.1 |
| 西外墙 | F=38.88 K=0.11 D=9.04 | 2.2 3.1 | 2.1 3.3 | 2.1 3.4 | 2.1 3.4 | 2.1 3.2 | 2.2 2.5 | 2.3 2.4 | 2.4 2.4 | 2.4 2.3 | 2.5 2.3 | 2.5 2.2 | 2.8 2.2 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 166.4 1128.7 | 97.9 1189.1 | 51.6 1194.2 | 6.0 1147.4 | -33.3 1096.4 | -66.5 1277.9 | 760.8 1405.7 | 757.8 574.6 | 681.0 462.3 | 797.0 369.0 | 937.4 291.0 | 1055.3 221.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 415.0 1179.2 | 373.5 1215.7 | 336.2 1208.7 | 302.5 1164.9 | 272.3 1138.0 | 245.1 1331.4 | 1054.3 1492.3 | 1012.4 703.2 | 887.5 632.8 | 958.5 569.6 | 1060.0 512.6 | 1138.8 461.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 138.3 1232.4 | 72.6 1288.9 | 28.8 1199.7 | -14.6 1140.9 | -51.8 1066.9 | -83.2 1152.9 | 544.2 1180.8 | 601.5 526.9 | 606.2 419.4 | 748.1 330.4 | 826.6 256.3 | 1085.4 190.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 386.9 1283.0 | 348.2 1315.4 | 313.4 1214.2 | 282.0 1158.4 | 253.8 1108.4 | 228.4 1206.5 | 837.7 1267.3 | 856.0 655.5 | 812.8 589.9 | 909.7 530.9 | 949.2 477.8 | 1169.0 430.0 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 314.1 791.5 | 248.1 1412.8 | 198.9 2344.6 | 152.1 3197.1 | 111.1 3755.0 | 75.6 3956.4 | 483.5 3447.0 | 508.9 727.3 | 500.9 618.0 | 584.9 524.8 | 673.2 444.9 | 746.9 373.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -165.7 -33.7 | -183.7 -17.7 | -189.7 -9.7 | -197.7 -11.7 | -203.7 -27.7 | -207.7 -35.7 | -195.7 -57.7 | -169.7 -85.7 | -137.7 -113.7 | -107.7 -133.7 | -81.7 -147.7 | -55.7 -159.7 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 479.8 825.2 | 431.8 1430.5 | 388.7 2354.3 | 349.8 3208.8 | 314.8 3782.7 | 283.3 3992.0 | 679.3 3504.6 | 678.6 813.0 | 638.6 731.7 | 692.6 658.5 | 754.9 592.7 | 802.6 533.4 |
| 内墙1 | F=48.96 K=0.87 | -199.5 -72.2 | -199.5 -72.2 | -199.5 -72.2 | -199.5 -72.2 | -199.5 -72.2 | -199.5 -72.2 | -72.2 -72.2 | -72.2 -72.2 | -72.2 -72.2 | -72.2 -72.2 | -72.2 -72.2 | -72.2 -72.2 |
| 内门1 | F=5.04 K=3.00 | -71.1 -25.7 | -71.1 -25.7 | -71.1 -25.7 | -71.1 -25.7 | -71.1 -25.7 | -71.1 -25.7 | -25.7 -25.7 | -25.7 -25.7 | -25.7 -25.7 | -25.7 -25.7 | -25.7 -25.7 | -25.7 -25.7 |
| 设备 | 负荷(W) | 304.5 859.1 | 261.0 891.8 | 228.4 913.5 | 206.6 935.3 | 174.0 957.0 | 163.1 967.9 | 435.0 989.6 | 565.5 728.6 | 663.4 587.3 | 728.6 489.4 | 783.0 413.3 | 826.5 348.0 |
| 照明 | 显热(W) | 352.4 1683.5 | 293.6 1722.6 | 254.5 1761.8 | 215.3 1781.3 | 176.2 1800.9 | 156.6 1820.5 | 822.2 1840.1 | 1213.7 1174.5 | 1370.3 763.4 | 1468.1 626.4 | 1546.4 509.0 | 1624.7 430.7 |
| 人体 | 显热(W) | 1371.6 8719.2 | 1175.6 8915.1 | 979.7 9013.1 | 881.7 9111.0 | 685.8 9209.0 | 587.8 9307.0 | 5094.3 9404.9 | 6955.7 4800.4 | 7543.5 2939.0 | 7935.4 2351.2 | 8229.3 1959.4 | 8523.2 1665.5 |
|  | 全热(W) | 1371.6 15801.6 | 1175.6 15997.5 | 979.7 16095.5 | 881.7 16193.4 | 685.8 16291.4 | 587.8 16389.4 | 12176.7 16487.3 | 14038.1 4800.4 | 14625.9 2939.0 | 15017.8 2351.2 | 15311.7 1959.4 | 15605.6 1665.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 0.00 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 | 10.61 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -525.9 | 0.0 -276.0 | 0.0 -151.1 | 0.0 -182.3 | 0.0 -432.2 | 0.0 -557.2 | 0.0 -900.7 | -2649.9 -1338.0 | -2150.2 -1775.3 | -1681.6 0.0 | -1275.6 0.0 | -869.5 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -3064.4 | 0.0 -2808.0 | 0.0 -2679.8 | 0.0 -2711.9 | 0.0 -2968.3 | 0.0 -3096.5 | 0.0 -3449.0 | -5243.7 -3897.7 | -4730.9 -4346.3 | -4250.2 0.0 | -3833.6 0.0 | -3416.9 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -3.57 | 0.00 -3.57 | 0.00 -3.57 | 0.00 -3.57 | 0.00 -3.57 | 0.00 -3.57 | 0.00 -3.57 | -3.57 -3.57 | -3.57 -3.57 | -3.57 0.00 | -3.57 0.00 | -3.57 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 2605 18341 | 2101 19599 | 1674 20729 | 1347 21579 | 926 21891 | 654 22383 | 15182 21857 | 12389 4635 | 13654 1486 | 15023 4770 | 16167 3981 | 17444 3354 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 2605 13798 | 2101 15049 | 1674 16175 | 1347 17026 | 926 17345 | 654 17840 | 8099 17323 | 7900 7195 | 9152 4057 | 10510 4770 | 11642 3981 | 12909 3354 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 2605 21406 | 2101 22407 | 1674 23409 | 1347 24291 | 926 24859 | 654 25479 | 15182 25306 | 17632 8533 | 18385 5832 | 19274 4770 | 20000 3981 | 20861 3354 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 2605 14323 | 2101 15325 | 1674 16326 | 1347 17208 | 926 17777 | 654 18397 | 8099 18224 | 10550 8533 | 11302 5832 | 12191 4770 | 12918 3981 | 13779 3354 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 | 10.61 10.61 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6025[普通教室] |  | 3.60 | 91.00 | 26 | 60 | 5806.3 | 18 | 9509.0 | 18 | 7.09 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=91.00 K=0.20 D=4.18 | 101.4 8.0 | 98.9 5.9 | 90.6 3.8 | 77.1 2.1 | 61.8 0.6 | 43.8 10.6 | 29.5 28.0 | 24.3 46.6 | 20.1 64.5 | 16.6 79.8 | 13.6 91.4 | 11.3 98.5 |
| 西外墙 | F=7.20 K=0.11 D=9.04 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.6 | 0.4 0.5 | 0.4 0.5 | 0.4 0.4 | 0.4 0.4 | 0.5 0.4 | 0.5 0.4 | 0.5 0.4 |
| 北外墙 | F=24.12 K=0.11 D=9.04 | -6.4 -6.1 | -6.4 -6.1 | -6.4 -6.1 | -6.4 -6.0 | -6.3 -6.1 | -6.2 -6.2 | -6.2 -6.3 | -6.2 -6.3 | -6.2 -6.3 | -6.2 -6.3 | -6.1 -6.3 | -6.1 -6.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 166.4 1128.7 | 97.9 1189.1 | 51.6 1194.2 | 6.0 1147.4 | -33.3 1096.4 | -66.5 1277.9 | 760.8 1405.7 | 757.8 574.6 | 681.0 462.3 | 797.0 369.0 | 937.4 291.0 | 1055.3 221.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 415.0 1179.2 | 373.5 1215.7 | 336.2 1208.7 | 302.5 1164.9 | 272.3 1138.0 | 245.1 1331.4 | 1054.3 1492.3 | 1012.4 703.2 | 887.5 632.8 | 958.5 569.6 | 1060.0 512.6 | 1138.8 461.3 |
| 内墙1 | F=40.08 K=0.87 | -163.3 -59.1 | -163.3 -59.1 | -163.3 -59.1 | -163.3 -59.1 | -163.3 -59.1 | -163.3 -59.1 | -59.1 -59.1 | -59.1 -59.1 | -59.1 -59.1 | -59.1 -59.1 | -59.1 -59.1 | -59.1 -59.1 |
| 内墙1 | F=18.00 K=0.87 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 127.4 359.4 | 109.2 373.1 | 95.5 382.2 | 86.4 391.3 | 72.8 400.4 | 68.2 404.9 | 182.0 414.0 | 236.6 304.8 | 277.5 245.7 | 304.8 204.7 | 327.6 172.9 | 345.8 145.6 |
| 照明 | 显热(W) | 131.0 626.1 | 109.2 640.6 | 94.6 655.2 | 80.1 662.5 | 65.5 669.8 | 58.2 677.0 | 305.8 684.3 | 451.4 436.8 | 509.6 283.9 | 546.0 233.0 | 575.1 189.3 | 604.2 160.2 |
| 人体 | 显热(W) | 550.6 3499.9 | 471.9 3578.6 | 393.3 3617.9 | 353.9 3657.2 | 275.3 3696.6 | 236.0 3735.9 | 2044.9 3775.2 | 2792.1 1926.9 | 3028.0 1179.8 | 3185.3 943.8 | 3303.3 786.5 | 3421.3 668.5 |
|  | 全热(W) | 550.6 8264.4 | 471.9 8343.1 | 393.3 8382.4 | 353.9 8421.7 | 275.3 8461.1 | 236.0 8500.4 | 6809.4 8539.7 | 7556.6 1926.9 | 7792.5 1179.8 | 7949.8 943.8 | 8067.8 786.5 | 8185.8 668.5 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 7.09 | 0.00 7.09 | 0.00 7.09 | 0.00 7.09 | 0.00 7.09 | 0.00 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 0.00 | 7.09 0.00 | 7.09 0.00 | 7.09 0.00 | 7.09 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -219.1 | 0.0 -115.0 | 0.0 -63.0 | 0.0 -76.0 | 0.0 -180.1 | 0.0 -232.1 | 0.0 -375.3 | -1104.1 -557.5 | -895.9 -739.7 | -700.7 0.0 | -531.5 0.0 | -362.3 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1276.8 | 0.0 -1170.0 | 0.0 -1116.6 | 0.0 -1129.9 | 0.0 -1236.8 | 0.0 -1290.2 | 0.0 -1437.1 | -2184.9 -1624.0 | -1971.2 -1811.0 | -1770.9 0.0 | -1597.3 0.0 | -1423.7 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.49 | 0.00 -1.49 | 0.00 -1.49 | 0.00 -1.49 | 0.00 -1.49 | 0.00 -1.49 | 0.00 -1.49 | -1.49 -1.49 | -1.49 -1.49 | -1.49 0.00 | -1.49 0.00 | -1.49 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 739 8984 | 550 9257 | 388 9376 | 266 9370 | 105 9266 | 2 9455 | 7962 9509 | 6716 1540 | 7184 299 | 7718 1704 | 8199 1405 | 8653 1169 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 739 5278 | 550 5547 | 388 5665 | 266 5659 | 105 5558 | 2 5749 | 3197 5806 | 3032 2607 | 3495 1371 | 4024 1704 | 4500 1405 | 4950 1169 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 739 10261 | 550 10427 | 388 10493 | 266 10500 | 105 10503 | 2 10745 | 7962 10946 | 8901 3164 | 9155 2110 | 9489 1704 | 9796 1405 | 10077 1169 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 739 5497 | 550 5662 | 388 5728 | 266 5735 | 105 5738 | 2 5981 | 3197 6182 | 4136 3164 | 4391 2110 | 4724 1704 | 5032 1405 | 5312 1169 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 | 7.09 7.09 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6031[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 5490.5 | 18 | 8908.4 | 18 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=84.00 K=0.20 D=4.18 | 93.6 7.3 | 91.3 5.5 | 83.6 3.5 | 71.1 1.9 | 57.1 0.6 | 40.5 9.8 | 27.2 25.8 | 22.4 43.0 | 18.6 59.5 | 15.4 73.6 | 12.5 84.3 | 10.4 90.9 |
| 北外墙 | F=20.52 K=0.11 D=9.04 | -5.4 -5.2 | -5.4 -5.2 | -5.5 -5.2 | -5.5 -5.1 | -5.3 -5.1 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.3 | -5.3 -5.4 | -5.2 -5.4 | -5.2 -5.4 | -5.2 -5.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 166.4 1128.7 | 97.9 1189.1 | 51.6 1194.2 | 6.0 1147.4 | -33.3 1096.4 | -66.5 1277.9 | 760.8 1405.7 | 757.8 574.6 | 681.0 462.3 | 797.0 369.0 | 937.4 291.0 | 1055.3 221.8 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 415.0 1179.2 | 373.5 1215.7 | 336.2 1208.7 | 302.5 1164.9 | 272.3 1138.0 | 245.1 1331.4 | 1054.3 1492.3 | 1012.4 703.2 | 887.5 632.8 | 958.5 569.6 | 1060.0 512.6 | 1138.8 461.3 |
| 内墙1 | F=36.48 K=0.87 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -202.3 | 0.0 -106.2 | 0.0 -58.1 | 0.0 -70.1 | 0.0 -166.2 | 0.0 -214.3 | 0.0 -346.4 | -1019.2 -514.6 | -827.0 -682.8 | -646.8 0.0 | -490.6 0.0 | -334.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1178.6 | 0.0 -1080.0 | 0.0 -1030.7 | 0.0 -1043.0 | 0.0 -1141.6 | 0.0 -1190.9 | 0.0 -1326.5 | -2016.8 -1499.1 | -1819.6 -1671.7 | -1634.7 0.0 | -1474.4 0.0 | -1314.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 758 8403 | 578 8658 | 425 8769 | 309 8760 | 157 8660 | 60 8849 | 7430 8908 | 6280 1488 | 6706 335 | 7208 1624 | 7663 1342 | 8091 1119 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 758 4981 | 578 5234 | 425 5344 | 309 5335 | 157 5238 | 60 5427 | 3032 5490 | 2880 2473 | 3301 1323 | 3798 1624 | 4249 1342 | 4673 1119 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 758 9581 | 578 9738 | 425 9800 | 309 9803 | 157 9802 | 60 10040 | 7430 10235 | 8297 2988 | 8526 2006 | 8843 1624 | 9137 1342 | 9405 1119 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 758 5183 | 578 5340 | 425 5402 | 309 5405 | 157 5404 | 60 5642 | 3032 5837 | 3899 2988 | 4128 2006 | 4445 1624 | 4739 1342 | 5007 1119 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6037[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 5348.8 | 14 | 8774.2 | 14 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=84.00 K=0.20 D=4.18 | 93.6 7.3 | 91.3 5.5 | 83.6 3.5 | 71.1 1.9 | 57.1 0.6 | 40.5 9.8 | 27.2 25.8 | 22.4 43.0 | 18.6 59.5 | 15.4 73.6 | 12.5 84.3 | 10.4 90.9 |
| 南外墙 | F=20.52 K=0.11 D=9.04 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.5 | -5.7 -5.5 | -5.6 -5.5 | -5.6 -5.6 | -5.5 -5.6 | -5.5 -5.6 | -5.4 -5.6 | -5.4 -5.6 | -5.4 -5.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 138.3 1232.4 | 72.6 1288.9 | 28.8 1199.7 | -14.6 1140.9 | -51.8 1066.9 | -83.2 1152.9 | 544.2 1180.8 | 601.5 526.9 | 606.2 419.4 | 748.1 330.4 | 826.6 256.3 | 1085.4 190.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 386.9 1283.0 | 348.2 1315.4 | 313.4 1214.2 | 282.0 1158.4 | 253.8 1108.4 | 228.4 1206.5 | 837.7 1267.3 | 856.0 655.5 | 812.8 589.9 | 909.7 530.9 | 949.2 477.8 | 1169.0 430.0 |
| 内墙1 | F=36.48 K=0.87 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -202.3 | 0.0 -106.2 | 0.0 -58.1 | 0.0 -70.1 | 0.0 -166.2 | 0.0 -214.3 | 0.0 -346.4 | -1019.2 -514.6 | -827.0 -682.8 | -646.8 0.0 | -490.6 0.0 | -334.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1178.6 | 0.0 -1080.0 | 0.0 -1030.7 | 0.0 -1043.0 | 0.0 -1141.6 | 0.0 -1190.9 | 0.0 -1326.5 | -2016.8 -1499.1 | -1819.6 -1671.7 | -1634.7 0.0 | -1474.4 0.0 | -1314.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 730 8506 | 552 8758 | 402 8774 | 288 8753 | 138 8630 | 43 8723 | 7214 8683 | 6124 1441 | 6631 291 | 7159 1586 | 7552 1307 | 8121 1087 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 730 5085 | 552 5334 | 402 5349 | 288 5328 | 138 5208 | 43 5302 | 2816 5265 | 2723 2425 | 3226 1280 | 3749 1586 | 4138 1307 | 4703 1087 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 730 9685 | 552 9838 | 402 9805 | 288 9796 | 138 9772 | 43 9914 | 7214 10010 | 8141 2940 | 8451 1963 | 8794 1586 | 9026 1307 | 9436 1087 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 730 5287 | 552 5440 | 402 5407 | 288 5398 | 138 5374 | 43 5516 | 2816 5612 | 3743 2940 | 4053 1963 | 4396 1586 | 4628 1307 | 5038 1087 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6043[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 5311.7 | 14 | 8737.1 | 14 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=84.00 K=0.20 D=4.18 | 93.6 7.3 | 91.3 5.5 | 83.6 3.5 | 71.1 1.9 | 57.1 0.6 | 40.5 9.8 | 27.2 25.8 | 22.4 43.0 | 18.6 59.5 | 15.4 73.6 | 12.5 84.3 | 10.4 90.9 |
| 南外墙 | F=20.52 K=0.11 D=9.04 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.4 | -5.7 -5.5 | -5.7 -5.5 | -5.6 -5.5 | -5.6 -5.6 | -5.5 -5.6 | -5.5 -5.6 | -5.4 -5.6 | -5.4 -5.6 | -5.4 -5.6 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 138.3 1232.4 | 72.6 1288.9 | 28.8 1199.7 | -14.6 1140.9 | -51.8 1066.9 | -83.2 1152.9 | 544.2 1180.8 | 601.5 526.9 | 606.2 419.4 | 748.1 330.4 | 826.6 256.3 | 1085.4 190.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 386.9 1283.0 | 348.2 1315.4 | 313.4 1214.2 | 282.0 1158.4 | 253.8 1108.4 | 228.4 1206.5 | 837.7 1267.3 | 856.0 655.5 | 812.8 589.9 | 909.7 530.9 | 949.2 477.8 | 1169.0 430.0 |
| 内墙1 | F=36.48 K=0.87 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 |
| 内墙1 | F=25.20 K=0.87 | -102.7 -37.1 | -102.7 -37.1 | -102.7 -37.1 | -102.7 -37.1 | -102.7 -37.1 | -102.7 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 | -37.1 -37.1 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -202.3 | 0.0 -106.2 | 0.0 -58.1 | 0.0 -70.1 | 0.0 -166.2 | 0.0 -214.3 | 0.0 -346.4 | -1019.2 -514.6 | -827.0 -682.8 | -646.8 0.0 | -490.6 0.0 | -334.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1178.6 | 0.0 -1080.0 | 0.0 -1030.7 | 0.0 -1043.0 | 0.0 -1141.6 | 0.0 -1190.9 | 0.0 -1326.5 | -2016.8 -1499.1 | -1819.6 -1671.7 | -1634.7 0.0 | -1474.4 0.0 | -1314.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 627 8469 | 449 8721 | 299 8737 | 185 8716 | 35 8593 | -60 8686 | 7176 8646 | 6087 1403 | 6594 254 | 7122 1548 | 7515 1270 | 8084 1050 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 627 5047 | 449 5297 | 299 5312 | 185 5291 | 35 5171 | -60 5265 | 2778 5228 | 2686 2388 | 3189 1243 | 3712 1548 | 4100 1270 | 4666 1050 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 627 9648 | 449 9801 | 299 9768 | 185 9759 | 35 9735 | -60 9877 | 7176 9973 | 8104 2902 | 8414 1926 | 8757 1548 | 8989 1270 | 9398 1050 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 627 5250 | 449 5403 | 299 5370 | 185 5361 | 35 5337 | -60 5479 | 2778 5575 | 3706 2902 | 4016 1926 | 4359 1548 | 4591 1270 | 5000 1050 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6056[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 9874.1 | 9 | 13284.2 | 9 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  | 6062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=84.00 K=0.20 D=4.18 | 93.6 7.3 | 91.3 5.5 | 83.6 3.5 | 71.1 1.9 | 57.1 0.6 | 40.5 9.8 | 27.2 25.8 | 22.4 43.0 | 18.6 59.5 | 15.4 73.6 | 12.5 84.3 | 10.4 90.9 |
| 东外墙 | F=12.96 K=0.11 D=9.04 | 0.7 0.9 | 0.7 0.9 | 0.7 0.9 | 0.7 0.9 | 0.9 0.8 | 1.0 0.8 | 1.0 0.8 | 1.0 0.8 | 1.0 0.7 | 1.0 0.7 | 0.9 0.7 | 0.9 0.7 |
| 东外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 370.2 3647.7 | 264.0 2164.1 | 188.9 2113.0 | 116.1 1998.4 | 52.9 1854.2 | -1.1 1927.5 | 4173.6 1929.1 | 6145.8 1017.4 | 6950.4 842.5 | 6941.2 695.5 | 6078.1 571.2 | 4645.6 460.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -331.4 -67.4 | -367.4 -35.4 | -379.4 -19.4 | -395.4 -23.4 | -407.4 -55.4 | -415.5 -71.4 | -391.4 -115.4 | -339.4 -171.4 | -275.4 -227.4 | -215.4 -267.4 | -163.4 -295.4 | -111.4 -319.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 701.7 3715.1 | 631.5 2199.4 | 568.3 2132.3 | 511.5 2021.8 | 460.4 1909.5 | 414.3 1998.8 | 4565.1 2044.5 | 6485.2 1188.8 | 7225.8 1069.9 | 7156.6 962.9 | 6241.5 866.6 | 4756.9 780.0 |
| 内墙1 | F=68.88 K=0.87 | -280.7 -101.5 | -280.7 -101.5 | -280.7 -101.5 | -280.7 -101.5 | -280.7 -101.5 | -280.7 -101.5 | -101.5 -101.5 | -101.5 -101.5 | -101.5 -101.5 | -101.5 -101.5 | -101.5 -101.5 | -101.5 -101.5 |
| 内墙1 | F=18.00 K=0.87 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -73.3 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 | -26.5 -26.5 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -202.3 | 0.0 -106.2 | 0.0 -58.1 | 0.0 -70.1 | 0.0 -166.2 | 0.0 -214.3 | 0.0 -346.4 | -1019.2 -514.6 | -827.0 -682.8 | -646.8 0.0 | -490.6 0.0 | -334.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1178.6 | 0.0 -1080.0 | 0.0 -1030.7 | 0.0 -1043.0 | 0.0 -1141.6 | 0.0 -1190.9 | 0.0 -1326.5 | -2016.8 -1499.1 | -1819.6 -1671.7 | -1634.7 0.0 | -1474.4 0.0 | -1314.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 762 10853 | 544 9565 | 363 9620 | 220 9542 | 44 9350 | -74 9430 | 10775 9364 | 11600 1863 | 12908 647 | 13284 1883 | 12735 1554 | 11613 1289 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 762 7432 | 544 6141 | 363 6194 | 220 6117 | 44 5927 | -74 6009 | 6377 5946 | 8200 2848 | 9502 1636 | 9874 1883 | 9321 1554 | 8195 1289 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 762 12032 | 544 10645 | 363 10650 | 220 10586 | 44 10491 | -74 10621 | 10775 10690 | 13617 3362 | 14727 2318 | 14919 1883 | 14210 1554 | 12928 1289 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 762 7634 | 544 6247 | 363 6252 | 220 6188 | 44 6093 | -74 6223 | 6377 6292 | 9219 3362 | 10329 2318 | 10521 1883 | 9812 1554 | 8530 1289 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6067[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 5962.5 | 18 | 9380.4 | 18 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=84.00 K=0.20 D=4.18 | 93.6 7.3 | 91.3 5.5 | 83.6 3.5 | 71.1 1.9 | 57.1 0.6 | 40.5 9.8 | 27.2 25.8 | 22.4 43.0 | 18.6 59.5 | 15.4 73.6 | 12.5 84.3 | 10.4 90.9 |
| 北外墙 | F=12.96 K=0.11 D=9.04 | -3.4 -3.3 | -3.4 -3.3 | -3.4 -3.3 | -3.4 -3.2 | -3.4 -3.3 | -3.3 -3.3 | -3.4 -3.4 | -3.3 -3.4 | -3.3 -3.4 | -3.3 -3.4 | -3.3 -3.4 | -3.3 -3.4 |
| 东外墙 | F=25.20 K=0.11 D=9.04 | 1.4 1.7 | 1.4 1.7 | 1.3 1.7 | 1.3 1.7 | 1.8 1.6 | 2.0 1.6 | 2.0 1.5 | 2.0 1.5 | 2.0 1.5 | 1.9 1.4 | 1.7 1.4 | 1.7 1.4 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 221.9 1505.0 | 130.6 1585.5 | 68.8 1592.3 | 7.9 1529.8 | -44.4 1461.9 | -88.7 1703.8 | 1014.4 1874.3 | 1010.4 766.1 | 907.9 616.4 | 1062.6 492.0 | 1249.9 388.0 | 1407.0 295.7 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -331.4 -67.4 | -367.4 -35.4 | -379.4 -19.4 | -395.4 -23.4 | -407.4 -55.4 | -415.5 -71.4 | -391.4 -115.4 | -339.4 -171.4 | -275.4 -227.4 | -215.4 -267.4 | -163.4 -295.4 | -111.4 -319.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 553.3 1572.3 | 498.0 1620.9 | 448.2 1611.6 | 403.4 1553.2 | 363.1 1517.3 | 326.7 1775.2 | 1405.8 1989.7 | 1349.8 937.5 | 1183.4 843.8 | 1278.0 759.4 | 1413.3 683.5 | 1518.4 615.1 |
| 内墙1 | F=36.48 K=0.87 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -202.3 | 0.0 -106.2 | 0.0 -58.1 | 0.0 -70.1 | 0.0 -166.2 | 0.0 -214.3 | 0.0 -346.4 | -1019.2 -514.6 | -827.0 -682.8 | -646.8 0.0 | -490.6 0.0 | -334.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1178.6 | 0.0 -1080.0 | 0.0 -1030.7 | 0.0 -1043.0 | 0.0 -1141.6 | 0.0 -1190.9 | 0.0 -1326.5 | -2016.8 -1499.1 | -1819.6 -1671.7 | -1634.7 0.0 | -1474.4 0.0 | -1314.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 817 8783 | 614 9058 | 445 9171 | 314 9146 | 149 9029 | 42 9278 | 7688 9380 | 6537 1683 | 6937 492 | 7478 1751 | 7979 1443 | 8447 1196 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 817 5361 | 614 5634 | 445 5745 | 314 5721 | 149 5607 | 42 5857 | 3290 5963 | 3137 2668 | 3532 1481 | 4067 1751 | 4565 1443 | 5028 1196 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 817 9961 | 614 10138 | 445 10201 | 314 10189 | 149 10171 | 42 10469 | 7688 10707 | 8554 3183 | 8757 2164 | 9112 1751 | 9453 1443 | 9761 1196 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 817 5563 | 614 5740 | 445 5803 | 314 5791 | 149 5773 | 42 6071 | 3290 6309 | 4156 3183 | 4359 2164 | 4714 1751 | 5055 1443 | 5363 1196 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6071[普通教室] |  | 3.60 | 84.00 | 26 | 60 | 5767.2 | 13 | 9191.4 | 13 | 6.54 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=84.00 K=0.20 D=4.18 | 93.6 7.3 | 91.3 5.5 | 83.6 3.5 | 71.1 1.9 | 57.1 0.6 | 40.5 9.8 | 27.2 25.8 | 22.4 43.0 | 18.6 59.5 | 15.4 73.6 | 12.5 84.3 | 10.4 90.9 |
| 南外墙 | F=12.96 K=0.11 D=9.04 | -3.6 -3.4 | -3.6 -3.4 | -3.6 -3.4 | -3.6 -3.4 | -3.6 -3.5 | -3.6 -3.5 | -3.5 -3.5 | -3.5 -3.5 | -3.5 -3.5 | -3.4 -3.5 | -3.4 -3.6 | -3.4 -3.6 |
| 东外墙 | F=25.20 K=0.11 D=9.04 | 1.4 1.7 | 1.4 1.7 | 1.3 1.7 | 1.3 1.7 | 1.8 1.6 | 2.0 1.6 | 2.0 1.5 | 2.0 1.5 | 2.0 1.5 | 1.9 1.4 | 1.7 1.4 | 1.7 1.4 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 184.4 1643.2 | 96.8 1718.6 | 38.4 1599.5 | -19.4 1521.2 | -69.0 1422.6 | -110.9 1537.3 | 725.5 1574.4 | 801.9 702.6 | 808.3 559.1 | 997.5 440.5 | 1102.2 341.7 | 1447.3 254.0 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -331.4 -67.4 | -367.4 -35.4 | -379.4 -19.4 | -395.4 -23.4 | -407.4 -55.4 | -415.5 -71.4 | -391.4 -115.4 | -339.4 -171.4 | -275.4 -227.4 | -215.4 -267.4 | -163.4 -295.4 | -111.4 -319.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 515.8 1710.6 | 464.2 1753.9 | 417.8 1618.9 | 376.0 1544.5 | 338.4 1477.9 | 304.6 1608.6 | 1117.0 1689.8 | 1141.4 873.9 | 1083.7 786.6 | 1212.9 707.9 | 1265.6 637.1 | 1558.6 573.4 |
| 内墙1 | F=36.48 K=0.87 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 117.6 331.8 | 100.8 344.4 | 88.2 352.8 | 79.8 361.2 | 67.2 369.6 | 63.0 373.8 | 168.0 382.2 | 218.4 281.4 | 256.2 226.8 | 281.4 189.0 | 302.4 159.6 | 319.2 134.4 |
| 照明 | 显热(W) | 121.0 577.9 | 100.8 591.4 | 87.4 604.8 | 73.9 611.5 | 60.5 618.2 | 53.8 625.0 | 282.2 631.7 | 416.6 403.2 | 470.4 262.1 | 504.0 215.0 | 530.9 174.7 | 557.8 147.8 |
| 人体 | 显热(W) | 508.2 3230.7 | 435.6 3303.3 | 363.0 3339.6 | 326.7 3375.9 | 254.1 3412.2 | 217.8 3448.5 | 1887.6 3484.8 | 2577.3 1778.7 | 2795.1 1089.0 | 2940.3 871.2 | 3049.2 726.0 | 3158.1 617.1 |
|  | 全热(W) | 508.2 7628.7 | 435.6 7701.3 | 363.0 7737.6 | 326.7 7773.9 | 254.1 7810.2 | 217.8 7846.5 | 6285.6 7882.8 | 6975.3 1778.7 | 7193.1 1089.0 | 7338.3 871.2 | 7447.2 726.0 | 7556.1 617.1 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 0.00 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 | 6.54 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -202.3 | 0.0 -106.2 | 0.0 -58.1 | 0.0 -70.1 | 0.0 -166.2 | 0.0 -214.3 | 0.0 -346.4 | -1019.2 -514.6 | -827.0 -682.8 | -646.8 0.0 | -490.6 0.0 | -334.4 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1178.6 | 0.0 -1080.0 | 0.0 -1030.7 | 0.0 -1043.0 | 0.0 -1141.6 | 0.0 -1190.9 | 0.0 -1326.5 | -2016.8 -1499.1 | -1819.6 -1671.7 | -1634.7 0.0 | -1474.4 0.0 | -1314.2 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | 0.00 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 -1.37 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 | -1.37 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 779 8921 | 580 9191 | 415 9178 | 286 9137 | 125 8990 | 19 9111 | 7399 9080 | 6328 1620 | 6837 435 | 7412 1699 | 7831 1396 | 8487 1154 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 779 5499 | 580 5767 | 415 5752 | 286 5712 | 125 5567 | 19 5690 | 3001 5662 | 2928 2604 | 3432 1424 | 4002 1699 | 4417 1396 | 5069 1154 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 779 10099 | 580 10271 | 415 10209 | 286 10180 | 125 10131 | 19 10302 | 7399 10407 | 8345 3119 | 8657 2106 | 9047 1699 | 9305 1396 | 9801 1154 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 779 5701 | 580 5873 | 415 5811 | 286 5782 | 125 5733 | 19 5904 | 3001 6009 | 3947 3119 | 4259 2106 | 4649 1699 | 4907 1396 | 5403 1154 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 | 6.54 6.54 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6076[普通教室] |  | 3.60 | 72.00 | 26 | 60 | 11461.2 | 17 | 14426.3 | 17 | 5.67 | 6 |
| 相同房间 |  | 6086 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=72.00 K=0.20 D=4.18 | 80.2 6.3 | 78.2 4.7 | 71.7 3.0 | 61.0 1.6 | 48.9 0.5 | 34.7 8.4 | 23.3 22.2 | 19.2 36.9 | 15.9 51.0 | 13.2 63.1 | 10.7 72.3 | 8.9 77.9 |
| 西外墙 | F=12.96 K=0.11 D=9.04 | 0.7 1.0 | 0.7 1.1 | 0.7 1.1 | 0.7 1.1 | 0.7 1.1 | 0.7 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.8 | 0.8 0.7 | 0.9 0.7 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=30.24 | 628.2 1583.1 | 496.3 2825.6 | 397.9 4689.3 | 304.1 6394.3 | 222.2 7510.1 | 151.2 7912.7 | 967.1 6893.9 | 1017.8 1454.6 | 1001.8 1235.9 | 1169.7 1049.6 | 1346.3 889.9 | 1493.8 747.4 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -331.4 -67.4 | -367.4 -35.4 | -379.4 -19.4 | -395.4 -23.4 | -407.4 -55.4 | -415.5 -71.4 | -391.4 -115.4 | -339.4 -171.4 | -275.4 -227.4 | -215.4 -267.4 | -163.4 -295.4 | -111.4 -319.4 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 959.7 1650.4 | 863.7 2861.0 | 777.3 4708.6 | 699.6 6417.6 | 629.6 7565.4 | 566.7 7984.1 | 1358.5 7009.3 | 1357.3 1625.9 | 1277.2 1463.4 | 1385.1 1317.0 | 1509.7 1185.3 | 1605.2 1066.8 |
| 内墙1 | F=58.08 K=0.87 | -236.7 -85.6 | -236.7 -85.6 | -236.7 -85.6 | -236.7 -85.6 | -236.7 -85.6 | -236.7 -85.6 | -85.6 -85.6 | -85.6 -85.6 | -85.6 -85.6 | -85.6 -85.6 | -85.6 -85.6 | -85.6 -85.6 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 284.4 | 86.4 295.2 | 75.6 302.4 | 68.4 309.6 | 57.6 316.8 | 54.0 320.4 | 144.0 327.6 | 187.2 241.2 | 219.6 194.4 | 241.2 162.0 | 259.2 136.8 | 273.6 115.2 |
| 照明 | 显热(W) | 103.7 495.4 | 86.4 506.9 | 74.9 518.4 | 63.4 524.2 | 51.8 529.9 | 46.1 535.7 | 241.9 541.4 | 357.1 345.6 | 403.2 224.6 | 432.0 184.3 | 455.0 149.8 | 478.1 126.7 |
| 人体 | 显热(W) | 440.4 2799.9 | 377.5 2862.9 | 314.6 2894.3 | 283.1 2925.8 | 220.2 2957.2 | 188.8 2988.7 | 1635.9 3020.2 | 2233.7 1541.5 | 2422.4 943.8 | 2548.3 755.0 | 2642.6 629.2 | 2737.0 534.8 |
|  | 全热(W) | 440.4 6611.5 | 377.5 6674.5 | 314.6 6705.9 | 283.1 6737.4 | 220.2 6768.8 | 188.8 6800.3 | 5447.5 6831.8 | 6045.3 1541.5 | 6234.0 943.8 | 6359.9 755.0 | 6454.2 629.2 | 6548.6 534.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 0.00 | 5.67 0.00 | 5.67 0.00 | 5.67 0.00 | 5.67 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -175.3 | 0.0 -92.0 | 0.0 -50.4 | 0.0 -60.8 | 0.0 -144.1 | 0.0 -185.7 | 0.0 -300.2 | -883.3 -446.0 | -716.7 -591.8 | -560.5 0.0 | -425.2 0.0 | -289.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1021.5 | 0.0 -936.0 | 0.0 -893.3 | 0.0 -904.0 | 0.0 -989.4 | 0.0 -1032.2 | 0.0 -1149.7 | -1747.9 -1299.2 | -1577.0 -1448.8 | -1416.7 0.0 | -1277.9 0.0 | -1139.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.19 | 0.00 -1.19 | 0.00 -1.19 | 0.00 -1.19 | 0.00 -1.19 | 0.00 -1.19 | 0.00 -1.19 | -1.19 -1.19 | -1.19 -1.19 | -1.19 0.00 | -1.19 0.00 | -1.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 1023 7840 | 794 9252 | 604 11207 | 449 12944 | 270 14018 | 144 14426 | 6705 13348 | 5760 2201 | 6178 1082 | 6680 2095 | 7129 1759 | 7545 1483 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 1023 4875 | 794 6284 | 604 8238 | 449 9976 | 270 11052 | 144 11461 | 2893 10386 | 2813 3055 | 3227 1939 | 3725 2095 | 4170 1759 | 4583 1483 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 1023 8862 | 794 10188 | 604 12100 | 449 13848 | 270 15007 | 144 15458 | 6705 14498 | 7508 3501 | 7755 2531 | 8097 2095 | 8407 1759 | 8684 1483 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 1023 5050 | 794 6376 | 604 8289 | 449 10037 | 270 11196 | 144 11647 | 2893 10686 | 3696 3501 | 3944 2531 | 4285 2095 | 4595 1759 | 4872 1483 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6080[普通教室] |  | 3.60 | 72.00 | 26 | 60 | 9515.3 | 17 | 12480.5 | 17 | 5.67 | 6 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 1.4(㎡/人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 8.0(W/㎡) |  | 新风 | 24.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=72.00 K=0.20 D=4.18 | 80.2 6.3 | 78.2 4.7 | 71.7 3.0 | 61.0 1.6 | 48.9 0.5 | 34.7 8.4 | 23.3 22.2 | 19.2 36.9 | 15.9 51.0 | 13.2 63.1 | 10.7 72.3 | 8.9 77.9 |
| 西外墙 | F=20.52 K=0.11 D=9.04 | 1.1 1.6 | 1.1 1.7 | 1.1 1.8 | 1.1 1.8 | 1.1 1.7 | 1.2 1.3 | 1.2 1.3 | 1.2 1.3 | 1.3 1.2 | 1.3 1.2 | 1.3 1.2 | 1.5 1.2 |
| 西外窗 | 总负荷(W) F=22.68 | 471.2 1187.3 | 372.2 2119.2 | 298.4 3517.0 | 228.1 4795.7 | 166.6 5632.5 | 113.4 5934.5 | 725.3 5170.4 | 763.4 1090.9 | 751.3 927.0 | 877.3 787.2 | 1009.7 667.4 | 1120.3 560.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -248.6 -50.5 | -275.6 -26.5 | -284.6 -14.5 | -296.6 -17.5 | -305.6 -41.5 | -311.6 -53.5 | -293.6 -86.5 | -254.6 -128.5 | -206.6 -170.6 | -161.6 -200.6 | -122.5 -221.6 | -83.5 -239.6 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 719.7 1237.8 | 647.8 2145.7 | 583.0 3531.5 | 524.7 4813.2 | 472.2 5674.1 | 425.0 5988.1 | 1018.9 5257.0 | 1017.9 1219.5 | 957.9 1097.5 | 1038.8 987.8 | 1132.3 889.0 | 1203.9 800.1 |
| 内墙1 | F=36.48 K=0.87 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -148.7 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 | -53.8 -53.8 |
| 内门1 | F=6.72 K=3.00 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -94.8 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 | -34.3 -34.3 |
| 设备 | 负荷(W) | 100.8 284.4 | 86.4 295.2 | 75.6 302.4 | 68.4 309.6 | 57.6 316.8 | 54.0 320.4 | 144.0 327.6 | 187.2 241.2 | 219.6 194.4 | 241.2 162.0 | 259.2 136.8 | 273.6 115.2 |
| 照明 | 显热(W) | 103.7 495.4 | 86.4 506.9 | 74.9 518.4 | 63.4 524.2 | 51.8 529.9 | 46.1 535.7 | 241.9 541.4 | 357.1 345.6 | 403.2 224.6 | 432.0 184.3 | 455.0 149.8 | 478.1 126.7 |
| 人体 | 显热(W) | 440.4 2799.9 | 377.5 2862.9 | 314.6 2894.3 | 283.1 2925.8 | 220.2 2957.2 | 188.8 2988.7 | 1635.9 3020.2 | 2233.7 1541.5 | 2422.4 943.8 | 2548.3 755.0 | 2642.6 629.2 | 2737.0 534.8 |
|  | 全热(W) | 440.4 6611.5 | 377.5 6674.5 | 314.6 6705.9 | 283.1 6737.4 | 220.2 6768.8 | 188.8 6800.3 | 5447.5 6831.8 | 6045.3 1541.5 | 6234.0 943.8 | 6359.9 755.0 | 6454.2 629.2 | 6548.6 534.8 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 0.00 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 0.00 | 5.67 0.00 | 5.67 0.00 | 5.67 0.00 | 5.67 0.00 |
| 新风 | 显热(W) | 0.0 -175.3 | 0.0 -92.0 | 0.0 -50.4 | 0.0 -60.8 | 0.0 -144.1 | 0.0 -185.7 | 0.0 -300.2 | -883.3 -446.0 | -716.7 -591.8 | -560.5 0.0 | -425.2 0.0 | -289.8 0.0 |
|  | 全热(W) | 0.0 -1021.5 | 0.0 -936.0 | 0.0 -893.3 | 0.0 -904.0 | 0.0 -989.4 | 0.0 -1032.2 | 0.0 -1149.7 | -1747.9 -1299.2 | -1577.0 -1448.8 | -1416.7 0.0 | -1277.9 0.0 | -1139.0 0.0 |
|  | 湿负荷(kg/h) | 0.00 -1.19 | 0.00 -1.19 | 0.00 -1.19 | 0.00 -1.19 | 0.00 -1.19 | 0.00 -1.19 | 0.00 -1.19 | -1.19 -1.19 | -1.19 -1.19 | -1.19 0.00 | -1.19 0.00 | -1.19 0.00 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | 954 7477 | 758 8578 | 593 10067 | 462 11378 | 303 12173 | 195 12480 | 6495 11657 | 5537 1870 | 5960 805 | 6420 1865 | 6824 1569 | 7204 1328 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | 954 4512 | 758 5611 | 593 7099 | 462 8410 | 303 9207 | 195 9515 | 2684 8695 | 2590 2723 | 3009 1662 | 3465 1865 | 3865 1569 | 4242 1328 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | 954 8498 | 758 9514 | 593 10960 | 462 12282 | 303 13162 | 195 13513 | 6495 12807 | 7285 3169 | 7537 2254 | 7837 1865 | 8102 1569 | 8343 1328 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | 954 4687 | 758 5703 | 593 7149 | 462 8471 | 303 9351 | 195 9701 | 2684 8995 | 3474 3169 | 3726 2254 | 4025 1865 | 4291 1569 | 4531 1328 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 | 5.67 5.67 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6090[卫生间] |  | 3.60 | 55.00 | 28 | 60 | 1111.9 | 18 | 1111.9 | 18 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=55.00 K=0.20 D=4.18 | 38.9 -17.6 | 37.4 -18.8 | 32.3 -20.1 | 24.2 -21.1 | 15.0 -22.0 | 4.1 -16.0 | -4.6 -5.5 | -7.7 5.8 | -10.2 16.6 | -12.3 25.8 | -14.2 32.8 | -15.6 37.1 |
| 北外墙 | F=20.88 K=0.11 D=9.04 | -10.1 -9.9 | -10.1 -9.9 | -10.1 -9.8 | -10.1 -9.8 | -10.0 -9.8 | -10.0 -10.0 | -10.0 -10.0 | -10.0 -10.0 | -9.9 -10.0 | -9.9 -10.1 | -9.9 -10.1 | -9.9 -10.1 |
| 北外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 62.6 704.1 | 16.9 744.4 | -14.0 747.8 | -44.4 716.5 | -70.6 682.6 | -92.7 803.5 | 458.8 888.8 | 456.8 334.7 | 405.6 259.8 | 482.9 197.6 | 576.6 145.6 | 655.1 99.5 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -214.1 -82.1 | -232.1 -66.1 | -238.1 -58.1 | -246.1 -60.1 | -252.1 -76.1 | -256.1 -84.1 | -244.1 -106.1 | -218.1 -134.1 | -186.1 -162.1 | -156.1 -182.1 | -130.1 -196.1 | -104.1 -208.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 276.7 786.2 | 249.0 810.4 | 224.1 805.8 | 201.7 776.6 | 181.5 758.6 | 163.4 887.6 | 702.9 994.8 | 674.9 468.8 | 591.7 421.9 | 639.0 379.7 | 706.7 341.7 | 759.2 307.6 |
| 内墙1 | F=19.80 K=0.87 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 |
| 内墙1 | F=52.30 K=0.87 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 |
| 内门1 | F=3.50 K=3.00 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 |
| 设备 | 负荷(W) | 77.0 217.3 | 66.0 225.5 | 57.8 231.0 | 52.3 236.5 | 44.0 242.0 | 41.3 244.8 | 110.0 250.3 | 143.0 184.3 | 167.8 148.5 | 184.3 123.8 | 198.0 104.5 | 209.0 88.0 |
| 照明 | 显热(W) | 49.5 236.5 | 41.3 242.0 | 35.8 247.5 | 30.3 250.3 | 24.8 253.0 | 22.0 255.8 | 115.5 258.5 | 170.5 165.0 | 192.5 107.3 | 206.3 88.0 | 217.3 71.5 | 228.3 60.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -220 860 | -286 913 | -336 926 | -386 902 | -435 876 | -473 1008 | 400 1112 | 482 410 | 476 252 | 581 155 | 698 74 | 797 5 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -220 860 | -286 913 | -336 926 | -386 902 | -435 876 | -473 1008 | 400 1112 | 482 410 | 476 252 | 581 155 | 698 74 | 797 5 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -220 860 | -286 913 | -336 926 | -386 902 | -435 876 | -473 1008 | 400 1112 | 482 410 | 476 252 | 581 155 | 698 74 | 797 5 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -220 860 | -286 913 | -336 926 | -386 902 | -435 876 | -473 1008 | 400 1112 | 482 410 | 476 252 | 581 155 | 698 74 | 797 5 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |

| 项目 |  | 房间 |  | 高度 | 面积 | 室内温度 | 相对湿度 | 显热负荷 |  | 全热冷负荷 |  | 湿负荷 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | m | ㎡ | ℃ | % | W | 发生时刻 | W | 发生时刻 | Kg/h | 发生时刻 |
| 房间名称 |  | 6097[卫生间] |  | 3.60 | 55.00 | 28 | 60 | 899.6 | 13 | 899.6 | 13 | 0.00 | 0 |
| 相同房间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 房间参数 |  | 人体 | 0.0(人) |  | 设备 | 5.0(W/㎡) |  | 照明 | 5.0(W/㎡) |  | 新风 | 0.00(m3/h.人) |  |
| 项目 | 时刻 | 0：00 12：00 | 1：00 13：00 | 2：00 14：00 | 3：00 15：00 | 4：00 16：00 | 5：00 17：00 | 6：00 18：00 | 7：00 19：00 | 8：00 20：00 | 9：00 21：00 | 10：00 22：00 | 11：00 23：00 |
| 屋顶 | F=55.00 K=0.20 D=4.18 | 38.9 -17.6 | 37.4 -18.8 | 32.3 -20.1 | 24.2 -21.1 | 15.0 -22.0 | 4.1 -16.0 | -4.6 -5.5 | -7.7 5.8 | -10.2 16.6 | -12.3 25.8 | -14.2 32.8 | -15.6 37.1 |
| 南外墙 | F=20.88 K=0.11 D=9.04 | -10.3 -10.1 | -10.4 -10.1 | -10.4 -10.1 | -10.4 -10.1 | -10.4 -10.2 | -10.3 -10.2 | -10.3 -10.2 | -10.2 -10.3 | -10.2 -10.3 | -10.1 -10.3 | -10.1 -10.3 | -10.0 -10.3 |
| 南外窗 | 总负荷(W) F=15.12 | 43.8 773.2 | 0.0 810.9 | -29.2 751.4 | -58.1 712.2 | -82.9 662.9 | -103.8 720.2 | 314.4 738.8 | 352.6 302.9 | 355.7 231.2 | 450.4 171.9 | 502.7 122.5 | 675.2 78.6 |
|  | 传热负荷(W) K=1.60 | -214.1 -82.1 | -232.1 -66.1 | -238.1 -58.1 | -246.1 -60.1 | -252.1 -76.1 | -256.1 -84.1 | -244.1 -106.1 | -218.1 -134.1 | -186.1 -162.1 | -156.1 -182.1 | -130.1 -196.1 | -104.1 -208.1 |
|  | 日射得热(W) SC=0.58 | 257.9 855.3 | 232.1 877.0 | 208.9 809.4 | 188.0 772.3 | 169.2 739.0 | 152.3 804.3 | 558.5 844.9 | 570.7 437.0 | 541.8 393.3 | 606.4 353.9 | 632.8 318.6 | 779.3 286.7 |
| 内墙1 | F=19.80 K=0.87 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 | -63.5 -63.5 |
| 内墙1 | F=52.30 K=0.87 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -303.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 | -167.8 -167.8 |
| 内门1 | F=3.50 K=3.00 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -70.4 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 | -38.9 -38.9 |
| 底板1 | F=55.00 K=0.39 | -144.5 -79.8 | -144.5 -79.8 | -144.5 -79.8 | -144.5 -79.8 | -144.5 -79.8 | -144.5 -79.8 | -79.8 -79.8 | -79.8 -79.8 | -79.8 -79.8 | -79.8 -79.8 | -79.8 -79.8 | -79.8 -79.8 |
| 设备 | 负荷(W) | 77.0 217.3 | 66.0 225.5 | 57.8 231.0 | 52.3 236.5 | 44.0 242.0 | 41.3 244.8 | 110.0 250.3 | 143.0 184.3 | 167.8 148.5 | 184.3 123.8 | 198.0 104.5 | 209.0 88.0 |
| 照明 | 显热(W) | 49.5 236.5 | 41.3 242.0 | 35.8 247.5 | 30.3 250.3 | 24.8 253.0 | 22.0 255.8 | 115.5 258.5 | 170.5 165.0 | 192.5 107.3 | 206.3 88.0 | 217.3 71.5 | 228.3 60.5 |
| 含新风全热冷负荷(W) |  | -383 849 | -448 900 | -496 850 | -544 818 | -592 776 | -629 845 | 175 882 | 298 298 | 346 143 | 469 49 | 544 -29 | 737 -96 |
| 含新风显热冷负荷(W) |  | -383 849 | -448 900 | -496 850 | -544 818 | -592 776 | -629 845 | 175 882 | 298 298 | 346 143 | 469 49 | 544 -29 | 737 -96 |
| 含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |
| 不含新风全热冷负荷(W) |  | -383 849 | -448 900 | -496 850 | -544 818 | -592 776 | -629 845 | 175 882 | 298 298 | 346 143 | 469 49 | 544 -29 | 737 -96 |
| 不含新风显热冷负荷(W) |  | -383 849 | -448 900 | -496 850 | -544 818 | -592 776 | -629 845 | 175 882 | 298 298 | 346 143 | 469 49 | 544 -29 | 737 -96 |
| 不含新风湿负荷(kg/h) |  | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 |