热负荷计算报告书

BKB80027

设计编号：

| 工程地点 | ： | 四川-攀枝花 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | ： |  |
| 设计单位 | ： |  |
| 设计人 | ： |  |
| 校对人 | ： |  |
| 审定人 | ： |  |
| 报告日期 | : | 2026年3月28日 |

| 采用软件 | : 暖通负荷BECH2025 |  |
| --- | --- | --- |
| 软件版本 | : 20250505(PLUS) |  |
| 正版授权码 | : T18784797073 |  |
| 研发单位 | : 北京绿建软件股份有限公司 |  |

目  录

1 建筑概况	1

2 气象参数	1

3 计算依据	1

4 计算原理	1

4.1 围护结构传热耗热量	1

4.2 围护结构的附加耗热量	2

4.3 冷风渗入耗热量	2

4.4 新风耗热量	3

4.5 通过其他途径的耗热量	3

4.6 分户计量和间歇采暖热负荷	3

5 外围护构造	4

6 内围护构造	4

7 封闭阳台构造	4

8 地下围护构造	4

9 窗构造	4

10 门构造	5

11 负荷指标	5

12 房间热负荷汇总表(按楼层)	5

13 新风负荷表	5

14 房间热负荷详细表	6

建筑概况

| 地理位置 | 四川-攀枝花 |  |
| --- | --- | --- |
| 北纬 | 26.58 |  |
| 东经 | 101.72 |  |
| 建筑名称 | BKB80027 |  |
| 建筑面积 | 地上 14130.35 ㎡ | 地下 0.00 ㎡ |
| 建筑高度 | 地上 25.00 m | 地下 0.00 m |
| 建筑层数 | 地上 6 | 地下 0 |
| 北向角度 | 0° |  |

气象参数

| 气象位置 | 云南-丽江-丽江（默认） |
| --- | --- |
| 气象来源 | 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范（GB 50736 - 2012）》 |
| 大气透明度等级 | 1 |
| 室外计算温度(℃) | 1.3 |
| 冬季围护结构外表面换热系数αw(W/㎡· K) | 23.0 |
| 围护结构内表面换热系数αn(W/㎡· K) | 8.7 |

计算依据

1. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012.中国建筑工业出版社，2012

2. 《民用建筑暖通空调设计统一技术措施》.中国建筑工业出版社，2022

3. 《实用供热空调设计手册》（第二版）.中国建筑工业出版社，2008

4. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021.中华人民共和国住房与城乡建设部，2021

计算原理

围护结构传热耗热量

围护结构的传热耗热量由基本耗热量和附加耗热量构成。

围护结构的基本耗热量按下式计算：

式中：

Q——围护结构的基本耗热量（W）；

α——围护结构温差修正系数；

F——围护结构的面积（㎡） ；

K——围护结构的传热系数〔W /（㎡•℃）〕；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度或邻室计算温度（℃）。

围护结构的附加耗热量

该项耗热量按其占基本耗热量的百分率确定。

Q1 =(Q +1 .Q +2 .Q +3 .Q)(1+4)=(1+1+2+3)(1+4)Q

式中：

Q —— 围护结构基本耗热量

Q1—— 围护结构传热耗热量

α1——朝向修正率：

α2——风力附加率

α3——外门附加率

α4——高度附加率，附加于围护结构的基本耗热量和其他附加耗热量之和上。

冷风渗入耗热量

冷风渗透耗热量有缝隙法、换气次数法和百分率法三种供选择。

（1）、缝隙法

◆加热由外窗、阳台外门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，按下式计算：

式中：

Q——由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量（W）；

Cp——空气的定压比热容；

ρwn——采暖室外计算温度下的空气密度（kg/m³）；

tn——采暖室内计算温度（℃）；

twn——采暖室外计算温度（℃）；

L——渗透冷空气量（m³/h），根据不同的朝向，按下列计算公式确定：

式中：

L0——在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和建筑物内部隔断情况时，通过每米门窗缝隙进入室内的理论渗透冷空气量 [m³/（m·h）]；

l1——外门窗缝隙的长度(m)；

m——风压与热压共同作用下，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数；

b——门窗缝隙渗风指数，b=0.56～0.78，当无实测数据时，可取 b =0.67。

（2）、换气次数法：

多层建筑的渗透冷空气量，当无相关数据时，按以下公式计算：

式中：

V——房间体积（ m3 ）；

k——换气次数（次／h），用户输入。

（3）、百分率附加法：

工业建筑，加热由门窗缝隙渗人室内的冷空气的耗热量，可按下表估算：

| 建筑物高度（m） |  | ＜4.5 | 4.5～10.0 | ＞10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃窗层数 | 单层 | 25 | 35 | 40 |
|  | 单、双层均有 | 20 | 30 | 35 |
|  | 双层 | 15 | 25 | 30 |

新风耗热量

对于空调热负荷，采用热风采暖。房间的新风负荷按下式计算：

Q=0.28L(-)(1-η１ζ)

式中：

L —— 房间的设计新风量(m3/h)，用户输入；

η１——显热回收效率（0～１），没有热回收时为0

ζ——排风比例（０～１），即热回收装置的排风量/新风量

hn——室内焓

hw——室外焓

通过其他途径的耗热量

通过其他途径的耗热量包括：水分蒸发的耗热量、加热由外部运人的冷物料和运输工具的耗热量、热管道以及其他表面的散热量等。

分户计量和间歇采暖热负荷

式中：

Q1——围护结构耗热量、冷风渗透耗热量、新风耗热量和其他耗热量之和；

α——间歇采暖采暖修正系数；

Q户间——户间传热，不计入系统负荷和整个建筑负荷，只作为选取房间供暖设备设施的依据,有两种可选方法来计算：

（1）单位面积法，按下式计算：

式中：

q ——单位使用面积的户间传热量；

M ——房间使用面积。

（2）计算温差法，户间传热量不宜大于房间热负荷的50%，按下式计算：

式中：

P ——同时产生传热的概率系数：

Fi——第i个户间传热围护结构的传热面积；

ki——第i个户间传热围护结构的传热系数；

△t——户间传热温差，宜取5到6℃。

外围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K=1/(0.11+∑R+0.04) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 屋顶 | 屋顶构造一 | 0.204 |
| 外墙 | 填充墙构造一 | 0.11 |
| 梁柱 | 热桥柱构造一 | 0.411 |
| 挑空楼板 | 挑空楼板构造一 | 0.127 |

内围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 传热系数K=1/(0.11+∑R+0.11) (W/㎡.K) |
| --- | --- | --- |
| 内墙 | 控温房间隔墙构造一 | 0.867 |
| 控温与非控温空间隔墙 | 控温与非控温隔墙构造一 | 0.867 |
| 楼板 | 控温房间楼板构造一 | 0.165 |
| 控温与非控温空间楼板 | 控温与非控温楼板构造一 | 0.392 |

封闭阳台构造

本工程无此项内容

地下围护构造

| 围护结构 | 构造名称 | 冬季传热系数K |
| --- | --- | --- |
| 周边地面 | 地面构造一 | 0.536 |
| 非周边地面 | 地面构造一 | 0.536 |

窗构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K | 窗遮阳系数 |
| --- | --- | --- |
| 隔热金属型材窗 6三银 Low-E+12Ar+6透明+12Ar+6透明 | 1.60 | 0.58 |
| 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E | 1.10 | 0.41 |
| 80系列铝合金平开窗：5单银Low-E+12（16）Ar+5+12（16）Ar+5单银Low-E | 1.10 | 0.75 |

门构造

| 做法名称 | 传热系数W/㎡.K |
| --- | --- |
| 金属三防门(硅酸铝板保温-普通型) | 1.50 |
| 内门 | 3.00 |

负荷指标

| 整楼负荷(W) | 建筑面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
| --- | --- | --- |
| 47052 | 14130.35 | 3.33 |
|  | 采暖面积(㎡) | 负荷指标(W/㎡) |
|  | 1181.00 | 39.84 |

房间热负荷汇总表(按楼层)

| 楼层 | 房间 | 面积 | 室温 | 围护 结构 | 新风 负荷 | 其它 负荷 | 间歇 采暖 | 户间 传热 | 热负荷 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | ℃ | W | W | W | W | W | W | W/㎡ |
| 1层 | 1088[卫生间] | 55.00 | 16 | 1105 | 0 | 0 | 221 | 0 | 1326 | 24.1 |
|  | 1093[卫生间] | 55.00 | 16 | 981 | 0 | 0 | 196 | 0 | 1177 | 21.4 |
|  | 合计 | 110.00 |  | 2086 | 0 | 0 | 417 |  | 2503 | 22.8 |
| 2层 | 2074,2085[实验教室] | 72.00 | 10 | 930 | 0 | 0 | 186 | 0 | 1115 | 15.5 |
|  | 2081[普通教室] | 72.00 | 10 | 815 | 0 | 0 | 163 | 0 | 979 | 13.6 |
|  | 2089[卫生间] | 55.00 | 16 | 1152 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1383 | 25.1 |
|  | 2095[卫生间] | 55.00 | 16 | 1082 | 0 | 0 | 216 | 0 | 1299 | 23.6 |
|  | 合计 | 326.00 |  | 4909 | 0 | 0 | 982 |  | 5891 | 18.1 |
| 3层 | 3073[实验教室] | 72.00 | 10 | 919 | 0 | 0 | 184 | 0 | 1102 | 15.3 |
|  | 3082[实验教室] | 72.00 | 10 | 727 | 0 | 0 | 145 | 0 | 872 | 12.1 |
|  | 3084[实验教室] | 72.00 | 10 | 841 | 0 | 0 | 168 | 0 | 1009 | 14.0 |
|  | 3094[卫生间] | 55.00 | 16 | 1152 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1383 | 25.1 |
|  | 3099[卫生间] | 55.00 | 16 | 1082 | 0 | 0 | 216 | 0 | 1299 | 23.6 |
|  | 合计 | 326.00 |  | 4721 | 0 | 0 | 944 |  | 5666 | 17.4 |
| 4层 | 4079[实验教室];4087[专业教室] | 72.00 | 18 | 1858 | 8675 | 0 | 2107 | 0 | 12640 | 175.6 |
|  | 4091[卫生间] | 55.00 | 16 | 1152 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1383 | 25.1 |
|  | 4098[卫生间] | 55.00 | 16 | 1320 | 0 | 0 | 264 | 0 | 1584 | 28.8 |
|  | 合计 | 254.00 |  | 6189 | 17350 | 0 | 4708 |  | 28247 | 111.2 |
| 5层 | 5092[卫生间] | 55.00 | 16 | 1152 | 0 | 0 | 230 | 0 | 1383 | 25.1 |
|  | 合计 | 55.00 |  | 1152 | 0 | 0 | 230 |  | 1383 | 25.1 |
| 6层 | 6090[卫生间] | 55.00 | 16 | 1317 | 0 | 0 | 263 | 0 | 1581 | 28.7 |
|  | 6097[卫生间] | 55.00 | 16 | 1485 | 0 | 0 | 297 | 0 | 1782 | 32.4 |
|  | 合计 | 110.00 |  | 2802 | 0 | 0 | 560 |  | 3363 | 30.6 |
| 总计 |  | 1181.00 |  | 21860 | 17350 | 0 | 7842 |  | 47052 | 39.8 |

说明：上表中合计和总计面积为采暖面积。

新风负荷表

| 楼层 | 房间 | 房间面积(㎡) | 新风量(m3/h) | 新风热负荷(W) | 指标 (W/㎡) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1层 | 1088,1093[卫生间] | 55.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 110.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 2层 | 2074,2085[实验教室];2081[普通教室] | 72.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 2089,2095[卫生间] | 55.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 326.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 3层 | 3073,3082,3084[实验教室] | 72.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 3094,3099[卫生间] | 55.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 326.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4层 | 4079[实验教室];4087[专业教室] | 72.00 | 1248.00 | 8675 | 120.49 |
|  | 4091,4098[卫生间] | 55.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 254.00 | 2496.00 | 17350 | 68.31 |
| 5层 | 5092[卫生间] | 55.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 55.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 6层 | 6090,6097[卫生间] | 55.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|  | 合计 | 110.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 总计 |  | 1181.00 | 2496.00 | 17350 | 14.69 |

房间热负荷详细表

| 房间 | 传热项 | 面积 | 传热 系数 | 室 温 | 计算 温差 | 温差 修正 | 基本 耗热 | 朝向 修正 | 风力 附加 | 外门 附加 | 附加后 耗热量 | 高度 附加 | 热负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ㎡ | W/㎡· K | ℃ | ℃ |  | W |  |  |  | W |  | W |
| 1088[卫生间] | 南外墙 | 20.88 | 0.11 | 16 | 14.7 | 1.0 | 33.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 28.7 | 0.00 | 28.7 |
|  | 西外墙 | 19.80 | 0.11 | 16 | 14.7 | 1.0 | 32.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.00 | 30.4 |
|  | 北外墙 | 32.50 | 0.11 | 16 | 14.7 | 1.0 | 52.6 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 54.1 | 0.00 | 54.1 |
|  | 南外窗 | 15.12 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 355.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 302.3 | 0.00 | 302.3 |
|  | 北外门 | 3.50 | 1.50 | 16 | 14.7 | 1.0 | 77.2 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 79.5 | 0.00 | 79.5 |
|  | 内墙 | 19.80 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 176.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.6 | 0.00 | 176.6 |
|  | 非周边地面 | 12.00 | 0.54 | 16 | 14.7 | 1.0 | 94.6 |  |  | 0.00 | 94.6 | 0.00 | 94.6 |
|  | 周边地面 | 43.00 | 0.54 | 16 | 14.7 | 1.0 | 338.8 |  |  | 0.00 | 338.8 | 0.00 | 338.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1326 |
| 1093[卫生间] | 南外墙 | 32.50 | 0.11 | 16 | 14.7 | 1.0 | 52.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 44.7 | 0.00 | 44.7 |
|  | 西外墙 | 19.80 | 0.11 | 16 | 14.7 | 1.0 | 32.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 30.4 | 0.00 | 30.4 |
|  | 北外墙 | 28.44 | 0.11 | 16 | 14.7 | 1.0 | 46.0 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 47.4 | 0.00 | 47.4 |
|  | 北外窗 | 7.56 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 177.8 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 183.1 | 0.00 | 183.1 |
|  | 南外门 | 3.50 | 1.50 | 16 | 14.7 | 1.0 | 77.2 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 65.6 | 0.00 | 65.6 |
|  | 内墙 | 19.80 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 176.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.6 | 0.00 | 176.6 |
|  | 非周边地面 | 12.00 | 0.54 | 16 | 14.7 | 1.0 | 94.6 |  |  | 0.00 | 94.6 | 0.00 | 94.6 |
|  | 周边地面 | 43.00 | 0.54 | 16 | 14.7 | 1.0 | 338.8 |  |  | 0.00 | 338.8 | 0.00 | 338.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1177 |
| 1层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2503 |
| 2074,2085[实验教室] | 西外墙 | 12.96 | 0.11 | 10 | 8.7 | 1.0 | 12.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.8 | 0.00 | 11.8 |
|  | 西外窗 | 30.24 | 1.60 | 10 | 8.7 | 1.0 | 420.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 399.9 | 0.00 | 399.9 |
|  | 内墙 | 51.84 | 0.87 | 10 | 8.7 | 0.7 | 273.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273.7 | 0.00 | 273.7 |
|  | 内窗 | 6.24 | 1.10 | 10 | 8.7 | 0.7 | 41.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.8 | 0.00 | 41.8 |
|  | 内门 | 6.72 | 3.00 | 10 | 8.7 | 0.7 | 122.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.8 | 0.00 | 122.8 |
|  | 挑空楼板 | 72.00 | 0.13 | 10 | 8.7 | 1.0 | 79.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.6 | 0.00 | 79.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185.9 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1115 |
| 2081[普通教室] | 西外墙 | 12.96 | 0.11 | 10 | 8.7 | 1.0 | 12.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.8 | 0.00 | 11.8 |
|  | 西外窗 | 30.24 | 1.60 | 10 | 8.7 | 1.0 | 420.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 399.9 | 0.00 | 399.9 |
|  | 内墙 | 30.24 | 0.87 | 10 | 8.7 | 0.7 | 159.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.7 | 0.00 | 159.7 |
|  | 内窗 | 6.24 | 1.10 | 10 | 8.7 | 0.7 | 41.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.8 | 0.00 | 41.8 |
|  | 内门 | 6.72 | 3.00 | 10 | 8.7 | 0.7 | 122.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.8 | 0.00 | 122.8 |
|  | 挑空楼板 | 72.00 | 0.13 | 10 | 8.7 | 1.0 | 79.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.6 | 0.00 | 79.6 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163.1 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979 |
| 2089[卫生间] | 北外墙 | 20.88 | 0.11 | 16 | 14.7 | 1.0 | 33.8 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 34.8 | 0.00 | 34.8 |
|  | 北外窗 | 15.12 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 355.6 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 366.3 | 0.00 | 366.3 |
|  | 内墙 | 19.80 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 176.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.6 | 0.00 | 176.6 |
|  | 内墙 | 52.30 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 466.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.6 | 0.00 | 466.6 |
|  | 内门 | 3.50 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.7 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1383 |
| 2095[卫生间] | 南外墙 | 20.88 | 0.11 | 16 | 14.7 | 1.0 | 33.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 28.7 | 0.00 | 28.7 |
|  | 南外窗 | 15.12 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 355.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 302.3 | 0.00 | 302.3 |
|  | 内墙 | 19.80 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 176.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.6 | 0.00 | 176.6 |
|  | 内墙 | 52.30 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 466.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.6 | 0.00 | 466.6 |
|  | 内门 | 3.50 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.7 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1299 |
| 2层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5891 |
| 3073[实验教室] | 顶板 | 72.00 | 0.17 | 10 | 8.7 | 0.8 | 77.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.5 | 0.00 | 77.5 |
|  | 西外墙 | 12.96 | 0.11 | 10 | 8.7 | 1.0 | 12.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.8 | 0.00 | 11.8 |
|  | 西外窗 | 30.24 | 1.60 | 10 | 8.7 | 1.0 | 420.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 399.9 | 0.00 | 399.9 |
|  | 内墙 | 58.08 | 0.87 | 10 | 8.7 | 0.7 | 306.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.7 | 0.00 | 306.7 |
|  | 内门 | 6.72 | 3.00 | 10 | 8.7 | 0.7 | 122.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.8 | 0.00 | 122.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1102 |
| 3082[实验教室] | 西外墙 | 12.96 | 0.11 | 10 | 8.7 | 1.0 | 12.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.8 | 0.00 | 11.8 |
|  | 西外窗 | 30.24 | 1.60 | 10 | 8.7 | 1.0 | 420.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 399.9 | 0.00 | 399.9 |
|  | 内墙 | 36.48 | 0.87 | 10 | 8.7 | 0.7 | 192.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192.6 | 0.00 | 192.6 |
|  | 内门 | 6.72 | 3.00 | 10 | 8.7 | 0.7 | 122.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.8 | 0.00 | 122.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145.4 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 872 |
| 3084[实验教室] | 西外墙 | 12.96 | 0.11 | 10 | 8.7 | 1.0 | 12.4 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 11.8 | 0.00 | 11.8 |
|  | 西外窗 | 30.24 | 1.60 | 10 | 8.7 | 1.0 | 420.9 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 399.9 | 0.00 | 399.9 |
|  | 内墙 | 58.08 | 0.87 | 10 | 8.7 | 0.7 | 306.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306.7 | 0.00 | 306.7 |
|  | 内门 | 6.72 | 3.00 | 10 | 8.7 | 0.7 | 122.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.8 | 0.00 | 122.8 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 168.2 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1009 |
| 3094[卫生间] | 北外墙 | 20.88 | 0.11 | 16 | 14.7 | 1.0 | 33.8 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 34.8 | 0.00 | 34.8 |
|  | 北外窗 | 15.12 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 355.6 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 366.3 | 0.00 | 366.3 |
|  | 内墙 | 19.80 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 176.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.6 | 0.00 | 176.6 |
|  | 内墙 | 52.30 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 466.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.6 | 0.00 | 466.6 |
|  | 内门 | 3.50 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.7 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1383 |
| 3099[卫生间] | 南外墙 | 20.88 | 0.11 | 16 | 14.7 | 1.0 | 33.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 28.7 | 0.00 | 28.7 |
|  | 南外窗 | 15.12 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 355.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 302.3 | 0.00 | 302.3 |
|  | 内墙 | 19.80 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 176.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.6 | 0.00 | 176.6 |
|  | 内墙 | 52.30 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 466.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.6 | 0.00 | 466.6 |
|  | 内门 | 3.50 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.7 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1299 |
| 3层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5666 |
| 4079[实验教室] | 顶板 | 72.00 | 0.17 | 18 | 16.7 | 0.8 | 148.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 西外墙 | 12.96 | 0.11 | 18 | 16.7 | 1.0 | 23.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 西外窗 | 30.24 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 808.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 767.6 | 0.00 | 767.6 |
|  | 内墙 | 21.60 | 0.87 | 18 | 16.7 | 0.7 | 218.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218.9 | 0.00 | 218.9 |
|  | 内墙 | 36.48 | 0.87 | 18 | 16.7 | 0.7 | 369.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 369.7 | 0.00 | 369.7 |
|  | 内门 | 6.72 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.7 | 235.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.7 | 0.00 | 235.7 |
|  | 底板 | 72.00 | 0.17 | 18 | 8.0 | 1.0 | 95.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.0 | 0.00 | 95.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8675.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12640 |
| 4087[专业教室] | 顶板 | 72.00 | 0.17 | 18 | 16.7 | 0.8 | 148.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.8 | 0.00 | 148.8 |
|  | 西外墙 | 12.96 | 0.11 | 18 | 16.7 | 1.0 | 23.8 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 22.6 | 0.00 | 22.6 |
|  | 西外窗 | 30.24 | 1.60 | 18 | 16.7 | 1.0 | 808.0 | -0.05 | 0.00 | 0.00 | 767.6 | 0.00 | 767.6 |
|  | 内墙 | 58.08 | 0.87 | 18 | 16.7 | 0.7 | 588.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 588.7 | 0.00 | 588.7 |
|  | 内门 | 6.72 | 3.00 | 18 | 16.7 | 0.7 | 235.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235.7 | 0.00 | 235.7 |
|  | 底板 | 72.00 | 0.17 | 18 | 8.0 | 1.0 | 95.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.0 | 0.00 | 95.0 |
|  | 新风负荷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8675.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2106.7 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12640 |
| 4091[卫生间] | 北外墙 | 20.88 | 0.11 | 16 | 14.7 | 1.0 | 33.8 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 34.8 | 0.00 | 34.8 |
|  | 北外窗 | 15.12 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 355.6 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 366.3 | 0.00 | 366.3 |
|  | 内墙 | 19.80 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 176.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.6 | 0.00 | 176.6 |
|  | 内墙 | 52.30 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 466.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.6 | 0.00 | 466.6 |
|  | 内门 | 3.50 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.7 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1383 |
| 4098[卫生间] | 顶板 | 55.00 | 0.39 | 16 | 14.7 | 0.8 | 237.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.7 | 0.00 | 237.7 |
|  | 南外墙 | 20.88 | 0.11 | 16 | 14.7 | 1.0 | 33.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 28.7 | 0.00 | 28.7 |
|  | 南外窗 | 15.12 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 355.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 302.3 | 0.00 | 302.3 |
|  | 内墙 | 19.80 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 176.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.6 | 0.00 | 176.6 |
|  | 内墙 | 52.30 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 466.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.6 | 0.00 | 466.6 |
|  | 内门 | 3.50 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.7 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 264.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1584 |
| 4层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28247 |
| 5092[卫生间] | 北外墙 | 20.88 | 0.11 | 16 | 14.7 | 1.0 | 33.8 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 34.8 | 0.00 | 34.8 |
|  | 北外窗 | 15.12 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 355.6 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 366.3 | 0.00 | 366.3 |
|  | 内墙 | 19.80 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 176.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.6 | 0.00 | 176.6 |
|  | 内墙 | 52.30 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 466.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.6 | 0.00 | 466.6 |
|  | 内门 | 3.50 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.7 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1383 |
| 5层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1383 |
| 6090[卫生间] | 屋顶 | 55.00 | 0.20 | 16 | 14.7 | 1.0 | 164.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.9 | 0.00 | 164.9 |
|  | 北外墙 | 20.88 | 0.11 | 16 | 14.7 | 1.0 | 33.8 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 34.8 | 0.00 | 34.8 |
|  | 北外窗 | 15.12 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 355.6 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 366.3 | 0.00 | 366.3 |
|  | 内墙 | 19.80 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 176.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.6 | 0.00 | 176.6 |
|  | 内墙 | 52.30 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 466.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.6 | 0.00 | 466.6 |
|  | 内门 | 3.50 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.7 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263.5 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1581 |
| 6097[卫生间] | 屋顶 | 55.00 | 0.20 | 16 | 14.7 | 1.0 | 164.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.9 | 0.00 | 164.9 |
|  | 南外墙 | 20.88 | 0.11 | 16 | 14.7 | 1.0 | 33.8 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 28.7 | 0.00 | 28.7 |
|  | 南外窗 | 15.12 | 1.60 | 16 | 14.7 | 1.0 | 355.6 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 302.3 | 0.00 | 302.3 |
|  | 内墙 | 19.80 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 176.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.6 | 0.00 | 176.6 |
|  | 内墙 | 52.30 | 0.87 | 16 | 14.7 | 0.7 | 466.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466.6 | 0.00 | 466.6 |
|  | 内门 | 3.50 | 3.00 | 16 | 14.7 | 0.7 | 108.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.0 | 0.00 | 108.0 |
|  | 底板 | 55.00 | 0.39 | 16 | 14.7 | 0.8 | 237.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.7 | 0.00 | 237.7 |
|  | 间歇采暖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297.0 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1782 |
| 6层 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3363 |
| BKB80027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47052 |